Городской округ Подольск

Московской области

|  | Утверждена Распоряжением Министерства энергетики Московской области от «____» ________202 г. №____ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ДО 2043 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 2-18

Сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава Городского округа Подольск						Г.И. Артамонов

(подпись, печать)

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»									А.Х. Регинский

(подпись, печать)

Москва

2025 г.

- Оглавление

Оглавление	2

Введение	9

2	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	11

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	11

2.2	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе, согласно ГенПлана, ДКРТ, утвержденный КРТ, Проектов реновации или Договоров ТП	13

3	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения	19

3.1	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	19

3.2	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с топологическим описанием связности объектов	28

3.3	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	29

3.4	Заполнение семантических данных слоёв по итогам проведения гидравлического поверочного расчета	30

3.5	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	32

3.6	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	32

3.7	Расчет показателей надежности системы теплоснабжения	32

3.8	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	33

4	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	35

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	35

4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	52

4.3	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе	71

4.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	88

4.5	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	88

5	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения	89

5.1	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	89

5.2	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	124

5.3	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования	129

5.4	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	129

6	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	130

6.1	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	130

6.2	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	155

6.3	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	155

6.4	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	159

6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	168

6.6	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	210

6.7	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	210

7	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	210

7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения	220

7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	224

7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период	224

7.4	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	225

7.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	225

7.6	Обоснование предложений по переоборудованию Источник тепловой энергии  в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	225

7.7	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации Источник тепловой энергии  с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	226

7.8	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы Источник тепловой энергии  по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	226

7.9	Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	226

7.10	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации Источник тепловой энергии  при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	227

7.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории городского округа малоэтажными жилыми зданиями	229

7.12	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа	230

7.13	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	247

7.14	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	247

7.15	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	247

7.16	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, в том числе инвестиционных и государственных программ	250

7.17	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	251

8	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	256

8.1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	257

8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	257

8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	257

8.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода Источник тепловой энергии  в пиковый режим работы или ликвидации Источник тепловой энергии 	258

8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	262

8.6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	266

8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	266

8.8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	399

8.9	Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	399

8.10	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	399

9	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	421

9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	421

9.2	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	422

9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	422

9.4	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	423

9.5	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	423

9.6	Предложения по источникам инвестиций	423

9.7	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	423

9.8	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	423

10	Глава 10. Перспективные топливные балансы	424

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	424

10.2	Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	444

10.3	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	446

10.4	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	449

10.5	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	449

10.6	Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании	449

10.7	Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	449

10.8	Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации муниципального образования в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива	450

10.9	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	450

11	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	450

12	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	474

12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	474

12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	523

12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций	602

12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения	605

12.5	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	605

13	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	606

13.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	606

13.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	608

13.3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и Источник тепловой энергии )	612

13.4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	615

13.5	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	619

13.6	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	623

13.7	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)	626

13.8	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	627

13.9	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	627

13.10	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	627

13.11	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	627

13.12	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)	631

13.13	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)	633

13.14	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	636

13.15	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	636

14	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	636

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	636

14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	642

14.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проекта схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	644

14.4	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	644

15	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	645

15.1	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения	645

15.2	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	649

15.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	650

15.4	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	651

15.5	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	652

15.6	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	652

16	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	653

16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	653

16.2	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	675

16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	772

17	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	772

17.1	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	772

17.2	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	772

17.3	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	772

18	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	772

18.1	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	772

- Введение

Общие положения проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализации схемы теплоснабжения)

Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего муниципального образования (далее - генеральный план), за исключением случая, если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет.(ПП РФ №154 п.7 и п.8, раздела I).

Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения (ПП РФ №154 п.12, раздела I).

В соответствии с п. 13 ПП РФ №154 схема теплоснабжения и актуализированные схемы теплоснабжения (при их наличии) при утверждении новой схемы теплоснабжения подлежат признанию утратившими силу соответствующим должностным лицом (органом), утвердившим схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения).

Схема теплоснабжения муниципального образования

Соответственно, начиная с 2022 года, должна разрабатываться схема теплоснабжения, в состав которой входят все ранее разработанные схемы теплоснабжения поселений муниципального района.

Генеральный план

Генеральный план с расчетным сроком по 2043 год утвержден решением совета депутатов муниципального округа.

В Генеральный план муниципального округа изменения, в частности в части расчетного срока не вносились.

Проект схемы теплоснабжения муниципального образования

На основании выше указанного в муниципальном образовании разрабатывается новый проект схемы теплоснабжения на период с 2025 года по 2043 год, с базовым – 2024 годом.

Климатические условия

Согласно, свода правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (показатели приняты как для г. Чебоксары). Температура воздуха наиболее холодных суток, с обеспеченностью 0,92 составляет -33°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, составляет -29°С. Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца составляет 6,9°С. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее 8°С составляет 211 суток. Средняя температура воздуха со средней суточной температурой воздуха менее 8°С составляет -4,6°С.

Данные о средней месячной и годовой температуре воздуха на территории муниципального образования по данным метеорологических наблюдений, приведены в таблице 1

Таблица 2 – Средние месячные и годовые температуры воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,4 | -10,4 | -4,3 | 4,8 | 13 | 17,1 | 19,4 | 17,2 | 11,2 | 3,9 | -3,2 | -8,7 | 4,0 |

Градусо-сутки отопительного периода: Daz = (ti-t-tht) • Zht = (20-(-4,6)) 211= 5190,6 °С*сут.

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, °С;

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, °С;

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение осуществляется от Источника тепловой энергии. Вырабатываемая в Источник тепловой энергии тепловая энергия расходуется на отопление и горячее водоснабжение абонентов централизованных систем теплоснабжения, на покрытие тепловых потерь в сетях теплоснабжения городского округа и частично на собственные нужды источников тепловой энергии. Распределение расчетных нагрузок по источникам тепловой энергии городского округа с разбивкой по видам теплопотребления представлено в таблице.

Таблица 3 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование Источник тепловой энергии | Отопление + вентиляция |  | Qср.гвс |  | Итого: Σ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 117,74 | 264645 | 17,82 | 128397 | 135,56 | 393042 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 83,18 | 186964 | 12,25 | 88264 | 95,43 | 275228 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 10,55 | 23713 | 0 | 0 | 10,55 | 23713 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 29,61 | 66555 | 3,81 | 27452 | 33,42 | 94007 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 34,72 | 78040 | 4 | 28821 | 38,72 | 106861 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 12,76 | 28681 | 1,05 | 7565 | 13,81 | 36246 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 8,35 | 18768 | 0,95 | 6845 | 9,3 | 25613 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 8,76 | 19690 | 0,69 | 4972 | 9,45 | 24662 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 8,31 | 18678 | 1,06 | 7638 | 9,37 | 26316 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 5,04 | 11328 | 0,76 | 5476 | 5,8 | 16804 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 38,437 | 51180 | 16,473 | 8214 | 54,91 | 59394 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 4,89 | 10991 | 0,5 | 3603 | 5,39 | 14594 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 4,48 | 10070 | 0,24 | 1729 | 4,72 | 11799 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 4,35 | 9778 | 0,09 | 648 | 4,44 | 10426 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 2,67 | 6001 | 0,52 | 3747 | 3,19 | 9748 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 2,81 | 6316 | 0,55 | 3963 | 3,36 | 10279 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 1,4 | 3147 | 0,11 | 793 | 1,51 | 3940 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 2,36 | 5305 | 0,37 | 2666 | 2,73 | 7971 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,42 | 5439 | 0 | 0 | 2,42 | 5439 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1,66 | 3731 | 0 | 0 | 1,66 | 3731 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,24 | 7283 | 0,02 | 144 | 3,26 | 7427 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 2,1 | 4720 | 0 | 0 | 2,1 | 4720 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,26 | 5080 | 0 | 0 | 2,26 | 5080 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,44 | 3237 | 0 | 0 | 1,44 | 3237 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,32 | 719 | 0,04 | 288 | 0,36 | 1007 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,34 | 764 | 0,01 | 72 | 0,35 | 836 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,26 | 584 | 0 | 0 | 0,26 | 584 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,07 | 157 | 0 | 0 | 0,07 | 157 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,3 | 674 | 0 | 0 | 0,3 | 674 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,03 | 67 | 0 | 0 | 0,03 | 67 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,04 | 90 | 0 | 0 | 0,04 | 90 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 8,74 | 19645 | 0,97 | 6989 | 9,71 | 26634 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 2,97 | 6676 | 0,37 | 2666 | 3,34 | 9342 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 7,27 | 16341 | 0,88 | 6341 | 8,15 | 22682 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 13,65 | 30681 | 1,34 | 9655 | 14,99 | 40336 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 8,27 | 18589 | 0,62 | 4467 | 8,89 | 23056 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 3,7 | 8317 | 0,56 | 4035 | 4,26 | 12352 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 4,65 | 10452 | 0,16 | 1153 | 4,81 | 11605 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 2,26 | 5080 | 0,33 | 2378 | 2,59 | 7458 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 3,17 | 7125 | 0,5 | 3603 | 3,67 | 10728 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1,17 | 2630 | 0,13 | 937 | 1,3 | 3567 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,87 | 1956 | 0,07 | 504 | 0,94 | 2460 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 1,9 | 4271 | 0,19 | 1369 | 2,09 | 5640 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,17 | 382 | 0,04 | 288 | 0,21 | 670 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,35 | 787 | 0,05 | 360 | 0,4 | 1147 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1,16 | 2607 | 0,13 | 937 | 1,29 | 3544 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,497 | 54192 | 0,213 | 61317 | 0,71 | 115509 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 39,06 | 87796 | 4,27 | 30766 | 43,33 | 118562 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 3,52 | 7912 | 0,36 | 2594 | 3,88 | 10506 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,46 | 3282 | 0,01 | 72 | 1,47 | 3354 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 13,43 | 30187 | 1,07 | 7710 | 14,5 | 37897 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,21 | 2720 | 0 | 0 | 1,21 | 2720 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 9,8 | 22028 | 1,23 | 8862 | 11,03 | 30890 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 7,18 | 16139 | 0,4 | 2882 | 7,58 | 19021 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 4,11 | 9238 | 0,35 | 2522 | 4,46 | 11760 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 130,53 | 293393 | 5,83 | 42007 | 136,36 | 335400 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 9,81 | 22050 | 3,28 | 23633 | 13,09 | 45683 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 9,31 | 20926 | 0,32 | 2306 | 9,63 | 23232 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 43,2 | 97101 | 1,27 | 9151 | 44,47 | 106252 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 104,92 | 235830 | 5,89 | 42439 | 110,81 | 278269 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,57 | 1281 | 0 | 0 | 0,57 | 1281 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,29 | 652 | 0 | 0 | 0,29 | 652 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,22 | 494 | 0 | 0 | 0,22 | 494 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,05 | 112 | 0 | 0 | 0,05 | 112 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,06 | 135 | 0 | 0 | 0,06 | 135 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,55 | 1236 | 0 | 0 | 0,55 | 1236 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,04 | 90 | 0 | 0 | 0,04 | 90 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 3,75 | 8429 | 0,51 | 3675 | 4,26 | 12104 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 10,89 | 24478 | 1,39 | 10015 | 12,28 | 34493 |
|  | Всего МУП "Подольская теплосеть" | 849,7 | 1 927 635 | 94,0 | 626 930,0 | 943,7 | 2 554 565,0 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 63,37 | 174006 | 27,16 | 87897 | 90,53 | 261903 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 9,18 | 20634 | 0,43 | 3098 | 9,61 | 23732 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 2,79 | 6271 | 0,23 | 1657 | 3,02 | 7928 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 3,03 | 6811 | 0,51 | 3675 | 3,54 | 10486 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 14,98 | 33671 | 4,071 | 29331 | 19,051 | 63002 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 5,92 | 13306 | 1,58 | 11384 | 7,5 | 24690 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,74 | 1663 | 0,21 | 1513 | 0,95 | 3176 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 1,89 | 4248 | 0,61 | 4395 | 2,5 | 8643 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,71 | 1596 | 0,28 | 2017 | 0,99 | 3613 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 5,38 | 12084 | 0,688 | 4958 | 6,068 | 17042 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 2,2 | 4945 | 1,3 | 9367 | 3,5 | 14312 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 2,08 | 4665 | 0,238 | 1712 | 2,318 | 6377 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 5,19 | 11671 | 0,724 | 5214 | 5,914 | 16885 |
|  | Всего существующие источники | 981,2 | 2 223 206 | 117,1 | 793 148,0 | 1 099,2 | 3 016 354,0 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе, согласно ГенПлана, ДКРТ, утвержденный КРТ, Проектов реновации или Договоров ТП

На перспективу развития городского округа (до 2043 года) по сценарию, определенному в генеральном плане и других планов развития муниципального образования. Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках.

Общий прогноз изменения площади строительных фондов на территории городского округа складывается из приростов за счет нового строительства и изменений в существующем фонде за счет сноса ветхих и аварийных зданий.

В период с 2022 по 2024 год снесены жилые дома по адресам ул. Колхозная 32 и ул. Колхозная 34.

Таблица 4 – Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения

| №п/п | Реквизиты (дата/номер) выданного технологического присоединения | РСО, выдавшее договор ТП | Наименование застройщика | Наименование объекта застройки (потребителя) | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Расчетная нагрузка потребителя, Гкал/ч |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка КНЗУ | Наименование источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на отопление, Гкал/ч | на вентиляцию, Гкал/ч | на ГВС ср., Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |  |  |
| 106 | №06-23 от 14.04.2023 | МУП "Подольская теплосеть" | ИП Пылева Л.В. | Жилая застройка | 2028 | 15,70 | 0,00 | 6,73 | 22,43 | 50:27:0020331:12 | Источник тепловой энергии №108 |
| 107 | №06-23 от 14.04.2023 | МУП "Подольская теплосеть" | ИП Пылева Л.В. | Жилая застройка | 2032 | 15,70 | 0,00 | 6,73 | 22,43 | 50:27:0020331:12 | Источник тепловой энергии №108 |
| 108 | №07-25 от 24.03.2025 | МУП "Подольская теплосеть" | ООО "СЗ "СКМ" | Многоквартирный дом | 2026 | 0,72 | 0,00 | 0,28 | 1,00 | 50:55:0020314:44 | Источник тепловой энергии №74 |
| 109 | №08-25 от 24.03.2025 | МУП "Подольская теплосеть" | ООО "СЗ "СКМ" | Многоквартирный дом | 2028 | 0,72 | 0,00 | 0,28 | 1,00 | 50:55:0020014:50 | Источник тепловой энергии №74 |
| 110 | №10-25 от 02.04.2025 | МУП "Подольская теплосеть" | ООО "СЗ ГК "Развитие | Жилые здания | 2027 | 3,01 | 0,00 | 1,29 | 4,30 | 50:55:0000000:28 | Источник тепловой энергии №18 |
| 111 | №12-22 от 10.11.2022 | МУП "Подольская теплосеть" | ООО "Союз-инвест" | Здание коммунального назначения | 2027 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 50:27:0020331:2240 | Источник тепловой энергии №42 |
| 112 | №03-24 от 15.04.2024 | МУП "Подольская теплосеть" | МКУ "Градостроительное управление" | МБУ Дом культуры им. 1-го Мая | 2027 | 0,13 | 0,25 | 0,03 | 0,40 | 50:56:0030208:684 | Источник тепловой энергии №61 |
| 113 | №11-23 от 23.05.2023 | МУП "Подольская теплосеть" | МКУ "Градостроительное управление" | Пристройка на 200 мест к школе №29 имени П.И Забродина | 2025 | 0,09 | 0,25 | 0,03 | 0,36 |  | Источник тепловой энергии №26 |
| 114 | №16-24 от 21.11.2024 | МУП "Подольская теплосеть" | ГКУ Московской области "Дирекция заказчика капитального строительства" | Пристройка к школе №11 на 250 мест | 2025 | 0,34 | 0,00 | 0,01 | 0,35 | 50:55:0010268:6 | Источник тепловой энергии №27 |
| 115 | №05-25 от 03.03.2025 | МУП "Подольская теплосеть" | ИП Хоменко Н.Н. | Нежилое здание | 2027 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 50:55:0030304:509 | Источник тепловой энергии №20 |
| 116 | №11-24 от 15.10.2024 | МУП "Подольская теплосеть" | МКУ "Градостроительное управление" | Многоквартирный дом | 2028 | 0,62 | 0,00 | 0,32 | 0,94 | 50:56:00300302:756 | Источник тепловой энергии №61 |

Таблица 5 – Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые не выдавались ДКРТ, утвержденный КРТ, Проект реновации или Договор ТП

| №п/п | Наименование объекта застройки | Адрес узла ввода | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Расчетная нагрузка потребителя, Гкал/ч |  |  |  | Номер источника | Наименование источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на отопление, Гкал/ч | на вентиляцию, Гкал/ч | на ГВС ср., Гкал/ч | на технологию, Гкал/ч |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Шепчинки" в границах улиц: В. Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная (50:55:0030903:1764) | 2025 | 3,48 |  | 0,94 | 4,42 | 71 | Источник тепловой энергии №63 |
| 2 | Многоквартирная жилая застройка | территория в границах улиц: Курчатова, Багратиона, Сосновая, Бородинская | 2025 | 0,89 |  | 0,24 | 1,13 | 19 | Источник тепловой энергии №19 |
| 3 | Жилые дома | г. Подольск, ул. Тарутинский проезд, д.1, корп.3 | 2025 | 0,67 |  | 0,18 | 0,86 | 81 | Источник тепловой энергии №74 |
| 4 | Жилые дома | г.о. Подольск, Московской обл., вблизи д. Борисовка ЖК «Новая Щербинка», д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20 | 2026 | 1,34 |  | 0,36 | 1,71 | 85 | Источник тепловой энергии №109 |
| 5 | Жилые дома | г.о. Подольск, Московской обл., вблизи д. Борисовка ЖК «Новая Щербинка», д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9 | 2027 | 0,98 |  | 0,26 | 1,24 | 85 | Источник тепловой энергии №109 |
| 6 | Многоквартирная жилая застройка | мкр."Восточный" в границах улиц: Плещеевская, границы земельного участка ООО «Экостройресурс», границы земельного участка МОУ СОШ №10 (50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1) | 2026 | 2,07 |  | 0,56 | 2,63 | 10 | Источник тепловой энергии №10 |
| 7 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", мкр "Центральный" западной части мкр "Климовск" (50:56:0010202:620) | 2026 | 3,01 |  | 0,81 | 3,82 | 49 | Источник тепловой энергии №49 |
| 8 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: Быковская, Силикатная, Художественный проезд, Сыровский тупик (50:55:0010136:12) | 2026 | 1,60 |  | 0,43 | 2,03 | 49 | Источник тепловой энергии №49 |
| 9 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Северный» в границах улиц: Энтузиастов, Северная, Орджоникидзе, Ждановская (50:55:0020214:223) | 2026 | 0,58 |  | 0,16 | 0,74 | 57 | Источник тепловой энергии №57 |
| 10 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Бородино" в границах улиц: Сосновая, Циолковского, граница (50:55:0020314:22) | 2029 | 1,97 |  | 0,51 | 2,48 | 5 | Источник тепловой энергии №5 |
| 11 | Комплекс жилых домов | Мкр. Фетищево, ул. Юбилейная, д. 3, 7, 8, 9, 10. 50:55:0030703:53 | 2029 | 1,25 |  | 0,31 | 1,56 | 1 | Источник тепловой энергии №1 |
| 12 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Южный» в границах улиц: Правды, Космонавтов, Машиностроителей, граница гаражных кооперативов ГСК «Рассвет» и «Рассвет-2» (50:55:0020266:63;50:55:0020262:404) | 2030 | 0,62 |  | 0,32 | 0,94 | 57 | Источник тепловой энергии №57 |
| 13 | Комплекс жилых домов | ЖК Ренессанс. г. Подольск, ул. Красногвардейский бульвар, 33а, 33б. Застройщик "Фонд Статус" | 2030 | 2,59 |  | 0,70 | 3,29 | 1 | Источник тепловой энергии №1 |
| 14 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Южный» в границах улиц: Правды, Космонавтов, Машиностроителей, граница гаражных кооперативов ГСК «Рассвет» и «Рассвет-2» (50:55:0020266:63;50:55:0020262:404) | 2039 | 2,83 |  | 0,77 | 3,59 | 57 | Источник тепловой энергии №57 |
| 15 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Шепчинки" в границах улиц: В. Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная (50:55:0030903:1764) | 2039 | 3,65 |  | 0,99 | 4,64 | 71 | Источник тепловой энергии №63 |
| 16 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Шепчинки» в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Свердлова, Чайковского, Калинина, Щеглова, Белинского (50:55:0030918:1;50:55:0030918:2;50:55:0030919:273) | 2039 | 5,57 |  | 1,51 | 7,08 | 52 | Источник тепловой энергии №52 |
| 17 | Многоквартирная жилая застройка | мкр."Восточный" в границах улиц: Плещеевская, границы земельного участка ООО «Экостройресурс», границы земельного участка МОУ СОШ №10 (50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1) | 2039 | 0,87 |  | 0,24 | 1,11 | 10 | Источник тепловой энергии №10 |
| 18 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Бородино" в границах улиц: Сосновая, Циолковского, граница (50:55:0020314:22) | 2039 | 0,47 |  | 0,13 | 0,59 | 5 | Источник тепловой энергии №5 |
| 19 | Многоквартирная жилая застройка | территория в границах улиц: Курчатова, Багратиона, Сосновая, Бородинская | 2039 | 3,14 |  | 0,85 | 4,00 | 19 | Источник тепловой энергии №6 |
| 20 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", мкр "Центральный" западной части мкр "Климовск" (50:56:0010202:620) | 2039 | 1,96 |  | 0,53 | 2,50 | 49 | Источник тепловой энергии №49 |
| 21 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", ул. Серпуховская, | 2039 | 0,98 |  | 0,27 | 1,25 | 50 | Источник тепловой энергии №50 |
| 22 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) | 2039 | 3,08 |  | 0,84 | 3,92 | 84 | Источник тепловой энергии №54 |
| 23 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: Быковская, Силикатная, Художественный проезд, Сыровский тупик (50:55:0010136:12) | 2039 | 0,98 |  | 0,26 | 1,24 | 13 | Источник тепловой энергии №13 |
| 24 | Многоквартирная жилая застройка | мкр Львовский (50:27:0010203:800) | 2039 | 2,34 |  | 0,63 | 2,98 | 35 | Источник тепловой энергии №35 |
| 25 | Многоквартирная жилая застройка | улица Стрелково 33 (50:27:0020527:864;50:27:0020527:87;50:27:0020527:88) | 2039 | 1,92 |  | 0,50 | 2,42 | 33 | Источник тепловой энергии №33 |
| 26 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Северный» в границах улиц: Энтузиастов, Северная, Орджоникидзе, Ждановская (50:55:0020214:223) | 2039 | 6,36 |  | 1,72 | 8,09 | 57 | Источник тепловой энергии №57 |
| 27 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Дубровицкий" Кузнечики-2 (50:55:0030620:188) | 2039 | 10,62 |  | 2,88 | 13,50 | 2 | Источник тепловой энергии №2 |
| 28 | Многоквартирная жилая застройка | вблизи д. Докукино (50:27:0020331:195;50:27:0020331:196) | 2039 | 9,86 |  | 2,67 | 12,53 | 87 | Источник тепловой энергии №101 |
| 29 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Межшоссейный" в границах улиц: Народная, Индустриальная, Литейная, Чистова | 2039 | 2,80 |  | 0,76 | 3,56 | 71 | Источник тепловой энергии №63 |
| 30 | Многоквартирная жилая застройка | вблизи д. Лаговское | 2039 | 1,99 |  | 0,49 | 2,47 | 90 | Источник тепловой энергии №104 |
| 31 | Многоквартирная жилая застройка | мкр Климовск-южный (50:56:0030302;50:56:0030303) | 2039 | 7,73 |  | 2,09 | 9,83 | 61 | Источник тепловой энергии №61 |
| 32 | Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, в границах улиц Парковая, Кирова, Маштакова (50:55:0030415) | 2039 | 7,51 |  | 1,84 | 9,35 | 7 | Источник тепловой энергии №7 |
| 33 | Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, мкр. Восточный (вблизи бывш. карьера) (50:55:0000000:67492) | 2039 | 11,00 |  | 2,98 | 13,98 | 10 | Источник тепловой энергии №10 |
| 34 | Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, ул. Орджоникидзе | 2039 | 2,78 |  | 0,68 | 3,46 | 57 | Источник тепловой энергии №57 |
| 35 | Многоквартирная жилая застройка | пос. Поливаново (восток) (50:27:0000000:131928) | 2039 | 4,78 |  | 1,29 | 6,07 | 89 | Источник тепловой энергии №103 |
| 36 | Многоквартирная жилая застройка | пос. Поливаново (север) (50:27:0000000:131896) | 2039 | 0,68 |  | 0,19 | 0,87 | 89 | Источник тепловой энергии №103 |
| 37 | Многоквартирная жилая застройка | вблизи д. Пузиково (50:27:0020806:284) | 2039 | 1,38 |  | 0,34 | 1,72 | 91 | Источник тепловой энергии №105 |
| 38 | Многоквартирная жилая застройка | вблизи д. Пузиково (50:27:0020806:281) | 2039 | 1,24 |  | 0,34 | 1,58 | 91 | Источник тепловой энергии №105 |
| 39 | Многоквартирная жилая застройка | улица Дубровицы 37 (50:27:0020450) | 2039 | 1,87 |  | 0,51 | 2,37 | 37 | Источник тепловой энергии №37 |
| 40 | Многоквартирный дом | Мкр. Климовск, ул. Советская, д. 18, корп. 1, корп. 2 | 2025 | 0,76 |  | 0,04 | 0,80 | 49 | Источник тепловой энергии №49 |
| 41 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Садовая, д. 3, корп. 1А, корп. 1Б | 2027 | 1,38 |  | 0,07 | 1,45 | 70 | Источник тепловой энергии №73 |
| 42 | Многоквартирный дом | г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 41 | 2026 | 0,30 |  | 0,02 | 0,31 | 49 | Источник тепловой энергии №49 |
| 43 | Многоквартирный дом | г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 43 | 2026 | 0,45 |  | 0,02 | 0,47 | 49 | Источник тепловой энергии №49 |
| 44 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Садовая, д. 14 | 2026 | 1,10 |  | 0,06 | 1,15 | 18 | Источник тепловой энергии №18 |
| 45 | Многоквартирный дом | г.о. Подольск, ул. Литейная, д. 18 | 2026 | 0,37 |  | 0,02 | 0,39 | 71 | Источник тепловой энергии №63 |
| 46 | Многоквартирный дом | г.о. Подольск, ул. Народная, д. 15 | 2026 | 0,45 |  | 0,02 | 0,48 | 71 | Источник тепловой энергии №63 |
| 47 | Детская поликлиника на 300 посещений в смену | г. Подольск, ул. Ульяновых, д.31 | 2025 | 0,53 |  | 0,00 | 0,53 | 4 | Источник тепловой энергии №4 |
| 48 | Встроенно-пристроенная поликлиника на 140+100 посещений в смену | г. Подольск, ул. Садовая д,3 к,1а 1б (50:55:0000000:28) | 2025 | 0,42 |  | 0,00 | 0,42 | 70 | Источник тепловой энергии №73 |
| 49 | ФАП на 85 посещений в смену | д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1404) | 2025 | 1,48 |  | 0,11 | 1,59 | 85 | Источник тепловой энергии №99 |
| 50 | Общеобразовательное учреждение на 450 мест | пос. Сосновый бор, ППТ ЖК «Весенний» (50:27:0020709:446) | 2025 | 0,70 |  | 0,01 | 0,71 | 81 | Источник тепловой энергии №74 |
| 51 | Пристройка на 550 мест к школе №28 | д. Борисовка, Квартал-Инвест (50:27:0020550:1404) | 2025 | 0,85 |  | 0,02 | 0,87 | 85 | Источник тепловой энергии №99 |
| 52 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск, ул. Орджоникидзе ППТ "Северный" (50:55:0020251:12) | 2025 | 1,27 |  | 0,02 | 1,29 | 57 | Источник тепловой энергии №57 |
| 53 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. пр. Авиаторов, д.12 (50:55:0010290:385) | 2025 | 1,27 |  | 0,02 | 1,29 | 11 | Источник тепловой энергии №11 |
| 54 | Общеобразовательная школа на 215 мест | д. Бородино (50:27:0020614:156) | 2025 | 0,33 |  | 0,01 | 0,34 | 88 | Источник тепловой энергии №102 |
| 55 | ДОУ 320 мест | мкр. Климовск, ул. Рощинская (50:56:0010204:2) | 2025 | 0,38 |  | 0,02 | 0,40 | 49 | Источник тепловой энергии №49 |
| 56 | ДОУ 140 мест | г. Подольск, р-н Новосырово (50:55:0010104:243) | 2025 | 0,18 |  | 0,01 | 0,19 | 13 | Источник тепловой энергии №54 |
| 57 | ДОУ 225 мест | мкр. Кузнечики-2 (50:55:0030620:203) | 2025 | 0,29 |  | 0,02 | 0,31 | 2 | Источник тепловой энергии №2 |
| 58 | ДОУ 225 мест | мкр. Кузнечики-2 (50:55:0000000:81369) | 2025 | 0,29 |  | 0,02 | 0,31 | 2 | Источник тепловой энергии №2 |
| 59 | ДОУ 225 мест | г. Подольск, пр. Авиаторов 12 (50:55:0010290:385) | 2025 | 0,29 |  | 0,02 | 0,31 | 11 | Источник тепловой энергии №11 |
| 60 | ДОУ 175 мест | вблизи д. Северово (50:27:0020614:157, 50:27:0020614:154) | 2025 | 0,23 |  | 0,01 | 0,24 | 86 | Источник тепловой энергии №100 |
| 61 | ДОУ 140 мест | д. Борисовка (50:27:0020550:51, 50:27:0020550:1389) | 2025 | 0,18 |  | 0,01 | 0,19 | 85 | Источник тепловой энергии №99 |
| 62 | Общеобразовательная школа на 471 мест | п. Быково (50:27:0020527:84) | 2026 | 0,77 |  | 0,01 | 0,78 | 33 | Источник тепловой энергии №33 |
| 63 | Общеобразовательная школа на 825 мест | д. Кутьино | 2026 | 1,27 |  | 0,02 | 1,29 | 92 | Источник тепловой энергии №106 |
| 64 | Общеобразовательная школа на 1100 мест | г. Подольск вблизи бывшего карьера (50:55:0010318:3) | 2026 | 1,69 |  | 0,03 | 1,72 | 10 | Источник тепловой энергии №10 |
| 65 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. вблизи д. Докукино (50:27:0020331:195) | 2026 | 1,27 |  | 0,02 | 1,29 | 87 | Источник тепловой энергии №101 |
| 66 | ДОУ 340 мест | г. Подольск, ул. Колхозная, д.10, ППТ "Красная горка" (50:55:0010269:440) | 2026 | 0,44 |  | 0,02 | 0,46 | 18 | Источник тепловой энергии №18 |
| 67 | ДОУ 180 мест | пос. Сосновый бор ППТ "Весенний" (50:27:0020709:446) | 2026 | 0,23 |  | 0,01 | 0,25 | 81 | Источник тепловой энергии №74 |
| 68 | ДОУ 160 мест | г.о. Подольск вблизи д. Бережки ЖК "Каскад Парк" (50:27:0020806:838) | 2025 | 0,21 |  | 0,01 | 0,22 | 62 | Источник тепловой энергии №62 |
| 69 | ДОУ 190 мест | мкр. Климовск, ул. Ленина, д.12Б (50:56:0020103:1213) | 2026 | 0,25 |  | 0,01 | 0,26 | 49 | Источник тепловой энергии №49 |
| 70 | ДОУ 250 мест | д. Бережки, ФСК «Развитие» (50:27:0000000:132565) | 2026 | 0,33 |  | 0,02 | 0,34 | 62 | Источник тепловой энергии №62 |
| 71 | ДОУ 150 мест | вблизи д. Кутьино | 2026 | 0,20 |  | 0,01 | 0,21 | 91 | Источник тепловой энергии №105 |
| 72 | ДОУ 175 мест | вблизи д. Северово (50:27:0000000:585) | 2026 | 0,23 |  | 0,01 | 0,24 | 86 | Источник тепловой энергии №100 |
| 73 | ДОУ 180 мест | мкр. Климовск, Октябрьская пл-д, д.3А | 2026 | 0,24 |  | 0,01 | 0,25 | 61 | Источник тепловой энергии №61 |
| 74 | ДОУ 150 мест | вблизи д. Кутьино | 2027 | 0,20 |  | 0,01 | 0,21 | 91 | Источник тепловой энергии №105 |
| 75 | ДОУ 350 мест | д. Пузиково (50:27:0020806:1014, 50:27:0020806:1201) | 2027 | 0,44 |  | 0,02 | 0,46 | 91 | Источник тепловой энергии №105 |
| 76 | ДОУ 350 мест | г. Подольск, вблизи бывшего карьера (50:55:0010318:3) | 2027 | 0,44 |  | 0,02 | 0,46 | 10 | Источник тепловой энергии №10 |
| 77 | Блок начальных классов общеобразовательной школы на 275 мест | д. Матвеевское (50:27:0030726) | 2028 | 0,42 |  | 0,01 | 0,43 | 93 | Источник тепловой энергии №107 |
| 78 | Общеобразовательная школа на 825 мест | д. Поливаново | 2028 | 1,27 |  | 0,02 | 1,29 | 88 | Источник тепловой энергии №102 |
| 79 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. вблизи д. Докукино (50:27:0020331:1942) | 2028 | 1,27 |  | 0,02 | 1,29 | 86 | Источник тепловой энергии №100 |
| 80 | ДОУ 175 мест | улица Дубровицы 47 (50:27:0000000:131928) | 2028 | 0,23 |  | 0,01 | 0,24 | 88 | Источник тепловой энергии №102 |
| 81 | ДОУ 350 мест | г. Подольск, ул. Гайдара | 2028 | 0,44 |  | 0,02 | 0,46 | 1 | Источник тепловой энергии №1 |
| 82 | Общеобразовательная школа на 825 мест | вблизи д. Северово (50:27:0000000:585) | 2030 | 1,27 |  | 0,02 | 1,29 | 86 | Источник тепловой энергии №100 |
| 83 | ДОУ 350 мест | вблизи д. Докукино (50:27:0020331:1942) | 2030 | 0,44 |  | 0,02 | 0,46 | 86 | Источник тепловой энергии №100 |
| 84 | ДОУ 225 мест | г. Подольск, ул. 2-я Парковая | 2030 | 0,29 |  | 0,02 | 0,31 | 7 | Источник тепловой энергии №7 |
| 85 | Общеобразовательная школа на 550 мест | д. Пузиково (50:27:0020806:1014) | 2032 | 0,86 |  | 0,02 | 0,87 | 90 | Источник тепловой энергии №104 |
| 86 | ДОУ 225 мест | вблизи д. Кутьино | 2032 | 0,29 |  | 0,02 | 0,31 | 91 | Источник тепловой энергии №105 |
| 87 | ДОУ 120 мест | г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50-летия Октября | 2032 | 0,19 |  | 0,01 | 0,20 | 61 | Источник тепловой энергии №61 |
| 88 | ДОУ 350 мест | г. Подольск, вблизи д. Докукино (50:27:0020331:195) | 2033 | 0,44 |  | 0,02 | 0,46 | 86 | Источник тепловой энергии №100 |
| 89 | ДОУ 250 мест | г. Подольск, вблизи д. Докукино (50:27:0020331:1942) | 2033 | 0,32 |  | 0,02 | 0,34 | 86 | Источник тепловой энергии №100 |
| 90 | ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Северово | 2025 | 0,43 |  | 0,37 | 0,80 | 85 | Источник тепловой энергии №99 |
| 91 | ФОК с спортивным залом (ООО "Темп") | Кузнечики (50:55:0030620:2057) | 2025 | 0,34 |  | 0,30 | 0,64 | 2 | Источник тепловой энергии №2 |
| 92 | ФОК с спортивным залом и бассейном | п. Дубровицы (50:27:0000000:131905) | 2026 | 0,43 |  | 0,37 | 0,80 | 37 | Источник тепловой энергии №37 |
| 93 | Детско-юношеская спортивная школа | улица Стрелково 33 | 2026 | 0,95 |  | 0,82 | 1,77 | 33 | Источник тепловой энергии №33 |
| 94 | Детско-юношеская спортивная школа | пос. Молодежный | 2026 | 0,95 |  | 0,82 | 1,77 | 76 | Источник тепловой энергии №68 |
| 95 | ФОК с спортивным залом и бассейном | Восточный (50:55:0000000:80815) | 2030 | 0,43 |  | 0,37 | 0,80 | 10 | Источник тепловой энергии №10 |
| 96 | ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Докунино (50:27:0020331:2426) | 2030 | 0,43 |  | 0,37 | 0,80 | 86 | Источник тепловой энергии №100 |
| 97 | Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Плещеевская | 2025 | 0,04 |  | 0,00 | 0,05 | 10 | Источник тепловой энергии №10 |
| 98 | Офисные здания | пос. Санатория Родина (50:27:0020330:928) | 2026 | 0,08 |  | 0,01 | 0,09 | 42 | Источник тепловой энергии №42 |
| 99 | Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Рощинская | 2026 | 0,06 |  | 0,00 | 0,06 | 3 | Источник тепловой энергии №3 |
| 100 | Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Трудовая | 2027 | 0,05 |  | 0,00 | 0,05 | 71 | Источник тепловой энергии №63 |
| 101 | Центр социального обслуживания | Мкр. Климовск, ул. Советская, д. 18 | 2029 | 0,04 |  | 0,00 | 0,05 | 71 | Источник тепловой энергии №63 |
| 102 | Центр социального обслуживания | Мкр. Львовский, ул. Пролетарская | 2032 | 0,05 |  | 0,00 | 0,05 | 35 | Источник тепловой энергии №35 |
| 103 | Культурно-досуговый центр (объект находиться за пределами муниципального образования) | д. Федюково (50:21:0090212:1304) | 2032 | 0,37 |  | 0,01 | 0,38 | 38 | Источник тепловой энергии №38 |
| 104 | Школа искусств | г. Подольск, ул. Армейский пр-д, д.3 (50:55:0030620:2088) | 2025 | 0,10 |  |  | 0,10 | 2 | Источник тепловой энергии №2 |
| 105 | Школа искусств | д. Пузиково, р-н Лаговское | 2039 | 0,07 |  |  | 0,07 | 90 | Источник тепловой энергии №104 |

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения городского округа разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo» (далее - «ZuluThermo»). Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.

Основными модулями программно-расчетного комплекса Zulu, необходимыми и достаточными для дальнейшей эксплуатации электронной модели системы теплоснабжения городского округа, являются:

1)	Геоинформационная система (ГИС) Zulu — предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных;

2)	ZuluThermo — пакет гидравлических расчетов систем теплоснабжения: наладка сетей, расчет режимов (поверочные расчеты) в, конструкторский расчет кольцевых сетей, расчет температур на источнике, пьезометрические графики, коммутационные задачи;

3)	ZuluSteam — гидравлических расчетов систем пароснабжения: наладка сетей, расчет режимов (поверочные расчеты), построение графиков падения давления, температуры, энтальпии и влажности пара, коммутационные задачи;

3)	ZuluServer — сервер ГИС Zulu (при необходимости создания нескольких рабочих мест и работы через сеть «Интернет»).

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами.

Рисунок 1 – Режимы участка тепловой сети

Рисунок 2 – Цепочка из участков в однолинейном изображении и соответствующая ей внутренняя кодировка

Из рисунка видно, что цепочка участков во внутреннем представлении дважды разорвана по подающему и по обратному трубопроводам.

Сопротивление подающего и обратного трубопровода каждого участка зависит от длины участка, диаметра, зарастания, шероховатости, суммы коэффициентов местных сопротивлений трубопровода. Падение давления на участке пропорционально сопротивлению и квадрату расхода.

Куда потечет вода, в общем случае можно узнать только, определив потоко-распределение в результате гидравлического расчета. Стрелка при изображении участка формально указывает направление от начала к концу участка, заданное при его вводе (при рисовании). С точки зрения результатов расчета, если значение расхода на участке положительно, то вода в этом участке течет по стрелке, если значение расхода на участке отрицательно, то вода течет против стрелки.

Рисунок 3 – Примеры ввода участка

На рисунке изображены две одинаковые схемы. В первой участок вводился слева направо, во второй – справа налево. На участках подписаны полученные при расчете расходы по подающим и обратным трубопроводам. Соответствующие значения расходов на обоих схемах отличаются только знаком, так как отличаются направления ввода участков, но и в первом и во втором случаях вода течет от источника к потребителю по подающему трубопроводу и от потребителя к источнику по обратному.

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т. п.

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или из обратных трубопроводов.

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель – это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т. п. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения потребителей.

Рисунок 4 – Примеры ввода потребителей

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

ЦТП – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям.

Рисунок 5 – Пример ввода ЦТП

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т. п.

На данный момент в распоряжении пользователя 16 схем присоединения ЦТП.

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя.

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему ГВС).

Рисунок 6 – Источник во внешнем и внутреннем представлениях

Если на одну сеть работает несколько источников, то в общем случае только на одном из источников с подпиткой можно одновременно поддерживать и давление в обратном трубопроводе и располагаемый напор на выходе. У остальных источников с подпиткой можно поддерживать только давление в обратном трубопроводе.

При работе нескольких источников на одну сеть некоторые источники могут не иметь подпитки. На таких источниках давление в обратном трубопроводе не фиксируется и поддерживаться может только располагаемый напор.

Следует отметить, что при работе нескольких источников не при любых исходных данных может существовать решение. Один источник может задавить другой, заданные давления и напоры могут оказаться недостижимы. Это зависит от величины подпитки, от конфигурации сети, от сопротивлений трубопроводов и т.д. В каждом конкретном случае это может показать только расчет.

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 7 – Перемычка во внешнем и внутреннем представлениях

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой – только обратный.

Рисунок 8 – Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка во внешнем и внутреннем представлениях

В текущей версии расчетов сопротивление перемычки задается теми же параметрами, что и сопротивление обычного участка.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, в зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 9 – Насосная станция во внешнем и внутреннем представлениях

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рисунок 10 – Влияние направления участков на результаты расчета

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора на насосе, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рисунок 11 – Моделирование QH характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают.

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определятся только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке – это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 12 – Дросселирующие устройства во внешнем и внутреннем представлениях

С точки зрения модели дроссельная шайба – это фиксированное сопротивление, определяемое диаметром шайбы, которое можно устанавливать, как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Так как это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата проходящего через шайбу расхода.

Рисунок 13 – Дроссельная шайба

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Регулятор давления – это устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 14 – Регулятор давления

На рисунке показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Регулятор расхода – это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода. Регулятор можно устанавливать, как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Данные для разработки электронной модели схемы теплоснабжения поселения предоставлены Администрацией городского округа, теплоснабжающими организациями.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

•	проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

•	эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

•	данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей.

Геоинформационная система ZuluGIS и программно-расчетный комплекс ZuluThermo позволяют решать весь набор задач, рассматриваемых в настоящей книге, а именно:

-	автоматически создавать электронную модель системы теплоснабжения при нанесении ее на карту города (поселения) с графическим представлением объектов, согласно нормативным документам, с привязкой к топографической основе, выполненной в местной или географической системе координат, с полным топологическим описанием связности объектов;

-	проводить паспортизацию системы теплоснабжения и расчетных единиц территориального деления, включая административное;

-	выполнять гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

-	моделировать все виды переключений, осуществляемые в тепловых сетях, в том числе переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

-	выполнять расчет балансов по сетевой воде и тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии;

-	осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

-	проводить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

-	строить пьезометрические графики и производить их сравнение для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

-	строить зоны влияния источников на сеть;

-	выполнять реконструкцию тепловых сетей, связанную с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки или с переводом системы на пониженные параметры теплоносителя;

-	рассчитывать температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии;

-	проводить расчет показателей надежности теплоснабжения.

Производить расчет отдельных элементов системы теплоснабжения, например, источников тепловой энергии с целью:

•	проведения паспортизации установленного оборудования;

•	выполнения плановых расчетов по отпуску тепловой энергии;

•	определения потребности в топливе основном и резервном;

•	выполнения расчетов по отпуску тепловой энергии за фактически отработанное время;

•	определения вредных выбросов в окружающую среду;

•	определения тарифов на производство и передачу тепловой энергии.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов:

-	векторные слои — могут содержать объекты разных графических типов: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект; для организации данных можно создавать классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам;

-	растровые слои — привязка растра к местности производится по точкам либо вручную, либо в окне карты; возможен импорт привязанных объектов из Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer);

-	слои рельефа — исходными данными для построения служат слои с изолиниями и высотными отметками, по которым строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограничениями, с учетом изолиний);

-	слои WMS — позволяют получать и отображать на карте пространственные данные с web-серверов, поддерживающих спецификации WMS (Web Map Service), разработанные Open Geospatial Consortium (OGC);

-	слои Tile-серверов — позволяют использовать картографические данные с таких Tile-серверов, как Google maps, OpenStreetMaps, Wikimapia, Яндекс карты, Nokia maps, Космоснимки и другие.

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу данных.

Рисунок 15 – Геоинформационная система Zulu

Семантическая информация может хранится как в локальных таблицах (Paradox, dBase), так и в базах данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase и других источников ODBC или ADO. Для удобства доступа к семантическим данным Zulu предлагает свои «источники данных», которые подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или выборе таблиц для других операций.

Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской версии Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они могут быть опубликованы и использоваться пользователями ZuluServer.

Рисунок 16 – Графическое представление объектов теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с топологическим описанием связности объектов

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных. Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов системы теплоснабжения, которая позволяет учитывать индивидуальные технические характеристики реальных объектов при выполнении расчетных задач.

Система паспортизации потребителя в электронной модели включает описания следующих основных объектов: источник, участок, потребитель, обобщенный потребитель, ЦТП, узел, насосная станция, задвижка. При необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, убраны, добавлены и перегруппированы.

Для источников тепловой энергии:

● номер источника;

● геодезическая отметка, м;

● расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;

● расчетная температура холодной воды, °С

● расчетная температура наружного воздуха, °С

● расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м

● расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м

● режим работы источника;

● максимальный расход на подпитку, т/ч.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществляется на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:

Для источников тепловой энергии:

- номер источника;

- геодезическая отметка, м;

- расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;

- расчетная температура холодной воды, °С

- расчетная температура наружного воздуха, °С

- расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м

- расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м

- режим работы источника;

- максимальный расход на подпитку, т/ч.

Для участков тепловой сети:

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;

- коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов.

Для потребителей тепловой энергии:

- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;

- номер схемы подключения потребителя;

- расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления;

- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.

Рисунок 17 – Паспортизация объектов системы теплоснабжения городского округа

Заполнение семантических данных слоёв по итогам проведения гидравлического поверочного расчета

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

● утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

● фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчетный блок электронной модели включает различного рода теплогидравлические расчеты тепловых сетей:

● наладочный расчет тепловой сети;

● поверочный расчет тепловой сети;

● конструкторский расчет тепловой сети.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество, место установки и диаметр дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками.

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике тепла.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета тепловых потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «ZuluThermo».

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов тепловых сетей является пьезометрический график. График изображает линии изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до одного из потребителей. Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если исследуется другой путь, то указываются промежуточные узлы.

Порядок построения пьезометрического графика

Порядок построения пьезометрического графика следующий:

1. Активируется слой, содержащий тепловую сеть.

2. Выбирается режим установки флагов.

3. Выбирается начальный (например, источник) и конечный объект (например, проблемный потребитель) системы теплоснабжения.

4. В контекстном меню активируется команда «Найти путь». Выбранный маршрут для построения графика выделяется красным цветом.

5. В меню «Задачи» активируется команда «Пьезометрический график».

В результате выполнения команды в окно «График» выводятся результаты расчета пьезометрического графика для исследуемого участка сети в графическом и табличном виде.

Рисунок 18 – Окно пьезометрического графика

На пьезометрическом графике отображаются:

- линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

- линия поверхности земли пунктиром;

- линия статического напора голубым пунктиром;

- линия давления вскипания оранжевым цветом.

Совмещение пьезометрических графиков выполняется в следующем порядке:

- выполняется построение первого пьезографика.

- выбирается новый путь для построения второго графика.

В окне «График» в основном меню выбирается команда «Добавить», после чего новый график совмещается с предыдущим. При этом первый график прорисовывается более тусклым цветом, а второй график более ярким.

Настройка масштабирования графика выполняется путем установки курсора на заголовке окна «График». При этом масштабирование может выполняться вручную, автоматически по оси X и Y или равномерными отсчетами. При масштабировании графика выбирается способ определения длины участка по масштабу с карты или по значению, записанному в поле базы данных по участкам сети.

При ручном масштабировании графика устанавливается маркер на строке «Соблюдать масштаб» и в правом поле вводится требуемый масштаб. Параметры отображения фона и сетки графика задаются установкой курсора в подменю «Фон и сетка».

Рисунок 19 – Совмещение пьезометрических графиков

Параметры отображения осей X и Y такие как: стиль линии, отображающей ось, количество и внешний вид делений оси, внешний вид заголовка шкалы, изменяются в подменю «Ось X» или «Ось Y».

Для оси Y возможно проведение дополнительных настроек шкалы. Для этого в окне «Ось Y» выполняется вызов окна «Шкала: Напор, м (основная)» в котором и выполняется настройка шкалы оси Y.

Аналогично выполняется настройка изображения «Кривых», а также вывода численных значений в табличную часть пьезометрического графика. Возможен экспорт графических и табличных форм вывода результатов расчета в приложения MSOffice.

Рисунок 20 – Совмещение пьезометрических графиков

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии, составленные из условия отсутствия реализации каких-либо мероприятий во всем расчетном периоде действия схемы теплоснабжения, приведены в таблице ниже. Все составляющие баланса тепловой мощности являются расчетными величинами.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии определены с учетом существующей мощности нетто Источник тепловой энергии , потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов. Из таблицы видно, что рост перспективной тепловой нагрузки, в зонах действия источников тепла, приводит к увеличению дефицита тепловой мощности на ряде Источник тепловой энергии . На остальных источниках тепловой энергии перспективных приростов тепловой нагрузки не наблюдается, присоединенные тепловые нагрузки остаются неизменными относительно базового года.

Таблица 6 – Перспективные балансы тепловой мощности по источникам централизованного теплоснабжения без учета выполнения мероприятий

| Наименование теплоисточника | Наименование показателя | Данные базового года | 2025 | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2035 г. | 2039 г. | 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
|  | 1. МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 | Установленная мощность | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 192,74 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 |
|  | Расход тепла на СН | 3,16 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 135,56 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 136,0 | 137,6 | 140,9 | 140,9 | 140,9 |
|  | Потери в тепловых сетях | 5,338 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 48,68 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,2 | 46,7 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| Источник тепловой энергии №2 | Установленная мощность | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
|  | Расход тепла на СН | 2,19 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 95,43 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 110,3 | 110,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,697 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 60,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 45,6 | 45,6 |
| Источник тепловой энергии №3 | Установленная мощность | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 10,55 | 10,55 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 24,50 | 24,50 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 |
| Источник тепловой энергии №4 | Установленная мощность | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 51,55 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
|  | Расход тепла на СН | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 33,42 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 16,4 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Источник тепловой энергии №5 | Установленная мощность | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 19,13 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 21,65 | 19,17 | 19,76 | 19,17 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 34,0 | 12,67 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 10,16 | 12,63 | 12,04 | 12,63 |
| Источник тепловой энергии №6 | Установленная мощность | 30,0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 |
|  | Расход тепла на СН | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 38,72 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -10,93 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| Источник тепловой энергии №7 | Установленная мощность | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 22,20 | 22,20 |
|  | Расход тепла на СН | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 14,12 | 23,47 | 23,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,06 | -2,10 | -2,10 |
| Источник тепловой энергии №8 | Установленная мощность | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,86 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | Расход тепла на СН | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,363 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Источник тепловой энергии №9 | Установленная мощность | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,16 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Расход тепла на СН | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Источник тепловой энергии №10 | Установленная мощность | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
|  | Расход тепла на СН | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,37 | 9,42 | 13,76 | 14,13 | 14,05 | 14,05 | 14,85 | 29,94 | 29,94 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,20 | 5,15 | 0,81 | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 0,71 | -14,39 | -14,39 |
| Источник тепловой энергии №11 | Установленная мощность | 12 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,80 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,40 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Источник тепловой энергии №12 | Установленная мощность | 60 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 56,57 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
|  | Расход тепла на СН | 1,22 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 54,9 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Источник тепловой энергии №13 | Установленная мощность | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,12 | 5,12 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Расход тепла на СН | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,39 | 5,39 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,147 | 0,147 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| Источник тепловой энергии №14 | Установленная мощность | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
|  | Расход тепла на СН | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Источник тепловой энергии №15 | Установленная мощность | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,0 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Источник тепловой энергии №16 | Установленная мощность | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Источник тепловой энергии №17 | Установленная мощность | 6,0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Источник тепловой энергии №18 | Установленная мощность | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,28 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,51 | 1,49 | 3,10 | 7,40 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,65 | 3,89 | 2,28 | -2,02 | -1,87 | -1,87 | -1,87 | -1,87 | -1,87 |
| Источник тепловой энергии №19 | Установленная мощность | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 4,32 | 4,32 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,73 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 7,86 | 7,86 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,12 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,71 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -3,71 | -3,71 |
| Источник тепловой энергии №20 | Установленная мощность | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Источник тепловой энергии №21 | Установленная мощность | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,97 | 1,97 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,24 | 0,24 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Источник тепловой энергии №22 | Установленная мощность | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Источник тепловой энергии №23 | Установленная мощность | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Источник тепловой энергии №24 | Установленная мощность | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,011 | 0,011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №25 | Установленная мощность | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Источник тепловой энергии №26 | Установленная мощность | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,78 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Источник тепловой энергии №27 | Установленная мощность | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,35 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,29 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Источник тепловой энергии №28 | Установленная мощность | 0,9 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Источник тепловой энергии №29 | Установленная мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Источник тепловой энергии №30 | Установленная мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №31 | Установленная мощность | 0,172 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №32 | Установленная мощность | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №33 | Установленная мощность | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 |
|  | Расход тепла на СН | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,71 | 9,71 | 12,26 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 14,05 | 14,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,597 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,28 | 11,28 | 8,73 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 6,94 | 6,94 |
| Источник тепловой энергии №34 | Установленная мощность | 18 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,105 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
| Источник тепловой энергии №35 | Установленная мощность | 12,9 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
|  | Расход тепла на СН | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,06 | 8,06 | 8,11 | 11,09 | 11,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,4 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,12 | 4,12 | 4,07 | 1,09 | 1,09 |
| Источник тепловой энергии №36 | Установленная мощность | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
|  | Расход тепла на СН | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| Источник тепловой энергии №37 | Установленная мощность | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
|  | Расход тепла на СН | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 8,89 | 8,89 | 9,69 | 9,51 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 11,83 | 11,83 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,99 | 4,99 | 4,19 | 4,37 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 2,04 | 2,04 |
| Источник тепловой энергии №38 | Установленная мощность | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Источник тепловой энергии №39 | Установленная мощность | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Источник тепловой энергии №40 | Установленная мощность | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Источник тепловой энергии №41 | Установленная мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
|  | Расход тепла на СН | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,159 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Источник тепловой энергии №42 | Установленная мощность | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,30 | 1,30 | 1,39 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,21 | 1,21 | 1,12 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Источник тепловой энергии №43 | Установленная мощность | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Расход тепла на СН | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Источник тепловой энергии №44 | Установленная мощность | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,116 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Источник тепловой энергии №45 | Установленная мощность | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,198 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Источник тепловой энергии №46 | Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Источник тепловой энергии №47 | Установленная мощность | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,071 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Источник тепловой энергии №48 | Установленная мощность | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 15,59 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 |
| Источник тепловой энергии №49 | Установленная мощность | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 76,47 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
|  | Расход тепла на СН | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 43,33 | 44,5 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 51,9 | 51,9 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,99 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 30,14 | 28,94 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 21,58 | 21,58 |
| Источник тепловой энергии №50 | Установленная мощность | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 5,13 | 5,13 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 2,45 | 2,45 |
| Источник тепловой энергии №51 | Установленная мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №52 | Установленная мощность | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 |
|  | Расход тепла на СН | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 21,56 | 21,56 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -5,26 | -5,26 | -5,26 | -5,26 | -5,24 | -5,24 | -5,24 | -12,32 | -12,32 |
| Источник тепловой энергии №53 | Установленная мощность | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Источник тепловой энергии №54 | Установленная мощность | 25,20 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
|  | Расход тепла на СН | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 11,03 | 11,03 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 14,31 | 14,31 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 12,30 | 12,30 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 9,03 | 9,03 |
| Источник тепловой энергии №55 | Установленная мощность | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 7,58 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,021 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -1,75 | -1,73 | -1,73 | -1,73 | -1,73 | -1,73 | -1,73 | -1,73 | -1,73 |
| Источник тепловой энергии №56 | Установленная мощность | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
| Источник тепловой энергии №57 | Установленная мощность | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 |
|  | Расход тепла на СН | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 136,36 | 137,65 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 139,34 | 154,47 | 154,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 44,33 | 43,04 | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 41,35 | 26,22 | 26,22 |
| Источник тепловой энергии №58 | Установленная мощность | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
|  | Расход тепла на СН | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Источник тепловой энергии №59 | Установленная мощность | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 |
|  | Расход тепла на СН | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |
| Источник тепловой энергии №60 | Установленная мощность | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
|  | Расход тепла на СН | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Источник тепловой энергии №61 | Установленная мощность | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 |
|  | Расход тепла на СН | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 110,81 | 110,81 | 111,06 | 111,46 | 112,40 | 112,40 | 112,60 | 122,43 | 122,43 |
|  | Потери в тепловых сетях | 2,473 | 2,47 | 2,48 | 2,49 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,73 | 2,73 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 176,87 | 176,87 | 176,61 | 176,20 | 175,24 | 175,24 | 175,04 | 164,99 | 164,99 |
| Источник тепловой энергии №62 | Установленная мощность | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,57 | 0,79 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,82 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Источник тепловой энергии №77 | Установленная мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Источник тепловой энергии №78 | Установленная мощность | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Источник тепловой энергии №79 | Установленная мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Источник тепловой энергии №80 | Установленная мощность | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Источник тепловой энергии №81 | Установленная мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Расход тепла на СН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №82 | Установленная мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №83 | Установленная мощность | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,091 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Источник тепловой энергии №73 | Установленная мощность | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 12,28 | 12,70 | 12,70 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,50 | -0,01 | -0,01 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 | Установленная мощность | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 93,3 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 93,30 |
|  | Расход тепла на СН | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 90,53 | 94,93 | 105,22 | 105,27 | 106,80 | 106,56 | 106,56 | 114,77 | 114,77 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | -4,38 | -14,66 | -14,72 | -16,25 | -16,01 | -16,01 | -24,22 | -24,22 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №64 | Установленная мощность | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
|  | Расход тепла на СН | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №65 | Установленная мощность | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №66 | Установленная мощность | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №67 | Установленная мощность | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
|  | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №68 | Установленная мощность | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 9,44 | 9,44 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 7,50 | 7,50 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,35 | 1,35 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
|  | АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №69 | Установленная мощность | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | Установленная мощность | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №71 | Установленная мощность | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №72 | Установленная мощность | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 6,064 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,055 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №74 | Установленная мощность | 12,90 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,89 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,50 | 5,1 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 8,31 | 6,74 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
|  | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №75 | Установленная мощность | 4,3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
|  | Расход тепла на СН | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,313 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,008 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,96 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Источник тепловой энергии №76 | Установленная мощность | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
|  | Новые Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №98 | Установленная мощность | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Источник тепловой энергии №99 | Установленная мощность | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 1,04 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 1,88 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Источник тепловой энергии №100 | Установленная мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 2,59 | 2,59 | 4,65 | 17,18 | 17,18 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,86 | 0,86 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 5,94 | 4,58 | 4,58 | 3,22 | 3,22 | 1,06 | 1,90 | 1,90 |
| Источник тепловой энергии №101 | Установленная мощность | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №102 | Установленная мощность | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 8,48 | 8,48 |
|  | Потери в тепловых сетях |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,34 | 0,34 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,14 | 1,14 |
| Источник тепловой энергии №103 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| Источник тепловой энергии №104 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,34 | 4,70 | 4,70 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 0,19 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,57 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №105 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Источник тепловой энергии №106 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Источник тепловой энергии №107 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Источник тепловой энергии №108 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | 22,43 | 44,85 | 44,85 | 44,85 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,32 | 25,68 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Источник тепловой энергии №109 | Установленная мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 2,65 | 4,36 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 3,12 | 1,34 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего | Установленная мощность | 2015,95 | 2035,45 | 2038,45 | 2040,45 | 2043,05 | 2093,05 | 2093,05 | 2121,05 | 2121,05 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1809,19 | 1828,30 | 1832,47 | 1834,53 | 1839,13 | 1889,13 | 1890,11 | 1921,01 | 1921,01 |
|  | Расход тепла на СН | 23,88 | 25,25 | 25,31 | 25,35 | 25,44 | 26,44 | 26,44 | 26,56 | 26,56 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1103,78 | 1123,60 | 1159,38 | 1167,08 | 1197,23 | 1201,00 | 1231,46 | 1352,30 | 1351,71 |
|  | Потери в тепловых сетях | 22,53 | 23,04 | 23,25 | 23,33 | 24,43 | 24,43 | 25,55 | 27,00 | 27,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 658,99 | 656,42 | 624,54 | 618,76 | 592,03 | 637,25 | 606,67 | 515,14 | 515,73 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические расчеты передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, выполнены при разработке настоящей Схемы теплоснабжения в программно-расчетном комплексе Zulu с применением модуля ZuluThermo версии 8.0. Выборочные выгрузки представлены в п. 1.3.5 книги 1.

Гидравлический расчет выполнен с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей. Расчет выполнен для каждого источника тепловой энергии в течение всего рассматриваемого расчетного срока. При этом оптимальный гидравлический режим может быть обеспечен при условии наладки тепловой сети. Гидравлический режим представлен в электронной модели системы теплоснабжения.

Для определения пропускной способности тепловых сетей от существующих источников тепла с помощью электронной модели проведены многовариантные гидравлические расчеты как при существующих в базовом периоде присоединенных тепловых нагрузках, так и при перспективных тепловых нагрузках на период развития схемы теплоснабжения.

Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей в полном объеме.

[не публикуется]

Рисунок 21 – Путь №1 пьезометрического графика для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии№1

[не публикуется]

Рисунок 22 – Пьезометрический график №1 для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №1

[не публикуется]

Рисунок 23 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №2

[не публикуется]

Рисунок 24 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №2

[не публикуется]

Рисунок 25 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №61

[не публикуется]

Рисунок 26 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №61

[не публикуется]

Рисунок 27 – Путь №2 пьезометрического графика для участка тепловых сетей Источник тепловой энергии № 1

[не публикуется]

Рисунок 28 – Пьезометрический график №2 для участка тепловых сетей Источник тепловой энергии№ 1

[не публикуется]

Рисунок 29 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей Источник тепловой энергии № 3

[не публикуется]

Рисунок 30 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей Источник тепловой энергии № 3

[не публикуется]

Рисунок 31 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии № 4

[не публикуется]

Рисунок 32 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии № 4

[не публикуется]

Рисунок 33 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №5

[не публикуется]

Рисунок 34 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №5

[не публикуется]

Рисунок 35 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №7

[не публикуется]

Рисунок 36 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии № 7

[не публикуется]

Рисунок 37 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №8

[не публикуется]

Рисунок 38 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №8

[не публикуется]

Рисунок 39 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №49

[не публикуется]

Рисунок 40 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей Источника тепловой энергии №49

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности с учетом выполнения мероприятий с указанием перспективных значений установленной тепловой мощности Источников тепловой энергии, значений располагаемой тепловой мощности, значений затрат тепловой мощности на собственные нужды и компенсацию потерь в тепловых сетях представлены в таблице 7 ниже.

Таблица 8 – Перспективные балансы тепловой мощности по источникам централизованного теплоснабжения с учетом выполнения мероприятий

| Наименование теплоисточника | Наименование показателя | Данные базового года | 2025 | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2035 г. | 2039 г. | 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
|  | 1. МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 | Установленная мощность | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 192,74 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 |
|  | Расход тепла на СН | 3,16 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 135,56 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 136,0 | 137,6 | 140,9 | 140,9 | 140,9 |
|  | Потери в тепловых сетях | 5,338 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 48,68 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,2 | 46,7 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| Источник тепловой энергии №2 | Установленная мощность | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
|  | Расход тепла на СН | 2,19 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 95,43 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 110,3 | 110,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,697 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 60,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 45,6 | 45,6 |
| Источник тепловой энергии №3 | Установленная мощность | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 10,55 | 10,55 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 24,50 | 24,50 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 |
| Источник тепловой энергии №4 | Установленная мощность | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 51,55 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
|  | Расход тепла на СН | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 33,42 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 16,4 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Источник тепловой энергии №5 | Установленная мощность | 34 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 34,0 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 19,13 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 21,65 | 19,17 | 19,76 | 19,17 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 34,0 | 12,67 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 10,16 | 12,63 | 12,04 | 12,63 |
| Источник тепловой энергии №6 | Установленная мощность | 30,0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 |
|  | Расход тепла на СН | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 38,72 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -10,93 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| Источник тепловой энергии №7 | Установленная мощность | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 27,2 | 27,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 27,20 | 27,20 |
|  | Расход тепла на СН | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 14,12 | 23,47 | 23,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,06 | 2,90 | 2,90 |
| Источник тепловой энергии №8 | Установленная мощность | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,86 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | Расход тепла на СН | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,363 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Источник тепловой энергии №9 | Установленная мощность | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,16 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Расход тепла на СН | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Источник тепловой энергии №10 | Установленная мощность | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 32,7 | 32,7 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 16,50 | 32,70 | 32,70 |
|  | Расход тепла на СН | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,37 | 9,42 | 13,76 | 14,13 | 14,05 | 14,05 | 14,85 | 29,94 | 29,94 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,20 | 5,15 | 0,81 | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 0,71 | 1,81 | 1,81 |
| Источник тепловой энергии №11 | Установленная мощность | 12 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,80 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,40 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Источник тепловой энергии №12 | Установленная мощность | 60 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 56,57 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
|  | Расход тепла на СН | 1,22 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 54,9 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Источник тепловой энергии №13 | Установленная мощность | 7,4 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,12 | 5,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расход тепла на СН | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,147 | 0,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,54 | 4,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник тепловой энергии №14 | Установленная мощность | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
|  | Расход тепла на СН | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,68 | 0,68 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| Источник тепловой энергии №15 | Установленная мощность | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,0 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Источник тепловой энергии №16 | Установленная мощность | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Источник тепловой энергии №17 | Установленная мощность | 6,0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Источник тепловой энергии №18 | Установленная мощность | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,28 | 4,28 | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,51 | 1,49 | 3,10 | 7,40 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,65 | 2,67 | 2,20 | 0,40 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Источник тепловой энергии №19 | Установленная мощность | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 9,32 | 9,32 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,62 | 3,62 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 9,32 | 9,32 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,73 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 7,86 | 7,86 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,12 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,71 | -0,42 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,29 | 1,29 |
| Источник тепловой энергии №20 | Установленная мощность | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,54 | 2,54 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,03 | -0,03 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Источник тепловой энергии №21 | Установленная мощность | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,97 | 1,97 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,24 | 0,24 | 1,39 | 1,39 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Источник тепловой энергии №22 | Установленная мощность | 3,12 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,02 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,34 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №23 | Установленная мощность | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Источник тепловой энергии №24 | Установленная мощность | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,011 | 0,011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Источник тепловой энергии №25 | Установленная мощность | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,46 | 1,46 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,06 | -0,06 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Источник тепловой энергии №26 | Установленная мощность | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,78 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Источник тепловой энергии №27 | Установленная мощность | 0,72 | 0,72 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,66 | 0,66 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,35 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,29 | -0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Источник тепловой энергии №28 | Установленная мощность | 0,9 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Источник тепловой энергии №29 | Установленная мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Источник тепловой энергии №30 | Установленная мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №31 | Установленная мощность | 0,172 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №32 | Установленная мощность | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №33 | Установленная мощность | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 |
|  | Расход тепла на СН | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,71 | 9,71 | 12,26 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 14,05 | 14,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,597 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,28 | 11,28 | 8,73 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 6,94 | 6,94 |
| Источник тепловой энергии №34 | Установленная мощность | 18 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,105 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
| Источник тепловой энергии №35 | Установленная мощность | 12,9 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
|  | Расход тепла на СН | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,06 | 8,06 | 8,11 | 11,09 | 11,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,4 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,12 | 4,12 | 4,07 | 1,09 | 1,09 |
| Источник тепловой энергии №36 | Установленная мощность | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
|  | Расход тепла на СН | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| Источник тепловой энергии №37 | Установленная мощность | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
|  | Расход тепла на СН | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 8,89 | 8,89 | 9,69 | 9,51 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 11,83 | 11,83 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,99 | 4,99 | 4,19 | 4,37 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 2,04 | 2,04 |
| Источник тепловой энергии №38 | Установленная мощность | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Источник тепловой энергии №39 | Установленная мощность | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Источник тепловой энергии №40 | Установленная мощность | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Источник тепловой энергии №41 | Установленная мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
|  | Расход тепла на СН | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,159 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Источник тепловой энергии №42 | Установленная мощность | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,30 | 1,30 | 1,39 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,21 | 1,21 | 1,12 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Источник тепловой энергии №43 | Установленная мощность | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Расход тепла на СН | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Источник тепловой энергии №44 | Установленная мощность | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,116 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Источник тепловой энергии №45 | Установленная мощность | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,198 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Источник тепловой энергии №46 | Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Источник тепловой энергии №47 | Установленная мощность | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,071 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Источник тепловой энергии №48 | Установленная мощность | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 15,59 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 14,87 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| Источник тепловой энергии №49 | Установленная мощность | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 76,47 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
|  | Расход тепла на СН | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 43,33 | 44,5 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 51,9 | 51,9 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,99 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 30,14 | 28,94 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 21,58 | 21,58 |
| Источник тепловой энергии №50 | Установленная мощность | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 5,13 | 5,13 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 2,45 | 2,45 |
| Источник тепловой энергии №51 | Установленная мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №52 | Установленная мощность | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 37,2 | 37,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 10,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 37,20 | 37,20 |
|  | Расход тепла на СН | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 21,56 | 21,56 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -5,26 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 14,82 | 14,82 |
| Источник тепловой энергии №53 | Установленная мощность | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Источник тепловой энергии №54 | Установленная мощность | 25,20 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
|  | Расход тепла на СН | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 11,03 | 16,59 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 19,87 | 19,87 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 12,30 | 6,74 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 3,46 | 3,46 |
| Источник тепловой энергии №55 | Установленная мощность | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 7,58 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,021 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -1,75 | -1,73 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Источник тепловой энергии №56 | Установленная мощность | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
| Источник тепловой энергии №57 | Установленная мощность | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 |
|  | Расход тепла на СН | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 136,36 | 137,65 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 139,34 | 154,47 | 154,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 44,33 | 43,04 | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 41,35 | 26,22 | 26,22 |
| Источник тепловой энергии №58 | Установленная мощность | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
|  | Расход тепла на СН | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Источник тепловой энергии №59 | Установленная мощность | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 |
|  | Расход тепла на СН | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |
| Источник тепловой энергии №60 | Установленная мощность | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
|  | Расход тепла на СН | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Источник тепловой энергии №61 | Установленная мощность | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 |
|  | Расход тепла на СН | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 110,81 | 110,81 | 111,06 | 111,46 | 112,40 | 112,40 | 112,60 | 122,43 | 122,43 |
|  | Потери в тепловых сетях | 2,473 | 2,47 | 2,48 | 2,49 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,73 | 2,73 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 176,87 | 176,87 | 176,61 | 176,20 | 175,24 | 175,24 | 175,04 | 164,99 | 164,99 |
| Источник тепловой энергии №62 | Установленная мощность | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,57 | 0,79 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,82 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Источник тепловой энергии №77 | Установленная мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Источник тепловой энергии №78 | Установленная мощность | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Источник тепловой энергии №79 | Установленная мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Источник тепловой энергии №80 | Установленная мощность | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Источник тепловой энергии №81 | Установленная мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Расход тепла на СН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №82 | Установленная мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №83 | Установленная мощность | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,091 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Источник тепловой энергии №73 | Установленная мощность | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 12,28 | 12,70 | 12,70 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,50 | -0,01 | -0,01 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 | Установленная мощность | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 93,3 | 93,30 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  | Расход тепла на СН | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 90,53 | 94,93 | 105,22 | 105,27 | 106,80 | 106,56 | 106,56 | 114,77 | 114,77 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | -4,38 | 22,04 | 21,98 | 20,45 | 20,69 | 20,69 | 12,48 | 12,48 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №64 | Установленная мощность | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
|  | Расход тепла на СН | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №65 | Установленная мощность | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №66 | Установленная мощность | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №67 | Установленная мощность | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
|  | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №68 | Установленная мощность | 9,46 | 9,46 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 9,44 | 9,44 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 7,50 | 7,50 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,35 | 1,35 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №69 | Установленная мощность | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | Установленная мощность | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №71 | Установленная мощность | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №72 | Установленная мощность | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 6,064 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,055 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №74 | Установленная мощность | 12,90 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,89 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,50 | 5,1 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 8,31 | 6,74 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
|  | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №75 | Установленная мощность | 4,3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
|  | Расход тепла на СН | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,313 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,008 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,96 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Источник тепловой энергии №76 | Установленная мощность | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
|  | Новые источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №98 | Установленная мощность | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Источник тепловой энергии №99 | Установленная мощность | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 1,04 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 1,88 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Источник тепловой энергии №100 | Установленная мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 2,59 | 2,59 | 4,65 | 17,18 | 17,18 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,86 | 0,86 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 5,94 | 4,58 | 4,58 | 3,22 | 3,22 | 1,06 | 1,90 | 1,90 |
| Источник тепловой энергии №101 | Установленная мощность | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №102 | Установленная мощность | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 8,48 | 8,48 |
|  | Потери в тепловых сетях |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,34 | 0,34 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,14 | 1,14 |
| Источник тепловой энергии №103 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| Источник тепловой энергии №104 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,34 | 4,70 | 4,70 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 0,19 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,57 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №105 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Источник тепловой энергии №106 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Источник тепловой энергии №107 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Источник тепловой энергии №108 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | 22,43 | 44,85 | 44,85 | 44,85 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,32 | 25,68 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Источник тепловой энергии №109 | Установленная мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 2,65 | 4,36 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 3,12 | 1,34 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего | Установленная мощность | 2015,95 | 2035,71 | 2054,29 | 2060,79 | 2055,49 | 2105,49 | 2105,49 | 2167,70 | 2167,70 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1809,19 | 1833,44 | 1874,56 | 1881,11 | 1878,98 | 1928,98 | 1929,97 | 2007,50 | 2007,50 |
|  | Расход тепла на СН | 23,88 | 25,24 | 25,06 | 25,10 | 25,08 | 26,08 | 26,08 | 26,20 | 26,20 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1103,78 | 1123,06 | 1150,42 | 1158,13 | 1182,64 | 1186,42 | 1216,87 | 1337,72 | 1337,12 |
|  | Потери в тепловых сетях | 22,53 | 23,04 | 22,94 | 23,02 | 23,94 | 23,94 | 25,06 | 26,52 | 26,52 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 658,99 | 662,11 | 676,14 | 674,87 | 647,31 | 692,54 | 661,96 | 617,07 | 617,66 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие системы теплоснабжения не могут обеспечить перспективные потребности тепловой нагрузки следующих Источник тепловой энергии:

- Источник тепловой энергии №10 (в 2039 году возникает дефицит установленной тепловой мощности);

- Источник тепловой энергии №18 (в 2027 году возникает дефицит установленной тепловой мощности);

- Источник тепловой энергии №27 (Школа №11, в 2025 году возникает дефицит установленной тепловой мощности);

- Источник тепловой энергии №52  (не принят в эксплуатацию один котел);

- Источник тепловой энергии №55 (в 2025 году возникает дефицит установленной тепловой мощности);

- Источник тепловой энергии №73 (в 2025 году возникает дефицит установленной тепловой мощности);

- Источник тепловой энергии №63 (в 2025 году возникает дефицит располагаемой тепловой мощности);

- Источник тепловой энергии №68 (в 2026 году возникает дефицит располагаемой тепловой мощности).

Для обеспечения перспективной застройки необходимо построить и ввести в эксплуатацию 11 новых источников тепловой энергии.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения произошли изменения балансов тепловой мощности, связанные с изменениями источников тепловой энергии.

1. Введен в эксплуатацию новый источник тепловой энергии №54, взамен выведенного из схемы централизованного теплоснабжения источник тепловой энергии №96

2. Источник тепловой энергии №54, источник тепловой энергии №58 и источник тепловой энергии №59 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России переданы в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

3. Источник тепловой энергии №57 АО «ЗиО-Подольск» передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть.

4. Источник тепловой энергии №55 ООО "РЭО" передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

5. Источник тепловой энергии №60  ООО "Подольский энергетический завод им. Калинина" передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

6. Источник тепловой энергии №61 передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

7. Источник тепловой энергии №49 МУП "Служба единого заказчика" (МУП "СЕЗ") передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

8. Источник тепловой энергии №, улица Подольск 81, ООО "Эврика-2" выведена из эксплуатации и находится в холодном резерве. Тепловая нагрузка переключена на источник тепловой энергии №60 МУП "Подольская теплосеть" и источник тепловой энергии №63 ОАО "ПТЭК".

9. Смена собственника источник тепловой энергии №52 ООО «РЕК» (Ресурсо-энергетическая компания).

10. Передача источника тепловой энергии №73 ООО «Линар» на временное пользование МУП «Подольская теплосеть» (договор аренды №18/24/А/ЮО от 30.09.2024 года).

11. Ввод в эксплуатацию новых источников тепловой энергии : источник тепловой энергии №50, источник тепловой энергии №51, источник тепловой энергии №81 и источник тепловой энергии №62.

12. Смена собственника источника тепловой энергии №75 и тепловых сетей с переходом эксплуатационной ответственности АО "Теплоэнергетическое предприятие".

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант, который будет принят за основу для разработки Схемы теплоснабжения. Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность. Критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана.

В основу вариантов перспективного развития системы теплоснабжения положены основные принципы, являющиеся обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов:

● обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

● снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

● согласованность с планами и программами развития городского округа.

Прирост тепловой нагрузки в сценарии развития систем теплоснабжения по годам реализации схемы теплоснабжения, приведен на рисунке

[не публикуется]

Рисунок 41 – Прирост тепловой нагрузки, по годам сформированный на основании оптимистического сценария

Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения городского округа, соответствующая оптимистическому сценарию, на расчетный срок, по этапам реализации приведен в таблице 9.

Таблица 10 – Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения городского округа

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2033 | 2038 | 2043 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 16,44 | 21,35 | 8,10 | 21,30 | 3,58 | 24,27 | 0,00 | 98,49 | 193,52 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 2,43 | 4,97 | 1,74 | 7,42 | 0,82 | 8,66 | 0,00 | 26,27 | 52,31 |
| всего | 0,00 | 18,86 | 26,32 | 9,84 | 28,72 | 4,39 | 32,93 | 0,00 | 124,76 | 245,83 |

Распределение прироста суммарного перспективного потребления по видам тепловой энергии представлено на рисунке 42

[не публикуется]

Рисунок 43 – Распределение прироста суммарного перспективного потребления по видам тепловой энергии в оптимистическом сценарии

При разработке схемы систем теплоснабжения городского округа, на перспективу развития приняты следующие допущения:

1.  в качестве основного принципа, используется фактор сохранения и роста обеспеченности, существующих и перспективных потребителей городского округа централизованным горячим водоснабжением.

2. обоснованное изменение температурного графика и сохранение существующих параметров теплоносителя, соответствующего фактически используемым эксплуатационным режимным характеристикам на уровне, утвержденном в базовом периоде и использование существующих (соответствующих текущим поддерживаемым параметрам теплоносителей) режимных карт для переналадки теплопотребляющих установок.

Указанные принципы, должны используются при формировании сценариев развития систем теплоснабжения городского округа, с учетом сложившегося социально-бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического состояния городской инфраструктуры, перспектив развития городского округа, изложенных в генеральном плане и муниципальных программах.

При формировании вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа, было принято во внимание:

1. прирост перспективной тепловой нагрузки происходит в основном в зоне действия существующих источников тепловой энергии, в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, имеется существенная разбросанность, и удаленность друг от друга действующих источников тепловой энергии.

2. обязательная необходимость реконструкции действующих источников тепловой энергии, в связи с неудовлетворительным состоянием и износом оборудования, и целесообразности подключения перспективных тепловых нагрузок на действующие источники тепла строительству новых Источник тепловой энергии .

3. отсутствие на территории городского округа источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

Принятый вариант развития схемы теплоснабжения, сформирован на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2, как наиболее выгодного, как с точки зрения энергетической эффективности, так и с точки зрения целесообразности вложения денежных средств. Для теплоснабжения, перспективной застройки, предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепловой энергии к существующим источникам тепловой энергии в зоне действия, которых они находятся и строительство новых источников тепловой энергии. План развития территории городского округа принят в соответствие с действующим на момент актуализации схемы теплоснабжения Генеральным планом. Генеральным планом предусматривается один вариант перспективного развития.

Первым вариантом развития предлагается комплекс мероприятий, отраженный в разделах (главах) 6, 7, 8, 9 настоящей схемы теплоснабжения.

Основными мероприятиями схемы теплоснабжения в части источников теплоснабжения предлагается:

- Строительство новых источников теплоснабжения для покрытия спроса перспективной тепловой нагрузки;

- Перевод в режим горячего резервирования источника тепловой энергии №24, расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Подольск 24;

- Перевод в режим горячего резервирования источника тепловой энергии №25, расположенной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Подольск 25

- Перевод в режим горячего резервирования источника тепловой энергии №14, расположенной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Подольск 14;

- Вывод в резерв источника тепловой энергии №21 с переключением нагрузки на источник тепловой энергии №12;

- Вывод из схемы централизованного теплоснабжения источник тепловой энергии №69, в связи с переводом потребителей на новый источник тепловой энергии №107;

- Вывод из схемы централизованного теплоснабжения источника тепловой энергии по улица Подольск 65 в связи с переводом потребителей на новый источник тепловой энергии №107;

- Ввод в эксплуатацию ранее построенный источник тепловой энергии №98;

- Модернизация источников тепловой энергии: «Источник тепловой энергии №1», «Источник тепловой энергии №5», «Источник тепловой энергии №9», «Источник тепловой энергии №13», «Источник тепловой энергии №20», «Источник тепловой энергии №27», «Источник тепловой энергии №34», «Источник тепловой энергии №44», «Источник тепловой энергии №47» и др.;

- Капитальный ремонт источника тепловой энергии - «Источник тепловой энергии №61»;

- Реконструкция источников тепловой энергии;

- Перевод источников тепловой энергии с топлива - уголь на топливо - газ.

Основными мероприятиями схемы теплоснабжения в части сетей теплоснабжения предлагается:

- Изменение температурного графика сетевого контура от источника тепловой энергии с 130/70 на 115/70 источника тепловой энергии «Источник тепловой энергии №61»;

- Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода Источник тепловой энергии  в пиковый режим работы или ликвидации Источник тепловой энергии ;

- Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Вторым вариантом развития предлагается комплекс мероприятий, отраженный в ранее утверждённой (действующей) схеме теплоснабжения и перечисленных в таблицах ниже.

Таблица 11 – Предложения по строительству источников тепловой энергии, в том числе по Государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП по варианту 2

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1. Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | 001.01.02.001 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция Источника тепловой энергии №7 (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 150000,0 |
| 2 | 001.01.02.002 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция Источника тепловой энергии №28 (в т.ч. ПИР), перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 30800,0 |
| 3 | 001.01.02.003 | Источник тепловой энергии №77 | Реконструкция Источник тепловой энергии №77 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 19720,0 |
| 4 | 001.01.02.004 | Источник тепловой энергии №78 | Реконструкция Источника тепловой энергии №78 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 19040,0 |
| 5 | 001.01.02.005 | Источник тепловой энергии №79 | Реконструкция Источника тепловой энергии №79 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 18360,0 |
| 6 | 001.01.02.006 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция Источника тепловой энергии №29 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 18360,0 |
| 7 | 001.01.02.007 | Источник тепловой энергии №80 | Реконструкция Источника тепловой энергии №80 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 11220,0 |
| 8 | 001.01.02.008 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция Источника тепловой энергии №12 по адресу: МО, го Подольск, ул. Подольск 12 с увеличением установленной тепловой мощности Источника тепловой энергиидо 60 Гкал/ч. | покрытие дефицита тепловой мощности, снижение эксплуатационных расходов, обеспечения надёжности теплоснабжения, 2024-2025гг. | 417327,5 |
| 9 | 001.01.02.009 | Источник тепловой энергии № 4 | Реконструкция Источника тепловой энергии №4 по адресу: МО, го Подольск, ул. Подольск 4 с увеличением установленной мощности до 56,5 Гкал/ч | повышение эффективности теплоснабжения, 2024-2025гг. | 184538,3 |
| 10 | 001.01.03.010 | Источник тепловой энергии №7 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии №7 с заменой двух котлов ДКВР-4/13 на один котел КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч и второй котел КВГМ-7,56, Q=6,5 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии28 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, снижение эксплуатационных расходов, обеспечения надёжности теплоснабжения, 2043г. | 73796,7 |
| 11 | 001.01.02.011 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии №10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, повышение надежности теплоснабжения, 2025,2026,2038,2043гг. | 213999,9 |
| 12 | 001.01.03.012 | Источник тепловой энергии № 47 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии №47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии3,45 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, 2038,2043гг. | 51657,7 |
| 13 | 001.01.02.013 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция Источника тепловой энергии №35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии15,05 Гкал/ч. | покрытие перспективной нагрузки, 2038,2043гг. | 31731,9 |
| 14 | 001.01.02.014 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция Источника тепловой энергии №19 с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023,2024, 2027 и 2038 гг. | 95935,2 |
| 15 | 001.01.02.015 | Источник тепловой энергии № 41 | Реконструкция Источника тепловой энергии №41 с проведением работ по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности. | покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности, снижение эксплуатационных расходов, обеспечения надёжности теплоснабжения, 2024г. | 384,0 |
| 16 | 001.01.02.016 | Источник тепловой энергии №45 | Реконструкция Источника тепловой энергии №45 с переводом на газообразное топливо | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2028г. | 30800 |
| 17 | 001.01.02.017 | Источник тепловой энергии № 49 | Реконструкция Источника тепловой энергии №49 | устранение дефицита тепловой мощности, обеспечение перспективной нагрузки, 2026г. | 358398,6 |
| 18 | 001.01.02.018 | Источник тепловой энергии № 6 | Реконструкция Источника тепловой энергии №6 | повышение эффективности теплоснабжения, 2026г. | 274305 |
|  | ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" ПАО («ЗиО-Подольск») |  |  |  |  |
| 29 | 002.01.03.029 | Источник тепловой энергии улица Подольск 57 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии №57 с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | покрытие перспективной нагрузки, повышение надежности теплоснабжения, 2043г. | 83710,4 |
| АО "ПТЭК" |  |  |  |  |  |
| 30 | 004.01.02.030 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция Источника тепловой энергии №63 с установкой дополнительного котла КВ-ГМ-23,26-150. | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023 и 2024гг. | 639432,5 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |
| 31 | 001.01.03.031 | Источник тепловой энергии №67 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии №67 с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | покрытие перспективной нагрузки, повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 83710,4 |
|  |  |  | Всего по группе 1 |  | 2807228 |
|  | Группа 3. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |
| 32 | 001.01.02.001 | Источник тепловой энергии № 96 | Вывод из эксплуатации с переключением потребителей на тепловые сети новой Источник тепловой энергии № 54 (БМК-29,2 МВт) | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023г. | 180,0 |
| 32 | 001.01.02.002 | Источник тепловой энергии № 53 | Вывод из эксплуатации с переключением потребителей на тепловые сети новой Источник тепловой энергии № 54 (БМК-29,2 МВт) | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023г. | 180,0 |
| 33 | 001.01.02.003 | Источник тепловой энергии улица Подольск 81 | Вывод из эксплуатации с переключением нагрузки Источник тепловой энергии № 63 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023г. | 180,0 |
| 34 | 001.01.02.004 | Источник тепловой энергии № 24 | Вывод в резерв с переключением нагрузки Источник тепловой энергии № 63 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2024г. | 180,0 |
| 35 | 001.01.02.005 | Источник тепловой энергии №14 | Вывод в резерв с переключением нагрузки Источник тепловой энергии № 63 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2024г. | 180,0 |
| 36 | 001.01.02.006 | Источник тепловой энергии №21 | Вывод в резерв с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2024г. | 180,0 |
| 37 | 001.01.02.007 | Источник тепловой энергии №22 | Вывод в резерв с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2024г. | 180,0 |
| 38 | 001.01.02.008 | Источник тепловой энергии №25 | Вывод в резерв, ЦТП остается в работе | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2024г. | 180,0 |
| АО "Подольскхлеб" |  |  |  |  |  |
| 39 | 001.01.02.009 | Источник тепловой энергии №69 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения в связи с переводом потребителей на новый Источник тепловой энергии №107 | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 180,0 |
| АО "Подольский мукомольный завод |  |  |  |  |  |
| 40 | 007.01.02.010 | Источник тепловой энергии №65 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения в связи с переводом потребителей на новый Источник тепловой энергии №107 | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 180,0 |
|  |  |  | Всего по группе 3 |  | 1800,0 |
|  | Группа 4. Строительство новых источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| 41 | ХХХ.01.01.001 | Источник тепловой энергии №109 | Строительство Источника установленной тепловой мощностью 14 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, 2023г. | 1504,8 |
| 42 | ХХХ.01.01.002 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство Источника установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, 2023,2024гг. | 44277,0 |
| 43 | ХХХ.01.01.003 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство Источника установленной тепловой мощностью 25 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, 2024,2025г - 5 Гкал/ч, к 2043 - 25 Гкал/ч | 188041,6 |
| 44 | ХХХ.01.01.004 | Источник тепловой энергии №101 | Строительство Источника установленной тепловой мощностью 0,86 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, 2023г. | 12692,7 |
| 45 | ХХХ.01.01.005 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство Источника установленной тепловой мощностью 2 Гкал/ч в 2023 г. Увеличение установленной мощности до 12 Гкал/ч в 2039 г. | покрытие перспективной нагрузки, 2023,2038,2043гг. | 113228,4 |
| 46 | ХХХ.01.01.006 | Источник тепловой энергии №103 | Строительство БМК установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч к 2039 году | покрытие перспективной нагрузки, 2038,2043гг. | 73796,7 |
| 47 | ХХХ.01.010.07 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство БМК:- первая очередь один котел Q=2 Гкал/ч в 2025г.; вторая очередь Q=5 Гкал/ч с увеличением мощности до 7 Гкал/ч в 2039 г. | покрытие перспективной нагрузки, 2024,2025 г. - 2 Гкал/ч, к 2043 г. – до 7 Гкал/ч | 103314,7 |
| 48 | ХХХ.01.01.008 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство БМК установленной тепловой мощностью 3,01 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-1000, Q=0,86 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-1,2Р и одного котла ЗиОСаБ-1500, Q=1,29 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,2 | покрытие перспективной нагрузки, 2024,2025гг. | 44277 |
| 49 | ХХХ.01.01.009 | Источник тепловой энергии №106 | Строительство БМК установленной тепловой мощностью 0,602 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-350, Q=0,301 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-0,45Р | покрытие перспективной нагрузки 0,44 Гкал/ч, 2027,2028гг. | 8992,2 |
| 50 | 001.01.01.010 | Новая Источник тепловой энергии (БМК-29,2 МВт) | Строительство Источника установленной тепловой мощностью 25,01 Гкал/ч | вывод из эксплуатации Источника тепловой энергииул. 8 марта, д.2 Силикатнинского ЖБК, переключение отдельных потребителей Источника тепловой энергииПАО «ПМК-15», ЦТП-13 (Источник тепловой энергии Аптечные склады, Источника тепловой энергииул. Почтовая, 16, для повышения эффективности теплоснабжения, 2023гг. | 296521,6 |
| 51 | ХХХ.01.01.011 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источник тепловой энергии №107 улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора Источник тепловой энергии ул. Лобачева, д.19 и ул. Лобачева, д.24 | Вывод из эксплуатации Источников тепловой энергии №69 и №65, для повышения эффективности теплоснабжения, 2027,2028гг. | 92449,8 |
|  |  |  | Всего по группе 4 |  | 979096,7 |

Таблица 12 – Предложения по модернизации источников тепловой энергии реализуемых за счет сторонних инвестиций по варианту 2

| № п/п | Номер проекта |  | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1. Техническое перевооружение (реконструкция, модернизация) источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 001.01.02.019 | Источник тепловой энергии №1 |  | Модернизация Источника тепловой энергии улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | повышение надежности теплоснабжения, 2027,2028гг. | 161636,4 |
| 20 | 001.01.02.020 | Источник тепловой энергии №5 |  | Модернизация Источника тепловой энергии №5 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | повышение надежности теплоснабжения, 2026,2027гг. | 462858,2 |
| 21 | 001.01.02.021 | Источник тепловой энергии №9 |  | Модернизация Источника тепловой энергии №9с установкой второй линии редуцирования | повышение надежности теплоснабжения, 2025г. | 10447,28 |
| 22 | 001.01.02.022 | Источник тепловой энергии №13 |  | Модернизация Источника тепловой энергии №13 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | повышение надежности теплоснабжения, покрытие дефицита тепловой мощности, 2025,2026гг. | 330584,1 |
| 23 | 001.01.02.023 | Источник тепловой энергии №20 |  | Модернизация Источника тепловой энергии №20 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | повышение надежности теплоснабжения, 2026г. | 67637,38 |
| 24 | 001.01.02.024 | Источник тепловой энергии №27 |  | Модернизация Источника тепловой энергии №27 (Школа №11) с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | повышение надежности теплоснабжения, 2029г. | 19382,51 |
| 25 | 001.01.02.025 | Источник тепловой энергии №34 |  | Модернизация Источника тепловой энергии пос. Кузнечики с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | повышение надежности теплоснабжения, 2026,2027 гг. | 121121,8 |
| 26 | 001.01.02.026 | Источник тепловой энергии №44 |  | Модернизация Источника тепловой энергии №44 с установкой второй линии редуцирования | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 11982,73 |
| 27 | 001.01.02.027 | Источник тепловой энергии №47 |  | Модернизация Источника тепловой энергии №47 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 46301,91 |
|  |  |  |  | Всего по группе 1 |  | 1231952 |

Таблица 13 – Предложения по капитальному ремонту источников тепловой энергии, в соответствии с Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса по варианту 2

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1. Техническое перевооружение (реконструкция, модернизация) источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |
| 28 | 001.01.02.028 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2025г. | 411977,6 |
|  |  |  | Всего по группе 1 |  | 411977,6 |

Таблица 14 – Предложения по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки по варианту 2

| Наименование мероприятия |  | Диаметр, мм | Длина в двухтрубном исчислении, м | Период реализации | Капитальные затраты, в ценах 2023г., с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие Источник тепловой энергииные |  |  |  |  |  |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |
| Комплекс жилых домов | Мкр. Фетищево, ул. Юбилейная, д. 3, 7, 8, 9, 10. 50:55:0030703:53 | 150 | 141,9 | 2029 | 4464,0 |
| Комплекс жилых домов | ЖК Ренессанс. г. Подольск, ул. Красногвардейский бульвар, 33а, 33б. Застройщик "Фонд Статус" | 200 | 162,6 | 2030 | 7127,0 |
| ДОУ 350 мест | г. Подольск, ул. Гайдара | 65 | 66,3 | 2028 | 930,0 |
| Торговый центр | в границах улиц Фетищева, Кирова, Юбилейная (50:55:0030703:53) | 50 | 140,7 | 2024 | 1383,0 |
| Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Высотная (50:55:0030802:8) | 50 | 131,9 | 2023 | 1244,0 |
| Нежилое здание | г. Подольск, ул. Юбилейная, д.9 | 80 | 22,4 | 2024 | 325,0 |
| Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |
| Детская поликлиника на 300 посещений в смену | г. Подольск, ул. Ульяновых, д.31 | 80 | 153,9 | 2025 | 2319,0 |
| Детская комната 25 мест | г. Подольск, ул. Рабочая ППТ "Центальный" (50:55:0030106:12) | 50 | 73,2 | 2024 | 720,0 |
| Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, в границах улиц Парковая, Кирова, Маштакова (50:55:0030415) | 250 | 150,2 | 2039 | 10756,0 |
| ДОУ 225 мест | г. Подольск, ул. 2-я Парковая | 65 | 53,5 | 2030 | 802,0 |
| Источник тепловой энергии ул. Б. Ивановская, д.7а |  |  |  |  |  |
| ФОК с спортивным залом | Зеленовский (50:55:0030201:39) | 50 | 114,2 | 2024 | 1122,0 |
| Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | г. Подольск, ул. Комсомольская, д.66а | 50 | 17,2 | 2024 | 169,0 |
| Источник тепловой энергии №5* |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Бородино" в границах улиц: Сосновая, Циолковского, граница (50:55:0020314:22) | 150 | 56,9 | 2029 | 1789,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Бородино" в границах улиц: Сосновая, Циолковского, граница (50:55:0020314:22) | 80 | 78,6 | 2039 | 1802,0 |
| Жилые дома | г. Подольск, ул. Тарутинский проезд, д.3 к.1 | 100 | 114,8 | 2026 | 2198,0 |
| Поликлиника на 366 посещений в смену | мкр. «Южный» (50:55:0020262:406) | 80 | 44,8 | 2024 | 649,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 1100 мест | г. Подольск, м-н Кутузово, ЖК Бородино, Бородинский бульвар | 200 | 913,8 | 2024 | 32431,0 |
|  |  | 200 | 39,6 |  | 1404,0 |
|  |  | 80 | 119,2 |  | 1729,0 |
| ДОУ 120 мест | г. Подольск, ул. Багратиона, ППТ "Кутузово" (50:55:0020307:257) | 50 | 20,8 | 2024 | 204,0 |
| Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. Межшоссейный в границах улиц: Народная, Индустриальная, Литейная, Чистова | 250 | 61,2 | 2039 | 4384,0 |
| Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |
| Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Рощинская | 65 | 318,9 | 2026 | 4174,0 |
| Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр."Восточный" в границах улиц: Плещеевская, границы земельного участка ООО «Экостройресурс», границы земельного участка МОУ СОШ №10 (50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1) | 400 | 440,1 | 2026 | 37305,0 |
|  |  | 400 | 76,1 |  | 6454,0 |
|  |  | 200 | 31,8 |  | 1216,0 |
|  |  | 200 | 20,6 |  | 790,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр."Восточный" в границах улиц: Плещеевская, границы земельного участка ООО «Экостройресурс», границы земельного участка МОУ СОШ №10 (50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1) | 150 | 32,6 | 2039 | 1325,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, мкр. Восточный (вблизи бывш. карьера) (50:55:0000000:67492) | 350 | 110,1 | 2039 | 11382,0 |
| Поликлиника на 450 посещений в смену | р-н Силикатный | 200 | 150,9 | 2023 | 5140,0 |
|  |  | 100 | 20,6 |  | 350,0 |
| Общеобразовательная школа на 1100 мест | г. Подольск вблизи бывшего карьера (50:55:0010318:3) | 150 | 82,8 | 2026 | 2348,0 |
|  |  | 150 | 112,9 |  | 3202,0 |
| ДОУ 200 мест | г. Подольск, ул. Плещеевская, 46-б, ППТ "Восточный" (50:55:0000000:67494; 50:55:0000000:67491) | 65 | 46,4 | 2023 | 541,0 |
| ДОУ 350 мест | г. Подольск, вблизи бывшего карьера (50:55:0010318:3) | 80 | 28,8 | 2027 | 466,0 |
| Пристройка к ДОУ №29 «Сударушка» (только ГВС) | г. Подольск, ул. Атаманская, д.7 | 100 | 86,3 | 2024 | 1532,0 |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | Восточный (50:55:0000000:80815) | 50 | 129,3 | 2030 | 1569,0 |
| Торгово-развлекательный Центр | в границах: Цементный проезд, ул. Плещеевская, территория ООО "Компания Быт-Сервис", полоса отвода ОАО РЖД" (50:55:0000000:82808) | 150 | 76,3 | 2023 | 1925,0 |
| Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Плещеевская | 50 | 33,3 | 2025 | 340,0 |
| Пожарное депо | г. Подольск, ул. Плещеевская, д.31А (50:55:0030918:2) | 65 | 56,8 | 2023 | 662,0 |
|  |  | 65 | 187,1 |  | 2179,0 |
| Административно-складского здания | г. Подольск ул. Плещеевская,15в | 65 | 74 | 2024 | 898,0 |
| Школа искусств | г. Подольск, ул. Крамского (50:55:0010316:22) | 50 | 24,4 | 2024 | 239,0 |
| Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: Быковская, Силикатная, Художественный проезд, Сыровский тупик (50:55:0010136:12) | 200 | 23,7 | 2026 | 908,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: Быковская, Силикатная, Художественный проезд, Сыровский тупик (50:55:0010136:12) | 200 | 18,7 | 2039 | 1046,0 |
| Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | территория в границах улиц: Курчатова, Багратиона, Сосновая, Бородинская | 350 | 424,3 | 2025 | 29479,0 |
|  |  | 200 | 47,3 |  | 1745,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | территория в границах улиц: Курчатова, Багратиона, Сосновая, Бородинская | 300 | 16,3 | 2039 | 1434,0 |
| Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |
| Пристройка на 200 мест к СОШ №29 | г. Подольск, улица Подольск 26 | 100 | 62,5 | 2025 | 1153,0 |
| Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. пр. Авиаторов, д.12 (50:55:0010290:385) | 150 | 77,1 | 2025 | 2106,0 |
|  |  | 125 | 13,4 |  | 306,0 |
| ДОУ 225 мест | г. Подольск, пр. Авиаторов 12 (50:55:0010290:385) | 65 | 41,4 | 2025 | 522,0 |
| Источник тепловой энергии пос. Поливаново |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | пос. Поливаново (север) (50:27:0000000:131896) | 200 | 648,6 | 2039 | 36387,0 |
| Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск в границах ул. Колхозная-Щорса-Гражданская-Овражная, поз.16 (дом №4) 50:55:0010237:14 | 150 | 31 | 2023 | 783,0 |
| Источник тепловой энергии улица Подольск 73 |  |  |  |  |  |
| Встроенно-пристроенная поликлиника на 140+100 посещений в смену | г. Подольск, ул. Садовая д,3 к,1а 1б (50:55:0000000:28) | 125 | 53,3 | 2025 | 1216,0 |
|  |  | 125 | 25,9 |  | 590,0 |
| Пристройка на 250 мест к МОУ СОШ №11 | г. Подольск, ул. Колхозная (50:55:0010268:6) | 125 | 43,3 | 2025 | 988,0 |
| ДОУ 340 мест | г. Подольск, ул. Колхозная, д.10, ППТ "Красная горка" (50:55:0010269:440) | 125 | 93,4 | 2026 | 2211,0 |
| Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр "Дубровицкий" Кузнечики-2 (50:55:0030620:188) | 250 | 16,6 | 2039 | 1187,0 |
| ГБУЗ МО "Подольская районная больница" ОСМП на 9 вызовов | пос. Кузнечики (50:55:0000000:35) | 50 | 21,2 | 2024 | 208,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 1100 мест | г. Подольск, Армейский пр-д., д.5 (50:55:0030620:2060) | 125 | 43,3 | 2025 | 988,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 1100 мест | г. Подольск, Флотский пр-д., д.9 (50:55:0030620:233) | 125 | 197,6 | 2025 | 4506,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 1100 мест | г. Подольск, Кузнечики-2 (50:55:0030620:188) | 125 | 15,5 | 2024 | 341,0 |
| ДОУ 225 мест | мкр. Кузнечики-2 (50:55:0030620:203) | 65 | 82,9 | 2025 | 1045,0 |
| ДОУ 225 мест | мкр. Кузнечики-2 (50:55:0000000:81369) | 65 | 77,2 | 2025 | 974,0 |
| ФОК с спортивным залом (ООО "Темп") | Кузнечики (50:55:0030620:2057) | 50 | 82,8 | 2025 | 845,0 |
| Рынок "Центральный" Кузнечики | мкр. «Кузнечики» (50:55:0030620:48) | 80 | 201,9 | 2023 | 2809,0 |
| Храма Святителя Николая Чудотворца | микрорайон «Кузнечики» пл. Защитников Отечества, д.1 | 65 | 373,5 | 2024 | 4533,0 |
| Школа искусств | г. Подольск, ул. Армейский пр-д, д.3 (50:55:0030620:2088) | 50 | 70,7 | 2025 | 722,0 |
| Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр Львовский (50:27:0010203:800) | 250 | 72,7 | 2039 | 5208,0 |
| Центр социального обслуживания | мкр. Львовский, ул. Пролетарская | 50 | 226,7 | 2032 | 2920,0 |
| Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Железнодорожного | 65 | 78,5 | 2023 | 914,0 |
| Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | улица Дубровицы 37 (50:27:0020456:349) | 125 | 53 | 2024 | 1164,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | улица Дубровицы 37 (50:27:0020450) | 250 | 306,5 | 2039 | 21956,0 |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | п. Дубровицы (50:27:0000000:131905) | 65 | 94,6 | 2026 | 1238,0 |
| Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |
| Офисные здания | пос. Санатория Родина (50:27:0020330:928) | 65 | 314,1 | 2026 | 4111,0 |
| Источник тепловой энергии №1, улица Стрелково 33 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | улица Стрелково 33 (50:27:0020527:864;50:27:0020527:87; 50:27:0020527:88) | 250 | 70,7 | 2039 | 5062,0 |
| Общеобразовательная школа на 471 мест | п. Быково (50:27:0020527:84) | 150 | 133,9 | 2026 | 3799,0 |
| Детско-юношеская спортивная школа | улица Стрелково 33 | 100 | 42,6 | 2026 | 815,0 |
| Источник тепловой энергии №2, улица Подольск 52 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Шепчинки» в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Свердлова, Чайковского, Калинина, Щеглова, Белинского (50:55:0030918:1;50:55:0030918:2;50:55:0030919:273) | 100 | 17 | 2023 | 290,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Шепчинки» в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Свердлова, Чайковского, Калинина, Щеглова, Белинского (50:55:0030918:1;50:55:0030918:2;50:55:0030919:273) | 300 | 79,2 | 2039 | 6982,0 |
| ДОУ 100 мест | г. Подольск, ул. Ватутина ППТ "Шепчинки" | 65 | 31,5 | 2023 | 367,0 |
| Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |
| ДОУ 250 мест | г. Подольск, ул. Вокзальная, д. 5А 50:55:0030319:709 | 100 | 128 | 2023 | 2180,0 |
| Центр социального обслуживания | Мкр. Климовск, ул. Советская | 50 | 59,1 | 2029 | 694,0 |
| Источник тепловой энергии улица Подольск 49 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", мкр "Центральный" западной части мкр "Климовск" (50:56:0010202:620) | 250 | 35,9 | 2026 | 1755,0 |
|  |  | 200 | 53,6 |  | 2051,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", мкр "Центральный" западной части мкр "Климовск" (50:56:0010202:620) | 200 | 19,4 | 2039 | 1087,0 |
| Жилой дом | г. Климовск, ул. Советская, д. 18, к. 1,2 | 100 | 50 | 2024 | 887,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 1100 мест | мкр. Климовск. ул. Победы, д.3в (50:56:0010318; 50:56:0020201:1) | 125 | 35,8 | 2023 | 754,0 |
| ДОУ 320 мест | мкр. Климовск, ул. Рощинская (50:56:0010204:2) | 125 | 44,2 | 2025 | 0,0 |
| ДОУ 190 мест | мкр. Климовск, ул. Ленина, д.12Б (50:56:0020103:1213) | 80 | 88,8 | 2026 | 1390,0 |
| Источник тепловой энергии №3 дер. Федюково, ул. Строителей |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговый центр (объект находиться за пределами муниципального образования) | д. Федюково (50:21:0090212:1304) | 125 | 711,3 | 2032 | 20456,0 |
| Итого |  |  | 10368 |  | 347099 |
| ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" ПАО («ЗиО-Подольск») |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии улица Подольск 82 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Южный» в границах улиц: Правды, Космонавтов, Машиностроителей, граница гаражных кооперативов ГСК «Рассвет» и «Рассвет-2» (50:55:0020266:63;50:55:0020262:404) | 125 | 45,3 | 2030 | 1227,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Южный» в границах улиц: Правды, Космонавтов, Машиностроителей, граница гаражных кооперативов ГСК «Рассвет» и «Рассвет-2» (50:55:0020266:63;50:55:0020262:404) | 200 | 34 | 2039 | 1906,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Северный» в границах улиц: Энтузиастов, Северная, Орджоникидзе, Ждановская (50:55:0020214:223) | 100 | 25,3 | 2026 | 484,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Северный» в границах улиц: Энтузиастов, Северная, Орджоникидзе, Ждановская (50:55:0020214:223) | 250 | 621,1 | 2039 | 44488,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, ул. Орджоникидзе | 200 | 188,8 | 2039 | 10589,0 |
| Поликлиника на 400 посещений в смену | мкр, «Северный» (50:55:0020214:220) | 100 | 76,9 | 2023 | 1309,0 |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск, ул. Орджоникидзе ППТ "Северный" (50:55:0020251:12) | 125 | 32,2 | 2025 | 734,0 |
| ДОУ 140 мест | г. Подольск, Электромонтажный пр-д. д.3, ППТ "Южный" (50:55:0020261:25) | 50 | 111,4 | 2023 | 1050,0 |
| ДОУ 225 мест | г. Подольск, ул. Орджоникидзе ППТ "Северный" (50:55:0020230:36) | 65 | 57,5 | 2023 | 669,0 |
| ДОУ 200 мест | г. Подольск, ул. Северная ППТ "Северный" (50:55:0020214:200) | 65 | 88,8 | 2023 | 1035,0 |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | Залинейный (50:55:0020251:21) | 50 | 80,1 | 2024 | 788,0 |
| Итого |  |  | 1361,2 |  | 64278,0 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Шепчинки" в границах улиц: В. Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная (50:55:0030903:1764) | 200 | 20,7 | 2025 | 763,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Шепчинки" в границах улиц: В. Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная (50:55:0030903:1764) | 200 | 27,5 | 2039 | 1544,0 |
| Городская станция скорой медицинской помощи на 55 вызовов | г. Подольск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.17 | 65 | 104,2 | 2024 | 1264,0 |
| ДОУ 240 мест | г. Подольск, Литейная ул. ППТ "Шепчинки" (50:55:0030903:1787) | 80 | 33,5 | 2024 | 486,0 |
| ФОК с спортивным залом | Межшоссейный (50:55:0030516:21) | 50 | 97,3 | 2024 | 957,0 |
| Рынок Центральный рынок (реконструкция) | г. Подольск, ул. Комсомольская, д.3 | 150 | 32,6 | 2024 | 857,0 |
| Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Трудовая | 50 | 100,2 | 2027 | 1100,0 |
| Итого |  |  | 416 |  | 6971,1 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |
| Детская поликлиника на 100 посещений в смену | г. Подольск, ул. Тепличная (50:55:0010292:1167) | 80 | 37 | 2024 | 536,0 |
|  |  | 50 | 10 |  | 98,0 |
| Взрослая поликлиника на 250 посещений в смену | г. Подольск, ул. Тепличная (50:55:0010292:1167) | 65 | 32,3 | 2024 | 392,0 |
| Торговый центр | в квартале «Силикатная-2» в границах улиц Рязановское шоссе, Московская, Профсоюзная, Подольская | 50 | 86,9 | 2024 | 854,0 |
| Итого |  |  | 166,1 |  | 1880,1 |
| ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (ЗАО "КСПЗ") |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", ул. Серпуховская, 3А (50:56:0030323:7) | 200 | 269 | 269 | 15090,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр Климовск-южный (50:56:0030302;50:56:0030303) | 250 | 553,1 | 553,1 | 39617,0 |
| Городская станция скорой медицинской помощи на 11 вызовов | Климовск, ул. Симферопольская, д.41 | 50 | 57,7 | 57,7 | 567,0 |
| Гимназия имени Подольских курсантов» школа №6 | мкр. Климовск, ул. Первомайская, д.3а | 65 | 104,6 | 104,6 | 1270,0 |
| ДОУ 180 мест | мкр. Климовск, Октябрьская пл-д, д.3А | 100 | 121,7 | 121,7 | 2329,0 |
| ДОУ 120 мест | г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50-летия Октября | 80 | 50,6 | 50,6 | 962,0 |
| МБУ «Стадион «Весна» (реконструкция) | мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26 | 200 | 87,1 | 87,1 | 3091,0 |
| Итого |  |  | 1243,9 |  | 62927,0 |
| ООО "Импульс" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии с/п Лаговское, пос. Сосновый Бор |  |  |  |  |  |
| Жилые дома | г. Подольск, ул. Объездная дорога, Жилой комплекс Весенний, 3 | 200 | 21,1 | 2025 | 778,0 |
|  |  | 150 | 159,4 |  | 4356,0 |
|  |  | 100 | 95,9 |  | 1768,0 |
| ФАП на 61 посещений в смену | улица Лаговское 74 (50:27:0020709:446) | 200 | 45,2 | 2024 | 1602,0 |
|  |  | 80 | 163,9 |  | 2378,0 |
|  |  | 50 | 8,8 |  | 87,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 450 мест | пос. Сосновый бор, ППТ ЖК «Весенний» (50:27:0020709:446) | 100 | 197,6 | 2025 | 3644,0 |
| ДОУ 180 мест | пос. Сосновый бор ППТ "Весенний" (50:27:0020709:446) | 65 | 215,8 | 2026 | 2824,0 |
| Итого |  |  | 907,6 |  | 17436,1 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |
| ФАП на 25 посещений в смену | улица Лаговское 71 | 50 | 211,1 | 2023 | 1991,0 |
| Итого |  |  | 211,1 |  | 1991,0 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |
| Детско-юношеская спортивная школа | пос. Молодежный | 100 | 161,8 | 2026 | 3097,0 |
| Итого |  |  | 161,8 |  | 3097,1 |
| Итого (существующие Источник тепловой энергииные) |  |  | 14835,7 |  | 505679,4 |
| Новые Источник тепловой энергииные |  |  |  |  |  |
| Новая Источник тепловой энергии 29.2 МВт |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) | 250 | 169,6 | 2024 | 7686,0 |
|  |  | 250 | 62,2 |  | 2816,0 |
|  |  | 125 | 80,7 |  | 1771,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) | 250 | 47,2 | 2039 | 3378,0 |
| ДОУ 140 мест | г. Подольск, ул. 8-го Марта, ППТ "Стройсервис" (50:55:0010104:243) | 80 | 35,9 | 2023 | 500,0 |
| ДОУ 140 мест | г. Подольск, р-н Новосырово (50:55:0010104:243) | 65 | 115,4 | 2025 | 1455,0 |
| Источник тепловой энергии №109 |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка | 400 | 39 | 2023 | 2939,0 |
|  |  | 350 | 85,1 |  | 5458,0 |
|  |  | 200 | 20,7 |  | 703,0 |
|  |  | 200 | 101,2 |  | 3447,0 |
|  |  | 125 | 28,4 |  | 599,0 |
|  |  | 125 | 38,6 |  | 813,0 |
|  |  | 125 | 30,5 |  | 642,0 |
|  |  | 125 | 41,6 |  | 877,0 |
|  |  | 125 | 75,5 |  | 1589,0 |
|  |  | 350 | 58,5 |  | 3757,0 |
|  |  | 125 | 53,1 |  | 1119,0 |
| Среднеэтажная жилая застройка | ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка | 250 | 159,8 | 2024 | 7239,0 |
|  |  | 250 | 237,6 |  | 10767,0 |
| Среднеэтажная жилая застройка | ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка | 250 | 430,6 | 2025 | 20274,0 |
| ФАП на 85 посещений в смену | д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1404) | 200 | 167,4 | 2025 | 6172,0 |
|  |  | 65 | 17,8 |  | 224,0 |
| Пристройка на 550 мест к школе №28 | д. Борисовка, Квартал-Инвест (50:27:0020550:1404) | 150 | 49,8 | 2025 | 1360,0 |
| ДОУ 390 мест | д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1389) | 250 | 228 | 2023 | 9917,0 |
|  |  | 100 | 39,8 |  | 678,0 |
| ДОУ 140 мест | д. Борисовка (50:27:0020550:51, 50:27:0020550:1389) | 80 | 31 | 2025 | 467,0 |
| Источник тепловой энергии №99 |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | вблизи д. Северово (50:27:0000000:585) | 200 | 108,6 | 2030 | 4762,0 |
| ДОУ 175 мест | вблизи д. Северово (50:27:0000000:585) | 200 | 267,3 | 2026 | 10230,0 |
|  |  | 100 | 122,7 |  | 2348,0 |
| ДОУ 175 мест | вблизи д. Северово (50:27:0020614:157, 50:27:0020614:154) | 200 | 57,8 | 2025 | 2130,0 |
|  |  | 100 | 131,4 |  | 2423,0 |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Северово | 65 | 133,6 | 2025 | 1685,0 |
| Новая Источник тепловой энергии №3 деревня Докукино |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | вблизи д. Докукино (50:27:0020331:195;50:27:0020331:196) | 450 | 84 | 2039 | 12083,0 |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. вблизи д. Докукино (50:27:0020331:195) | 200 | 65,2 | 2025 | 2403,0 |
|  |  | 500 | 1166,3 |  | 125987,0 |
|  |  | 500 | 203,2 |  | 21954,0 |
|  |  | 500 | 216,2 |  | 23355,0 |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. вблизи д. Докукино (50:27:0020331:1942) | 200 | 159,7 | 2028 | 6554,0 |
|  |  | 200 | 219,3 |  | 9001,0 |
| ДОУ 350 мест | вблизи д. Докукино (50:27:0020331:1942) | 125 | 64,6 | 2030 | 1750,0 |
| ДОУ 350 мест | г. Подольск, вблизи д. Докукино (50:27:0020331:195) | 125 | 159,5 | 2033 | 4716,0 |
| ДОУ 250 мест | г. Подольск, вблизи д. Докукино (50:27:0020331:1942) | 100 | 41,7 | 2033 | 998,0 |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Докунино (50:27:0020331:2426) | 65 | 99 | 2030 | 1484,0 |
|  |  | 450 | 178,3 |  | 20031,0 |
|  |  | 450 | 154,7 |  | 17380,0 |
| Новая Источник тепловой энергии №4 деревня Бородино |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная школа на 215 мест | д. Бородино (50:27:0020614:156) | 125 | 23,8 | 2025 | 542,0 |
| ДОУ 104 мест | д. Бородино (50:27:0020614:156) | 125 | 16,3 | 2023 | 343,0 |
|  |  | 65 | 83,6 |  | 974,0 |
| Источник тепловой энергии №102 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | пос. Поливаново (восток) (50:27:0000000:131928) | 350 | 83,9 | 2039 | 8872,0 |
| Поликлиника на 100 посещений в смену | д. Поливаново | 400 | 58,3 | 2023 | 4395,0 |
|  |  | 125 | 197,6 |  | 4162,0 |
|  |  | 80 | 147 |  | 2046,0 |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | д. Поливаново | 200 | 53,5 | 2028 | 2194,0 |
| ДОУ 175 мест | улица Дубровицы 47 (50:27:0000000:131928) | 100 | 24,8 | 2028 | 509,0 |
| Новая Источник тепловой энергии №6 деревня Лаговское |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | вблизи д. Лаговское | 250 | 77,1 | 2039 | 5519,0 |
| Новая Источник тепловой энергии №7 деревня Пузиково |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | вблизи д. Пузиково (50:27:0020806:284) | 200 | 683,6 | 2039 | 38346,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | вблизи д. Пузиково (50:27:0020806:281) | 200 | 143,4 | 2039 | 8042,0 |
| Общеобразовательная школа на 550 мест | д. Пузиково (50:27:0020806:1014) | 150 | 169,2 | 2032 | 5832,0 |
| ДОУ 350 мест | д. Пузиково (50:27:0020806:1014, 50:27:0020806:1201) | 300 | 54,7 | 2027 | 3410,0 |
|  |  | 200 | 110 |  | 4362,0 |
|  |  | 200 | 89,1 |  | 3533,0 |
|  |  | 125 | 70,3 |  | 1724,0 |
| Школа искусств | д. Пузиково, р-н Лаговское | 65 | 71 | 2039 | 1362,0 |
| Новая Источник тепловой энергииулица Кутьино н8 |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | д. Кутьино | 200 | 67,1 | 2026 | 2568,0 |
| ДОУ 150 мест | вблизи д. Кутьино | 80 | 180,4 | 2027 | 2923,0 |
| ДОУ 150 мест | вблизи д. Кутьино | 200 | 39,5 | 2025 | 1458,0 |
|  |  | 200 | 270,9 |  | 9991,0 |
|  |  | 125 | 93,6 |  | 2133,0 |
|  |  | 80 | 88,4 |  | 1331,0 |
| ДОУ 225 мест | вблизи д. Кутьино | 100 | 81,7 | 2032 | 1901,0 |
| Новая Источник тепловой энергии улица Подольск н10 |  |  |  |  |  |
| Блок начальных классов общеобразовательной школы на 275 мест | д. Матвеевское (50:27:0030726) | 125 | 50,1 | 2028 | 1271,0 |
| Итого (новые Источник тепловой энергииные) |  | 9106,6 |  |  | 487667,0 |
| Всего |  | 23942 |  |  | 993346,4 |

Таблица 15 – Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса по варианту 2

| Наименование | Диаметр, мм | Протяженность в 2-х тр., м | Период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023 г., с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 | 80 | 60 | 2031, 2033 | 1146,0 |
|  | 100 | 125 | 2025,2034,2036,2043 | 3029,0 |
|  | 125 | 185 | 2026,2032,2035,2037 | 5395,0 |
|  | 150 | 160 | 2026,2033,2037 | 5620,0 |
|  | 200 | 150 | 2024,2034,2036,2038 | 7097,0 |
|  | 250 | 180 | 2026,2030,2032 | 9746,0 |
|  | 500 | 135 | 2027, 2031 | 16656,0 |
| Итого |  | 995 |  | 58426,8 |
| Источник тепловой энергии №29 | 70 | 105 | 2024,2027,2031,2043 | 1706,0 |
|  | 80 | 155 | 2025,2028,2030,2033,2036 | 2925,0 |
| Итого |  | 260 |  | 5557,2 |
| Источник тепловой энергии №28 | 50 | 629 | 2029,2032,2037,2047 | 8382,0 |
|  | 80 | 295 | 2025,2030,2033,2035,2038 | 5578,0 |
| Итого |  | 924 |  | 16752,0 |
| Источник тепловой энергии №4 | 100 | 85 | 2024,2034,2038 | 1902,0 |
|  | 125 | 115 | 2025,2029,2033 | 3048,0 |
|  | 150 | 200 | 2024,2028,2033,2036 | 6444,0 |
|  | 200 | 235 | 2026,2030,2032,2034,2038 | 10745,0 |
|  | 250 | 115 | 2029, 2031 | 6514,0 |
|  | 300 | 125 | 2027, 2032,2035 | 8508,0 |
| Итого |  | 875 |  | 44593,2 |
| Источник тепловой энергии №9 | 80 | 135 | 2025,2029,2033 | 2360,0 |
|  | 100 | 210 | 2024,2028,2030,2036 | 4602,0 |
|  | 125 | 235 | 2026,2032,2034,2038 | 6968,0 |
|  | 150 | 125 | 2025,2029,2031 | 3807,0 |
|  | 200 | 160 | 2027,2035,2043 | 7626,0 |
| Итого |  | 865 |  | 30435,6 |
| Источник тепловой энергии №23 | 80 | 75 | 2031, 2035 | 1494,0 |
|  | 100 | 115 | 2027,2031,2033,2036 | 2708,0 |
|  | 125 | 295 | 2026,2028,2032,2034,2036 | 8153,0 |
|  | 150 | 260 | 2024,2027,2030,2037 | 8473,0 |
| Итого |  | 745 |  | 24993,6 |
| Источник тепловой энергии №7 | 80 | 150 | 2026,2034,2038 | 2809,0 |
|  | 100 | 295 | 2025,2031,2033,2043 | 7089,0 |
|  | 125 | 270 | 2024,2027,2030,2033,2035 | 7387,0 |
|  | 150 | 180 | 2025,2032,2036,2037 | 6206,0 |
|  | 200 | 225 | 2026,2028,2034,2036 | 10359,0 |
| Итого |  | 1120 |  | 40620,0 |
| Источник тепловой энергии ул. Б. Ивановская, д.7а | 80 | 335 | 2025,2029,2032,2034,2037 | 6175,0 |
|  | 100 | 145 | 2024,2027,2031,2033,2036,2043 | 3295,0 |
|  | 125 | 110 | 2027,2030,2032,2034 | 3027,0 |
|  | 150 | 185 | 2026,2029,2031,2033,2035 | 6069,0 |
|  | 200 | 190 | 2025,2030,2038 | 8865,0 |
|  | 250 | 120 | 2028,2032,2073 | 7617,0 |
| Итого |  | 1085 |  | 42057,6 |
| Источник тепловой энергии №20 | 80 | 85 | 2024,2027,2038 | 1561,0 |
|  | 100 | 135 | 2026,2029,2032,2034,2037 | 3111,0 |
|  | 125 | 100 | 2025,2027,2031 | 2486,0 |
|  | 150 | 210 | 2026,2028,2030,2033,2037 | 7004,0 |
|  | 200 | 190 | 2024,2029,2038 | 8006,0 |
| Итого |  | 720 |  | 26601,6 |
| Источник тепловой энергии №24 | 80 | 120 | 2028, 2030 | 2115,0 |
|  | 100 | 175 | 2025, 2034 | 3779,0 |
|  | 125 | 215 | 2027, 2029,2031,2043 | 5919,0 |
|  | 150 | 290 | 2024, 2029,2033,2036,2037 | 10282,0 |
| Итого |  | 800 |  | 26514,0 |
| Источник тепловой энергии №14 | 100 | 260 | 2024,2034,2037,2043 | 6738,0 |
|  | 125 | 196 | 2024,2028,2032 | 4970,0 |
|  | 150 | 306 | 2025,2027,2029,2033 | 9323,0 |
|  | 250 | 225 | 2026,2028,2030,2036 | 12452,0 |
| Итого |  | 987 |  | 40179,6 |
| Источник тепловой энергии улица Подольск 12 | 80 | 75 | 2024,2032,2035 | 1317,0 |
|  | 100 | 235 | 2026,2028,2033,2038 | 5183,0 |
|  | 125 | 120 | 2027, 2037 | 3240,0 |
|  | 150 | 215 | 2025, 2034,2036 | 7274,0 |
|  | 200 | 220 | 2024, 2026,2029,2033 | 9259,0 |
|  | 250 | 150 | 2025, 2030,2038 | 8709,0 |
| Итого |  | 1015 |  | 41978,4 |
| Источник тепловой энергии №22 | 80 | 165 | 2025,2030,2034,2038 | 3070,0 |
|  | 100 | 170 | 2026,2028,2032,2043 | 3687,0 |
|  | 125 | 95 | 2027, 2034 | 2711,0 |
|  | 150 | 200 | 2024, 2029,2031,02036 | 6684,0 |
| Итого |  | 630 |  | 19382,4 |
| Источник тепловой энергии №21 | 80 | 25 | 2031 | 462,0 |
|  | 100 | 105 | 2026,2030,2037 | 2396,0 |
|  | 125 | 120 | 2024, 2033 | 3014,0 |
|  | 150 | 130 | 2025, 2028,2030 | 3852,0 |
| Итого |  | 380 |  | 11668,8 |
| Источник тепловой энергии №3 | 80 | 155 | 2024,2029,2036,2043 | 2951,0 |
|  | 100 | 170 | 2024,2030,2032 | 3528,0 |
|  | 125 | 150 | 2027, 2033 | 3981,0 |
|  | 150 | 177 | 2026, 2030,2036 | 5763,0 |
|  | 200 | 300 | 2025, 2028,2031,2037 | 12805,0 |
|  | 250 | 185 | 2026, 2029,2034 | 9884,0 |
|  | 300 | 265 | 2024, 2028,2033,2035 | 18744,0 |
|  | 400 | 100 | 2029, 2038 | 10364,0 |
| Итого |  | 1502 |  | 81624,0 |
| Источник тепловой энергии №6 | 80 | 95 | 2031, 2033 | 1808,0 |
|  | 100 | 205 | 2025, 2034, 2038 | 4587,0 |
|  | 125 | 165 | 2032, 2043 | 5279,0 |
|  | 150 | 225 | 2026,2029, 2033, 2037 | 7582,0 |
|  | 200 | 150 | 2030, 2034, 2038 | 7120,0 |
|  | 250 | 225 | 2026,2030, 2032 | 12317,0 |
|  | 300 | 75 | 2027 | 4674,0 |
|  | 400 | 210 | 2024,2031,2034,2043 | 21162,0 |
|  | 500 | 115 | 2025,2028,2036 | 14211,0 |
| Итого |  | 1465 |  | 94488,0 |
| Источник тепловой энергии №10 | 100 | 165 | 2032,2036,2038 | 4220,0 |
|  | 125 | 205 | 2027, 2031 | 5335,0 |
|  | 150 | 10 | 2025 | 273,0 |
|  | 200 | 10 | 2034 | 492,0 |
|  | 250 | 45 | 2032, 2037 | 2805,0 |
| Итого |  | 435 |  | 15750,0 |
| Источник тепловой энергии №15 | 80 | 270 | 2025, 2031,2036 | 4792,0 |
|  | 100 | 175 | 2024, 2033,2037 | 4409,0 |
|  | 125 | 100 | 2028 | 2538,0 |
|  | 150 | 110 | 2029 | 3460,0 |
|  | 200 | 185 | 2027,2030,2034 | 8084,0 |
| Итого |  | 840 |  | 27939,6 |
| Источник тепловой энергии №13 | 80 | 165 | 2027,2032,2043 | 3031,0 |
|  | 100 | 75 | 2024,2028,2038 | 1594,0 |
|  | 125 | 180 | 2025, 2030 | 4405,0 |
|  | 150 | 190 | 2026, 2031,2034 | 5980,0 |
|  | 250 | 140 | 2033, 2037 | 8975,0 |
| Итого |  | 750 |  | 28782,0 |
| Источник тепловой энергии №16 | 100 | 185 | 2025,2029,2032,2038 | 4046,0 |
|  | 125 | 165 | 2024,2028,2034 | 4213,0 |
|  | 150 | 320 | 2027,2033,2043 | 11502,0 |
|  | 200 | 235 | 2026,2030,2036 | 10820,0 |
|  | 250 | 85 | 2032, 2035 | 5176,0 |
| Итого |  | 990 |  | 42908,4 |
| Источник тепловой энергии №17 | 80 | 125 | 2026,2031,2037 | 2301,0 |
|  | 100 | 155 | 2024,2031,2034,2038 | 3338,0 |
|  | 125 | 195 | 2025,2029,2033 | 5147,0 |
|  | 150 | 260 | 2024,2028,2033,2036 | 8509,0 |
|  | 200 | 240 | 2026,2030,2032,2038 | 10940,0 |
|  | 250 | 135 | 2025, 2031 | 6728,0 |
| Итого |  | 1110 |  | 44355,6 |
| Источник тепловой энергии №19 | 80 | 115 | 2024,2028,2035 | 2009,0 |
|  | 100 | 70 | 2025, 2031 | 1457,0 |
|  | 125 | 115 | 2026, 2034,2036 | 3126,0 |
|  | 150 | 205 | 2027, 2030,2030,2037 | 7128,0 |
|  | 200 | 100 | 2026, 2032 | 4322,0 |
| Итого |  | 605 |  | 21650,4 |
| Источник тепловой энергии №26 | 80 | 305 | 2027,2030,2033,2035 | 5638,0 |
|  | 125 | 235 | 2025,2032,2036,2037 | 6759,0 |
| Итого |  | 540 |  | 14876,4 |
| Источник тепловой энергии №11 | 80 | 155 | 2030, 2033 | 2874,0 |
|  | 100 | 340 | 2025,2027,2029,2031,2037,2043 | 8076,0 |
|  | 125 | 20 | 2032 | 575,0 |
|  | 150 | 155 | 2024,2028,2033,2035,2038 | 5263,0 |
|  | 200 | 100 | 2025,2030,2034 | 4396,0 |
|  | 250 | 80 | 2026, 2032 | 4173,0 |
| Итого |  | 850 |  | 30428,4 |
| Источник тепловой энергии улица Подольск 73 | 80 | 95 | 2024,2032,2034,2037 | 1841,0 |
|  | 100 | 70 | 2027, 2031 | 1457,0 |
|  | 125 | 115 | 2028, 2033 | 3211,0 |
|  | 150 | 160 | 2026, 2029 | 4817,0 |
|  | 200 | 70 | 2028, 2030 | 2985,0 |
| Итого |  | 510 |  | 17173,2 |
| Источник тепловой энергии № 47 | 80 | 215 | 2027,2031,2037 | 4081,0 |
|  | 100 | 230 | 2026,2028,2034,2043 | 5201,0 |
|  | 125 | 130 | 2029, 2036 | 3705,0 |
|  | 150 | 110 | 2025, 2030 | 3264,0 |
| Итого |  | 685 |  | 19501,2 |
| Источник тепловой энергии №2 | 100 | 90 | 2028, 2030 | 1931,0 |
|  | 125 | 255 | 2025, 2032,2034,2036 | 7186,0 |
|  | 150 | 170 | 2027, 2031,2043 | 5770,0 |
|  | 200 | 105 | 2026, 2029,2032,2037 | 4749,0 |
|  | 250 | 100 | 2025, 2027,2031 | 5134,0 |
|  | 300 | 105 | 2028, 2030,2037 | 7487,0 |
|  | 400 | 60 | 2033 | 6353,0 |
|  | 500 | 130 | 2032, 2035 | 18829,0 |
|  | 600 | 45 | 2026, 2037 | 7804,0 |
| Итого |  | 1060 |  | 78291,6 |
| Источник тепловой энергии №36 | 80 | 130 | 2026, 2033 | 2267,0 |
|  | 100 | 120 | 2025, 2030 | 2456,0 |
|  | 150 | 135 | 2030,2032,2036 | 4775,0 |
|  | 200 | 115 | 2027, 2034 | 4988,0 |
|  | 250 | 130 | 2028, 2035 | 7418,0 |
|  | 300 | 120 | 2029, 2031 | 8177,0 |
| Итого |  | 750 |  | 36097,2 |
| Источник тепловой энергии №35 | 80 | 165 | 2026,2030,2033,2037 | 3107,0 |
|  | 100 | 280 | 2024,2029,2038 | 6349,0 |
|  | 150 | 100 | 2028, 2030 | 3186,0 |
|  | 200 | 145 | 2032, 2036 | 7097,0 |
| Итого |  | 690 |  | 23686,8 |
| Источник тепловой энергии №40 | 80 | 135 | 2024, 2028,2033,2038 | 2367,0 |
|  | 100 | 215 | 2025, 2030,2034 | 4738,0 |
|  | 125 | 395 | 2026,2028,2030,2032,2036,2043 | 11458,0 |
|  | 200 | 155 | 2027, 2034 | 6954,0 |
|  | 250 | 110 | 2028, 2035,2037 | 6898,0 |
| Итого |  | 1010 |  | 38898,0 |
| Источник тепловой энергии № 41 | 80 | 95 | 2026, 2037 | 1739,0 |
|  | 100 | 230 | 2024, 2029,2038 | 4977,0 |
|  | 125 | 90 | 2025, 2028 | 2129,0 |
| Итого |  | 415 |  | 10614,0 |
| Источник тепловой энергии улица Лаговское 44 | 80 | 265 | 2024, 2029,2038 | 4956,0 |
|  | 100 | 155 | 2025, 2028,2030 | 3182,0 |
|  | 125 | 90 | 2034 | 2735,0 |
|  | 150 | 135 | 2027, 2031 | 4275,0 |
| Итого |  | 645 |  | 18177,6 |
| Источник тепловой энергии с. Сынково | 80 | 80 | 2027,2029,2031,2037,2043 | 1509,0 |
|  | 100 | 50 | 2025, 2033 | 1086,0 |
|  | 150 | 115 | 2024, 2026,2028,2030,2034 | 3738,0 |
| Итого |  | 245 |  | 7599,6 |
| Источник тепловой энергии №34 | 80 | 65 | 2029, 2034 | 1210,0 |
|  | 100 | 45 | 2025, 2027,2031 | 920,0 |
|  | 125 | 90 | 2026, 2030,2037 | 2496,0 |
|  | 150 | 120 | 2024, 2029,2038 | 4030,0 |
|  | 300 | 20 | 2031 | 1378,0 |
| Итого |  | 340 |  | 12040,8 |
| Источник тепловой энергии №42 | 80 | 65 | 2024,2028,2036 | 1055,0 |
|  | 100 | 115 | 2025,2028,2033,2037 | 2435,0 |
|  | 125 | 70 | 2026,2029,2034 | 1835,0 |
| Итого |  | 250 |  | 6390,0 |
| Источник тепловой энергии №1, улица Стрелково 33 | 80 | 60 | 2024,2031,2035 | 1133,0 |
|  | 125 | 95 | 2028,2032,2038 | 2717,0 |
|  | 150 | 65 | 2026,2030,2036,2043 | 2300,0 |
|  | 200 | 60 | 2029, 2037 | 2766,0 |
| Итого |  | 280 |  | 10699,2 |
| Источник тепловой энергии №3 дер. Федюково, ул. Строителей | 80 | 45 | 2028,2032,2036 | 866,0 |
|  | 100 | 65 | 2027,2030,2037 | 1547,0 |
| Итого |  | 110 |  | 2895,6 |
| Источник тепловой энергии №2, улица Подольск 52 | 80 | 65 | 2031 | 1201,0 |
|  | 100 | 140 | 2028, 2033 | 3042,0 |
|  | 125 | 135 | 2025, 2034,2038 | 3772,0 |
|  | 150 | 210 | 2026, 2032,2043 | 7669,0 |
|  | 200 | 285 | 2026, 2029,2035,2037 | 13472,0 |
|  | 300 | 150 | 2030, 2034,2043 | 11497,0 |
|  | 350 | 210 | 2030, 2032 | 18101,0 |
| Итого |  | 1195 |  | 70504,8 |
| Источник тепловой энергии №1 | 80 | 220 | 2025,2030,2038 | 4159,0 |
|  | 100 | 240 | 2026,2028,2032,2043 | 5293,0 |
|  | 125 | 255 | 2024,2034,2037 | 7421,0 |
|  | 150 | 105 | 2025,2031,2036 | 3507,0 |
|  | 200 | 155 | 2026,2032,2036 | 6768,0 |
|  | 250 | 145 | 2030, 2033 | 8446,0 |
| Итого |  | 1120 |  | 42712,8 |
| Источник тепловой энергии улица Подольск 49 | 80 | 165 | 2026,2030,2033,2037 | 3107,0 |
|  | 100 | 340 | 2026,2029,2033,2038 | 7915,0 |
|  | 125 | 90 | 2025, 2028 | 2129,0 |
|  | 150 | 560 | 2025, 2028,2030,2032,2034,2036 | 18780,0 |
|  | 200 | 350 | 2024, 2027,2029,2031,2043 | 16323,0 |
|  | 250 | 150 | 2025, 2027,2034,2043 | 8857,0 |
|  | 300 | 260 | 2024, 2026,2029,2033,2035 | 17131,0 |
|  | 400 | 360 | 2030,2032,2034,2038 | 38472,0 |
|  | 500 | 130 | 2028,2030,2036,2043 | 17875,0 |
| Итого с |  | 2405 |  | 156706,8 |
| Источник тепловой энергии №43, улица Стрелково 43 | 80 | 65 | 2026,2032,2037,2043 | 1327,0 |
|  | 100 | 45 | 2024,2028,2038 | 1020,0 |
|  | 125 | 40 | 2030, 2036 | 1210,0 |
|  | 150 | 70 | 2026,2031,2034,2043 | 2396,0 |
|  | 200 | 35 | 2029,2 | 1687,0 |
| Итого |  | 255 |  | 9168,0 |
| Всего |  | 32453 |  | 1393720,8 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 | 80 | 360 | 2030,2033,2035,2038 | 7388,0 |
|  | 100 | 245 | 2028, 2036 | 5545,0 |
|  | 125 | 260 | 2027, 2031,2043 | 7039,0 |
| Итого |  | 865 |  | 23966,4 |
| ООО "Подольский энергетический завод им. Калинина" |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии улица Подольск 60 | 80 | 170 | 2024,2027,2028,2031,2035 | 2957,0 |
|  | 100 | 145 | 2025,2027,2031,2033,2036 | 3261,0 |
|  | 125 | 335 | 2026,2028,2032,2034,2036,2038 | 9150,0 |
|  | 150 | 380 | 2024,2027,2030,2030,2037 | 12849,0 |
|  | 300 | 505 | 2024,2026,2029,2032,2034,2038 | 35856,0 |
|  | 400 | 285 | 2025, 2031,2043 | 30440,0 |
| Итого |  | 1820 |  | 113415,6 |
| ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" ПАО («ЗиО-Подольск») |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии, улица Подольск 82 | 80 | 370 | 2024,2028,2031,2034,2037 | 6889,0 |
|  | 100 | 635 | 2025,2027,2031,2033,2035,2037 | 15154,0 |
|  | 125 | 445 | 2026,2028,2030,2032,2034,2036 | 12816,0 |
|  | 150 | 305 | 2026,2029,2032,2035,2038 | 10661,0 |
|  | 200 | 125 | 2024,2031,2034 | 5029,0 |
|  | 250 | 190 | 2025,2029,2033 | 10357,0 |
|  | 300 | 405 | 2024,2028,2030,2033,2036,2038 | 28384,0 |
|  | 350 | 135 | 2026,2030,2034 | 10770,0 |
|  | 400 | 180 | 2025, 2031 | 16175,0 |
| Итого |  | 2790 |  | 139482,0 |
| ГАСУСО МО "Климовский Дом-интернат" |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №70 | 70 | 515 | 2024,2026,2028,2031,2034,2037,2043 | 8601,0 |
|  | 80 | 615 | 2024,2026,2028,2029,2032,2034,2036 | 11321,0 |
| Итого |  | 1130 |  | 23906,4 |
| ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (ЗАО "КСПЗ") |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №61 | 80 | 210 | 2026,2028,2030,2033,2037 | 3862,0 |
|  | 100 | 420 | 2024,2026,2029,2033,2038 | 9335,0 |
|  | 125 | 180 | 2025,2028,2030 | 4569,0 |
|  | 150 | 560 | 2025,2028,2030,2032,2034,2036 | 18780,0 |
|  | 200 | 405 | 2027,2029,2031,2034,2043 | 19920,0 |
| Итого |  | 1775 |  | 67759,2 |
| Всего |  | 40833 |  | 1762250,4 |

Таблица 16 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, в соответствии с Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024 по варианту 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты по годам с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, мкр.Климовск, улица Подольск 61до ЦТП-8 (в т.ч. ПИР), 2024 г. | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 347639,8 |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии КСПЗ по адресу: Московская область, г.о.Подольск, мкр.Климовск до ЦТП 10,11 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 5282,7 |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТКцтп11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК58 ул. Заводская д. 14, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК63 ул. Заводская д. 10, от Р49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д. 6, от ТК67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК71 до Заводская д. 24, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д.6 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 126597 |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-20 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 576728,1 |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-9 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 225863,1 |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, Ленина, Победы (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 72196,9 |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК86 ул. Ленина д. 10а до ЦТП 17, от ТК106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9, от ТК-31 до ЦТП-12, (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 59491 |
| 8 | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергииСыровский тупик д.5а до Источника тепловой энергииХудожественный проезд, д.2 г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 43011 |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Улица Подольск 15: от Р-2 (Художественный проезд д. 5) до ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8), от ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д. 8 и д. 10) (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 10028 |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 14: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 9014 |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 24: от Источника тепловой энергииул. Литейная 4б до ТК-1, от ТК-1 Литейная 4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная 4б (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 10494 |
| 12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 2а: от Источника тепловой энергиидо ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б. Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 55296 |
| 13 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Гайдара, д.11 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 325339 |
| 14 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии ул. Кирова, д. 38 до Источника тепловой энергииул. Парковая, д. 11В г.о. Подольск: от Источника тепловой энергииул. Кирова д. 38 до ТК-16, от ТК-16 до ТК-19, ТК-19 до ТК-28-1, от ТК-28-1 до ТК-29, от ТК-29 до Источника тепловой энергииул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 78908 |
| 15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а: от Источника тепловой энергиидо Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности и эффективности теплоснабжения, 2024г. | 23545 |
|  | Итого |  | 1969433,6 |

Таблица 17 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» по варианту 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023 г. без учета и с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Селикатная, 0,708км | повышение надежности и эффективности теплоснабжения, 2023-2025гг. | 6000 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19,19а, ТК211-К диаметром 89,57 мм, в ППУ изоляции, 0,309 км | повышение надежности и эффективности теплоснабжения, 2023г. | 2370,5 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 45,47 диаметром 108,89,57 мм, в ППУ изоляции, 0,424 км | повышение надежности и эффективности теплоснабжения, 2023г. | 4369,6 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Большая Ивановская ТК4-ТК-5 диаметром 159 мм, в ППУ изоляции, 0,068 км | повышение надежности и эффективности теплоснабжения, 2023г. | 634,8 |
|  | Итого с учетом НДС |  | 13374,9 |

Таблица 18 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, в соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП по варианту 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023 г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: ул. Ленинградская "Остров сокровищ" в сторону мкр. "Юго-Запад" от ТК-30 до ТК-40 (в т.ч ПИР), 1,0км | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 51060 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: трубопровод тепловой сети на трубопроводы в ППУ-изоляции Ду250 мм ул. Ленинградская, д. 12 от ТК-32 до ЦТП №3 (в т.ч ПИР), 1,0км | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 23684 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу г. Подольск, ул.Гайдара, д.11, 50 лет ВЛКСМ, ул. Ульяновых, 9, ул. Победы, 4а: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчики, Парковый Центральный (в т.ч ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024, 2025гг. | 565828,2 |
| 4 | Реконструкция тепловой сети Источник тепловой энергии по адресу г. Подольск, Художественный проезд, д.2, Сыровский тупик, д.5а, ул. Улица Подольск 54: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово (в т.ч ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024, 2025гг. | 186000 |
|  | Итого с учетом НДС |  | 826572,2 |

Таблица 19 – Предложения по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения по варианту 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023 г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергии №13 г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольск 13 до Источника тепловой энергии №15, ул. Подольск 15, г.о. Подольск, ул. Подольск 15 (в т.ч ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2025г. | 43011 |
| 2 | Строительство тепловой сети для подключения отопления абонентов от Источника тепловой энергии №48 (АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии№12, ул. Подольск 12 | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 34491 |
| 3 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов от Источника тепловой энергии № 48(АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии №12, ул. Подольск 12 | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 21355 |
| Итого с учетом НДС |  |  | 98857 |

Таблица 20 – Предложения по модернизации тепловых сетей реализуемых за счет сторонних инвестиций по варианту 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии № 38, г.о. Подольск, ул. Стрелково 38 | повышение надежности теплоснабжения, 2025г. | 107429,71 |
| 2 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии №33, г.о. Подольск, ул. Стрелково 33 | повышение надежности теплоснабжения, 2025г. | 185346,38 |
| 3 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии №10, г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 | повышение надежности теплоснабжения, 2026г. | 778649,98 |
| 4 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии №37, г.о. Подольск, улица Дубровицы 37 | повышение надежности теплоснабжения, 2027г. | 336030,71 |
| 5 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии №35, г.о. Подольск, улица Лаговское 35 | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 266638,32 |
| 6 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии №36, г.о. Подольск, улица Лаговское 36 | повышение надежности теплоснабжения, 2029г. | 398966,51 |
| 7 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии №44, г.о. Подольск, , улица Лаговское 44 | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 112587,17 |
| Итого с учетом НДС |  |  | 2185649 |

Таблица 21 – Сводная данные предложений по источникам тепловой энергии и тепловым сетям по варианту 2

| № п/п | Наименование групп мероприятия | Капитальные затраты в ценах 2023г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| I | Источники тепловой энергии |  |
| 1.1 | Группа 1. Техническое перевооружение (реконструкция, модернизация) источников тепловой энергии | 4451158,1 |
| 1.2 | Группа 3. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии | 1800,0 |
| 1.3 | Группа 4. Строительство новых источников тепловой энергии | 979096,3 |
|  | ИТОГО по источникам тепловой энергии | 5432054,4 |
| II | Тепловые сети |  |
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 1762250,4 |
| 2.2 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 993346,4 |
| 2.3 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей, в соответствии с Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024 | 1969433,6 |
| 2.4 | Реконструкция тепловых сетей, в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 13374,9 |
| 2.5 | Реконструкция тепловых сетей, в соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 12.02.204 № 105-ПП | 826572,2 |
| 2.6 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 98857,0 |
| 2.7 | Модернизация тепловых сетей реализуемых за счет сторонних инвестиций | 2185648,78 |
|  | ИТОГО по тепловым сетям | 7849483,3 |
|  | ВСЕГО по системе теплоснабжения | 13281537,7 |

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту.

Величина капитальных затрат в источники тепловой энергии и тепловые сети в ценах соответствующих лет, без учета НДС, представлено в таблице 22.

Таблица 23 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения по величине капитальных затрат

| № п/п | Наименование статей инвестиций | Значение, тыс. руб. без НДС, в ценах года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | Развитие системы теплоснабжения городского округа по источникам тепловой энергии | 9 696 402,50 | 5 432 054,30 |
| 2 | Развитие системы теплоснабжения городского округа по тепловым сетям | 10 838 513,89 | 7 849 483,28 |
| 3 | Развитие системы теплоснабжения городского округа по сетям ГВС (открытая система теплоснабжения) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ИТОГО | 20 534 916,40 | 13 281 537,58 |

Таблица 24 – Сводные сведения о капитальных затратах по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 |
| — | — | 9 696 402,50 | 5 432 054,30 |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не вошедшие в другие разделы главы | 9 695 322,50 | 5 430 254,30 |
| 2 | Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обоснование предложений по переоборудованию Источник тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации Источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы Источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации Источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 1 080,00 | 1800,00 |
| 11 | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории городского округа малоэтажными жилыми зданиями | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, в том числе инвестиционных и государственных программ | 0,00 | 0,00 |

Таблица 25 – Сводные сведения по капитальным затратам по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| № п/п | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 |
| — | — | 10 838 513,89 | 7 849 483,28 |
| 1 | Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования | 0,00 | 993 346,40 |
| 3 | Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода Источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации Источников тепловой энергии | 981 521,31 | 112 231,90 |
| 5 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 2 327 516,78 | 2 796 005,80 |
| 6 | Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 7 529 475,80 | 3 947 899,18 |
| 8 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций | 0,00 | 0,00 |

Таблица 26 – Сводные сведения по капитальным затратам по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 |
| — | — | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых зданий, при переводе которых на закрытую систему горячего водоснабжения, не требуется реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых и административных зданий, у которых отсутствует система горячего водоснабжения, а теплоноситель для целей горячего водоснабжения разбирается из отопительных приборов или стояков отопительной системы такого жилого или административного здания | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения | 0,00 | 0,00 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения городского округа выбран вариант №1, учитывающий изменения в системах теплоснабжения и строительных фондах, произошедшие в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.

Принятый вариант развития схемы теплоснабжения, сформирован на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2, как наиболее выгодного, как с точки зрения энергетической эффективности, так и с точки зрения целесообразности вложения денежных средств. Для теплоснабжения, перспективной застройки, предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепловой энергии к существующим источникам тепловой энергии в зоне действия, которых они находятся и строительство новых источников тепловой энергии. План развития территории городского округа принят в соответствие с действующим на момент актуализации схемы теплоснабжения Генеральным планом. Генеральным планом предусматривается один вариант перспективного развития.

В разделах (главах) схемы теплоснабжения приводятся балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, балансы производительности водоподготовительных установок, топливные балансы, индикаторы развития, ценовые (тарифные) последствия для приоритетного варианта развития систем теплоснабжения.

Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей тепловой энергии каждой единой теплоснабжающей организации в Городском округе представлен в разделе «Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия».

Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Мастер план разработан с учетом изменений в составе мероприятий, актуализированных по результатам составления балансов мощности источников тепловой энергии, актуализации производственных, инвестиционных, государственных и иных программ развития систем теплоснабжения городского округа.

В связи с актуализацией данных по перспективной застройке и соответствующим изменением перспективной тепловой нагрузки, изменены параметры новых перспективных источников тепловой энергии.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполнен в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Согласно Инструкции, к нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

● затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

● технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

● технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы;

● технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год (м3) с его нормируемой утечкой определяются по формуле:

где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/ч, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения;

Vср.г – среднегодовой объем сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, час;

mут.год.н– среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Затраты теплоносителя на пусковое заполнение тепловых сетей, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей по формуле:

где: VЭТС – объем трубопроводов тепловой сети, на обслуживании, м3.

Расчетные годовые потери сетевой воды на регламентные испытания определятся по формуле:

Gпир=0,5*Vтс

Расчет выполнен с разбивкой по годам с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплопотребления.

Результаты расчета перспективных нормативных потерь сетевой воды по каждому источнику тепла приведены в таблице в разделе 6.5.

Таблица 27 – Перспективные нормативные потери сетевой воды в тепловых сетях

| №пп | Источники |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 4815,71 | 4815,71 | 4815,71 | 4815,71 | 4815,71 | 4815,71 | 4815,71 | 4815,71 | 4815,71 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 100463,00 | 100463,00 | 100463,00 | 100463,00 | 100463,00 | 100463,00 | 100463,00 | 100463,00 | 100463,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 6590,91 | 6590,91 | 6590,91 | 6590,91 | 6590,91 | 6590,91 | 6590,91 | 6590,91 | 6590,91 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 2196,97 | 2196,97 | 2196,97 | 2196,97 | 2196,97 | 2196,97 | 2196,97 | 2196,97 | 2196,97 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 109250,88 | 109250,88 | 109250,88 | 109250,88 | 109250,88 | 109250,88 | 109250,88 | 109250,88 | 109250,88 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1372,13 | 1372,13 | 1372,13 | 1372,13 | 1372,13 | 1372,13 | 1372,13 | 1372,13 | 1372,13 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 13446,00 | 13446,00 | 13446,00 | 13446,00 | 13446,00 | 13446,00 | 13446,00 | 13446,00 | 13446,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1708,97 | 1708,97 | 1708,97 | 1708,97 | 1708,97 | 1708,97 | 1708,97 | 1708,97 | 1708,97 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 569,66 | 569,66 | 569,66 | 569,66 | 569,66 | 569,66 | 569,66 | 569,66 | 569,66 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 15724,62 | 15724,62 | 15724,62 | 15724,62 | 15724,62 | 15724,62 | 15724,62 | 15724,62 | 15724,62 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 4979,52 | 4979,52 | 4979,52 | 4979,52 | 4979,52 | 4979,52 | 4979,52 | 4979,52 | 4979,52 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 543,62 | 543,62 | 543,62 | 543,62 | 543,62 | 543,62 | 543,62 | 543,62 | 543,62 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 181,21 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 5704,34 | 5704,34 | 5704,34 | 5704,34 | 5704,34 | 5704,34 | 5704,34 | 5704,34 | 5704,34 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 501,23 | 501,23 | 501,23 | 501,23 | 501,23 | 501,23 | 501,23 | 501,23 | 501,23 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 5999,90 | 5999,90 | 5999,90 | 5999,90 | 5999,90 | 5999,90 | 5999,90 | 5999,90 | 5999,90 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 644,10 | 644,10 | 644,10 | 644,10 | 644,10 | 644,10 | 644,10 | 644,10 | 644,10 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 214,70 | 214,70 | 214,70 | 214,70 | 214,70 | 214,70 | 214,70 | 214,70 | 214,70 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 6858,69 | 6858,69 | 6858,69 | 6858,69 | 6858,69 | 6858,69 | 6858,69 | 6858,69 | 6858,69 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1426,65 | 1426,65 | 1426,65 | 1426,65 | 1426,65 | 1426,65 | 1426,65 | 1426,65 | 1426,65 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 31774,90 | 31774,90 | 31774,90 | 31774,90 | 31774,90 | 31774,90 | 31774,90 | 31774,90 | 31774,90 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1963,44 | 1963,44 | 1963,44 | 1963,44 | 1963,44 | 1963,44 | 1963,44 | 1963,44 | 1963,44 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 654,48 | 654,48 | 654,48 | 654,48 | 654,48 | 654,48 | 654,48 | 654,48 | 654,48 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 34392,82 | 34392,82 | 34392,82 | 34392,82 | 34392,82 | 34392,82 | 34392,82 | 34392,82 | 34392,82 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 793,87 | 793,87 | 793,87 | 793,87 | 793,87 | 793,87 | 793,87 | 793,87 | 793,87 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 18410,50 | 18410,50 | 18410,50 | 18410,50 | 18410,50 | 18410,50 | 18410,50 | 18410,50 | 18410,50 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1096,16 | 1096,16 | 1096,16 | 1096,16 | 1096,16 | 1096,16 | 1096,16 | 1096,16 | 1096,16 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 365,39 | 365,39 | 365,39 | 365,39 | 365,39 | 365,39 | 365,39 | 365,39 | 365,39 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 19872,04 | 19872,04 | 19872,04 | 19872,04 | 19872,04 | 19872,04 | 19872,04 | 19872,04 | 19872,04 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 2756,10 | 2756,10 | 2756,10 | 2756,10 | 2756,10 | 2756,10 | 2756,10 | 2756,10 | 2756,10 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 187,91 | 187,91 | 187,91 | 187,91 | 187,91 | 187,91 | 187,91 | 187,91 | 187,91 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 62,64 | 62,64 | 62,64 | 62,64 | 62,64 | 62,64 | 62,64 | 62,64 | 62,64 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 3006,65 | 3006,65 | 3006,65 | 3006,65 | 3006,65 | 3006,65 | 3006,65 | 3006,65 | 3006,65 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 157,44 | 157,44 | 157,44 | 157,44 | 157,44 | 157,44 | 157,44 | 157,44 | 157,44 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 3517,70 | 3517,70 | 3517,70 | 3517,70 | 3517,70 | 3517,70 | 3517,70 | 3517,70 | 3517,70 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 216,74 | 216,74 | 216,74 | 216,74 | 216,74 | 216,74 | 216,74 | 216,74 | 216,74 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | 72,25 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 3806,68 | 3806,68 | 3806,68 | 3806,68 | 3806,68 | 3806,68 | 3806,68 | 3806,68 | 3806,68 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 177,69 | 177,69 | 177,69 | 177,69 | 177,69 | 177,69 | 177,69 | 177,69 | 177,69 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 243,85 | 243,85 | 243,85 | 243,85 | 243,85 | 243,85 | 243,85 | 243,85 | 243,85 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 81,28 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 4148,13 | 4148,13 | 4148,13 | 4148,13 | 4148,13 | 4148,13 | 4148,13 | 4148,13 | 4148,13 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 335,68 | 335,68 | 335,68 | 335,68 | 335,68 | 335,68 | 335,68 | 335,68 | 335,68 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 5906,00 | 5906,00 | 5906,00 | 5906,00 | 5906,00 | 5906,00 | 5906,00 | 5906,00 | 5906,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 452,07 | 452,07 | 452,07 | 452,07 | 452,07 | 452,07 | 452,07 | 452,07 | 452,07 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 6508,76 | 6508,76 | 6508,76 | 6508,76 | 6508,76 | 6508,76 | 6508,76 | 6508,76 | 6508,76 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 116,72 | 116,72 | 116,72 | 116,72 | 116,72 | 116,72 | 116,72 | 116,72 | 116,72 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 33,98 | 33,98 | 33,98 | 33,98 | 33,98 | 33,98 | 33,98 | 33,98 | 33,98 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 461,72 | 461,72 | 461,72 | 461,72 | 461,72 | 461,72 | 461,72 | 461,72 | 461,72 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 2339,40 | 2339,40 | 2339,40 | 2339,40 | 2339,40 | 2339,40 | 2339,40 | 2339,40 | 2339,40 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | 48,47 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 2533,26 | 2533,26 | 2533,26 | 2533,26 | 2533,26 | 2533,26 | 2533,26 | 2533,26 | 2533,26 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 97,82 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 1654,70 | 1654,70 | 1654,70 | 1654,70 | 1654,70 | 1654,70 | 1654,70 | 1654,70 | 1654,70 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 1829,63 | 1829,63 | 1829,63 | 1829,63 | 1829,63 | 1829,63 | 1829,63 | 1829,63 | 1829,63 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 54,63 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 735,10 | 735,10 | 735,10 | 735,10 | 735,10 | 735,10 | 735,10 | 735,10 | 735,10 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 71,33 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 830,21 | 830,21 | 830,21 | 830,21 | 830,21 | 830,21 | 830,21 | 830,21 | 830,21 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 62,96 | 62,96 | 62,96 | 62,96 | 62,96 | 62,96 | 62,96 | 62,96 | 62,96 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 853,20 | 853,20 | 853,20 | 853,20 | 853,20 | 853,20 | 853,20 | 853,20 | 853,20 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 82,28 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 962,91 | 962,91 | 962,91 | 962,91 | 962,91 | 962,91 | 962,91 | 962,91 | 962,91 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,04 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 592,30 | 592,30 | 592,30 | 592,30 | 592,30 | 592,30 | 592,30 | 592,30 | 592,30 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 664,37 | 664,37 | 664,37 | 664,37 | 664,37 | 664,37 | 664,37 | 664,37 | 664,37 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 395,90 | 395,90 | 395,90 | 395,90 | 395,90 | 395,90 | 395,90 | 395,90 | 395,90 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 431,77 | 431,77 | 431,77 | 431,77 | 431,77 | 431,77 | 431,77 | 431,77 | 431,77 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 1853,70 | 1853,70 | 1853,70 | 1853,70 | 1853,70 | 1853,70 | 1853,70 | 1853,70 | 1853,70 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 116,76 | 116,76 | 116,76 | 116,76 | 116,76 | 116,76 | 116,76 | 116,76 | 116,76 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 38,92 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 2009,38 | 2009,38 | 2009,38 | 2009,38 | 2009,38 | 2009,38 | 2009,38 | 2009,38 | 2009,38 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 443,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 494,11 | 494,11 | 494,11 | 494,11 | 494,11 | 494,11 | 494,11 | 494,11 | 494,11 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 423,80 | 423,80 | 423,80 | 423,80 | 423,80 | 423,80 | 423,80 | 423,80 | 423,80 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 126,60 | 126,60 | 126,60 | 126,60 | 126,60 | 126,60 | 126,60 | 126,60 | 126,60 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 143,63 | 143,63 | 143,63 | 143,63 | 143,63 | 143,63 | 143,63 | 143,63 | 143,63 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 331,20 | 331,20 | 331,20 | 331,20 | 331,20 | 331,20 | 331,20 | 331,20 | 331,20 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 242,83 | 242,83 | 242,83 | 242,83 | 242,83 | 242,83 | 242,83 | 242,83 | 242,83 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 26,51 | 26,51 | 26,51 | 26,51 | 26,51 | 26,51 | 26,51 | 26,51 | 26,51 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 278,18 | 278,18 | 278,18 | 278,18 | 278,18 | 278,18 | 278,18 | 278,18 | 278,18 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 403,80 | 403,80 | 403,80 | 403,80 | 403,80 | 403,80 | 403,80 | 403,80 | 403,80 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 178,13 | 178,13 | 178,13 | 178,13 | 178,13 | 178,13 | 178,13 | 178,13 | 178,13 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 2898,10 | 2898,10 | 2898,10 | 2898,10 | 2898,10 | 2898,10 | 2898,10 | 2898,10 | 2898,10 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 237,92 | 237,92 | 237,92 | 237,92 | 237,92 | 237,92 | 237,92 | 237,92 | 237,92 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 3215,32 | 3215,32 | 3215,32 | 3215,32 | 3215,32 | 3215,32 | 3215,32 | 3215,32 | 3215,32 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 191,54 | 191,54 | 191,54 | 191,54 | 191,54 | 191,54 | 191,54 | 191,54 | 191,54 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 4361,80 | 4361,80 | 4361,80 | 4361,80 | 4361,80 | 4361,80 | 4361,80 | 4361,80 | 4361,80 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 264,09 | 264,09 | 264,09 | 264,09 | 264,09 | 264,09 | 264,09 | 264,09 | 264,09 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | 88,03 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 4713,92 | 4713,92 | 4713,92 | 4713,92 | 4713,92 | 4713,92 | 4713,92 | 4713,92 | 4713,92 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 3889,30 | 3889,30 | 3889,30 | 3889,30 | 3889,30 | 3889,30 | 3889,30 | 3889,30 | 3889,30 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 243,25 | 243,25 | 243,25 | 243,25 | 243,25 | 243,25 | 243,25 | 243,25 | 243,25 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 4213,63 | 4213,63 | 4213,63 | 4213,63 | 4213,63 | 4213,63 | 4213,63 | 4213,63 | 4213,63 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 376,52 | 376,52 | 376,52 | 376,52 | 376,52 | 376,52 | 376,52 | 376,52 | 376,52 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 6458,90 | 6458,90 | 6458,90 | 6458,90 | 6458,90 | 6458,90 | 6458,90 | 6458,90 | 6458,90 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 505,74 | 505,74 | 505,74 | 505,74 | 505,74 | 505,74 | 505,74 | 505,74 | 505,74 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 168,58 | 168,58 | 168,58 | 168,58 | 168,58 | 168,58 | 168,58 | 168,58 | 168,58 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 7133,22 | 7133,22 | 7133,22 | 7133,22 | 7133,22 | 7133,22 | 7133,22 | 7133,22 | 7133,22 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 188,06 | 188,06 | 188,06 | 188,06 | 188,06 | 188,06 | 188,06 | 188,06 | 188,06 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 2508,80 | 2508,80 | 2508,80 | 2508,80 | 2508,80 | 2508,80 | 2508,80 | 2508,80 | 2508,80 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 245,28 | 245,28 | 245,28 | 245,28 | 245,28 | 245,28 | 245,28 | 245,28 | 245,28 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 81,76 | 81,76 | 81,76 | 81,76 | 81,76 | 81,76 | 81,76 | 81,76 | 81,76 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 2835,84 | 2835,84 | 2835,84 | 2835,84 | 2835,84 | 2835,84 | 2835,84 | 2835,84 | 2835,84 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,74 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 1008,90 | 1008,90 | 1008,90 | 1008,90 | 1008,90 | 1008,90 | 1008,90 | 1008,90 | 1008,90 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 87,23 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 1125,20 | 1125,20 | 1125,20 | 1125,20 | 1125,20 | 1125,20 | 1125,20 | 1125,20 | 1125,20 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 136,98 | 136,98 | 136,98 | 136,98 | 136,98 | 136,98 | 136,98 | 136,98 | 136,98 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 2110,40 | 2110,40 | 2110,40 | 2110,40 | 2110,40 | 2110,40 | 2110,40 | 2110,40 | 2110,40 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 2352,85 | 2352,85 | 2352,85 | 2352,85 | 2352,85 | 2352,85 | 2352,85 | 2352,85 | 2352,85 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 583,70 | 583,70 | 583,70 | 583,70 | 583,70 | 583,70 | 583,70 | 583,70 | 583,70 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 650,76 | 650,76 | 650,76 | 650,76 | 650,76 | 650,76 | 650,76 | 650,76 | 650,76 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 77,23 | 77,23 | 77,23 | 77,23 | 77,23 | 77,23 | 77,23 | 77,23 | 77,23 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 1116,50 | 1116,50 | 1116,50 | 1116,50 | 1116,50 | 1116,50 | 1116,50 | 1116,50 | 1116,50 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 101,75 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 1252,16 | 1252,16 | 1252,16 | 1252,16 | 1252,16 | 1252,16 | 1252,16 | 1252,16 | 1252,16 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 273,50 | 273,50 | 273,50 | 273,50 | 273,50 | 273,50 | 273,50 | 273,50 | 273,50 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 303,71 | 303,71 | 303,71 | 303,71 | 303,71 | 303,71 | 303,71 | 303,71 | 303,71 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 260,40 | 260,40 | 260,40 | 260,40 | 260,40 | 260,40 | 260,40 | 260,40 | 260,40 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 287,52 | 287,52 | 287,52 | 287,52 | 287,52 | 287,52 | 287,52 | 287,52 | 287,52 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 115,42 | 115,42 | 115,42 | 115,42 | 115,42 | 115,42 | 115,42 | 115,42 | 115,42 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 1769,60 | 1769,60 | 1769,60 | 1769,60 | 1769,60 | 1769,60 | 1769,60 | 1769,60 | 1769,60 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 153,13 | 153,13 | 153,13 | 153,13 | 153,13 | 153,13 | 153,13 | 153,13 | 153,13 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 51,04 | 51,04 | 51,04 | 51,04 | 51,04 | 51,04 | 51,04 | 51,04 | 51,04 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 1973,77 | 1973,77 | 1973,77 | 1973,77 | 1973,77 | 1973,77 | 1973,77 | 1973,77 | 1973,77 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 203,02 | 203,02 | 203,02 | 203,02 | 203,02 | 203,02 | 203,02 | 203,02 | 203,02 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 46,12 | 46,12 | 46,12 | 46,12 | 46,12 | 46,12 | 46,12 | 46,12 | 46,12 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 594,20 | 594,20 | 594,20 | 594,20 | 594,20 | 594,20 | 594,20 | 594,20 | 594,20 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 674,03 | 674,03 | 674,03 | 674,03 | 674,03 | 674,03 | 674,03 | 674,03 | 674,03 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 3587,11 | 3587,11 | 3587,11 | 3587,11 | 3587,11 | 3587,11 | 3587,11 | 3587,11 | 3587,11 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 243,69 | 243,69 | 243,69 | 243,69 | 243,69 | 243,69 | 243,69 | 243,69 | 243,69 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 3912,03 | 3912,03 | 3912,03 | 3912,03 | 3912,03 | 3912,03 | 3912,03 | 3912,03 | 3912,03 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1537,37 | 1537,37 | 1537,37 | 1537,37 | 1537,37 | 1537,37 | 1537,37 | 1537,37 | 1537,37 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 33945,02 | 33945,02 | 33945,02 | 33945,02 | 33945,02 | 33945,02 | 33945,02 | 33945,02 | 33945,02 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 2306,05 | 2306,05 | 2306,05 | 2306,05 | 2306,05 | 2306,05 | 2306,05 | 2306,05 | 2306,05 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 768,68 | 768,68 | 768,68 | 768,68 | 768,68 | 768,68 | 768,68 | 768,68 | 768,68 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 37019,75 | 37019,75 | 37019,75 | 37019,75 | 37019,75 | 37019,75 | 37019,75 | 37019,75 | 37019,75 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 114,59 | 114,59 | 114,59 | 114,59 | 114,59 | 114,59 | 114,59 | 114,59 | 114,59 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 456,07 | 456,07 | 456,07 | 456,07 | 456,07 | 456,07 | 456,07 | 456,07 | 456,07 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 10069,93 | 10069,93 | 10069,93 | 10069,93 | 10069,93 | 10069,93 | 10069,93 | 10069,93 | 10069,93 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 684,10 | 684,10 | 684,10 | 684,10 | 684,10 | 684,10 | 684,10 | 684,10 | 684,10 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 228,03 | 228,03 | 228,03 | 228,03 | 228,03 | 228,03 | 228,03 | 228,03 | 228,03 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 10982,06 | 10982,06 | 10982,06 | 10982,06 | 10982,06 | 10982,06 | 10982,06 | 10982,06 | 10982,06 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 330,32 | 330,32 | 330,32 | 330,32 | 330,32 | 330,32 | 330,32 | 330,32 | 330,32 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 378,40 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 256,66 | 256,66 | 256,66 | 256,66 | 256,66 | 256,66 | 256,66 | 256,66 | 256,66 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 5667,08 | 5667,08 | 5667,08 | 5667,08 | 5667,08 | 5667,08 | 5667,08 | 5667,08 | 5667,08 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 384,99 | 384,99 | 384,99 | 384,99 | 384,99 | 384,99 | 384,99 | 384,99 | 384,99 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 128,33 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 6180,40 | 6180,40 | 6180,40 | 6180,40 | 6180,40 | 6180,40 | 6180,40 | 6180,40 | 6180,40 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 977,95 | 977,95 | 977,95 | 977,95 | 977,95 | 977,95 | 977,95 | 977,95 | 977,95 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 66,44 | 66,44 | 66,44 | 66,44 | 66,44 | 66,44 | 66,44 | 66,44 | 66,44 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 1066,54 | 1066,54 | 1066,54 | 1066,54 | 1066,54 | 1066,54 | 1066,54 | 1066,54 | 1066,54 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 3676,40 | 3676,40 | 3676,40 | 3676,40 | 3676,40 | 3676,40 | 3676,40 | 3676,40 | 3676,40 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 3981,74 | 3981,74 | 3981,74 | 3981,74 | 3981,74 | 3981,74 | 3981,74 | 3981,74 | 3981,74 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1101,63 | 1101,63 | 1101,63 | 1101,63 | 1101,63 | 1101,63 | 1101,63 | 1101,63 | 1101,63 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 24324,00 | 24324,00 | 24324,00 | 24324,00 | 24324,00 | 24324,00 | 24324,00 | 24324,00 | 24324,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1652,45 | 1652,45 | 1652,45 | 1652,45 | 1652,45 | 1652,45 | 1652,45 | 1652,45 | 1652,45 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 550,82 | 550,82 | 550,82 | 550,82 | 550,82 | 550,82 | 550,82 | 550,82 | 550,82 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 26527,26 | 26527,26 | 26527,26 | 26527,26 | 26527,26 | 26527,26 | 26527,26 | 26527,26 | 26527,26 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 85,81 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 1894,72 | 1894,72 | 1894,72 | 1894,72 | 1894,72 | 1894,72 | 1894,72 | 1894,72 | 1894,72 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 128,72 | 128,72 | 128,72 | 128,72 | 128,72 | 128,72 | 128,72 | 128,72 | 128,72 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 42,91 | 42,91 | 42,91 | 42,91 | 42,91 | 42,91 | 42,91 | 42,91 | 42,91 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 2066,34 | 2066,34 | 2066,34 | 2066,34 | 2066,34 | 2066,34 | 2066,34 | 2066,34 | 2066,34 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 4691,99 | 4691,99 | 4691,99 | 4691,99 | 4691,99 | 4691,99 | 4691,99 | 4691,99 | 4691,99 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 318,75 | 318,75 | 318,75 | 318,75 | 318,75 | 318,75 | 318,75 | 318,75 | 318,75 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 5116,98 | 5116,98 | 5116,98 | 5116,98 | 5116,98 | 5116,98 | 5116,98 | 5116,98 | 5116,98 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 785,37 | 785,37 | 785,37 | 785,37 | 785,37 | 785,37 | 785,37 | 785,37 | 785,37 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 17341,04 | 17341,04 | 17341,04 | 17341,04 | 17341,04 | 17341,04 | 17341,04 | 17341,04 | 17341,04 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 392,69 | 392,69 | 392,69 | 392,69 | 392,69 | 392,69 | 392,69 | 392,69 | 392,69 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 18911,79 | 18911,79 | 18911,79 | 18911,79 | 18911,79 | 18911,79 | 18911,79 | 18911,79 | 18911,79 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1987,74 | 1987,74 | 1987,74 | 1987,74 | 1987,74 | 1987,74 | 1987,74 | 1987,74 | 1987,74 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 43889,24 | 43889,24 | 43889,24 | 43889,24 | 43889,24 | 43889,24 | 43889,24 | 43889,24 | 43889,24 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 2981,61 | 2981,61 | 2981,61 | 2981,61 | 2981,61 | 2981,61 | 2981,61 | 2981,61 | 2981,61 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 993,87 | 993,87 | 993,87 | 993,87 | 993,87 | 993,87 | 993,87 | 993,87 | 993,87 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 47864,72 | 47864,72 | 47864,72 | 47864,72 | 47864,72 | 47864,72 | 47864,72 | 47864,72 | 47864,72 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 36,65 | 36,65 | 36,65 | 36,65 | 36,65 | 36,65 | 36,65 | 36,65 | 36,65 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 89,92 | 89,92 | 89,92 | 89,92 | 89,92 | 89,92 | 89,92 | 89,92 | 89,92 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 1985,48 | 1985,48 | 1985,48 | 1985,48 | 1985,48 | 1985,48 | 1985,48 | 1985,48 | 1985,48 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 2165,33 | 2165,33 | 2165,33 | 2165,33 | 2165,33 | 2165,33 | 2165,33 | 2165,33 | 2165,33 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 743,61 | 743,61 | 743,61 | 743,61 | 743,61 | 743,61 | 743,61 | 743,61 | 743,61 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 15816,28 | 15816,28 | 16418,92 | 16418,92 | 16418,92 | 16418,92 | 16418,92 | 16418,92 | 16418,92 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1115,42 | 1115,42 | 1115,42 | 1115,42 | 1115,42 | 1115,42 | 1115,42 | 1115,42 | 1115,42 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 371,81 | 371,81 | 371,81 | 371,81 | 371,81 | 371,81 | 371,81 | 371,81 | 371,81 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 17303,50 | 17303,50 | 17906,14 | 17906,14 | 17906,14 | 17906,14 | 17906,14 | 17906,14 | 17906,14 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 1280,77 | 1280,77 | 1280,77 | 1280,77 | 1280,77 | 1280,77 | 1280,77 | 1280,77 | 1280,77 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 87,01 | 87,01 | 87,01 | 87,01 | 87,01 | 87,01 | 87,01 | 87,01 | 87,01 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 1396,78 | 1396,78 | 1396,78 | 1396,78 | 1396,78 | 1396,78 | 1396,78 | 1396,78 | 1396,78 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 183,05 | 183,05 | 183,05 | 183,05 | 183,05 | 183,05 | 183,05 | 183,05 | 183,05 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 224,07 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 233,36 | 233,36 | 233,36 | 233,36 | 233,36 | 233,36 | 233,36 | 233,36 | 233,36 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 5281,30 | 5281,30 | 5281,30 | 5281,30 | 5281,30 | 5281,30 | 5281,30 | 5281,30 | 5281,30 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 321,59 | 321,59 | 321,59 | 321,59 | 321,59 | 321,59 | 321,59 | 321,59 | 321,59 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 5710,09 | 5710,09 | 5710,09 | 5710,09 | 5710,09 | 5710,09 | 5710,09 | 5710,09 | 5710,09 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 145,20 | 145,20 | 145,20 | 145,20 | 145,20 | 145,20 | 145,20 | 145,20 | 145,20 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 2134,30 | 2134,30 | 2134,30 | 2134,30 | 2134,30 | 2134,30 | 2134,30 | 2134,30 | 2134,30 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 191,69 | 191,69 | 191,69 | 191,69 | 191,69 | 191,69 | 191,69 | 191,69 | 191,69 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 2389,88 | 2389,88 | 2389,88 | 2389,88 | 2389,88 | 2389,88 | 2389,88 | 2389,88 | 2389,88 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 | 72,62 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 65,68 | 65,68 | 65,68 | 65,68 | 65,68 | 65,68 | 65,68 | 65,68 | 65,68 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 49,54 | 49,54 | 49,54 | 49,54 | 49,54 | 49,54 | 49,54 | 49,54 | 49,54 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 1093,76 | 1093,76 | 1093,76 | 1093,76 | 1093,76 | 1093,76 | 1093,76 | 1093,76 | 1093,76 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 74,30 | 74,30 | 74,30 | 74,30 | 74,30 | 74,30 | 74,30 | 74,30 | 74,30 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 24,77 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 1192,84 | 1192,84 | 1192,84 | 1192,84 | 1192,84 | 1192,84 | 1192,84 | 1192,84 | 1192,84 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 2029,30 | 2029,30 | 2029,30 | 2029,30 | 2029,30 | 2029,30 | 2029,30 | 2029,30 | 2029,30 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 137,86 | 137,86 | 137,86 | 137,86 | 137,86 | 137,86 | 137,86 | 137,86 | 137,86 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 2213,11 | 2213,11 | 2213,11 | 2213,11 | 2213,11 | 2213,11 | 2213,11 | 2213,11 | 2213,11 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 879,17 | 879,17 | 879,17 | 879,17 | 879,17 | 879,17 | 879,17 | 879,17 | 879,17 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 59,73 | 59,73 | 59,73 | 59,73 | 59,73 | 59,73 | 59,73 | 59,73 | 59,73 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 19,91 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 958,80 | 958,80 | 958,80 | 958,80 | 958,80 | 958,80 | 958,80 | 958,80 | 958,80 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 148,42 | 148,42 | 148,42 | 148,42 | 148,42 | 148,42 | 148,42 | 148,42 | 148,42 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 161,87 |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Технологические потери теплоносителя | пусковое заполнение, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | регламентные испытания, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения отсутствует.

Потребители тепловой энергии с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) в городском округе отсутствуют. Все потребителей получают горячую воду по закрытой схеме.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков аккумуляторов приведены в таблице.

Таблица 28 – Сведения о наличии баков аккумуляторов

| №пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,050 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,025 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,025 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,068 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,080 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,001 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,001 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,001 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,001 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,001 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,001 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,003 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 7 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,223 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 2,000 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,100 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,006 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,005 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,800 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,003 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,000 |

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица 29 – Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| №пп | Источники | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 | 2034-2038 | 2039-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,75 | 38,04 | 38,66 | 38,66 | 38,66 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 301,27 | 301,27 | 301,27 | 301,27 | 301,97 | 304,33 | 309,31 | 309,31 | 309,31 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 21,47 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 24,27 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 171,72 | 173,77 | 173,77 | 173,77 | 173,77 | 173,77 | 173,77 | 173,77 | 194,17 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,90 | 2,90 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 23,20 | 23,20 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 7,57 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 60,55 | 61,35 | 61,35 | 61,35 | 61,35 | 61,35 | 61,35 | 61,35 | 61,35 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 6,04 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 48,30 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 9,30 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 74,42 | 74,48 | 74,48 | 74,48 | 74,48 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,01 | 3,01 | 4,78 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 24,10 | 24,10 | 38,24 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,61 | 2,62 | 3,44 | 3,55 | 3,56 | 3,56 | 3,71 | 3,71 | 6,57 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 20,88 | 20,95 | 27,52 | 28,36 | 28,49 | 28,49 | 29,70 | 29,70 | 52,52 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,39 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 11,10 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 10,64 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 85,13 | 87,28 | 87,28 | 87,28 | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 89,79 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,26 | 1,26 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,88 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 10,11 | 10,11 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 15,06 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,03 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 8,23 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,50 | 0,50 | 0,81 | 1,62 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 3,98 | 4,01 | 6,45 | 12,95 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,56 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,71 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 12,46 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,03 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,41 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,58 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,57 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,28 | 2,28 | 2,76 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 3,34 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 18,24 | 18,24 | 22,10 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 26,71 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 2,57 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 16,00 | 16,00 | 16,07 | 16,07 | 20,58 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,15 | 2,15 | 2,30 | 2,33 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,79 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 17,20 | 17,20 | 18,41 | 18,68 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 22,34 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,31 | 2,31 | 2,44 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,52 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 4,19 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 12,03 | 12,26 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,65 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 96,26 | 98,07 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 109,20 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,98 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 7,86 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 5,22 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 41,78 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,73 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,51 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 21,81 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 28,06 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 12,35 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 28,52 | 28,77 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 29,09 | 29,09 | 31,95 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 228,20 | 230,15 | 231,28 | 231,28 | 231,28 | 231,28 | 232,70 | 232,70 | 255,58 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 25,91 | 25,91 | 25,96 | 26,03 | 26,21 | 26,21 | 26,25 | 26,25 | 28,11 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 207,29 | 207,29 | 207,67 | 208,27 | 209,69 | 209,69 | 209,99 | 209,99 | 224,85 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,89 | 1,23 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,55 | 2,63 | 2,63 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 20,36 | 21,00 | 21,00 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 18,97 | 21,13 | 21,29 | 21,30 | 21,33 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 22,94 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 151,74 | 169,03 | 170,34 | 170,42 | 170,61 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 183,52 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,78 | 1,78 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 14,24 | 14,24 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,76 | 1,06 | 1,29 | 1,29 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 6,09 | 8,46 | 10,34 | 10,34 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 1,58 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,49 | 0,49 | 0,88 | 0,88 | 3,25 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 3,91 | 3,91 | 7,03 | 7,03 | 25,97 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,44 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 11,50 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,25 | 0,25 | 0,89 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2,02 | 2,02 | 7,11 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 4,24 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,90 | 33,90 | 67,81 | 67,81 | 67,81 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,50 | 0,82 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 4,01 | 6,59 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

● в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Производительность ВПУ Источник тепловой энергии должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице раздела

Таблица 30 – Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения

| №пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 33 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 12,204 | 12,204 | 12,204 | 12,204 | 12,205 | 12,211 | 12,224 | 12,224 | 12,224 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,204 | 12,204 | 12,204 | 12,204 | 12,205 | 12,211 | 12,224 | 12,224 | 12,224 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 96,314 | 96,314 | 96,314 | 96,319 | 96,369 | 96,471 | 96,471 | 96,471 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 33 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,633 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,637 | 1,637 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,633 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,637 | 1,637 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 27,459 | 27,459 | 27,459 | 27,459 | 27,459 | 27,459 | 27,475 | 27,475 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | Срок службы | лет | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 57 | 61 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 7,248 | 7,269 | 7,269 | 7,269 | 7,269 | 7,269 | 7,269 | 7,269 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
|  | Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,729 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,729 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
|  | Срок службы | лет | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 | 67 | 71 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,494 | 6,494 | 6,498 | 6,498 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,494 | 6,494 | 6,498 | 6,498 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 28,533 | 28,533 | 28,533 | 28,533 | 28,569 | 28,569 | 28,596 | 28,596 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 15,877 | 15,877 | 15,877 | 15,877 | 15,877 | 15,877 | 15,877 | 15,877 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
|  | Срок службы | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 67 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,354 | 0,354 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,354 | 0,354 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,760 | 2,907 | 2,907 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  | Срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 48 | 53 | 57 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,149 | 3,149 | 3,149 | 3,149 | 3,149 | 3,149 | 3,149 | 3,149 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,07 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,717 | 0,718 | 0,899 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,927 | 0,927 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,717 | 0,718 | 0,899 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,927 | 0,927 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 6,715 | 8,164 | 8,171 | 8,171 | 8,171 | 8,172 | 8,386 | 8,386 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 34 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,040 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,040 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,495 | 0,495 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,495 | 0,495 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,255 | 2,255 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Срок службы | лет | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 73 | 77 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,201 | 0,201 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,210 | 0,210 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,201 | 0,201 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,210 | 0,210 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,959 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 2,032 | 2,032 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 25 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Срок службы | лет | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 46 | 51 | 55 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 37 | 41 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Срок службы | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 34 | 38 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,225 | 0,226 | 0,241 | 0,265 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,225 | 0,226 | 0,241 | 0,265 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,707 | 1,826 | 2,018 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,054 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,111 | 0,111 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,054 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,111 | 0,111 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,034 | 1,034 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 73 | 78 | 82 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Срок службы | лет | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 72 | 77 | 81 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 32 | 36 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 47 | 52 | 56 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,08 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 39 | 43 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 73 | 77 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 22 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 41 | 45 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 38 | 43 | 47 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 | 21 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 36 | 40 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | Срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 38 | 43 | 47 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,352 | 0,352 | 0,360 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,370 | 0,370 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,352 | 0,352 | 0,360 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,370 | 0,370 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,563 | 3,625 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,707 | 3,707 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Срок службы | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 59 | 64 | 68 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
|  | Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 29 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,474 | 0,482 | 0,482 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,474 | 0,482 | 0,482 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,548 | 3,619 | 3,619 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | Срок службы | лет | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 | 67 | 71 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,305 | 0,305 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,344 | 0,344 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,305 | 0,305 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,344 | 0,344 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,761 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 4,077 | 4,077 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 22 | 26 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,033 | 0,033 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,033 | 0,033 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,340 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 39 | 43 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,123 | 0,123 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,123 | 0,123 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 1,330 | 1,330 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
|  | Срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 54 | 59 | 63 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
|  | Срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 54 | 59 | 63 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 30,758 | 30,843 | 30,845 | 30,845 | 30,845 | 30,845 | 30,857 | 30,857 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 25 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,273 | 0,273 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 24 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | Срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 54 | 59 | 63 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 39 | 43 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 5,133 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 37 | 41 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 |
|  | Срок службы | лет | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 81 | 86 | 90 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,22 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,097 | 0,097 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,097 | 0,097 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 22,041 | 22,044 | 22,044 | 22,044 | 22,044 | 22,056 | 22,805 | 22,805 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 29 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
|  | Срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 57 | 62 | 66 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 15,707 | 15,707 | 15,707 | 15,707 | 15,707 | 15,707 | 15,707 | 15,707 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
|  | Срок службы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 43 | 48 | 52 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,101 | 0,101 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,101 | 0,101 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 39,755 | 39,774 | 39,776 | 39,776 | 39,776 | 39,781 | 40,563 | 40,563 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 22 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 22 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 27 | 31 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 44 | 49 | 53 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 29 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 42 | 46 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,117 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | Срок службы | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 67 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
|  | Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 27 | 31 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 2,00 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 |
|  | Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 37 | 41 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,10 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,017 | 0,017 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,017 | 0,017 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 14,350 | 14,903 | 14,907 | 14,907 | 14,909 | 14,909 | 15,007 | 15,007 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
|  | Срок службы | лет | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 60 | 65 | 69 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Срок службы | лет | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 60 | 65 | 69 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 25 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
|  | Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 31 | 35 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
|  | Срок службы | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 34 | 38 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,259 | 0,259 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,259 | 0,259 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,904 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 33 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 33 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,80 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 39 | 43 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 32 | 36 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения показывает сглаженную динамику без пиковых значений расходов в ходе реализации мероприятий на перспективный период развития схемы теплоснабжения городского округа.

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменились в объеме, соответствующем объему переключенных и вновь введенных (демонтированных) тепловых сетей.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии приводятся для описанного в мастер-плане варианта перспективного развития систем теплоснабжения и выбранного в качестве приоритетного на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, индикаторов развития систем теплоснабжения, технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел, предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии включает в себя мероприятия из группы проектов «.01» – «Источники тепловой энергии» и распределены по основным и дополнительным подразделам:

- основные подразделы содержат предложения:

  - об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей;

  - об отнесении генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период;

  - строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

  - реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

  - по переоборудованию Источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

  - по реконструкции и (или) модернизации Источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

  - по переводу в пиковый режим работы Источник тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

  - по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

  - вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации Источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

  - по организации индивидуального теплоснабжения на территории с малоэтажными жилыми зданиями;

  - ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

  - организации теплоснабжения в производственных зонах (в случае участия источника тепловой энергии, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищного фонда);

  - по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, в том числе инвестиционных и государственных программ.

- дополнительно подразделы содержат предложения, отражаемые в утверждаемой части:

  - по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;

  - реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

  - по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

  - по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения;

  - по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таблица 31 – Сводные сведения о капитальных затратах по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | № раздела | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 9 696 402,50 |
| 1 | 7 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не вошедшие в другие разделы главы | 9 695 322,50 |
| 2 | 7.2. | Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения | 0,00 |
| 3 | 7.3. | Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период | 0,00 |
| 4 | 7.4. | Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 0,00 |
| 5 | 7.5. | Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 0,00 |
| 6 | 7.6. | Обоснование предложений по переоборудованию Источник тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 0,00 |
| 7 | 7.7. | Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации Источник тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 0,00 |
| 8 | 7.8. | Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы Источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0,00 |
| 9 | 7.9. | Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0,00 |
| 10 | 7.10. | Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации Источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 1 080,00 |
| 11 | 7.11. | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории городского округа малоэтажными жилыми зданиями | 0,00 |
| 12 | 7.13. | Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 0,00 |
| 13 | 7.14. | Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа | 0,00 |
| 14 | 7.17. | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, в том числе инвестиционных и государственных программ | 0,00 |

Таблица 32 – Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не вошедшие в другие разделы главы

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 9 695 322,50 |
| 1 | XXX.01.01.1 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство "Источника тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14 Гкал/ч | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 217 253,44 |
| 2 | XXX.01.01.1 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство "Источника тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14Гкал/ч | 2039 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 260 309,28 |
| 3 | XXX.01.01.2 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство "Источника тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 87 878,33 |
| 4 | XXX.01.01.2 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство "Источника тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2039 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 216 915,91 |
| 5 | XXX.01.01.3 | Источник тепловой энергии №101 | Строительство "Источника тепловой энергии №101" общей установленной тепловой мощностью 0,5 Гкал/ч. | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 21 969,58 |
| 6 | XXX.01.01.4 | Источник тепловой энергии №103 | Строительство "Источника тепловой энергии №103" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2039 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 131 817,49 |
| 7 | XXX.01.01.5 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство "Источника тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 87 878,33 |
| 8 | XXX.01.01.5 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство "Источника тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2039 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 131 817,49 |
| 9 | XXX.01.01.6 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство "Источника тепловой энергии №105" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2026 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 132 256,88 |
| 10 | XXX.01.01.7 | Источник тепловой энергии №106 | Строительство "Источника тепловой энергии №106" установленной тепловой мощностью 0,602 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-350, Q=0,301 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-0,45Р | 2028 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 26 451,38 |
| 11 | XXX.01.01.8 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источника тепловой энергии №107 улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора Источник тепловой энергии ул. Лобачева, д.19 и ул. Лобачева, д.24 | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 13 867,20 |
| 12 | XXX.01.01.8 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источник тепловой энергии №107 улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора Источник тепловой энергии ул. Лобачева, д.19 и ул. Лобачева, д.24 | 2028 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 78 582,60 |
| 13 | XXX.01.01.9 | Источник тепловой энергии №108 | Строительство "Источника тепловой энергии №108" установленной тепловой мощностью 50 Гкал/ч. | 2028 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 510 376,74 |
| 14 | XXX.01.01.10 | Источник тепловой энергии №109 | Строительство "Источника тепловой энергии №109" установленной тепловой мощностью 6 Гкал/ч. | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 217 253,44 |
| 15 | XXX.01.01.11 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство "Источника тепловой энергии №99" установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 131 817,49 |
| 16 | XXX.01.01.11 | Источник тепловой энергии №98 | Ввод в эксплуатацию ранее построенной "Источника тепловой энергии №98" | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 92 272,24 |
| 17 | 001.01.04.9 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация Источника с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 64 654,57 |
| 18 | 001.01.04.9 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация Источника, улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 96 981,85 |
| 19 | 001.01.04.10 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергии №5 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 92 571,65 |
| 20 | 001.01.04.10 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергии №5 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 370 286,59 |
| 21 | 001.01.04.11 | Источник тепловой энергии №9 | Модернизация Источника тепловой энергии №9 с установкой второй линии редуцирования | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 10 447,27 |
| 22 | 001.01.04.12 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника тепловой энергии №13 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 198 350,45 |
| 23 | 001.01.04.12 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника тепловой энергии №13 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 132 233,63 |
| 24 | 001.01.04.13 | Источник тепловой энергии №20 | Модернизация Источника тепловой энергии №20 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 67 637,38 |
| 25 | 001.01.04.14 | Источник тепловой энергии №27 | Модернизация Источника тепловой энергии №27 (Школа №11) с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 19 382,51 |
| 26 | 001.01.04.15 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация Источника тепловой энергии №34 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 36 336,54 |
| 27 | 001.01.04.15 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация Источник тепловой энергии №34 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 84 785,24 |
| 28 | 001.01.04.16 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация Источник тепловой энергии №44 с установкой второй линии редуцирования | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 11 982,73 |
| 29 | 001.01.04.17 | Источник тепловой энергии №47 | Модернизация Источник тепловой энергии №47с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 19 215,52 |
| 30 | 001.01.02.18 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 261 605,75 |
| 31 | 001.01.02.18 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт Источник тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2026 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 162 680,08 |
| 32 | 001.01.02.19 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция Источника тепловой энергии №4 по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 224 481,98 |
| 33 | 001.01.04.20 | Источник тепловой энергии №12 | Модернизация Источника тепловой энергии №12, по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 471 894,37 |
| 34 | 001.01.02.21 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция Источника тепловой энергии №7 (в т.ч. ПИР) | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 150 000,00 |
| 35 | 001.01.02.22 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция Источника тепловой энергии №28 (в т.ч. ПИР), перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 30 799,92 |
| 36 | XXX.01.02.23 | Источник тепловой энергии №77 | Реконструкция Источника тепловой энергии №77(в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 19 720,08 |
| 37 | XXX.01.02.24 | Источник тепловой энергии №78 | Реконструкция Источника тепловой энергии №78 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 19 039,92 |
| 38 | XXX.01.02.25 | Источник тепловой энергии №79 | Реконструкция Источника тепловой энергии №79 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 18 360,00 |
| 39 | 001.01.02.26 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция Источника тепловой энергии №29 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 18 360,00 |
| 40 | XXX.01.02.27 | Источник тепловой энергии №80 | Реконструкция Источника тепловой энергии №80 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 11 220,00 |
| 41 | 001.01.02.28 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция Источника тепловой энергии №12 по адресу: МО, го Подольск, с увеличением установленной тепловой мощности Источника тепловой энергиидо 60 Гкал/ч. | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 337 053,48 |
| 42 | 001.01.02.29 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция Источника тепловой энергии №4 по адресу: МО, го Подольск, с увеличением установленной мощности до 56,5 Гкал/ч | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 129 176,88 |
| 43 | 001.01.03.30 | Источник тепловой энергии №7 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии №7, улица Подольск 7 с заменой двух котлов ДКВР-4/13 на один котел КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч и второй котел КВГМ-7,56, Q=6,5 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии 28 Гкал/ч | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 143 903,64 |
| 44 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии №10, улица Подольск 10, с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 4 987,80 |
| 45 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии №10, улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2026 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 94 767,36 |
| 46 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источник тепловой энергии №10, улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2038 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 5 712,24 |
| 47 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 108 532,56 |
| 48 | 001.01.03.32 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии №47, улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии3,45 Гкал/ч | 2038 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 2 582,88 |
| 49 | 001.01.03.32 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии №47, улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии3,45 Гкал/ч | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 49 074,84 |
| 50 | 001.01.02.33 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция Источника, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии15,05 Гкал/ч. | 2038 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 1 586,59 |
| 51 | 001.01.02.33 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция Источника, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии15,05 Гкал/ч. | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 30 145,32 |
| 52 | 001.01.02.34 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция Источника, улица Подольск 19 с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2037 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 3 689,88 |
| 53 | 001.01.02.34 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция Источника, улица Подольск 19 с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2038 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 70 106,88 |
| 54 | 001.01.02.35 | Источник тепловой энергии №45 | Реконструкция Источника, улица Лаговское 45 с переводом на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 30 799,92 |
| 55 | 001.01.02.36 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция Источника, мкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2026 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 329 166,00 |
| 56 | 001.01.02.36 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция Источника, мкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 29 232,48 |
| 57 | 001.01.02.37 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция Источника, улица Подольск 6 | 2026 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 274 305,00 |
| 58 | 001.01.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Техническое перевооружение, улица Подольск 57, ЗиО у, 2 с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 83 710,44 |
| 59 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация Источника, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 41 781,43 |
| 60 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация Источника, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 165 916,97 |
| 61 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация Источника, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 3, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 328 059,64 |
| 62 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 5, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 56 647,30 |
| 63 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 5, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 224 950,37 |
| 64 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 5, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 444 783,54 |
| 65 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск7, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 35 972,84 |
| 66 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск7, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 70 165,22 |
| 67 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск7, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 110 808,13 |
| 68 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск7, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2029 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 57 841,85 |
| 69 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 22 752,34 |
| 70 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 19 889,00 |
| 71 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 44 901,33 |
| 72 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 46 876,99 |
| 73 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 48 939,58 |
| 74 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2029 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 51 092,92 |
| 75 | 001.01.02.49 | Источник тепловой энергии №63 | Увеличение установленной мощности источника на 22 Гкал/ч, включая устранение ограничения устанвленной мощности Источника тепловой энергии | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 314 440,91 |
| 76 | 001.01.02.50 | Источник тепловой энергии №68 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №68" с увеличением установленной мощности на 0,92 Гкал/ч | 2026 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 40 424,03 |
| 77 | 001.01.02.51 | Источник тепловой энергии №18 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №18" с увеличением установленной мощности на 3,72 Гкал/ч | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 163 453,69 |
| 78 | 001.01.02.52 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №22" с увеличением установленной мощности на 0,3611 Гкал/ч | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 15 866,43 |
| 79 | 001.01.02.53 | Источник тепловой энергии №67 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №67" с увеличением установленной мощности на 10,15 Гкал/ч | 2028 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 228 906,79 |
| 80 | 001.01.02.54 | Источник тепловой энергии №55 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №55" с увеличением установленной мощности на 2 Гкал/ч | 2026 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 87 878,33 |
| 81 | 001.01.02.55 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №52" с увеличением установленной мощности на 22,143 Гкал/ч | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 315 001,39 |
| 82 | 001.01.02.56 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №73" с увеличением установленной мощности на 2,056 Гкал/ч | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 77 691,47 |

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрена организация централизованного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей городского округа на расчетный срок.

Горячее водоснабжение для всех новых потребителей предусматривается по закрытой схеме с использованием автоматизированных узлов с пластинчатыми подогревателями или индивидуальными емкостными подогревателями воды, что в том числе не требует расширения установленной мощности водоподготовительного оборудования.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

У централизованных систем теплоснабжения есть неоспоримые преимущества:

● вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;

● точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;

● возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусор, а также возобновляемых энергоресурсах;

● возможность замещать простое сжигание топлива тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ.

Критерием отказа от централизации, является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2.

Непременное условие существования и развития систем централизованного теплоснабжения – высокая плотность тепловой нагрузки.

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники теплоснабжения и крышные Источник тепловой энергииные объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам поквартирного отопления.

Отдельно надо сказать о крышных Источник тепловой энергии . К основным проблемам относятся:

● отсутствие внятного собственника, так как Источник тепловой энергии является коллективной собственностью жителей;

● не начисление амортизации и длительной срок сбора средств на необходимые крупные ремонты;

● отсутствие системы быстрой поставки запасных частей.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в новых многоквартирных домах не предусматривается. Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. Таким образом, теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Необходимые условия для организации индивидуального теплоснабжения:

● резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;

● развитие топливной базы, такой как традиционное топливо (уголь, дрова, горючие жидкости и газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется. Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно СП 41-108-2004 перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инженерных систем дома.

Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает реконструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в том числе внутридомового газового оборудования, газового ввода, и системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится делать на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов, установленных в квартирах, будет периодической, то есть в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой Источник тепловой энергии.

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны, доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания - это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

Необходимые условия для организации поквартирного отопления:

● развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через индивидуальный узел ввода);

● организованная сеть газоснабжения (для возможности установка в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);

● строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможность организации поквартирного отопления.

В качестве условий для развития систем теплоснабжения городского округа, на рассматриваемый период принято:

● обеспечение теплом эксплуатируемой среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения и предлагаемых к строительству источников тепловой энергии;

● обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов, административных и общественных зданий в существующих районах города, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения, находящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения и предлагаемых к строительству источников тепловой энергии;

● обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных источников тепловой энергии;

● обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в новых многоквартирных домах не предусматривается.

Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. Таким образом, теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Необходимые условия для организации индивидуального теплоснабжения:

● резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;

● развитие топливной базы, такой как традиционное топливо (уголь, дрова, горючие жидкости и газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно СП 41-108-2004 перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инженерных систем дома.

Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает реконструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в том числе внутридомового газового оборудования, газового ввода, и системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003«Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится делать на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов, установленных в квартирах будет периодической, т.е. в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домового Источника тепловой энергии.

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны, доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания - это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

Необходимые условия для организации поквартирного отопления:

●	развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через индивидуальный узел ввода);

●	организованная сеть газоснабжения (для возможности установка в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);

●	строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможность организации поквартирного отопления.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей приводятся в таблице 33.

Таблица 34 – Предложения связанные с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период

Случаи отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей), в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период приводятся в таблице 35.

Таблица 36 – Предложения по отнесению генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок приводятся в таблице 37.

Таблица 38 – Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, приводятся в таблице 39.

Таблица 40 – Предложения для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Обоснование предложений по переоборудованию Источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию Источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок приводятся в таблице 41.

Таблица 42 – Предложения по переоборудованию Источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации Источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции и (или) модернизации Источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии приводятся в таблице 43.

Таблица 44 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации Источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы Источник тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по переводу в пиковый режим работы Источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии приводятся в таблице 45.

Таблица 46 – Предложения по переводу в пиковый режим работы Источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, приводятся в таблице 47.

Таблица 48 – Предложения по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации Источник тепловой энергии  при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации Источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии приводятся в таблице 49.

Таблица 50 – Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации Источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 1 080,00 |
| 1 | 001.01.02.39 | Источник тепловой энергии №21 | Вывод в резерв Источника тепловой энергии №21 с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12 | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 180,00 |
| 2 | 001.01.02.40 | Источник тепловой энергии №69 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения Источника тепловой энергии №69 в связи с переводом потребителей на новый Источник тепловой энергии №107 | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 180,00 |
| 3 | 001.01.02.41 | Источник тепловой энергии №65 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения Источник тепловой энергии№65, улица Подольск 65 в связи с переводом потребителей на новый Источник тепловой энергии №107 | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 180,00 |
| 4 | 001.01.02.46 | Источник тепловой энергии №24 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП "Подольская теплосеть» объект капитального строительства Источник тепловой энергии №24, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 24, кадастровый номер земельного участка 50:55:0030505:79, с подключаемой нагрузкой 2,34 Гкал/ч (на Источнике тепловой энергии установлено 4 водогрейных котла ЗИО-60 НР 16) | 2025 | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. | 180,00 |
| 5 | 001.01.02.47 | Источник тепловой энергии №25 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – Источник тепловой энергии №25, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 25, кадастровый номер земельного участка 50:55:0030903:1761, с подключаемой нагрузкой 1,77 Гкал/ч (на Источнике тепловой энергии установлено 3 водогрейных котла - ЗИОСАБ-600ВТМ) | 2025 | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. | 180,00 |
| 6 | 001.01.02.48 | Источник тепловой энергии №14 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – Источник тепловой энергии № 14, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 14, кадастровый номер земельного участка 50:55:0030520:22, с подключаемой нагрузкой 5,47 Гкал/ч (на Источнике тепловой энергии установлено 4 водогрейных котла - ЗИО-100 НР 30, ЗИО 1250, КВ-ГМ2.32Н115, КВ-ГМ-2.32Н95) | 2025 | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. | 180,00 |

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки городского округа, планируется осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья. Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации. Существующие потребители, подключенные в надлежащем порядке к централизованным системам теплоснабжения, могут быть переведены на индивидуальное поквартирное теплоснабжение только в случае обоснования в схеме теплоснабжения экономической убыточности (нецелесообразности) теплоснабжения с использованием существующих систем централизованного теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

В конечном счете, вопрос технико-экономического обоснования подключения потребителя к системе централизованного теплоснабжения, автономной Источник тепловой энергии, либо установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной капитальных затрат. Кроме того, при выборе индивидуальных источников тепла необходимо принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное сервисное обслуживание.

Теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения определяется расчетами приростов тепловых нагрузок и определением на их основе перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на разработку схемы теплоснабжения.

В перспективных балансах тепловой мощности учтены решения о распределении тепловой нагрузки между существующими и предлагаемыми к строительству источниками тепловой энергии. При формировании перспективного баланса тепловой мощности учтены мероприятия по источникам тепловой энергии без учета мероприятий по сетям теплоснабжения и сетям ГВС.

Таблица 51 – Перспективные балансы тепловой мощности

| Наименование теплоисточника | Наименование показателя | Данные базового года | 2025 | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2035 г. | 2039 г. | 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
|  | 1. МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 | Установленная мощность | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 192,74 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 |
|  | Расход тепла на СН | 3,16 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 135,56 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 136,0 | 137,6 | 140,9 | 140,9 | 140,9 |
|  | Потери в тепловых сетях | 5,338 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 48,68 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,2 | 46,7 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| Источник тепловой энергии №2 | Установленная мощность | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
|  | Расход тепла на СН | 2,19 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 95,43 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 110,3 | 110,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,697 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 60,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 45,6 | 45,6 |
| Источник тепловой энергии №3 | Установленная мощность | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 10,55 | 10,55 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 24,50 | 24,50 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 |
| Источник тепловой энергии №4 | Установленная мощность | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 51,55 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
|  | Расход тепла на СН | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 33,42 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 16,4 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Источник тепловой энергии №5 | Установленная мощность | 34 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 34,0 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 19,13 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 21,65 | 19,17 | 19,76 | 19,17 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 34,0 | 12,67 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 10,16 | 12,63 | 12,04 | 12,63 |
| Источник тепловой энергии №6 | Установленная мощность | 30,0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 |
|  | Расход тепла на СН | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 38,72 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -10,93 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| Источник тепловой энергии №7 | Установленная мощность | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 27,2 | 27,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 27,20 | 27,20 |
|  | Расход тепла на СН | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 14,12 | 23,47 | 23,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,06 | 2,90 | 2,90 |
| Источник тепловой энергии №8 | Установленная мощность | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,86 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | Расход тепла на СН | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,363 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Источник тепловой энергии №9 | Установленная мощность | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,16 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Расход тепла на СН | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Источник тепловой энергии №10 | Установленная мощность | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 32,7 | 32,7 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 16,50 | 32,70 | 32,70 |
|  | Расход тепла на СН | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,37 | 9,42 | 13,76 | 14,13 | 14,05 | 14,05 | 14,85 | 29,94 | 29,94 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,20 | 5,15 | 0,81 | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 0,71 | 1,81 | 1,81 |
| Источник тепловой энергии №11 | Установленная мощность | 12 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,80 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,40 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Источник тепловой энергии №12 | Установленная мощность | 60 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 56,57 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
|  | Расход тепла на СН | 1,22 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 54,9 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Источник тепловой энергии №13 | Установленная мощность | 7,4 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,12 | 5,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расход тепла на СН | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,147 | 0,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,54 | 4,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник тепловой энергии №14 | Установленная мощность | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
|  | Расход тепла на СН | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,68 | 0,68 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| Источник тепловой энергии №15 | Установленная мощность | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,0 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Источник тепловой энергии №16 | Установленная мощность | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Источник тепловой энергии №17 | Установленная мощность | 6,0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Источник тепловой энергии №18 | Установленная мощность | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,28 | 4,28 | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,51 | 1,49 | 3,10 | 7,40 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,65 | 2,67 | 2,20 | 0,40 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Источник тепловой энергии №19 | Установленная мощность | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 9,32 | 9,32 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,62 | 3,62 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 9,32 | 9,32 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,73 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 7,86 | 7,86 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,12 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,71 | -0,42 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,29 | 1,29 |
| Источник тепловой энергии №20 | Установленная мощность | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,54 | 2,54 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,03 | -0,03 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Источник тепловой энергии №21 | Установленная мощность | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,97 | 1,97 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,24 | 0,24 | 1,39 | 1,39 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Источник тепловой энергии №22 | Установленная мощность | 3,12 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,02 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,34 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №23 | Установленная мощность | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Источник тепловой энергии №24 | Установленная мощность | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,011 | 0,011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Источник тепловой энергии №25 | Установленная мощность | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,46 | 1,46 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,06 | -0,06 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Источник тепловой энергии №26 | Установленная мощность | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,78 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Источник тепловой энергии №27 | Установленная мощность | 0,72 | 0,72 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,66 | 0,66 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,35 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,29 | -0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Источник тепловой энергии №28 | Установленная мощность | 0,9 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Источник тепловой энергии №29 | Установленная мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Источник тепловой энергии №30 | Установленная мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №31 | Установленная мощность | 0,172 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №32 | Установленная мощность | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №33 | Установленная мощность | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 |
|  | Расход тепла на СН | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,71 | 9,71 | 12,26 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 14,05 | 14,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,597 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,28 | 11,28 | 8,73 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 6,94 | 6,94 |
| Источник тепловой энергии №34 | Установленная мощность | 18 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,105 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
| Источник тепловой энергии №35 | Установленная мощность | 12,9 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
|  | Расход тепла на СН | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,06 | 8,06 | 8,11 | 11,09 | 11,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,4 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,12 | 4,12 | 4,07 | 1,09 | 1,09 |
| Источник тепловой энергии №36 | Установленная мощность | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
|  | Расход тепла на СН | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| Источник тепловой энергии №37 | Установленная мощность | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
|  | Расход тепла на СН | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 8,89 | 8,89 | 9,69 | 9,51 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 11,83 | 11,83 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,99 | 4,99 | 4,19 | 4,37 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 2,04 | 2,04 |
| Источник тепловой энергии №38 | Установленная мощность | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Источник тепловой энергии №39 | Установленная мощность | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Источник тепловой энергии №40 | Установленная мощность | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Источник тепловой энергии №41 | Установленная мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
|  | Расход тепла на СН | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,159 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Источник тепловой энергии №42 | Установленная мощность | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,30 | 1,30 | 1,39 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,21 | 1,21 | 1,12 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Источник тепловой энергии №43 | Установленная мощность | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Расход тепла на СН | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Источник тепловой энергии №44 | Установленная мощность | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,116 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Источник тепловой энергии №45 | Установленная мощность | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,198 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Источник тепловой энергии №46 | Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Источник тепловой энергии №47 | Установленная мощность | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,071 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Источник тепловой энергии №48 | Установленная мощность | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 15,59 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 14,87 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| Источник тепловой энергии №49 | Установленная мощность | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 76,47 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
|  | Расход тепла на СН | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 43,33 | 44,5 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 51,9 | 51,9 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,99 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 30,14 | 28,94 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 21,58 | 21,58 |
| Источник тепловой энергии №50 | Установленная мощность | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 5,13 | 5,13 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 2,45 | 2,45 |
| Источник тепловой энергии №51 | Установленная мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №52 | Установленная мощность | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 37,2 | 37,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 10,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 37,20 | 37,20 |
|  | Расход тепла на СН | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 21,56 | 21,56 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -5,26 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 14,82 | 14,82 |
| Источник тепловой энергии №53 | Установленная мощность | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Источник тепловой энергии №54 | Установленная мощность | 25,20 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
|  | Расход тепла на СН | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 11,03 | 16,59 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 19,87 | 19,87 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 12,30 | 6,74 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 3,46 | 3,46 |
| Источник тепловой энергии №55 | Установленная мощность | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 7,58 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,021 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -1,75 | -1,73 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Источник тепловой энергии №56 | Установленная мощность | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
| Источник тепловой энергии №57 | Установленная мощность | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 |
|  | Расход тепла на СН | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 136,36 | 137,65 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 139,34 | 154,47 | 154,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 44,33 | 43,04 | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 41,35 | 26,22 | 26,22 |
| Источник тепловой энергии №58 | Установленная мощность | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
|  | Расход тепла на СН | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Источник тепловой энергии №59 | Установленная мощность | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 |
|  | Расход тепла на СН | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |
| Источник тепловой энергии №60 | Установленная мощность | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
|  | Расход тепла на СН | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Источник тепловой энергии №61 | Установленная мощность | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 |
|  | Расход тепла на СН | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 110,81 | 110,81 | 111,06 | 111,46 | 112,40 | 112,40 | 112,60 | 122,43 | 122,43 |
|  | Потери в тепловых сетях | 2,473 | 2,47 | 2,48 | 2,49 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,73 | 2,73 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 176,87 | 176,87 | 176,61 | 176,20 | 175,24 | 175,24 | 175,04 | 164,99 | 164,99 |
| Источник тепловой энергии №62 | Установленная мощность | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,57 | 0,79 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,82 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Источник тепловой энергии №77 | Установленная мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Источник тепловой энергии №78 | Установленная мощность | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Источник тепловой энергии №79 | Установленная мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Источник тепловой энергии №80 | Установленная мощность | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Источник тепловой энергии №81 | Установленная мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Расход тепла на СН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №82 | Установленная мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №83 | Установленная мощность | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,091 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Источник тепловой энергии №73 | Установленная мощность | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 12,28 | 12,70 | 12,70 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,50 | -0,01 | -0,01 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 | Установленная мощность | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 93,3 | 93,30 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  | Расход тепла на СН | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 90,53 | 94,93 | 105,22 | 105,27 | 106,80 | 106,56 | 106,56 | 114,77 | 114,77 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | -4,38 | 22,04 | 21,98 | 20,45 | 20,69 | 20,69 | 12,48 | 12,48 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №64 | Установленная мощность | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
|  | Расход тепла на СН | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №65 | Установленная мощность | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №66 | Установленная мощность | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №67 | Установленная мощность | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
|  | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №68 | Установленная мощность | 9,46 | 9,46 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 9,44 | 9,44 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 7,50 | 7,50 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,35 | 1,35 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №69 | Установленная мощность | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | Установленная мощность | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №71 | Установленная мощность | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №72 | Установленная мощность | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 6,064 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,055 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №74 | Установленная мощность | 12,90 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,89 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,50 | 5,1 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 8,31 | 6,74 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
|  | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №75 | Установленная мощность | 4,3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
|  | Расход тепла на СН | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,313 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,008 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,96 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Источник тепловой энергии №76 | Установленная мощность | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
|  | Новые Источник тепловой энергииные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №98 | Установленная мощность | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Источник тепловой энергии №99 | Установленная мощность | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 1,04 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 1,88 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Источник тепловой энергии №100 | Установленная мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 2,59 | 2,59 | 4,65 | 17,18 | 17,18 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,86 | 0,86 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 5,94 | 4,58 | 4,58 | 3,22 | 3,22 | 1,06 | 1,90 | 1,90 |
| Источник тепловой энергии №101 | Установленная мощность | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №102 | Установленная мощность | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 8,48 | 8,48 |
|  | Потери в тепловых сетях |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,34 | 0,34 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,14 | 1,14 |
| Источник тепловой энергии №103 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| Источник тепловой энергии №104 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,34 | 4,70 | 4,70 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 0,19 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,57 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №105 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Источник тепловой энергии №106 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Источник тепловой энергии №107 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Источник тепловой энергии №108 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | 22,43 | 44,85 | 44,85 | 44,85 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,32 | 25,68 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Источник тепловой энергии №109 | Установленная мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 2,65 | 4,36 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 3,12 | 1,34 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего | Установленная мощность | 2015,95 | 2035,71 | 2054,29 | 2060,79 | 2055,49 | 2105,49 | 2105,49 | 2167,70 | 2167,70 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1809,19 | 1833,44 | 1874,56 | 1881,11 | 1878,98 | 1928,98 | 1929,97 | 2007,50 | 2007,50 |
|  | Расход тепла на СН | 23,88 | 25,24 | 25,06 | 25,10 | 25,08 | 26,08 | 26,08 | 26,20 | 26,20 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1103,78 | 1123,06 | 1150,42 | 1158,13 | 1182,64 | 1186,42 | 1216,87 | 1337,72 | 1337,12 |
|  | Потери в тепловых сетях | 22,53 | 23,04 | 22,94 | 23,02 | 23,94 | 23,94 | 25,06 | 26,52 | 26,52 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 658,99 | 662,11 | 676,14 | 674,87 | 647,31 | 692,54 | 661,96 | 617,07 | 617,66 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива приводятся в таблице 52.

Таблица 53 – Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

Предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах, выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы. В соответствии с решениями, принятыми при разработке схемы теплоснабжения, не предусматривается переключения тепловой нагрузки потребителей жилищно-коммунального и культурно-бытового секторов на обслуживание от промышленных (ведомственных) Источников тепловой энергии. Не предусматривается также переключение потребителей промышленного сектора, получающих тепловую энергию от собственных источников, на другие источники централизованного теплоснабжения города. Теплоснабжение промышленных объектов, расположенных на территориях промышленных зон, предусматривается от действующих промышленных, производственных и ведомственных Источник тепловой энергии  приводятся в таблице 54.

Таблица 55 – Предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя.

В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующий Источник тепловой энергии не модернизируется, либо у него не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла, является затруднительным и не всегда оказывается достоверным.

В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 год (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения:

L=100Qпот/Q100

где:

● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода;

● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

Расчеты эффективного радиуса теплоснабжения от источников теплоснабжения городского округа представлены в таблице.

Таблица 56 – Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

| №пп | Источники | Установленная мощность |  | Rср. | Rмак. | Rэфф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2044 |  |  | 2024 | 2044 |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | м | м | м | м |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 200,01 | 200,01 | 3 445 | 3 445 | 5 770 | 5 770 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 163,50 | 163,50 | 1 745 | 1 745 | 5 184 | 5 184 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 60,00 | 60,00 | 1 105 | 1 105 | 3 008 | 3 008 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 56,50 | 56,50 | 1 395 | 1 395 | 2 910 | 2 910 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 34,00 | 34,09 | 1 957 | 1 957 | 2 186 | 2 189 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 30,00 | 40,00 | 2 771 | 2 771 | 2 034 | 2 397 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 36,80 | 38,99 | 1 118 | 1 118 | 2 287 | 2 363 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 16,30 | 16,30 | 721 | 721 | 1 421 | 1 421 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 14,50 | 14,50 | 1 465 | 1 465 | 1 324 | 1 324 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 16,50 | 68,70 | 2 310 | 2 310 | 1 431 | 3 242 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 12,00 | 12,00 | 869 | 869 | 1 179 | 1 179 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 60,00 | 63,43 | 871 | 871 | 3 008 | 3 102 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 7,40 | 11,68 | 571 | 571 | 869 | 1 159 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 5,98 | 5,98 | 584 | 584 | 756 | 756 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 6,00 | 6,00 | 806 | 806 | 758 | 758 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 6,00 | 6,00 | 412 | 412 | 758 | 758 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 6,00 | 6,00 | 444 | 444 | 758 | 758 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 5,48 | 9,20 | 799 | 799 | 714 | 999 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 4,32 | 10,02 | 244 | 244 | 608 | 1 054 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,84 | 3,14 | 527 | 527 | 453 | 487 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 3,20 | 3,20 | 224 | 224 | 493 | 493 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,12 | 3,48 | 338 | 338 | 485 | 524 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 3,04 | 3,04 | 389 | 389 | 476 | 476 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,92 | 2,92 | 490 | 490 | 462 | 462 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,56 | 1,56 | 266 | 266 | 291 | 291 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1,16 | 1,16 | 65 | 65 | 231 | 231 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,72 | 0,86 | 191 | 191 | 158 | 182 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,90 | 0,90 | 122 | 122 | 189 | 189 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,54 | 0,54 | 155 | 155 | 125 | 125 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,34 | 0,34 | 97 | 97 | 85 | 85 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,17 | 0,17 | 184 | 184 | 49 | 49 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,07 | 0,07 | 33 | 33 | 27 | 27 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 22,15 | 22,15 | 833 | 833 | 1 705 | 1 705 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 18,00 | 21,26 | 432 | 432 | 1 508 | 1 664 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 12,90 | 12,90 | 1 243 | 1 243 | 1 233 | 1 233 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 36,12 | 36,12 | 999 | 999 | 2 262 | 2 262 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 15,40 | 15,40 | 832 | 832 | 1 373 | 1 373 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 6,73 | 6,73 | 453 | 453 | 817 | 817 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 7,91 | 7,91 | 737 | 737 | 907 | 907 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 6,45 | 6,45 | 580 | 580 | 795 | 795 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 4,30 | 4,30 | 520 | 520 | 606 | 606 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 3,44 | 3,44 | 352 | 352 | 519 | 519 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 3,10 | 3,10 | 326 | 326 | 482 | 482 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 3,10 | 3,18 | 627 | 627 | 482 | 491 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1,70 | 1,70 | 74 | 74 | 311 | 311 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,86 | 0,86 | 469 | 469 | 183 | 183 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 2,29 | 2,29 | 1 137 | 1 137 | 388 | 388 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 17,01 | 17,01 | 1 869 | 1 869 | 1 458 | 1 458 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 80,00 | 80,00 | 2 894 | 2 894 | 3 525 | 3 525 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 7,74 | 7,74 | 760 | 760 | 894 | 894 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,72 | 1,72 | 480 | 480 | 313 | 313 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 29,19 | 51,33 | 1 848 | 1 848 | 2 002 | 2 758 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,98 | 1,98 | 568 | 568 | 348 | 348 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 25,20 | 25,20 | 1 520 | 1 520 | 1 839 | 1 839 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 6,02 | 8,82 | 413 | 413 | 759 | 972 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 29,72 | 29,72 | 1 009 | 1 009 | 2 023 | 2 023 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 201,30 | 201,30 | 2 773 | 2 773 | 5 790 | 5 790 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 14,60 | 14,60 | 768 | 768 | 1 329 | 1 329 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 36,00 | 36,00 | 859 | 859 | 2 258 | 2 258 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 71,31 | 71,31 | 829 | 829 | 3 309 | 3 309 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 340,00 | 340,00 | 3 929 | 3 929 | 7 628 | 7 628 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,48 | 1,48 | 120 | 120 | 280 | 280 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,58 | 0,58 | 120 | 120 | 133 | 133 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,56 | 0,56 | 120 | 120 | 129 | 129 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,54 | 0,54 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,33 | 0,33 | 120 | 120 | 83 | 83 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,60 | 0,60 | 120 | 120 | 136 | 136 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,06 | 0,06 | 300 | 300 | 24 | 24 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 13,00 | 13,00 | 120 | 120 | 1 238 | 1 238 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 12,90 | 14,96 | 735 | 735 | 1 233 | 1 349 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 110,00 | 132,00 | 2 316 | 2 316 | 4 191 | 4 623 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 11,09 | 11,09 | 711 | 711 | 1 123 | 1 123 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 5,00 | 5,00 | 211 | 211 | 671 | 671 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 5,93 | 5,93 | 413 | 413 | 752 | 752 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 26,01 | 36,16 | 696 | 696 | 1 873 | 2 264 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 9,46 | 10,38 | 926 | 926 | 1 016 | 1 077 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 2,90 | 2,90 | 195 | 195 | 460 | 460 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 4,47 | 4,47 | 297 | 297 | 622 | 622 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 2,76 | 2,76 | 730 | 730 | 444 | 444 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 12,04 | 12,04 | 120 | 120 | 1 181 | 1 181 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 12,90 | 12,90 | 120 | 120 | 1 233 | 1 233 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 4,30 | 4,30 | 799 | 799 | 606 | 606 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 18,06 | 18,06 | 120 | 120 | 1 511 | 1 511 |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 2,19 | 4,39 | 0 | 0 | 376 | 614 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 1 605 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0,00 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 053 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0,00 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 2 718 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 758 |

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, в том числе инвестиционных и государственных программ

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, в том числе инвестиционных и государственных программ приведены в разделе «Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, исключенные из перечня предложений в связи с их реализацией или пересмотра отражены в таблице

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, дополняющие перечень предложений в ходе разработки (актуализации) схемы теплоснабжения отражены в таблице

Таблица 57 – Проекты, исключенные из перечня предложений в связи с их реализацией и (или) пересмотра

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Назначение мероприятия (цель мероприятия) | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб |  |  |  |  |  |  | Капитальные затраты в прогнозных ценах, тыс. руб |  | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС | ПИР и ПСД | Оборудование | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | Непредвиденные расходы | НДС | с НДС | без НДС |  |  |
| 1 | Строительство Источника тепловой энергии установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч | Источник тепловой энергии №99 | покрытие перспективной нагрузки, 2023,2024гг. | 2213,88 | 1844,90 | 1844,9 |  |  |  | 368,98 | 2322,36 | 1935,30 | 2023 |  |
|  |  |  |  | 42063,24 | 35052,70 |  | 23983,4 | 11069,3 |  | 7010,54 | 44040,21 | 36700,18 | 2024 |  |
| 2 | Строительство Источника тепловой энергии установленной тепловой мощностью 25 Гкал/ч | Источник тепловой энергии №100 | покрытие перспективной нагрузки, 2024,2025г - 5 Гкал/ч, к 2043 - 25 Гкал/ч | 3689,88 | 3074,90 | 3074,9 |  |  |  | 614,98 | 3863,30 | 3219,42 | 2024 |  |
| 3 | Строительство Источника тепловой энергии установленной тепловой мощностью 0,86 Гкал/ч | Источник тепловой энергии №101 | покрытие перспективной нагрузки, 2023г. | 12692,76 | 10577,30 | 528,9 | 6875,2 | 3173,2 |  | 2115,46 | 13314,71 | 11095,59 | 2023 |  |
| 4 | Строительство Источника тепловой энергии установленной тепловой мощностью 2 Гкал/ч в 2023 г. Увеличение установленной мощности до 12 Гкал/ч в 2039 г. | Источник тепловой энергии №102 | покрытие перспективной нагрузки, 2023,2038,2043гг. | 29517,96 | 24598,30 | 1229,9 | 15988,9 | 7379,5 |  | 4919,66 | 30964,34 | 25803,62 | 2023 |  |
| 5 | Строительство БМК:- первая очередь один котел Q=2 Гкал/ч в 2025г.; вторая очередь Q=5 Гкал/ч с увеличением мощности до 7 Гкал/ч в 2039 г. | Источник тепловой энергии №104 | покрытие перспективной нагрузки, 2024,2025 г. - 2 Гкал/ч, к 2043 г. – до 7 Гкал/ч | 1475,88 | 1229,90 | 1229,9 |  |  |  | 245,98 | 1545,25 | 1287,71 | 2024 |  |
| 6 | Строительство БМК установленной тепловой мощностью 3,01 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-1000, Q=0,86 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-1,2Р и одного котла ЗиОСаБ-1500, Q=1,29 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,2 | Источник тепловой энергии №105 | покрытие перспективной нагрузки, 2024,2025гг. | 2213,88 | 1844,90 | 1844,9 |  |  |  | 368,98 | 2317,93 | 1931,61 | 2024 |  |
| 7 | Капитальный ремонт Источник тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | Источник тепловой энергии №61 | повышение надежности теплоснабжения, 2025г. | 411977,58 | 343314,65 | 17165,73 | 223154,52 | 102994,40 |  | 68662,93 | 430928,55 | 359107,12 | 2025 |  |
| 8 | Строительство Источника тепловой энергииустановленной тепловой мощностью 25,01 Гкал/ч. Вывод из эксплуатации Источника тепловой энергииул. 8 марта, д.2 Силикатнинского ЖБК, переключение отдельных потребителей Источника тепловой энергииПАО «ПМК-15», ЦТП-13 (Источник тепловой энергии Аптечные склады, Источника тепловой энергииул. Почтовая, 16, для повышения эффективности теплоснабжения, 2023гг. | Новая Источник тепловой энергии ул. Почтовая д.12 (БМК-29,2 МВт) |  | 355825,92 | 296521,60 |  | 296521,6 |  |  | 59304,32 | 373261,39 | 311051,16 | 2023 |  |
| 9 | Строительство Источника тепловой энергииустановленной тепловой мощностью 14 Гкал/ч | Источник тепловой энергии №109 | покрытие перспективной нагрузки, 2023г. | 1805,76 | 1504,80 |  | 1504,8 |  |  | 300,96 | 1894,24 | 1578,54 | 2023 |  |
| 10 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: МО, го Подольск, ул. Победы, д.4а с увеличением установленной тепловой мощности Источника тепловой энергиидо 60 Гкал/ч. | Источник тепловой энергии №12 | покрытие дефицита тепловой мощности, снижение эксплуатационных расходов, обеспечения надёжности теплоснабжения, 2024-2025гг. | 80274,08 | 66895,07 | 66895,07 |  |  |  | 13379,01 | 84046,97 | 70039,14 | 2024 |  |
| 11 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: МО, го Подольск, Источник тепловой энергии №4с увеличением установленной мощности до 56,5 Гкал/ч | Источник тепловой энергии №4 | повышение эффективности теплоснабжения, 2024-2025гг. | 55361,50 | 46134,58 | 46134,58 |  |  |  | 9226,92 | 57963,49 | 48302,91 | 2024 |  |
| 12 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 19с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | Источник тепловой энергии №19 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023,2024, 2027 и 2038 гг. | 1106,88 | 922,40 | 922,40 |  |  |  | 184,48 | 1161,12 | 967,60 | 2023 |  |
|  |  |  |  | 21031,56 | 17526,30 |  | 11991,70 | 5534,60 |  | 3505,26 | 22020,04 | 18350,04 | 2024 |  |
| 13 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Лаговское41 с проведением работ по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности. | Источник тепловой энергии №41 | покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности, снижение эксплуатационных расходов, обеспечения надёжности теплоснабжения, 2024г. | 384,00 | 320,00 | 16,00 | 208,00 | 96,00 |  | 64,00 | 402,05 | 335,04 | 2024 |  |
| 14 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 63 с установкой дополнительного котла КВ-ГМ-23,26-150. | Источник тепловой энергии №63 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023 и 2024г.г. | 274359,24 | 228632,70 |  | 160042,90 | 68589,80 |  | 45726,54 | 287802,84 | 239835,70 | 2023 |  |
| 15 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 63 с установкой дополнительного котла КВ-ГМ-23,26-150. | Источник тепловой энергии №63 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023 и 2024г.г. | 365073,24 | 304227,70 | 15211,40 | 197748,00 | 91268,30 |  | 60845,54 | 382231,68 | 318526,40 | 2024 |  |
| 16 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии улица Подольск 67 с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | Источник тепловой энергии №67 | покрытие перспективной нагрузки, повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 83710,39 | 69758,66 | 3487,93 | 45343,13 | 20927,60 |  | 13951,73 | 87644,78 | 73037,32 | 2024 |  |
| 17 | Вывод из эксплуатации Источник тепловой энергии №96 с переключением потребителей на тепловые сети новой Источник тепловой энергии № 54(БМК-29,2 МВт) | Источник тепловой энергии №96 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023г. | 180,00 | 150,00 |  |  | 150,00 |  | 30,00 | 188,82 | 157,35 | 2023 |  |
| 18 | Вывод из эксплуатации Источник тепловой энергии №53 с переключением потребителей на тепловые сети новой Источник тепловой энергии № 54(БМК-29,2 МВт) | Источник тепловой энергии №53 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023г. | 180,00 | 150,00 |  |  | 150,00 |  | 30,00 | 188,82 | 157,35 | 2023 |  |
| 19 | Вывод из эксплуатации Источника тепловой энергии№ , улица Подольск 81 с переключением нагрузки Источник тепловой энергии № 63 | Источник тепловой энергии №, улица Подольск 81 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023г. | 180,00 | 150,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 |  | 30,00 | 188,82 | 157,35 | 2023 |  |

Таблица 58 – Проекты, дополняющие перечень предложений в ходе разработки (актуализации) схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Назначение мероприятия (цель мероприятия) | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб |  |  |  |  |  |  | Капитальные затраты в прогнозных ценах, тыс. руб |  | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС | ПИР и ПСД | Оборудование | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | Непредвиденные расходы | НДС | с НДС | без НДС |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Источник тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | Источник тепловой энергии №61 | повышение надежности теплоснабжения 2025, 2026 г | 261605,75 | 218004,79 |  | 218004,79 |  |  | 43600,96 | 273639,61 | 228033,01 | 2025 |  |
|  |  |  |  | 162680,08 | 135566,73 |  | 135566,73 |  |  | 27113,35 | 170163,36 | 141802,80 | 2026 |  |
| 2 | Реконструкция Источника тепловой энергии №4, по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 4 | Источник тепловой энергии №4 | повышение эффективности теплоснабжения | 224481,98 | 187068,32 |  | 187068,32 |  |  | 37413,66 | 234808,16 | 195673,46 | 2025 | амортизация |
| 3 | Модернизация Источника тепловой энергии №12, по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 12 | Источник тепловой энергии №12 | повышение эффективности теплоснабжения | 471894,37 | 393245,31 |  | 393245,31 |  |  | 78649,06 | 493601,51 | 411334,59 | 2025 | амортизация |
| 4 | Модернизация Источника тепловой энергии №3, находящегося по адресу: Московская обл., городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 12, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 41781,43 | 34817,86 |  | 34817,86 |  |  | 6963,57 | 43703,38 | 36419,48 | 2025 | амортизация |
|  |  |  |  | 165916,97 | 138264,14 |  | 138264,14 |  |  | 27652,83 | 173549,15 | 144624,29 | 2025 | привлеченные средства |
|  |  |  |  | 328059,64 | 273383,03 |  | 273383,03 |  |  | 54676,61 | 343150,38 | 285958,65 | 2026 | привлеченные средства |
| 5 | Модернизация Источника тепловой энергии №5, Московская обл., Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 5, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | Источник тепловой энергии №5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 56647,30 | 47206,09 |  | 47206,09 |  |  | 9441,22 | 59253,08 | 49377,57 | 2025 | амортизация |
|  |  |  |  | 224950,37 | 187458,64 |  | 187458,64 |  |  | 37491,73 | 235298,09 | 196081,74 | 2025 | привлеченные средства |
|  |  |  |  | 444783,54 | 370652,95 |  | 370652,95 |  |  | 74130,59 | 465243,58 | 387702,98 | 2026 | привлеченные средства |
| 6 | Модернизация Источника тепловой энергии№7, находящегося по адресу: Московская обл., Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 7, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 35972,84 | 29977,37 |  | 29977,37 |  |  | 5995,47 | 37627,59 | 31356,33 | 2027 | амортизация |
|  |  |  |  | 70165,22 | 58471,02 |  | 58471,02 |  |  | 11694,20 | 73392,82 | 61160,68 | 2027 | привлеченные средства |
|  |  |  |  | 110808,13 | 92340,11 |  | 92340,11 |  |  | 18468,02 | 115905,31 | 96587,76 | 2028 | привлеченные средства |
|  |  |  |  | 57841,85 | 48201,54 |  | 48201,54 |  |  | 9640,31 | 60502,57 | 50418,81 | 2029 | привлеченные средства |
| 7 | Модернизация Источника тепловой энергии №13, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 22752,34 | 18960,28 |  | 18960,28 |  |  | 3792,06 | 23798,95 | 19832,46 | 2025 | амортизация |
|  |  |  |  | 19889,00 | 16574,17 |  | 16574,17 |  |  | 3314,83 | 20803,89 | 17336,58 | 2025 | привлеченные средства |
|  |  |  |  | 44901,33 | 37417,78 |  | 37417,78 |  |  | 7483,56 | 46966,79 | 39138,99 | 2026 | привлеченные средства |
|  |  |  |  | 46876,99 | 39064,16 |  | 39064,16 |  |  | 7812,83 | 49033,33 | 40861,11 | 2027 | привлеченные средства |
|  |  |  |  | 48939,58 | 40782,98 |  | 40782,98 |  |  | 8156,60 | 51190,80 | 42659,00 | 2028 | привлеченные средства |
|  |  |  |  | 51092,92 | 42577,43 |  | 42577,43 |  |  | 8515,49 | 53443,19 | 44535,99 | 2029 | привлеченные средства |

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на тепловых сетях приводятся для описанного в мастер-плане варианта перспективного развития систем теплоснабжения и выбранного в качестве приоритетного на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, индикаторов развития систем теплоснабжения, технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел, предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей включает в себя мероприятия из группы проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения на них».

Сводные сведения капитальных затрат в текущих ценах с учетом НДС по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приведены в таблице.

Таблица 59 – Сводные сведения по капитальным затратам по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| № п/п | № раздела | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 10 838 513,89 |
| 1 | 8.1. | Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 0,00 |
| 2 | 8.2. | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования | 0,00 |
| 3 | 8.3. | Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 0,00 |
| 4 | 8.4. | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода Источника тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации Источника тепловой энергии | 981 521,31 |
| 5 | 8.5. | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 2 327 516,78 |
| 6 | 8.6. | Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,00 |
| 7 | 8.7. | Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 7 529 475,80 |
| 8 | 8.8. | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций | 0,00 |

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В схеме теплоснабжения предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком (резервом) тепловой мощности (использование существующих резервов) приводятся в таблице 60.

Таблица 61 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах приводятся в таблице 62.

Таблица 63 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения приводятся в таблице 64.

Таблица 65 – Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода Источника тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации Источник тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода Источника тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации Источников тепловой энергии приводятся в таблице 66 .

Таблица 67 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода Источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации Источников тепловой энергии

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 981 521,31 |
| 1 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный (ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 65 369,88 |
| 2 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный (улица Подольск 82) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 259 588,32 |
| 3 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный (улица Подольск 82) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 513 271,48 |
| 4 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 9 095,19 |
| 5 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный (ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 36 117,61 |
| 6 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный (ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 71 413,62 |
| 7 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул. Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 2 079,50 |
| 8 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул. Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 8 257,86 |
| 9 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул. Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 16 327,86 |

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, при необходимости их реализации приводятся в таблице 68.

Таблица 69 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 2 327 516,78 |
| 1 | 001.02.02.5 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, г. Подольск улица Подольск 13 до Источника тепловой энергии №15 улица Подольск 15 г.о. Подольск (в т.ч ПИР) | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 43 011,00 |
| 2 | 001.02.02.6 | Источник тепловой энергии №48 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов Источника тепловой энергии №48, улица Подольск 48 (АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии №12, улица Подольск 12 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 34 491,00 |
| 3 | 001.02.02.6 | Источник тепловой энергии №48 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов Источника тепловой энергии № 48 (АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии №12 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 21 355,00 |
| 4 | 001.02.03.7 | Источник тепловой энергии №38 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о. Подольск, улица Стрелково 38 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 107 429,71 |
| 5 | 001.02.03.8 | Источник тепловой энергии №33 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии №33 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 185 346,38 |
| 6 | 001.02.03.9 | Источник тепловой энергии №10 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии№10: г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 778 649,98 |
| 7 | 001.02.03.10 | Источник тепловой энергии №37 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии№37 г.о. Подольск, улица Дубровицы 37 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 336 030,71 |
| 8 | 001.02.03.11 | Источник тепловой энергии №35 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии №35 г.о. Подольск, улица Лаговское 35 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 266 638,32 |
| 9 | 001.02.03.12 | Источник тепловой энергии №36 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии №36 г.о. Подольск, улица Лаговское 36 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 398 966,51 |
| 10 | 001.02.03.13 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, г.о. Подольск, Лаговское 44 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 112 587,17 |
| 11 | 001.02.02.14 | Источник тепловой энергии №15 | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергии №13, улица Подольск 13 до Источника тепловой №15 г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) улица Подольск 15 | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 43 011,00 |
| 12 | 001.02.03.71 | Источник тепловой энергии №63 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии №12 и Источника тепловой энергии №4 на единую тепловую сеть источника №63 (АО «ПТЭК»). | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 13 | 001.02.03.72 | Источник тепловой энергии №63 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии№ улица Подольск 81 («Эврика-2»), Источника тепловой энергии №14 (вывод в резерв) тепловая сеть 2Ду250 мм, L=100 м., Источника тепловой энергии№24 (вывод в резерв), Источника тепловой энергии №25 (переводится в резерв, ЦТП в работе), Источника тепловой энергии №.48 (АО «ПЭМЗ») (вывод из эксплуатации) в части ГВС, на единую тепловую сеть источника №63 (АО «ПТЭК») | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 14 | 001.02.03.73 | Источник тепловой энергии №12 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии №22 (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду250 мм, L=350 м., Источника тепловой энергии№ 21 (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду400 мм, L=350 м., нагрузки абонентов (отопление) Источника тепловой энергии №63 (АО «ПЭМЗ») на единую тепловую сеть источника №12(МУП «Подольская теплосеть). | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 15 | 001.02.03.74 | Источник тепловой энергии №4 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии улица Подольск 81 («Эврика-2») на единую тепловую сеть источника улица Подольск 4 и ЦТП-17 тепловой сетью 2Ду400 мм, L=450 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 16 | 001.02.03.75 | Источник тепловой энергии №13 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии №15 на единую тепловую сеть источника №13 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 17 | 001.02.03.76 | Источник тепловой энергии №4 | Резервирование тепловых сетей Источника тепловой энергии №63 (АО «ПТЭК») с Источником тепловой энергии№ 12 и Источника тепловой энергии №4 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 18 | 001.02.03.77 | Источник тепловой энергии №13 | Резервирование тепловых сетей Источников тепловой энергии №15 и №13 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приводятся в таблице 70.

Таблица 71 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приводятся в таблице.

Таблица 72 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 7 529 475,80 |
| 1 | 001.02.03.1 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция тепловой сети от Источников тепловой энергии по адресу г. Подольск, улица Подольск 1, улица Подольск 63, ул. улица Подольск 4, улица Подольск 12: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчики, Парковый Центральный (в т.ч ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 565 828,20 |
| 2 | 001.02.03.2 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция тепловой сети Источников тепловой энергии по адресу г. Подольск, улица Подольск 15, улица Подольск 13, улица Подольск 54: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово (в т.ч ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 186 000,00 |
| 3 | 001.02.03.3 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловой сети от Источников тепловой энергии по адресу: г. Подольск, улица Подольск 1: ул. Ленинградская "Остров сокровищ" в сторону мкр. "Юго-Запад" от ТК-30 до ТК-40 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 51 060,00 |
| 4 | 001.02.03.4 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г. Подольск, улица Подольск 1: трубопровод тепловой сети на трубопроводы в ППУ-изоляции Ду250 мм ул. Ленинградская, д. 12 от ТК-32 до ЦТП №3 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 23 684,00 |
| 5 | 001.02.03.15 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, улица Подольск 15: от Р-2 (Художественный проезд д. 5) до ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8), от ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д. 8 и д. 10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 10 028,00 |
| 6 | 001.02.03.16 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 14: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 9 014,00 |
| 7 | 001.02.03.17 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 24: от Источника тепловой энергии улица Подольск 24 до ТК-1, от ТК-1 улица Подольск 24 до ТК-6, от ТК-6 улица Подольск 24 до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 улица Подольск 24 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 10 494,00 |
| 8 | 001.02.03.18 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 22: от Источника тепловой энергиидо ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до улицы Подольск 48 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 55 296,00 |
| 9 | 001.02.03.19 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 12: от Источника тепловой энергиидо Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 23 545,00 |
| 10 | 001.02.03.20 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 61 до ЦТП-8 (в т.ч. ПИР), 2024 г. | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 347 639,80 |
| 11 | 001.02.03.21 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП 10,11 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 5 282,70 |
| 12 | 001.02.03.22 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТКцтп11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК58 ул. Заводская д. 14, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК63 ул. Заводская д. 10, от Р49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д. 6, от ТК67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК71 до Заводская д. 24, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д.6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 126 597,00 |
| 13 | 001.02.03.23 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-20 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 576 728,10 |
| 14 | 001.02.03.24 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 225 863,10 |
| 15 | 001.02.03.25 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, Ленина, Победы (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 72 196,90 |
| 16 | 001.02.03.26 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК86 ул. Ленина д. 10а до ЦТП 17, от ТК106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9, от ТК-31 до ЦТП-12, (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 59 491,00 |
| 17 | 001.02.03.27 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 1 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 325 339,00 |
| 18 | 001.02.03.28 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии улица Подольск 9 до Источника тепловой энергии улица Подольск 23 г.о. Подольск: от Источника тепловой энергии №9 до ТК-16, от ТК-16 до ТК-19, ТК-19 до ТК-28-1, от ТК-28-1 до ТК-29, от ТК-29 до Источника тепловой энергии №23 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 78 908,00 |
| 19 | 001.02.03.29 | Источник тепловой энергии №67 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2, 708м | 2025 | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 1 855,29 |
| 20 | 001.02.03.30 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей, диаметром 89, 57 мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19,19а, ТК211-К, 309м | 2023 | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 2 307,50 |
| 21 | 001.02.03.31 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 89, 57мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 45,47 424м | 2023 | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 4 369,60 |
| 22 | 001.02.03.32 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 159 мм, в ППУ изоляции, г. Подольск, ул. Большая Ивановская ТК4-ТК-5 68м | 2023 | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 634,80 |
| 23 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 33 755,03 |
| 24 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 69 801,91 |
| 25 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 94 599,28 |
| 26 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергиии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 70 544,03 |
| 27 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 10 (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 54 338,90 |
| 28 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 10 (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 112 367,23 |
| 29 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 152 286,04 |
| 30 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 113 561,88 |
| 31 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 43 510,59 |
| 32 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 35 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 89 975,41 |
| 33 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 35 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 121 939,47 |
| 34 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 35 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 90 931,99 |
| 35 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 61 325,68 |
| 36 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 126 815,17 |
| 37 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 171 866,68 |
| 38 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 128 163,44 |
| 39 | 001.02.03.40 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2 L=708м. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 2 000,00 |
| 40 | 001.02.03.41 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, улица Подольск 14: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 15 578,30 |
| 41 | 001.02.03.42 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, улица Подольск 1, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 163 305,28 |
| 42 | 001.02.03.43 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, улица Подольск 24: от Источника тепловой энергии №24 до ТК-1, от ТК-1 улица Подольск 24 до ТК-6, от ТК-6 улица Подольск 24 до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 улица Подольск 24 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 12 744,58 |
| 43 | 001.02.03.44 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 52 249,79 |
| 44 | 001.02.03.45 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 26 662,52 |
| 45 | 001.02.03.46 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская,д.5а: вдоль улиц Ватутина, Пионерская (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 11 020,79 |
| 46 | 001.02.03.47 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, улица Подольск 61: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 93 019,48 |
| 47 | 001.02.03.48 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: г.о. Подольск, улица Подольск 67, улица Подольск 11, участки: улица Подольск 11 от ТК6 до ТК7; улица Подольск 11 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 18 994,32 |
| 48 | 001.02.03.49 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 1 470,53 |
| 49 | 001.02.03.50 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 217 553,36 |
| 50 | 001.02.03.51 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТК цтп 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК 58 ул. Заводская д. 14, от ТК 58 ул. Заводская д.14 до ТК 60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК 58 ул. Заводская д. 14 до ТК 63 ул. Заводская д. 10, от Р 49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6, от ТК 67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК 71 до Заводская д. 24, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 159 192,67 |
| 51 | 001.02.03.52 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК 133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК 86 ул. Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТК 106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 67 435,87 |
| 52 | 001.02.03.53 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 15: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 10 738,13 |
| 53 | 001.02.03.54 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 61: от Источника тепловой энергиидо Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 36 890,70 |
| 54 | 001.02.03.55 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск улица Подольск 25: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 3 376,09 |
| 55 | 001.02.03.56 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Победы, д.4: от P-8 до P-9 (транзит в COШ №l5. ул.Победы,д.2); от TK-17 ул. Народная, 12а до P-9 ул. Победы, д.2; от TK-1 ул. Победы,4 дo TK смотровая ул. Пионерская, 24а (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 21 857,56 |
| 56 | 001.02.03.57 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от Источника тепловой энергииул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от Источника тепловой энергииул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 35 028,19 |
| 57 | 001.02.03.58 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 5 519,23 |
| 58 | 001.02.03.59 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии №47, находящегося по адресу г.о.Подольск, улица Дубровицы 47: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 56 002,61 |
| 59 | 001.02.03.60 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 3 615,05 |
| 60 | 001.02.03.61 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии ООО "РЭК НИКА" по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от Источника тепловой энергии до ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТК3; от ТК3 до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТК6; от ТК3 до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 65 527,06 |
| 61 | 001.02.03.62 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от Источника тепловой энергиидо Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 14 943,01 |
| 62 | 001.02.03.63 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от Источника тепловой энергиидо ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 26 387,81 |
| 63 | 001.02.03.64 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 19 238,45 |
| 64 | 001.02.03.65 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 27 169,03 |
| 65 | 001.02.03.66 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 17 564,64 |
| 66 | 001.02.03.67 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 4 346,23 |
| 67 | 001.02.03.68 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от Источника тепловой энергии до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 72 080,83 |
| 68 | 001.02.03.69 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии ул.Кирова, д.38 до Источника тепловой энергииул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от Источника тепловой энергии ул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до Источник тепловой энергии на я ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 140 459,34 |
| 69 | 001.02.03.70 | Источник тепловой энергии №54 | Реконструкция тепловых сетей: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 261 752,72 |
| 70 | 001.02.03.78 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1 dy=80мм, L=30 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 573,00 |
| 71 | 001.02.03.78 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 573,00 |
| 72 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,80 |
| 73 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,80 |
| 74 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,80 |
| 75 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,80 |
| 76 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 798,33 |
| 77 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 798,33 |
| 78 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 798,33 |
| 79 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 798,33 |
| 80 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,33 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 873,33 |
| 81 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,33 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 873,33 |
| 82 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,33 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 873,33 |
| 83 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 774,25 |
| 84 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 774,25 |
| 85 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 774,25 |
| 86 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 774,25 |
| 87 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 248,67 |
| 88 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 248,67 |
| 89 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 248,67 |
| 90 | 001.02.03.84 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения И.сточник тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 328,00 |
| 91 | 001.02.03.84 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 328,00 |
| 92 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 426,50 |
| 93 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 426,50 |
| 94 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 426,50 |
| 95 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 426,50 |
| 96 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 585,00 |
| 97 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 585,00 |
| 98 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 585,00 |
| 99 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 585,00 |
| 100 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 585,00 |
| 101 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 382,00 |
| 102 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 382,00 |
| 103 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 382,00 |
| 104 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2047 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 382,00 |
| 105 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 115,60 |
| 106 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 115,60 |
| 107 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 115,60 |
| 108 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 115,60 |
| 109 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 115,60 |
| 110 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 634,00 |
| 111 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,33 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 634,00 |
| 112 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,33 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 634,00 |
| 113 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 016,00 |
| 114 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,33. м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 016,00 |
| 115 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,33. м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 016,00 |
| 116 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 611,00 |
| 117 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 611,00 |
| 118 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 611,00 |
| 119 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 611,00 |
| 120 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 149,00 |
| 121 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 149,00 |
| 122 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 149,00 |
| 123 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 149,00 |
| 124 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 149,00 |
| 125 | 001.02.03.93 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 257,00 |
| 126 | 001.02.03.93 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 257,00 |
| 127 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,67 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 836,00 |
| 128 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,67 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 836,00 |
| 129 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,67 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 836,00 |
| 130 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 786,67 |
| 131 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 786,67 |
| 132 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 786,67 |
| 133 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 150,50 |
| 134 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 150,50 |
| 135 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 150,50 |
| 136 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 150,50 |
| 137 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 742,00 |
| 138 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 742,00 |
| 139 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 742,00 |
| 140 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 742,00 |
| 141 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,67 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 269,00 |
| 142 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,67 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 269,00 |
| 143 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,67 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 269,00 |
| 144 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,33 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 542,00 |
| 145 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,33 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 542,00 |
| 146 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,33 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 542,00 |
| 147 | 001.02.03.100 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,00 |
| 148 | 001.02.03.100 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,00 |
| 149 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 677,00 |
| 150 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 677,00 |
| 151 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 677,00 |
| 152 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 677,00 |
| 153 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 630,60 |
| 154 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 630,60 |
| 155 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 630,60 |
| 156 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 630,60 |
| 157 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 630,60 |
| 158 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 118,25 |
| 159 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 118,25 |
| 160 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 118,25 |
| 161 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 118,25 |
| 162 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 936,33 |
| 163 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 936,33 |
| 164 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 936,33 |
| 165 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 772,25 |
| 166 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 772,25 |
| 167 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 772,25 |
| 168 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 772,25 |
| 169 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 477,40 |
| 170 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 477,40 |
| 171 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 477,40 |
| 172 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 477,40 |
| 173 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 477,40 |
| 174 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 551,50 |
| 175 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 551,50 |
| 176 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 551,50 |
| 177 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 551,50 |
| 178 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 507 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 10 405,20 |
| 179 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 589,75 |
| 180 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 589,75 |
| 181 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 589,75 |
| 182 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=80мм, L=67 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 235,00 |
| 183 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=80мм, L=67 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 235,00 |
| 184 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=80мм, L=67 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 235,00 |
| 185 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=80мм, L=67 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 235,00 |
| 186 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 235,00 |
| 187 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии ул. улица Подольск 8 dy=100мм, L=24,167 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 188 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=100мм, L=24,167 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 189 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 8 dy=100мм, L=24,167 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 190 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=100мм, L=24,167 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 191 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8, д.7аdy=100мм, L=24,167 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 192 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №8 д.7аdy=100мм, L=24,167 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 193 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 8 dy=125мм, L=27,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 756,75 |
| 194 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 8 dy=125мм, L=27,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 756,75 |
| 195 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=125мм, L=27,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 756,75 |
| 196 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=125мм, L=27,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 756,75 |
| 197 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=150мм, L=37 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 213,80 |
| 198 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=150мм, L=37 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 213,80 |
| 199 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=150мм, L=37 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 213,80 |
| 200 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=150мм, L=37 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 213,80 |
| 201 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=150мм, L=37 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 213,80 |
| 202 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=200мм, L=63,33. м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 955,00 |
| 203 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=200мм, L=63,33 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 955,00 |
| 204 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=200мм, L=63,33 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 955,00 |
| 205 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=250мм, L=40 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 539,00 |
| 206 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=250мм, L=40 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 539,00 |
| 207 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии улица Подольск 8 dy=250мм, L=40 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 539,00 |
| 208 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 520,33 |
| 209 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 520,33 |
| 210 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 520,33 |
| 211 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 622,20 |
| 212 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 622,20 |
| 213 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 622,20 |
| 214 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 622,20 |
| 215 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 622,20 |
| 216 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 828,67 |
| 217 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 828,67 |
| 218 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 828,67 |
| 219 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 400,80 |
| 220 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 400,80 |
| 221 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 400,80 |
| 222 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 400,80 |
| 223 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 400,80 |
| 224 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 668,67 |
| 225 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения. Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 668,67 |
| 226 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 668,67 |
| 227 | 001.02.03.120 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 057,50 |
| 228 | 001.02.03.120 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 057,50 |
| 229 | 001.02.03.121 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 889,50 |
| 230 | 001.02.03.121 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 889,50 |
| 231 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 479,75 |
| 232 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 479,75 |
| 233 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 479,75 |
| 234 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 479,75 |
| 235 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 056,40 |
| 236 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 056,40 |
| 237 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 056,40 |
| 238 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 056,40 |
| 239 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 056,40 |
| 240 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 684,50 |
| 241 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 684,50 |
| 242 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 684,50 |
| 243 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 684,50 |
| 244 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 656,67 |
| 245 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 656,67 |
| 246 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 656,67 |
| 247 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 330,75 |
| 248 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 330,75 |
| 249 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 330,75 |
| 250 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 330,75 |
| 251 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 113,00 |
| 252 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 113,00 |
| 253 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 113,00 |
| 254 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 113,00 |
| 255 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=80мм, L=25 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 439,00 |
| 256 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=80мм, L=25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 439,00 |
| 257 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=80мм, L=25 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 439,00 |
| 258 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 295,75 |
| 259 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 295,75 |
| 260 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 295,75 |
| 261 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 295,75 |
| 262 | 001.02.03.130 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=125мм, L=60 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 080,00 |
| 263 | 001.02.03.130 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=125мм, L=60 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 080,00 |
| 264 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=150мм, L=71,6666666666667 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 424,67 |
| 265 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=150мм, L=71,6666666666667 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 424,67 |
| 266 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=150мм, L=71,6666666666667 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 424,67 |
| 267 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 086,33 |
| 268 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 086,33 |
| 269 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 086,33 |
| 270 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 086,33 |
| 271 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=250мм, L=50 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 903,00 |
| 272 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=250мм, L=50 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 903,00 |
| 273 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=250мм, L=50 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 903,00 |
| 274 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,50 |
| 275 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,50 |
| 276 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,50 |
| 277 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,50 |
| 278 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 921,75 |
| 279 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 921,75 |
| 280 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 921,75 |
| 281 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 921,75 |
| 282 | 001.02.03.136 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=125мм, L=47,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 355,50 |
| 283 | 001.02.03.136 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=125мм, L=47,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 355,50 |
| 284 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 671,00 |
| 285 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 671,00 |
| 286 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 671,00 |
| 287 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 671,00 |
| 288 | 001.02.03.138 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=80мм, L=25 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 462,00 |
| 289 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 798,67 |
| 290 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 798,67 |
| 291 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 798,67 |
| 292 | 001.02.03.140 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 507,00 |
| 293 | 001.02.03.140 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 507,00 |
| 294 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 284,00 |
| 295 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 284,00 |
| 296 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 284,00 |
| 297 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 737,75 |
| 298 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 737,75 |
| 299 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 737,75 |
| 300 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 737,75 |
| 301 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 176,00 |
| 302 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 176,00 |
| 303 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 176,00 |
| 304 | 001.02.03.144 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 990,50 |
| 305 | 001.02.03.144 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 990,50 |
| 306 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 921,00 |
| 307 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 921,00 |
| 308 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 921,00 |
| 309 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 201,25 |
| 310 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 201,25 |
| 311 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 201,25 |
| 312 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 201,25 |
| 313 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 294,67 |
| 314 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 294,67 |
| 315 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 294,67 |
| 316 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 686,00 |
| 317 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 686,00 |
| 318 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 686,00 |
| 319 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 686,00 |
| 320 | 001.02.03.149 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=400мм, L=50 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 182,00 |
| 321 | 001.02.03.149 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=400мм, L=50 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 182,00 |
| 322 | 001.02.03.150 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=80мм, L=47,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 904,00 |
| 323 | 001.02.03.150 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=80мм, L=47,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 904,00 |
| 324 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 529,00 |
| 325 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,33 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 529,00 |
| 326 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,33 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 529,00 |
| 327 | 001.02.03.152 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=125мм, L=82,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 639,50 |
| 328 | 001.02.03.152 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=125мм, L=82,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 639,50 |
| 329 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 895,50 |
| 330 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 895,50 |
| 331 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 895,50 |
| 332 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 895,50 |
| 333 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 373,33 |
| 334 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 373,33 |
| 335 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 373,33 |
| 336 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 105,67 |
| 337 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 105,67 |
| 338 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 105,67 |
| 339 | 001.02.03.156 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=300мм, L=75 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 674,00 |
| 340 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 290,50 |
| 341 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 290,50 |
| 342 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2304 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 21 256,38 |
| 343 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 290,50 |
| 344 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 737,00 |
| 345 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 737,00 |
| 346 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 737,00 |
| 347 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 406,67 |
| 348 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 406,67 |
| 349 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 406,67 |
| 350 | 001.02.03.160 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 667,50 |
| 351 | 001.02.03.160 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 667,50 |
| 352 | 001.02.03.161 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=150мм, L=10 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 273,00 |
| 353 | 001.02.03.162 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=200мм, L=10 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 492,00 |
| 354 | 001.02.03.163 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 402,50 |
| 355 | 001.02.03.163 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 402,50 |
| 356 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 597,33 |
| 357 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 597,33 |
| 358 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 597,33 |
| 359 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 469,67 |
| 360 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 469,67 |
| 361 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 469,67 |
| 362 | 001.02.03.166 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=125мм, L=100 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 538,00 |
| 363 | 001.02.03.167 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=150мм, L=110 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 460,00 |
| 364 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,67 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 694,67 |
| 365 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,67 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 694,67 |
| 366 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,67 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 694,67 |
| 367 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 010,33 |
| 368 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 010,33 |
| 369 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 010,33 |
| 370 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 531,33 |
| 371 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 531,33 |
| 372 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 531,33 |
| 373 | 001.02.03.171 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 202,50 |
| 374 | 001.02.03.171 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 202,50 |
| 375 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,33 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 993,33 |
| 376 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,33 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 993,33 |
| 377 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,33 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 993,33 |
| 378 | 001.02.03.173 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 487,50 |
| 379 | 001.02.03.173 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2307 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 18 030,05 |
| 380 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 011,50 |
| 381 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 011,50 |
| 382 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 011,50 |
| 383 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 011,50 |
| 384 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 404,33 |
| 385 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 404,33 |
| 386 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 404,33 |
| 387 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,67 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 834,00 |
| 388 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,67 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 834,00 |
| 389 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,67 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 834,00 |
| 390 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,33 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 606,67 |
| 391 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,33м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 606,67 |
| 392 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,33м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 606,67 |
| 393 | 001.02.03.178 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 588,00 |
| 394 | 001.02.03.178 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 588,00 |
| 395 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,67 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,00 |
| 396 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,67 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,00 |
| 397 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,67 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,00 |
| 398 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 834,50 |
| 399 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 834,50 |
| 400 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 834,50 |
| 401 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 834,50 |
| 402 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 715,67 |
| 403 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 715,67 |
| 404 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 715,67 |
| 405 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 127,25 |
| 406 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 127,25 |
| 407 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 127,25 |
| 408 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 127,25 |
| 409 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 735,00 |
| 410 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 735,00 |
| 411 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 735,00 |
| 412 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 735,00 |
| 413 | 001.02.03.184 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 364,00 |
| 414 | 001.02.03.184 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 364,00 |
| 415 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 669,67 |
| 416 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,33м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 669,67 |
| 417 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,33 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 669,67 |
| 418 | 001.02.03.186 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 728,50 |
| 419 | 001.02.03.186 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 728,50 |
| 420 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,33 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 042,00 |
| 421 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,33 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 042,00 |
| 422 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,33м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 042,00 |
| 423 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 782,00 |
| 424 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 782,00 |
| 425 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 782,00 |
| 426 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 782,00 |
| 427 | 001.02.03.189 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 161,00 |
| 428 | 001.02.03.189 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 161,00 |
| 429 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 409,50 |
| 430 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 409,50 |
| 431 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 409,50 |
| 432 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 409,50 |
| 433 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 689,75 |
| 434 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 689,75 |
| 435 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 689,75 |
| 436 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 689,75 |
| 437 | 001.02.03.192 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 437,00 |
| 438 | 001.02.03.192 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 437,00 |
| 439 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 440 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 441 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 442 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 443 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 444 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 445 | 001.02.03.194 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=125мм, L=20 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 575,00 |
| 446 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 052,60 |
| 447 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 052,60 |
| 448 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 052,60 |
| 449 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 052,60 |
| 450 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 052,60 |
| 451 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 465,33 |
| 452 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,33 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 465,33 |
| 453 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,33 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 465,33 |
| 454 | 001.02.03.197 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 086,50 |
| 455 | 001.02.03.197 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 086,50 |
| 456 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 460,25 |
| 457 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 460,25 |
| 458 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2304 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 849,21 |
| 459 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 460,25 |
| 460 | 001.02.03.199 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=100мм, L=35 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 728,50 |
| 461 | 001.02.03.199 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=100мм, L=35 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 728,50 |
| 462 | 001.02.03.200 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=125мм, L=57,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 605,50 |
| 463 | 001.02.03.200 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=125мм, L=57,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 605,50 |
| 464 | 001.02.03.201 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=150мм, L=80 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 408,50 |
| 465 | 001.02.03.201 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=150мм, L=80 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 408,50 |
| 466 | 001.02.03.202 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=200мм, L=35 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 492,50 |
| 467 | 001.02.03.202 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=200мм, L=35 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 492,50 |
| 468 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,67 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 360,33 |
| 469 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,67 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 360,33 |
| 470 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,67 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 360,33 |
| 471 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 300,25 |
| 472 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 300,25 |
| 473 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 300,25 |
| 474 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 300,25 |
| 475 | 001.02.03.205 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=125мм, L=65 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 852,50 |
| 476 | 001.02.03.205 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=125мм, L=65 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 852,50 |
| 477 | 001.02.03.206 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=150мм, L=55 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 632,00 |
| 478 | 001.02.03.206 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=150мм, L=55 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 632,00 |
| 479 | 001.02.03.207 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=100мм, L=45 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 965,50 |
| 480 | 001.02.03.207 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=100мм, L=45 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 965,50 |
| 481 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 796,50 |
| 482 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 796,50 |
| 483 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 796,50 |
| 484 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 796,50 |
| 485 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,67 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 923,33 |
| 486 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,67 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 923,33 |
| 487 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,67 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 923,33 |
| 488 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 187,25 |
| 489 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 187,25 |
| 490 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 187,25 |
| 491 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 187,25 |
| 492 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 711,33 |
| 493 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,33 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 711,33 |
| 494 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,33 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 711,33 |
| 495 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 495,67 |
| 496 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 495,67 |
| 497 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 495,67 |
| 498 | 001.02.03.213 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=400мм, L=30 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 6 353,00 |
| 499 | 001.02.03.214 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=500мм, L=65 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 414,50 |
| 500 | 001.02.03.214 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=500мм, L=65 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 414,50 |
| 501 | 001.02.03.215 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=600мм, L=22,5 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 902,00 |
| 502 | 001.02.03.215 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=600мм, L=22,5 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 902,00 |
| 503 | 001.02.03.216 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=80мм, L=65 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 133,50 |
| 504 | 001.02.03.216 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=80мм, L=65 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 133,50 |
| 505 | 001.02.03.217 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=100мм, L=60 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,00 |
| 506 | 001.02.03.217 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=100мм, L=60 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,00 |
| 507 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 591,67 |
| 508 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 591,67 |
| 509 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 591,67 |
| 510 | 001.02.03.219 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=200мм, L=57,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 494,00 |
| 511 | 001.02.03.219 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=200мм, L=57,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 494,00 |
| 512 | 001.02.03.220 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=250мм, L=65 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 709,00 |
| 513 | 001.02.03.220 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=250мм, L=65 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 709,00 |
| 514 | 001.02.03.221 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=300мм, L=60 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 088,50 |
| 515 | 001.02.03.221 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=300мм, L=60 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 088,50 |
| 516 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 517 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 518 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 519 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 520 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 116,33 |
| 521 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,33 м. | 2049 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 116,33 |
| 522 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,33 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 116,33 |
| 523 | 001.02.03.224 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=150мм, L=50 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 593,00 |
| 524 | 001.02.03.224 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=150мм, L=50 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 593,00 |
| 525 | 001.02.03.225 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=200мм, L=72,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 548,50 |
| 526 | 001.02.03.225 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=200мм, L=72,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 548,50 |
| 527 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,75 |
| 528 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,75 |
| 529 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,75 |
| 530 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,75 |
| 531 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,67 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 579,33 |
| 532 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,67 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 579,33 |
| 533 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,67 м | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 579,33 |
| 534 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 535 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 536 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 537 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 538 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,833 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 539 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 540 | 001.02.03.229 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=200мм, L=77,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 477,00 |
| 541 | 001.02.03.229 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=200мм, L=77,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 477,00 |
| 542 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,67 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 299,33 |
| 543 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,67 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 299,33 |
| 544 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,67 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 299,33 |
| 545 | 001.02.03.231 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=80мм, L=47,5 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 869,50 |
| 546 | 001.02.03.231 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=80мм, L=47,5 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 869,50 |
| 547 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=100мм, L=76,67 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 659,00 |
| 548 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=100мм, L=76,67 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 659,00 |
| 549 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=100мм, L=76,67 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 659,00 |
| 550 | 001.02.03.233 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=125мм, L=45 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 064,50 |
| 551 | 001.02.03.233 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=125мм, L=45 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 064,50 |
| 552 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=80мм, L=88,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 652,00 |
| 553 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=80мм, L=88,33 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 652,00 |
| 554 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=80мм, L=88,33 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 652,00 |
| 555 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=100мм, L=51,67 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 060,67 |
| 556 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=100мм, L=51,667 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 060,67 |
| 557 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=100мм, L=51,67 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 060,67 |
| 558 | 001.02.03.236 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=125мм, L=90 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 735,00 |
| 559 | 001.02.03.237 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=150мм, L=67,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 137,50 |
| 560 | 001.02.03.237 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=150мм, L=67,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 137,50 |
| 561 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=80мм, L=16 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 301,80 |
| 562 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=80мм, L=16 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 301,80 |
| 563 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=80мм, L=16 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 301,80 |
| 564 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=80мм, L=16 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 301,80 |
| 565 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=80мм, L=16 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 301,80 |
| 566 | 001.02.03.239 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=100мм, L=25 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 543,00 |
| 567 | 001.02.03.239 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=100мм, L=25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 543,00 |
| 568 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,60 |
| 569 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,60 |
| 570 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,60 |
| 571 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,60 |
| 572 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2304 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 003,74 |
| 573 | 001.02.03.241 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=80мм, L=32,5 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,00 |
| 574 | 001.02.03.241 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=80мм, L=32,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,00 |
| 575 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 306,67 |
| 576 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 306,67 |
| 577 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2301 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 232,14 |
| 578 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 832,00 |
| 579 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 832,00 |
| 580 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 832,00 |
| 581 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 343,33 |
| 582 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 343,33 |
| 583 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 343,33 |
| 584 | 001.02.03.245 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=300мм, L=20 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 378,00 |
| 585 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 351,67 |
| 586 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 351,67 |
| 587 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 351,67 |
| 588 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 608,75 |
| 589 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 608,75 |
| 590 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 608,75 |
| 591 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 608,75 |
| 592 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,33 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 611,67 |
| 593 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,33 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 611,67 |
| 594 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,33 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 611,67 |
| 595 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=80мм, L=20 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 377,67 |
| 596 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=80мм, L=20 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 377,67 |
| 597 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=80мм, L=20 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 377,67 |
| 598 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=125мм, L=31,67 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 905,67 |
| 599 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=125мм, L=31,67 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 905,67 |
| 600 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=125мм, L=31,67 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 905,67 |
| 601 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 575,00 |
| 602 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 575,00 |
| 603 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 575,00 |
| 604 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 575,00 |
| 605 | 001.02.03.252 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=200мм, L=30 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 383,00 |
| 606 | 001.02.03.252 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=200мм, L=30 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 383,00 |
| 607 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=80мм, L=15 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 288,67 |
| 608 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=80мм, L=15 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 288,67 |
| 609 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=80мм, L=15 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 288,67 |
| 610 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,67 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 515,67 |
| 611 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,67 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 515,67 |
| 612 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,67 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 515,67 |
| 613 | 001.02.03.255 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=80мм, L=65 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 201,00 |
| 614 | 001.02.03.256 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=100мм, L=70 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 521,00 |
| 615 | 001.02.03.256 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=100мм, L=70 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 521,00 |
| 616 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=125мм, L=45 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 257,33 |
| 617 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=125мм, L=45 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 257,33 |
| 618 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=125мм, L=45 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 257,33 |
| 619 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=150мм, L=70 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 556,33 |
| 620 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=150мм, L=70 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 556,33 |
| 621 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=150мм, L=70 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 556,33 |
| 622 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 368,00 |
| 623 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 368,00 |
| 624 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 368,00 |
| 625 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 368,00 |
| 626 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=300мм, L=50 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 832,33 |
| 627 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=300мм, L=50 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 832,33 |
| 628 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=300мм, L=50 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 832,33 |
| 629 | 001.02.03.261 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=350мм, L=105 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 050,50 |
| 630 | 001.02.03.261 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=350мм, L=105 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 050,50 |
| 631 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=80мм, L=73,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 386,33 |
| 632 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=80мм, L=73,33м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 386,33 |
| 633 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=80мм, L=73,33м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 386,33 |
| 634 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 323,25 |
| 635 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 323,25 |
| 636 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 323,25 |
| 637 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 323,25 |
| 638 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=125мм, L=85 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 473,67 |
| 639 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=125мм, L=85 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 473,67 |
| 640 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=125мм, L=85 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 473,67 |
| 641 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=150мм, L=35 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 169,00 |
| 642 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=150мм, L=35 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 169,00 |
| 643 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=150мм, L=35 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 169,00 |
| 644 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=200мм, L=51,67 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 256,00 |
| 645 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=200мм, L=51,67 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 256,00 |
| 646 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=200мм, L=51,67 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 256,00 |
| 647 | 001.02.03.267 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=250мм, L=72,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 223,00 |
| 648 | 001.02.03.267 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=250мм, L=72,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 223,00 |
| 649 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 650 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 651 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 652 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 653 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 978,75 |
| 654 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 978,75 |
| 655 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 978,75 |
| 656 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 978,75 |
| 657 | 001.02.03.270 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=125мм, L=45 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 064,50 |
| 658 | 001.02.03.270 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=125мм, L=45 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 064,50 |
| 659 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 660 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 661 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 662 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 663 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 664 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 665 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 264,60 |
| 666 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 264,60 |
| 667 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 264,60 |
| 668 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 264,60 |
| 669 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 264,60 |
| 670 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 214,25 |
| 671 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 214,25 |
| 672 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 214,25 |
| 673 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 214,25 |
| 674 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 426,20 |
| 675 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 426,20 |
| 676 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 426,20 |
| 677 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 426,20 |
| 678 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 426,20 |
| 679 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 618,00 |
| 680 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 618,00 |
| 681 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2304 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 38 643,58 |
| 682 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 618,00 |
| 683 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 468,75 |
| 684 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 468,75 |
| 685 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 468,75 |
| 686 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 468,75 |
| 687 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 331,75 |
| 688 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 331,75 |
| 689 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 331,75 |
| 690 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 331,75 |
| 691 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=100мм, L=15 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 340,00 |
| 692 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=100мм, L=15 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 340,00 |
| 693 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=100мм, L=15 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 340,00 |
| 694 | 001.02.03.279 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=125мм, L=20 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,00 |
| 695 | 001.02.03.279 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=125мм, L=20 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,00 |
| 696 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 599,00 |
| 697 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 599,00 |
| 698 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 599,00 |
| 699 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 599,00 |
| 700 | 001.02.03.281 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=200мм, L=35 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 687,00 |
| 701 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 847,00 |
| 702 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 847,00 |
| 703 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 847,00 |
| 704 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 847,00 |
| 705 | 001.02.03.283 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=100мм, L=122,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 772,50 |
| 706 | 001.02.03.283 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=100мм, L=122,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 772,50 |
| 707 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 407,80 |
| 708 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 407,80 |
| 709 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 407,80 |
| 710 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 407,80 |
| 711 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 407,80 |
| 712 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,40 |
| 713 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,40 |
| 714 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,40 |
| 715 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,40 |
| 716 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,40 |
| 717 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 652,20 |
| 718 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 652,20 |
| 719 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 652,20 |
| 720 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 652,20 |
| 721 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 652,20 |
| 722 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 723 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 724 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 725 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 726 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 727 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 728 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 569,80 |
| 729 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 569,80 |
| 730 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 569,80 |
| 731 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 569,80 |
| 732 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 569,80 |
| 733 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 734 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 735 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 736 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 737 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 738 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 739 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=400мм, L=95 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 10 146,67 |
| 740 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=400мм, L=95 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 10 146,67 |
| 741 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=400мм, L=95 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 10 146,67 |
| 742 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 377,80 |
| 743 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 377,80 |
| 744 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 377,80 |
| 745 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 377,80 |
| 746 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 377,80 |
| 747 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 748 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 749 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 750 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 751 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 752 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 753 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 754 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 755 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 756 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 757 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 758 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 759 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 132,20 |
| 760 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 132,20 |
| 761 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 132,20 |
| 762 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 132,20 |
| 763 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 132,20 |
| 764 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=200мм, L=41,67 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 676,33 |
| 765 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=200мм, L=41,67 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 676,33 |
| 766 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=200мм, L=41,67 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 676,33 |
| 767 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=250мм, L=63,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 452,33 |
| 768 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=250мм, L=63,333 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 452,33 |
| 769 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=250мм, L=63,33 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 452,33 |
| 770 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 771 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 772 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 773 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 774 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 775 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 776 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=350мм, L=45 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 590,00 |
| 777 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=350мм, L=45 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 590,00 |
| 778 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=350мм, L=45 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 590,00 |
| 779 | 001.02.03.299 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=400мм, L=90 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 087,50 |
| 780 | 001.02.03.299 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=400мм, L=90 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 087,50 |
| 781 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 782 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 783 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 784 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 785 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 786 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 787 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 788 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 789 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 790 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 791 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 792 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 793 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 794 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 795 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 772,40 |
| 796 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 772,40 |
| 797 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 772,40 |
| 798 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 772,40 |
| 799 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 772,40 |
| 800 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 867,00 |
| 801 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 dy=100мм, L=84 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 867,00 |
| 802 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61dy=100мм, L=84 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 867,00 |
| 803 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 867,00 |
| 804 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 dy=100мм, L=84 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 867,00 |
| 805 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 dy=125мм, L=60 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 523,00 |
| 806 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61dy=125мм, L=60 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 523,00 |
| 807 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 dy=125мм, L=60 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 523,00 |
| 808 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61dy=150мм, L=93,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 809 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 810 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 811 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 812 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 813 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 814 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 984,00 |
| 815 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 984,00 |
| 816 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 984,00 |
| 817 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 984,00 |
| 818 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 984,00 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций на тепловых сетях муниципального образования приводятся в таблице 73.

Таблица 74 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на тепловых сетях для обеспечения качества, надежности теплоснабжения и обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом в период разработки проектной документации по строительству постоянных тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей приводятся в таблице 75.

Таблица 76 – Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Проекты, дополняющие перечень предложений в ходе разработки (актуализации) схемы теплоснабжения и проекты исключенные актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них приводятся ниже в табличном виде.

Таблица 77 – Проекты, дополняющие перечень предложений в ходе разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы»

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб. |  | Капитальные затраты в прогнозных ценах, тыс. руб |  | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Селикатная, 0,708км |  | 6000,00 | 5000,00 | 6276,00 | 5230,00 | 2025 | амортизация |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19,19а, ТК211-К диаметром 89,57 мм, в ППУ изоляции, 0,309 км |  | 2370,50 | 1975,42 | 2479,54 | 2066,29 | 2025 | амортизация |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 45,47 диаметром 108,89,57 мм, в ППУ изоляции, 0,424 км |  | 4369,60 | 3641,33 | 4570,60 | 3808,83 | 2025 | амортизация |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Большая Ивановская ТК4-ТК-5 диаметром 159 мм, в ППУ изоляции, 0,068 км |  | 634,80 | 529,00 | 664,00 | 553,33 | 2025 | амортизация |

Таблица 78 – Проекты, дополняющие перечень предложений в ходе разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, предложенные инвестиционной программой ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения  и горячего  водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб. |  | Капитальные затраты в прогнозных ценах, тыс. руб |  | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 65369,88 | 54474,90 | 68376,89 | 56980,75 | 2025 | амортизация |
|  |  |  | 259588,32 | 216323,60 | 271529,38 | 226274,49 | 2025 | привлеченные средства |
|  |  |  | 513271,48 | 427726,23 | 536881,96 | 447401,64 | 2026 | привлеченные средства |
| 2 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный (ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 9095,19 | 7579,32 | 9513,56 | 7927,97 | 2025 | амортизация |
|  |  |  | 36117,61 | 30098,01 | 37779,02 | 31482,52 | 2025 | привлеченные средства |
|  |  |  | 71413,62 | 59511,35 | 74698,64 | 62248,87 | 2026 | привлеченные средства |
| 3 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул. Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 2079,50 | 1732,92 | 2175,16 | 1812,63 | 2025 | амортизация |
|  |  |  | 8257,86 | 6881,55 | 8637,72 | 7198,10 | 2025 | привлеченные средства |
|  |  |  | 16327,86 | 13606,55 | 17078,94 | 14232,45 | 2026 | привлеченные средства |
| 4 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 33755,03 | 28129,19 | 35307,76 | 29423,13 | 2026 | амортизация |
|  |  |  | 69801,91 | 58168,26 | 73012,80 | 60844,00 | 2026 | привлеченные средства |
|  |  |  | 94599,28 | 78832,73 | 98950,84 | 82459,04 | 2027 | привлеченные средства |
|  |  |  | 70544,03 | 58786,69 | 73789,05 | 61490,88 | 2028 | привлеченные средства |
| 5 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии№57, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 54338,90 | 45282,41 | 56838,49 | 47365,41 | 2026 | амортизация |
|  |  |  | 112367,23 | 93639,36 | 117536,12 | 97946,77 | 2026 | привлеченные средства |
|  |  |  | 152286,04 | 126905,04 | 159291,20 | 132742,67 | 2027 | привлеченные средства |
|  |  |  | 113561,88 | 94634,90 | 118785,73 | 98988,11 | 2028 | привлеченные средства |
| 6 | Модернизация тепловых сетей от Источника №57 тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 43510,59 | 36258,83 | 45512,08 | 37926,73 | 2026 | амортизация |
|  |  |  | 89975,41 | 74979,51 | 94114,28 | 78428,57 | 2026 | привлеченные средства |
|  |  |  | 121939,47 | 101616,22 | 127548,68 | 106290,57 | 2027 | привлеченные средства |
|  |  |  | 90931,99 | 75776,66 | 95114,86 | 79262,39 | 2028 | привлеченные средства |
| 7 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 61325,68 | 51104,74 | 64146,66 | 53455,55 | 2026 | амортизация |
|  |  |  | 126815,17 | 105679,31 | 132648,67 | 110540,56 | 2026 | привлеченные средства |
|  |  |  | 171866,68 | 143222,23 | 179772,55 | 149810,46 | 2027 | привлеченные средства |
|  |  |  | 128163,44 | 106802,87 | 134058,96 | 111715,80 | 2028 | привлеченные средства |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2 L=708м. | Источник тепловой энергии №57 | 2000,00 | 1666,67 | 2092,00 | 1743,33 | 2025 | амортизация |

Таблица 79 – Проекты, по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса , исключенные из перечня предложений в связи с их реализацией и (или) пересмотра

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Капитальные затраты в текщих ценах, тыс. руб. |  | Капитальные затраты в прогнозных ценах, тыс. руб |  | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |  |  |
| 1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1, dy=200мм, L=37,5 м. | Источник тепловой энергии №1 | 1774,25 | 1478,54 | 1857,64 | 1548,03 | 2024 | амортизация |
| 2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29, dy=70мм, L=26,25 м. | Источник тепловой энергии №29 | 426,50 | 355,42 | 446,55 | 372,12 | 2024 | амортизация |
| 3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4, dy=100мм, L=28,33 м. | Источник тепловой энергии №4 | 634,00 | 528,33 | 663,80 | 553,17 | 2024 | амортизация |
| 4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4, dy=150мм, L=50 м. | Источник тепловой энергии №4 | 1611,00 | 1342,50 | 1686,72 | 1405,60 | 2024 | амортизация |
| 5 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9, dy=100мм, L=52,5 м. | Источник тепловой энергии №9 | 1150,50 | 958,75 | 1204,57 | 1003,81 | 2024 | амортизация |
| 6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23, dy=150мм, L=65 м. | Источник тепловой энергии №23 | 2118,25 | 1765,21 | 2217,81 | 1848,17 | 2024 | амортизация |
| 7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7, dy=125мм, L=54 м. | Источник тепловой энергии №7 | 1477,40 | 1231,17 | 1546,84 | 1289,03 | 2024 | амортизация |
| 8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №8, dy=100мм, L=24,167 м. | Источник тепловой энергии№8 | 549,17 | 457,64 | 574,98 | 479,15 | 2024 | амортизация |
| 9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20, dy=80мм, L=28,33 м. | Источник тепловой энергии №20 | 520,33 | 433,61 | 544,79 | 453,99 | 2024 | амортизация |
| 10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | Источник тепловой энергии №20 | 2668,67 | 2223,89 | 2794,09 | 2328,41 | 2024 | амортизация |
| 11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24, dy=150мм, L=58 м. | Источник тепловой энергии №24 | 2056,40 | 1713,67 | 2153,05 | 1794,21 | 2024 | амортизация |
| 12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14, dy=100мм, L=65 м. | Источник тепловой энергии №14 | 1684,50 | 1403,75 | 1763,67 | 1469,73 | 2024 | амортизация |
| 13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14, dy=125мм, L=65,33 м. | Источник тепловой энергии №14 | 1656,67 | 1380,56 | 1734,53 | 1445,44 | 2024 | амортизация |
| 14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №12, улица Подольск 12,dy=80мм, L=25 м. | Источник тепловой энергии №12 | 439,00 | 365,83 | 459,63 | 383,03 | 2024 | амортизация |
| 15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№12, улица Подольск 12, dy=200мм, L=55 м. | Источник тепловой энергии №12 | 3086,33 | 2571,94 | 3231,39 | 2692,83 | 2024 | амортизация |
| 16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22, dy=150мм, L=50 м. | Источник тепловой энергии №22 | 1671,00 | 1392,50 | 1749,54 | 1457,95 | 2024 | амортизация |
| 17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21, dy=125мм, L=60 м. | Источник тепловой энергии №21 | 1507,00 | 1255,83 | 1577,83 | 1314,86 | 2024 | амортизация |
| 18 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3, dy=80мм, L=38,75 м. | Источник тепловой энергии №3 | 737,75 | 614,79 | 772,42 | 643,69 | 2024 | амортизация |
| 19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3, dy=100мм, L=56, 67 м. | Источник тепловой энергии №3 | 1176,00 | 980,00 | 1231,27 | 1026,06 | 2024 | амортизация |
| 20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3, dy=300мм, L=66,25 м. | Источник тепловой энергии №3 | 4686,00 | 3905,00 | 4906,24 | 4088,54 | 2024 | амортизация |
| 21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6, dy=400мм, L=52,5 м. | Источник тепловой энергии №6 | 5290,50 | 4408,75 | 5539,15 | 4615,96 | 2024 | амортизация |
| 22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15, dy=100мм, L=58,33 м. | Источник тепловой энергии №15 | 1469,67 | 1224,72 | 1538,74 | 1282,28 | 2024 | амортизация |
| 23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13, dy=100мм, L=25 м. | Источник тепловой энергии №13 | 531,33 | 442,78 | 556,31 | 463,59 | 2024 | амортизация |
| 24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16, dy=125мм, L=55 м. | Источник тепловой энергии №16 | 1404,33 | 1170,28 | 1470,34 | 1225,28 | 2024 | амортизация |
| 25 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17, dy=100мм, L=38,75 м. | Источник тепловой энергии №17 | 834,50 | 695,42 | 873,72 | 728,10 | 2024 | амортизация |
| 26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17, dy=150мм, L=65 м. | Источник тепловой энергии №17 | 2127,25 | 1772,71 | 2227,23 | 1856,03 | 2024 | амортизация |
| 27 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,33 м. | Источник тепловой энергии №19 | 669,67 | 558,06 | 701,14 | 584,28 | 2024 | амортизация |
| 28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11, dy=150мм, L=31 м. | Источник тепловой энергии №11 | 1052,60 | 877,17 | 1102,07 | 918,39 | 2024 | амортизация |
| 29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№73, улица Подольск 73, dy=80мм, L=23,75 м. | Источник тепловой энергии№73 | 460,25 | 383,54 | 481,88 | 401,57 | 2024 | амортизация |
| 30 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35, dy=100мм, L=93,33 м. | Источник тепловой энергии №35 | 2116,33 | 1763,61 | 2215,80 | 1846,50 | 2024 | амортизация |
| 31 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40, dy=80мм, L=33,75 м. | Источник тепловой энергии №40 | 591,75 | 493,13 | 619,56 | 516,30 | 2024 | амортизация |
| 32 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41, dy=100мм, L=76, 67 м. | Источник тепловой энергии № 41 | 1659,00 | 1382,50 | 1736,97 | 1447,48 | 2024 | амортизация |
| 33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №44, dy=80мм, L=88,33 м. | Источник тепловой энергии №44 | 1652,00 | 1376,67 | 1729,64 | 1441,37 | 2024 | амортизация |
| 34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№39, dy=150мм, L=23 м. | Источник тепловой энергии №39 | 747,60 | 623,00 | 782,74 | 652,28 | 2024 | амортизация |
| 35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34, dy=150мм, L=40 м. | Источник тепловой энергии №34 | 1343,33 | 1119,44 | 1406,47 | 1172,06 | 2024 | амортизация |
| 36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | Источник тепловой энергии №42 | 351,67 | 293,06 | 368,20 | 306,83 | 2024 | амортизация |
| 37 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №33, улица Стрелково 33, dy=80мм, L=20 м. | Источник тепловой энергии №33 | 377,67 | 314,72 | 395,42 | 329,51 | 2024 | амортизация |
| 38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии, улица Подольск 81dy=125мм, L=85 м. | Источник тепловой энергии № | 2473,67 | 2061,39 | 2589,93 | 2158,27 | 2024 | амортизация |
| 39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№49, улица Подольск 49, dy=200мм, L=70 м. | Источник тепловой энергии № 49 | 3264,60 | 2720,50 | 3418,04 | 2848,36 | 2024 | амортизация |
| 40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №49, улица Подольск 49, dy=300мм, L=52 м. | Источник тепловой энергии№49 | 3426,20 | 2855,17 | 3587,23 | 2989,36 | 2024 | амортизация |
| 41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №43, улица Стрелково 43, dy=100мм, L=15 м. | Источник тепловой энергии №43 | 340,00 | 283,33 | 355,98 | 296,65 | 2024 | амортизация |
| 42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№60, улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | Источник тепловой энергии№60 | 591,40 | 492,83 | 619,20 | 516,00 | 2024 | амортизация |
| 43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии№60 улица Подольск 60, dy=150мм, L=76 м. | Источник тепловой энергии №60 | 2569,80 | 2141,50 | 2690,58 | 2242,15 | 2024 | амортизация |
| 44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии№60, улица Подольск 60, dy=300мм, L=84,167 м. | Источник тепловой энергии №60 | 5976,00 | 4980,00 | 6256,87 | 5214,06 | 2024 | амортизация |
| 45 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии, улица Подольск 82, dy=80мм, L=74 м. | Источник тепловой энергии | 1377,80 | 1148,17 | 1442,56 | 1202,13 | 2024 | амортизация |
| 46 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии, улица Подольск 82, dy=200мм, L=41, 67 м. | Источник тепловой энергии | 1676,33 | 1396,94 | 1755,12 | 1462,60 | 2024 | амортизация |
| 47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии, улица Подольск 82, dy=300мм, L=67,5 м. | Источник тепловой энергии | 4730,67 | 3942,22 | 4953,01 | 4127,51 | 2024 | амортизация |
| 48 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70, улица Подольск 70, dy=70мм, L=73,57 м. | Источник тепловой энергии №70 | 1228,71 | 1023,93 | 1286,46 | 1072,05 | 2024 | амортизация |
| 49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70, улица Подольск 70, dy=80мм, L=87,857 м. | Источник тепловой энергии №70 | 1617,29 | 1347,74 | 1693,30 | 1411,08 | 2024 | амортизация |
| 50 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№61, улица Подольск 61, dy=100мм, L=84 м. | Источник тепловой энергии№61 | 1867,00 | 1555,83 | 1954,75 | 1628,96 | 2024 | амортизация |

Таблица 80 – Проекты, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах, исключенные из перечня предложений в связи с их реализацией и (или) пересмотра

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Капитальные затраты в текщих ценах, тыс. руб. |  | Капитальные затраты в прогнозных ценах, тыс. руб |  | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |  |  |
| 1 | сеть теплоснабжения для подключения Торговый центр в границах улиц Фетищева, Кирова, Юбилейная (50:55:0030703:53) dy=50, L=140,7м. | Источник тепловой энергии №1 | 1383,00 | 1152,50 | 1448,00 | 1206,67 | 2024 | средства за подключения |
| 2 | сеть теплоснабжения для подключения Центр социального обслуживания г. Подольск, ул. Высотная (50:55:0030802:8) dy=50, L=131,9м. | Источник тепловой энергии №1 | 1244,00 | 1036,67 | 1304,96 | 1087,46 | 2023 | средства за подключения |
| 3 | сеть теплоснабжения для подключения Нежилое здание г. Подольск, ул. Юбилейная, д.9 dy=80, L=22,4м. | Источник тепловой энергии №1 | 325,00 | 270,83 | 340,28 | 283,56 | 2024 | средства за подключения |
| 4 | сеть теплоснабжения для подключения Детская комната 25 мест г. Подольск, ул. Рабочая ППТ "Центальный" (50:55:0030106:12) dy=50, L=73,2м. | Источник тепловой энергии №4 | 720,00 | 600,00 | 753,84 | 628,20 | 2024 | средства за подключения |
| 5 | сеть теплоснабжения для подключения ФОК с спортивным залом Зеленовский (50:55:0030201:39) dy=50, L=114,2м. | Источник тепловой энергии №8 | 1122,00 | 935,00 | 1174,73 | 978,95 | 2024 | средства за подключения |
| 6 | сеть теплоснабжения для подключения Нежилое здание г. Подольск, ул. Комсомольская, д.66а dy=50, L=17,2м. | Источник тепловой энергии №20 | 169,00 | 140,83 | 176,94 | 147,45 | 2024 | средства за подключения |
| 7 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 366 посещений в смену мкр. «Южный» (50:55:0020262:406) dy=80, L=44,8м. | Источник тепловой энергии №5* | 649,00 | 540,83 | 679,50 | 566,25 | 2024 | средства за подключения |
| 8 | сеть теплоснабжения для подключения Общеобразовательное учреждение на 1100 мест г. Подольск, м-н Кутузово, ЖК Бородино, Бородинский бульвар dy=200, L=913,8м. | Источник тепловой энергии №5* | 32431,00 | 27025,83 | 33955,26 | 28296,05 | 2024 | средства за подключения |
| 9 | сеть теплоснабжения для подключения Общеобразовательное учреждение на 1100 мест г. Подольск, м-н Кутузово, ЖК Бородино, Бородинский бульвар dy=200, L=39,6м. | Источник тепловой энергии №5* | 1404,00 | 1170,00 | 1469,99 | 1224,99 | 2024 | средства за подключения |
| 10 | сеть теплоснабжения для подключения Общеобразовательное учреждение на 1100 мест г. Подольск, м-н Кутузово, ЖК Бородино, Бородинский бульвар dy=80, L=119,2м. | Источник тепловой энергии №5* | 1729,00 | 1440,83 | 1810,26 | 1508,55 | 2024 | средства за подключения |
| 11 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 120 мест г. Подольск, ул. Багратиона, ППТ "Кутузово" (50:55:0020307:257) dy=50, L=20,8м. | Источник тепловой энергии №5* | 204,00 | 170,00 | 213,59 | 177,99 | 2024 | средства за подключения |
| 12 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 450 посещений в смену р-н Силикатный dy=200, L=150,9м. | Источник тепловой энергии №10 | 5140,00 | 4283,33 | 5391,86 | 4493,22 | 2023 | средства за подключения |
| 13 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 450 посещений в смену р-н Силикатный dy=100, L=20,6м. | Источник тепловой энергии №10 | 350,00 | 291,67 | 367,15 | 305,96 | 2023 | средства за подключения |
| 14 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 200 мест г. Подольск, ул. Плещеевская, 46-б, ППТ "Восточный" (50:55:0000000:67494; 50:55:0000000:67491) dy=65, L=46,4м. | Источник тепловой энергии №10 | 541,00 | 450,83 | 567,51 | 472,92 | 2023 | средства за подключения |
| 15 | сеть теплоснабжения для подключения Пристройка к ДОУ №29 «Сударушка» (только ГВС) г. Подольск, ул. Атаманская, д.7 dy=100, L=86,3м. | Источник тепловой энергии №10 | 1532,00 | 1276,67 | 1604,00 | 1336,67 | 2024 | средства за подключения |
| 16 | сеть теплоснабжения для подключения Торгово-развлекательный Центр в границах: Цементный проезд, ул. Плещеевская, территория ООО "Компания Быт-Сервис", полоса отвода ОАО РЖД" (50:55:0000000:82808) dy=150, L=76,3м. | Источник тепловой энергии №10 | 1925,00 | 1604,17 | 2019,33 | 1682,77 | 2023 | средства за подключения |
| 17 | сеть теплоснабжения для подключения Пожарное депо г. Подольск, ул. Плещеевская, д.31А (50:55:0030918:2) dy=65, L=56,8м. | Источник тепловой энергии №10 | 662,00 | 551,67 | 694,44 | 578,70 | 2023 | средства за подключения |
| 18 | сеть теплоснабжения для подключения Пожарное депо г. Подольск, ул. Плещеевская, д.31А (50:55:0030918:2) dy=65, L=187,1м. | Источник тепловой энергии №10 | 2179,00 | 1815,83 | 2285,77 | 1904,81 | 2023 | средства за подключения |
| 19 | сеть теплоснабжения для подключения Административно-складского здания г. Подольск ул. Плещеевская,15в dy=65, L=74м. | Источник тепловой энергии №10 | 898,00 | 748,33 | 940,21 | 783,51 | 2024 | средства за подключения |
| 20 | сеть теплоснабжения для подключения Школа искусств г. Подольск, ул. Крамского (50:55:0010316:22) dy=50, L=24,4м. | Источник тепловой энергии №10 | 239,00 | 199,17 | 250,23 | 208,53 | 2024 | средства за подключения |
| 21 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка г. Подольск в границах ул. Колхозная-Щорса-Гражданская-Овражная, поз.16 (дом №4) 50:55:0010237:14 dy=150, L=31м. | Источник тепловой энергии №18 | 783,00 | 652,50 | 821,37 | 684,47 | 2023 | средства за подключения |
| 22 | сеть теплоснабжения для подключения ГБУЗ МО "Подольская районная больница" ОСМП на 9 вызовов пос. Кузнечики (50:55:0000000:35) dy=50, L=21,2м. | Источник тепловой энергии №2 | 208,00 | 173,33 | 217,78 | 181,48 | 2024 | средства за подключения |
| 23 | сеть теплоснабжения для подключения Общеобразовательное учреждение на 1100 мест г. Подольск, Кузнечики-2 (50:55:0030620:188) dy=125, L=15,5м. | Источник тепловой энергии №2 | 341,00 | 284,17 | 357,03 | 297,52 | 2024 | средства за подключения |
| 24 | сеть теплоснабжения для подключения Рынок "Центральный" Кузнечики мкр. «Кузнечики» (50:55:0030620:48) dy=80, L=201,9м. | Источник тепловой энергии №2 | 2809,00 | 2340,83 | 2946,64 | 2455,53 | 2023 | средства за подключения |
| 25 | сеть теплоснабжения для подключения Храма Святителя Николая Чудотворца микрорайон «Кузнечики» пл. Защитников Отечества, д.1 dy=65, L=373,5м. | Источник тепловой энергии №2 | 4533,00 | 3777,50 | 4746,05 | 3955,04 | 2024 | средства за подключения |
| 26 | сеть теплоснабжения для подключения ФОК с спортивным залом и бассейном вблизи Железнодорожного dy=65, L=78,5м. | Источник тепловой энергии №40 | 914,00 | 761,67 | 958,79 | 798,99 | 2023 | средства за подключения |
| 27 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка улица Дубровицы 37 (50:27:0020456:349) dy=125, L=53м. | Источник тепловой энергии №37 | 1164,00 | 970,00 | 1218,71 | 1015,59 | 2024 | средства за подключения |
| 28 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр. «Шепчинки» в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Свердлова, Чайковского, Калинина, Щеглова, Белинского (50:55:0030918:1;50:55:0030918:2;50:55:0030919:273) dy=100, L=17м. | Источник тепловой энергии №2, улица Подольск 52 | 290,00 | 241,67 | 304,21 | 253,51 | 2023 | средства за подключения |
| 29 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 100 мест г. Подольск, ул. Ватутина ППТ "Шепчинки" dy=65, L=31,5м. | Источник тепловой энергии №2, улица Подольск 52 | 367,00 | 305,83 | 384,98 | 320,82 | 2023 | средства за подключения |
| 30 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 250 мест г. Подольск, ул. Вокзальная, д. 5А 50:55:0030319:709 dy=100, L=128м. | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | 2180,00 | 1816,67 | 2286,82 | 1905,68 | 2023 | средства за подключения |
| 31 | сеть теплоснабжения для подключения Жилой дом г. Климовск, ул. Советская, д. 18, к. 1,2 dy=100, L=50м. | Источник тепловой энергии улица Подольск 49 | 887,00 | 739,17 | 928,69 | 773,91 | 2024 | средства за подключения |
| 32 | сеть теплоснабжения для подключения Общеобразовательное учреждение на 1100 мест мкр. Климовск. ул. Победы, д.3в (50:56:0010318; 50:56:0020201:1) dy=125, L=35,8м. | Источник тепловой энергии улица Подольск 49 | 754,00 | 628,33 | 790,95 | 659,12 | 2023 | средства за подключения |
| 33 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 400 посещений в смену мкр, «Северный» (50:55:0020214:220) dy=100, L=76,9м. | Источник тепловой энергии улица Подольск 82 | 1309,00 | 1090,83 | 1373,14 | 1144,28 | 2023 | средства за подключения |
| 34 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 140 мест г. Подольск, Электромонтажный пр-д. д.3, ППТ "Южный" (50:55:0020261:25) dy=50, L=111,4м. | Источник тепловой энергии улица Подольск 82 | 1050,00 | 875,00 | 1101,45 | 917,88 | 2023 | средства за подключения |
| 35 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 225 мест г. Подольск, ул. Орджоникидзе ППТ "Северный" (50:55:0020230:36) dy=65, L=57,5м. | Источник тепловой энергии улица Подольск 82 | 669,00 | 557,50 | 701,78 | 584,82 | 2023 | средства за подключения |
| 36 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 200 мест г. Подольск, ул. Северная ППТ "Северный" (50:55:0020214:200) dy=65, L=88,8м. | Источник тепловой энергии улица Подольск 82 | 1035,00 | 862,50 | 1085,72 | 904,76 | 2023 | средства за подключения |
| 37 | сеть теплоснабжения для подключения ФОК с спортивным залом и бассейном Залинейный (50:55:0020251:21) dy=50, L=80,1м. | Источник тепловой энергии улица Подольск 82 | 788,00 | 656,67 | 825,04 | 687,53 | 2024 | средства за подключения |
| 38 | сеть теплоснабжения для подключения Городская станция скорой медицинской помощи на 55 вызовов г. Подольск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.17 dy=65, L=104,2м. | Источник тепловой энергии №63 | 1264,00 | 1053,33 | 1323,41 | 1102,84 | 2024 | средства за подключения |
| 39 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 240 мест г. Подольск, Литейная ул. ППТ "Шепчинки" (50:55:0030903:1787) dy=80, L=33,5м. | Источник тепловой энергии №63 | 486,00 | 405,00 | 508,84 | 424,04 | 2024 | средства за подключения |
| 40 | сеть теплоснабжения для подключения ФОК с спортивным залом Межшоссейный (50:55:0030516:21) dy=50, L=97,3м. | Источник тепловой энергии №63 | 957,00 | 797,50 | 1001,98 | 834,98 | 2024 | средства за подключения |
| 41 | сеть теплоснабжения для подключения Рынок Центральный рынок (реконструкция) г. Подольск, ул. Комсомольская, д.3 dy=150, L=32,6м. | Источник тепловой энергии №63 | 857,00 | 714,17 | 897,28 | 747,73 | 2024 | средства за подключения |
| 42 | сеть теплоснабжения для подключения Детская поликлиника на 100 посещений в смену г. Подольск, ул. Тепличная (50:55:0010292:1167) dy=80, L=37м. | Источник тепловой энергии №67 | 536,00 | 446,67 | 561,19 | 467,66 | 2024 | средства за подключения |
| 43 | сеть теплоснабжения для подключения Детская поликлиника на 100 посещений в смену г. Подольск, ул. Тепличная (50:55:0010292:1167) dy=50, L=10м. | Источник тепловой энергии №67 | 98,00 | 81,67 | 102,61 | 85,51 | 2024 | средства за подключения |
| 44 | сеть теплоснабжения для подключения Взрослая поликлиника на 250 посещений в смену г. Подольск, ул. Тепличная (50:55:0010292:1167) dy=65, L=32,3м. | Источник тепловой энергии №67 | 392,00 | 326,67 | 410,42 | 342,02 | 2024 | средства за подключения |
| 45 | сеть теплоснабжения для подключения Торговый центр в квартале «Силикатная-2» в границах улиц Рязановское шоссе, Московская, Профсоюзная, Подольская dy=50, L=86,9м. | Источник тепловой энергии №67 | 854,00 | 711,67 | 894,14 | 745,12 | 2024 | средства за подключения |
| 46 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр "Климовск", ул. Серпуховская, 3А (50:56:0030323:7) dy=200, L=269м. | Источник тепловой энергии №61 | 15090,00 | 12575,00 | 15799,23 | 13166,03 | 2024 | средства за подключения |
| 47 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр Климовск-южный (50:56:0030302;50:56:0030303) dy=250, L=553,1м. | Источник тепловой энергии №61 | 39617,00 | 33014,17 | 41479,00 | 34565,83 | 2024 | средства за подключения |
| 48 | сеть теплоснабжения для подключения Городская станция скорой медицинской помощи на 11 вызовов Климовск, ул. Симферопольская, д.41 dy=50, L=57,7м. | Источник тепловой энергии №61 | 567,00 | 472,50 | 593,65 | 494,71 | 2024 | средства за подключения |
| 49 | сеть теплоснабжения для подключения Гимназия имени Подольских курсантов» школа №6 мкр. Климовск, ул. Первомайская, д.3а dy=65, L=104,6м. | Источник тепловой энергии №61 | 1270,00 | 1058,33 | 1329,69 | 1108,08 | 2024 | средства за подключения |
| 50 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 180 мест мкр. Климовск, Октябрьская пл-д, д.3А dy=100, L=121,7м. | Источник тепловой энергии №61 | 2329,00 | 1940,83 | 2438,46 | 2032,05 | 2024 | средства за подключения |
| 51 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 120 мест г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50-летия Октября dy=80, L=50,6м. | Источник тепловой энергии №61 | 962,00 | 801,67 | 1007,21 | 839,35 | 2024 | средства за подключения |
| 52 | сеть теплоснабжения для подключения МБУ «Стадион «Весна» (реконструкция) мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26 dy=200, L=87,1м. | Источник тепловой энергии №61 | 3091,00 | 2575,83 | 3236,28 | 2696,90 | 2024 | средства за подключения |
| 53 | сеть теплоснабжения для подключения ФАП на 61 посещений в смену улица Лаговское 74 (50:27:0020709:446) dy=200, L=45,2м. | Источник тепловой энергии № 74 | 1602,00 | 1335,00 | 1677,29 | 1397,75 | 2024 | средства за подключения |
| 54 | сеть теплоснабжения для подключения ФАП на 61 посещений в смену улица Лаговское 74 (50:27:0020709:446) dy=80, L=163,9м. | Источник тепловой энергии № 74 | 2378,00 | 1981,67 | 2489,77 | 2074,81 | 2024 | средства за подключения |
| 55 | сеть теплоснабжения для подключения ФАП на 61 посещений в смену улица Лаговское 74 (50:27:0020709:446) dy=50, L=8,8м. | Источник тепловой энергии № 74 | 87,00 | 72,50 | 91,09 | 75,91 | 2024 | средства за подключения |
| 56 | сеть теплоснабжения для подключения ФАП на 25 посещений в смену улица Лаговское 71 dy=50, L=211,1м. | Источник тепловой энергии №71 | 1991,00 | 1659,17 | 2088,56 | 1740,47 | 2023 | средства за подключения |
| 57 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) dy=250, L=169,6м. | Новый источник тепловой энергии 29.2 МВт | 7686,00 | 6405,00 | 8047,24 | 6706,04 | 2024 | средства за подключения |
| 58 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) dy=250, L=62,2м. | Новый источник тепловой энергии 29.2 МВт | 2816,00 | 2346,67 | 2948,35 | 2456,96 | 2024 | средства за подключения |
| 59 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) dy=125, L=80,7м. | Новый источник тепловой энергии 29.2 МВт | 1771,00 | 1475,83 | 1854,24 | 1545,20 | 2024 | средства за подключения |
| 60 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 140 мест г. Подольск, ул. 8-го Марта, ППТ "Стройсервис" (50:55:0010104:243) dy=80, L=35,9м. | Новый источник тепловой энергии 29.2 МВт | 500,00 | 416,67 | 524,50 | 437,08 | 2023 | средства за подключения |
| 61 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=400, L=39м. | Источник тепловой энергии №109 | 2939,00 | 2449,17 | 3083,01 | 2569,18 | 2023 | средства за подключения |
| 62 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=350, L=85,1м. | Источник тепловой энергии №109 | 5458,00 | 4548,33 | 5725,44 | 4771,20 | 2023 | средства за подключения |
| 63 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=200, L=20,7м. | Источник тепловой энергии №109 | 703,00 | 585,83 | 737,45 | 614,54 | 2023 | средства за подключения |
| 64 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=200, L=101,2м. | Источник тепловой энергии №109 | 3447,00 | 2872,50 | 3615,90 | 3013,25 | 2023 | средства за подключения |
| 65 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=28,4м. | Источник тепловой энергии №109 | 599,00 | 499,17 | 628,35 | 523,63 | 2023 | средства за подключения |
| 66 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=38,6м. | Источник тепловой энергии №109 | 813,00 | 677,50 | 852,84 | 710,70 | 2023 | средства за подключения |
| 67 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=30,5м. | Источник тепловой энергии №109 | 642,00 | 535,00 | 673,46 | 561,22 | 2023 | средства за подключения |
| 68 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=41,6м. | Источник тепловой энергии №109 | 877,00 | 730,83 | 919,97 | 766,64 | 2023 | средства за подключения |
| 69 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=75,5м. | Источник тепловой энергии №109 | 1589,00 | 1324,17 | 1666,86 | 1389,05 | 2023 | средства за подключения |
| 70 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=350, L=58,5м. | Источник тепловой энергии №109 | 3757,00 | 3130,83 | 3941,09 | 3284,24 | 2023 | средства за подключения |
| 71 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=53,1м. | Источник тепловой энергии №109 | 1119,00 | 932,50 | 1173,83 | 978,19 | 2023 | средства за подключения |
| 72 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=250, L=159,8м. | Источник тепловой энергии №109 | 7239,00 | 6032,50 | 7579,23 | 6316,03 | 2024 | средства за подключения |
| 73 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=250, L=237,6м. | Источник тепловой энергии №109 | 10767,00 | 8972,50 | 11273,05 | 9394,21 | 2024 | средства за подключения |
| 74 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 390 мест д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1389) dy=250, L=228м. | Источник тепловой энергии №109 | 9917,00 | 8264,17 | 10402,93 | 8669,11 | 2023 | средства за подключения |
| 75 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 390 мест д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1389) dy=100, L=39,8м. | Источник тепловой энергии №109 | 678,00 | 565,00 | 711,22 | 592,69 | 2023 | средства за подключения |
| 76 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 104 мест д. Бородино (50:27:0020614:156) dy=125, L=16,3м. | Источник тепловой энергии №101 деревня Бородино | 343,00 | 285,83 | 359,81 | 299,84 | 2023 | средства за подключения |
| 77 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 104 мест д. Бородино (50:27:0020614:156) dy=65, L=83,6м. | Источник тепловой энергии №101 деревня Бородино | 974,00 | 811,67 | 1021,73 | 851,44 | 2023 | средства за подключения |
| 78 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 100 посещений в смену д. Поливаново dy=400, L=58,3м. | Источник тепловой энергии №102 | 4395,00 | 3662,50 | 4610,36 | 3841,96 | 2023 | средства за подключения |
| 79 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 100 посещений в смену д. Поливаново dy=125, L=197,6м. | Источник тепловой энергии №102 | 4162,00 | 3468,33 | 4365,94 | 3638,28 | 2023 | средства за подключения |
| 80 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 100 посещений в смену д. Поливаново dy=80, L=147м. | Источник тепловой энергии №102 | 2046,00 | 1705,00 | 2146,25 | 1788,55 | 2023 | средства за подключения |

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения приводятся для описанного в мастер-плане варианта перспективного развития систем теплоснабжения и выбранного в качестве приоритетного на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, индикаторов развития систем теплоснабжения, технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел, предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения включает в себя мероприятия из группы проектов «.03» – «Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

Сводные сведения капитальных затрат в текущих ценах с учетом НДС по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения приведены в таблице 81.

Таблица 82 – Сводные сведения по капитальным затратам по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

| № п/п | № раздела | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 0,00 |
| 1 | 9.3. | Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых зданий, при переводе которых на закрытую систему горячего водоснабжения, не требуется реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения | 0,00 |
| 2 | 9.3. | Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых и административных зданий, у которых отсутствует система горячего водоснабжения, а теплоноситель для целей горячего водоснабжения разбирается из отопительных приборов или стояков отопительной системы такого жилого или административного здания | 0,00 |
| 3 | 9.3. | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения | 0,00 |

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы – отсутствуют.

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения – не требуется.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Открытая системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) – отсутствует.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии (обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)) – не требуется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытая системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) – отсутствует.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям, приводятся в таблице 83.

Таблица 84 – Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых зданий, при переводе которых на закрытую систему горячего водоснабжения, не требуется реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Таблица 85 – Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых и административных зданий, у которых отсутствует система горячего водоснабжения, а теплоноситель для целей горячего водоснабжения разбирается из отопительных приборов или стояков отопительной системы такого жилого или административного здания

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Таблица 86 – Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 0,00 |

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) – отсутствует.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения – не требуется.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Открытая системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) – отсутствует.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения, утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения – не требуется.

Предложения по источникам инвестиций

Открытая системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) – отсутствует.

Предложения по источникам инвестиций – не рассматриваются.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Открытая системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) – отсутствует.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения – не требуется.

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Актуальные изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов – отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Схема внешнего газоснабжения (подача газа от источников) на перспективу принципиально не изменится. Существующие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на территории округа сохраняются с частичной их реконструкцией, с увеличением производительности. Сохраняются существующие магистральные и городские сети всех уровней давления.

Основным видом топлива для городского округа является природный газ. Источник тепловой энергииные используют в качестве основного топлива в основном природный газ по ГОСТ 5542-2014 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Средняя низшая теплота сгорания (2024 году) – 8234 ккал/м3. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Определяющим, при расчете показателей работы Источник тепловой энергии  в перспективном периоде, являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим отпуском тепловой энергии в базовом периоде. Основными исходными данными для расчета перспективных топливных балансов на расчетный период являются расчетные прогнозные значения отпуска тепла внешним потребителям и удельных расходов топлива.

При расчете учтены следующие показатели:

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по каждому источнику за базовый 2024 год;

2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих организаций;

3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным книги 2;

4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей. Также учтены данные по планам ввода, демонтажа, реконструкции и модернизации оборудования.

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Значения перспективных расходов условного топлива по всем источникам тепла, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, базирующихся на выполненных оценках прогнозной динамики прироста тепловых нагрузок, приведены в таблице

Таблица 87 – Перспективные топливные балансы по источникам централизованного теплоснабжения с учетом выполнения мероприятий

| № п/п | Период | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Годовой расход топлива | тут | 62 038,0 | 62 038,0 | 62 038,0 | 62 038,0 | 62 250,1 | 62 964,5 | 64 471,4 | 64 471,4 | 64 471,4 | 64 471,4 | 64 471,4 | 64 471,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 52 836,8 | 52 836,8 | 52 836,8 | 52 836,8 | 53 017,4 | 53 625,9 | 54 909,4 | 54 909,4 | 54 909,4 | 54 909,4 | 54 909,4 | 54 909,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/год | 2 858,6 | 2 858,6 | 2 858,6 | 2 858,6 | 2 868,3 | 2 901,3 | 2 970,7 | 2 970,7 | 2 970,7 | 2 970,7 | 2 970,7 | 2 970,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/год | 18 520,5 | 18 520,5 | 18 520,5 | 18 520,5 | 18 583,8 | 18 797,1 | 19 247,0 | 19 247,0 | 19 247,0 | 19 247,0 | 19 247,0 | 19 247,0 |
| Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Годовой расход топлива | тут | 31 961,8 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 36 934,8 | 36 934,8 |
|  |  | тон, (тыс. нм3/год) | 27 221,40 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 31 456,8 | 31 456,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/год | 1 967,35 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 2 273,5 | 2 273,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/год | 13 053,0 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 15 083,9 | 15 083,9 |
| Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Годовой расход топлива | тут | 3 156,1 | 3 156,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 |
|  |  | тон, (тыс. нм3/год) | 2 688,0 | 2 688,0 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/год | 1 418,7 | 1 418,7 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 |
| Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Годовой расход топлива | тут | 15497,5 | 15628,8 | 15629,8 | 15630,8 | 15631,8 | 15632,8 | 15638,8 | 15639,8 | 15640,8 | 15641,8 | 15642,8 | 15646,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 13 199,0 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 613,5 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 4 583,5 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 |
| Источник тепловой энергии №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Годовой расход топлива | тут | 4,5 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3,8 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 2 541,8 | 2 629,2 | 2 629,2 | 2 629,2 | 2 969,0 | 2 629,2 | 2 629,2 | 2 629,2 | 2 629,2 | 2 710,7 | 2 629,2 |
| Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Годовой расход топлива | тут | 15868,1 | 7616,7 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 13 514,6 | 6 487,0 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 641,6 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 5 289,8 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 |
| Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Годовой расход топлива | тут | 6 761,8 | 6761,8 | 6761,8 | 6761,8 | 6761,8 | 6 761,8 | 6 911,8 | 6 911,8 | 6 911,8 | 6 911,8 | 11 490,0 | 11 490,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 5 758,9 | 5 758,9 | 5 758,9 | 5 758,9 | 5 758,9 | 5 758,9 | 5 886,7 | 5 886,7 | 5 886,7 | 5 886,7 | 9 785,9 | 9 785,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 288,9 | 288,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 904,6 | 1 904,6 | 1 904,6 | 1 904,6 | 1 904,6 | 1 904,6 | 1 946,9 | 1 946,9 | 1 946,9 | 1 946,9 | 3 236,4 | 3 236,4 |
| Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Годовой расход топлива | тут | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 |
| Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Годовой расход топлива | тут | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 |
| Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Годовой расход топлива | тут | 5 009,1 | 5 034,5 | 7 357,3 | 7 556,1 | 7 509,3 | 7 509,3 | 7 936,3 | 7 936,3 | 7 936,3 | 7 936,3 | 16 006,3 | 16 006,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 4 266,2 | 4 287,8 | 6 266,1 | 6 435,4 | 6 395,6 | 6 395,6 | 6 759,2 | 6 759,2 | 6 759,2 | 6 759,2 | 13 632,3 | 13 632,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 170,6 | 171,4 | 250,5 | 257,3 | 255,7 | 255,7 | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 545,0 | 545,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 284,0 | 1 290,5 | 1 885,9 | 1 936,9 | 1 924,9 | 1 924,9 | 2 034,3 | 2 034,3 | 2 034,3 | 2 034,3 | 4 103,0 | 4 103,0 |
| Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Годовой расход топлива | тут | 2 565,3 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 2 184,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 118,4 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 769,3 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 |
| Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Годовой расход топлива | тут | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 |
| Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Годовой расход топлива | тут | 2 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 2 398,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Годовой расход топлива | тут | 1 910,6 | 1 910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 627,2 | 1 627,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 33,2 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 653,2 | 653,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Годовой расход топлива | тут | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 |
| Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Годовой расход топлива | тут | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 |
| Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Годовой расход топлива | тут | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 75,1 | 6,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 |
| Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Годовой расход топлива | тут | 796,5 | 786,6 | 1637,6 | 3905,8 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 678,4 | 669,9 | 1 394,7 | 3 326,5 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 16,5 | 16,3 | 34,0 | 81,1 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 226,9 | 224,1 | 466,6 | 1112,9 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 |
| Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Годовой расход топлива | тут | 1268,6 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 3651,9 | 3651,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 080,4 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 3 110,2 | 3 110,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 55,5 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 159,9 | 159,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 409,8 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 1179,7 | 1179,7 |
| Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Годовой расход топлива | тут | 959,3 | 959,3 | 959,3 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 817,0 | 808,1 | 809,1 | 810,1 | 811,1 | 812,1 | 818,1 | 819,1 | 820,1 | 821,1 | 822,1 | 826,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 |
| Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Годовой расход топлива | тут | 692,2 | 692,2 | 692,2 | 692,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 589,5 | 574,4 | 574,4 | 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Годовой расход топлива | тут | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 2,73 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
| Источник тепловой энергии №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Годовой расход топлива | тут | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 |
| Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Годовой расход топлива | тут | 1043,6 | 1043,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 888,8 | 888,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 321,5459999 | 321,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Годовой расход топлива | тут | 498,7 | 498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 424,7 | 424,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Годовой расход топлива | тут | 187,9 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 160,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 5,4 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 48,2 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Годовой расход топлива | тут | 58,1 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 49,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 1,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 47,3 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| Источник тепловой энергии №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Годовой расход топлива | тут | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Источник тепловой энергии №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Годовой расход топлива | тут | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Годовой расход топлива | тут | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Источник тепловой энергии №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Годовой расход топлива | тут | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | кВт*ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кВтч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кВтч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Источник тепловой энергии №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Годовой расход топлива | тут | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Годовой расход топлива | тут | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3 239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 |
| Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Годовой расход топлива | тут | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 |
| Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Годовой расход топлива | тут | 3555,8 | 3555,8 | 3555,8 | 3555,8 | 3516,6 | 3516,6 | 3538,3 | 3538,3 | 3538,3 | 3538,3 | 4837,9 | 4837,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3 028,4 | 3028,4 | 3028,4 | 3028,4 | 2995,0 | 2995,0 | 3013,5 | 3013,5 | 3013,5 | 3013,5 | 4120,4 | 4120,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 115,9 | 115,9 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 159,5 | 159,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1085,79 | 1085,8 | 1085,8 | 1085,8 | 1073,8 | 1073,8 | 1080,5 | 1080,5 | 1080,5 | 1080,5 | 1477,3 | 1477,3 |
| Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Годовой расход топлива | тут | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 |
| Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Годовой расход топлива | тут | 3866,7 | 3866,7 | 4214,1 | 4136,6 | 4114,3 | 4114,3 | 4114,3 | 4114,3 | 4114,3 | 4114,3 | 5146,1 | 5146,1 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3 293,2 | 3 293,2 | 3 589,1 | 3 523,1 | 3 504,1 | 3 504,1 | 3 504,1 | 3 504,1 | 3 504,1 | 3 504,1 | 4 382,9 | 4 382,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 85,3 | 85,3 | 92,9 | 91,2 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 113,5 | 113,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1222,7 | 1222,7 | 1332,5 | 1308,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1627,3 | 1627,3 |
| Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Годовой расход топлива | тут | 1835,0 | 1835,0 | 1835,0 | 1835,0 | 1835,0 | 1835,0 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 562,8 | 1 562,8 | 1 562,8 | 1 562,8 | 1 562,8 | 1 562,8 | 1 703,5 | 1 703,5 | 1 703,5 | 1 703,5 | 1 703,5 | 1 703,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 |
| Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Годовой расход топлива | тут | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 |
| Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Годовой расход топлива | тут | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 |
| Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Годовой расход топлива | тут | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 |
| Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Годовой расход топлива | тут | 616,9 | 616,9 | 659,6 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 525,4 | 525,4 | 561,8 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 17,3 | 17,3 | 18,5 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 173,5 | 173,5 | 185,5 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 |
| Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Годовой расход топлива | тут | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| Источник тепловой энергии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Годовой расход топлива | тут | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 |
| Источник тепловой энергии №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Годовой расход топлива | тут | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
|  |  | т / тыс. нм3/год | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Годовой расход топлива | тут | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Годовой расход топлива | тут | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 |
|  |  | тыс. нм3/год | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Годовой расход топлива | тут | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Годовой расход топлива | тут | 20604,7 | 21175,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 24676,2 | 24676,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 17 548,7 | 18 035,1 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 21 016,4 | 21 016,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 573,6 | 589,5 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 687,0 | 687,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 5820,9 | 5982,2 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6971,1 | 6971,1 |
| Источник тепловой энергии №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Годовой расход топлива | тут | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1381,9 | 1381,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 1 177,0 | 1 177,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 63,4 | 63,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 683,5 | 683,5 |
| Источник тепловой энергии №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Годовой расход топлива | тут | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Годовой расход топлива | тут | 5797,9 | 5797,9 | 5797,9 | 5797,9 | 5790,1 | 5790,1 | 5790,1 | 5790,1 | 5790,1 | 5790,1 | 8621,5 | 8621,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 4 938,0 | 4938,0 | 4938,0 | 4938,0 | 4931,3 | 4931,3 | 4931,3 | 4931,3 | 4931,3 | 4931,3 | 7342,8 | 7342,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 213,9 | 213,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1946,3 | 1946,3 | 1946,3 | 1946,3 | 1946,3 | 1946,3 | 2898,1 | 2898,1 |
| Источник тепловой энергии №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Годовой расход топлива | тут | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| Источник тепловой энергии №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Годовой расход топлива | тут | 5265,7 | 7922,4 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 9486,2 | 9486,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 4 484,7 | 6 747,4 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 8 079,2 | 8 079,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 164,0 | 246,8 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 295,5 | 295,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1470,9 | 2213,1 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2649,9 | 2649,9 |
| Источник тепловой энергии №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Годовой расход топлива | тут | 2 535,6 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 2 159,5 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 |
| Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Годовой расход топлива | тут | 3 034,2 | 3 034,2 | 3 034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 |
| Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Годовой расход топлива | тут | 19 203,5 | 19 385,7 | 19 490,4 | 19 490,4 | 19 490,4 | 19 490,4 | 19 622,8 | 19 622,8 | 19 622,8 | 19 622,8 | 21 754,3 | 21 754,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 16 355,3 | 16 510,5 | 16 599,7 | 16 599,7 | 16 599,7 | 16 599,7 | 16 712,4 | 16 712,4 | 16 712,4 | 16 712,4 | 18 527,8 | 18 527,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 787,2 | 794,7 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 891,7 | 891,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 18 411,7 | 18 586,4 | 18 686,7 | 18 686,7 | 18 686,7 | 18 686,7 | 18 813,7 | 18 813,7 | 18 813,7 | 18 813,7 | 20 857,3 | 20 857,3 |
| Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Годовой расход топлива | тут | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 |
| Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Годовой расход топлива | тут | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 |
| Источник тепловой энергии №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Годовой расход топлива | тут | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 |
| Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Годовой расход топлива | тут | 34 764,1 | 34 764,1 | 34 842,6 | 34 967,8 | 35 262,7 | 35 262,7 | 35 324,9 | 35 324,9 | 35 324,9 | 35 324,9 | 38 408,2 | 38 408,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 29 608,1 | 29 608,1 | 29 674,9 | 29 781,6 | 30 032,7 | 30 032,7 | 30 085,7 | 30 085,7 | 30 085,7 | 30 085,7 | 32 711,7 | 32 711,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 810,8 | 810,8 | 812,7 | 815,6 | 822,5 | 822,5 | 823,9 | 823,9 | 823,9 | 823,9 | 895,8 | 895,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 15 254,6 | 15 254,6 | 15 289,1 | 15 344,0 | 15 473,4 | 15 473,4 | 15 500,7 | 15 500,7 | 15 500,7 | 15 500,7 | 16 853,6 | 16 853,6 |
| Источник тепловой энергии №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Годовой расход топлива | тут | 32,4 | 44,9 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 27,6 | 38,3 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 76,5 | 106,1 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| Источник тепловой энергии №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Годовой расход топлива | тут | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 251,0 | 223,6 | 247,5 | 242,5 | 247,5 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Источник тепловой энергии №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Годовой расход топлива | тут | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 61,34 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Источник тепловой энергии №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Годовой расход топлива | тут | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Источник тепловой энергии №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Годовой расход топлива | тут | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Источник тепловой энергии №81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Годовой расход топлива | тут | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 |
| Источник тепловой энергии №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Годовой расход топлива | тут | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Источник тепловой энергии №83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Годовой расход топлива | тут | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
| Источник тепловой энергии №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Годовой расход топлива | тут | 1 512,3 | 1 564,4 | 1 564,4 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 288,0 | 2 650,9 | 2 651,9 | 2 652,9 | 2 653,9 | 2 654,9 | 2 660,9 | 2 661,9 | 2 662,9 | 2 663,9 | 2 664,9 | 2 668,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 185,4 | 191,7 | 191,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 829,8 | 1 892,8 | 1 892,8 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Годовой расход топлива | тут | 38 835,5 | 40 723,1 | 45 136,1 | 45 158,7 | 45 817,1 | 45 714,5 | 45 714,5 | 45 714,5 | 45 714,5 | 45 714,5 | 49 234,2 | 49 234,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 33 075,6 | 20 480,4 | 20 481,4 | 20 482,4 | 20 483,4 | 20 484,4 | 20 490,4 | 20 491,4 | 20 492,4 | 20 493,4 | 20 494,4 | 20 498,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 3 695,5 | 3 875,1 | 4 295,0 | 4 297,2 | 4 359,8 | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 685,0 | 4 685,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 12 318,2 | 12 916,9 | 14 316,7 | 14 323,9 | 14 532,7 | 14 500,1 | 14 500,1 | 14 500,1 | 14 500,1 | 14 500,1 | 15 616,6 | 15 616,6 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Годовой расход топлива | тут | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Годовой расход топлива | тут | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 592,9 | 592,9 | 592,9 | 592,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Годовой расход топлива | тут | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 |
| ООО "Радуга-Хит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Годовой расход топлива | тут | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Годовой расход топлива | тут | 2 348,2 | 2 348,2 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 999,9 | 1 999,9 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 216,4 | 216,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 027,0 | 1 027,0 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Годовой расход топлива | тут | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 519,2 | 519,2 | 519,2 | 519,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергииулица Подольск 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Годовой расход топлива | тут | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Годовой расход топлива | тут | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Годовой расход топлива | тут | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Годовой расход топлива | тут | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Годовой расход топлива | тут | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 |
| Источник тепловой энергии №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Годовой расход топлива | тут | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 |
| Новые Источник тепловой энергииные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| Источник тепловой энергии №99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 493,4 | 608,9 | 608,9 | 608,9 | 608,9 | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 518,6 | 518,6 | 518,6 | 518,6 | 518,6 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 46,2 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 138,5 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 342,9 | 342,9 | 342,9 | 342,9 | 342,9 | 342,9 |
| Источник тепловой энергии №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 612,2 | 612,2 | 1 224,5 | 1 224,5 | 2 200,7 | 2 200,7 | 2 200,7 | 2 200,7 | 8 128,4 | 8 128,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 521,4 | 521,4 | 1 042,9 | 1 042,9 | 1 874,3 | 1 874,3 | 1 874,3 | 1 874,3 | 6 922,9 | 6 922,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 55,5 | 110,9 | 110,9 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 736,3 | 736,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 171,9 | 171,9 | 343,8 | 343,8 | 617,9 | 617,9 | 617,9 | 617,9 | 2 282,4 | 2 282,4 |
| Источник тепловой энергии №101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| Источник тепловой энергии №102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 4 010,9 | 4 010,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,8 | 619,8 | 619,8 | 619,8 | 619,8 | 619,8 | 3 416,0 | 3 416,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 866,3 | 866,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 1 126,2 | 1 126,2 |
| Источник тепловой энергии №103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 169,5 | 1 169,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 996,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 105,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,4 | 328,4 |
| Источник тепловой энергии №104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 632,9 | 632,9 | 632,9 | 632,9 | 2 225,5 | 2 225,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 539,0 | 539,0 | 539,0 | 539,0 | 1 895,5 | 1 895,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 201,6 | 201,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 624,9 | 624,9 |
| Источник тепловой энергии №105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 710,0 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 604,7 | 688,0 | 688,0 | 688,0 | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 811,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 64,3 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 |
| Источник тепловой энергии №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| Источник тепловой энергии №107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 |
| Источник тепловой энергии №108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 611,2 | 10 611,2 | 21 222,3 | 21 222,3 | 21 222,3 | 21 222,3 | 21 222,3 | 21 222,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 037,4 | 9 037,4 | 18 074,7 | 18 074,7 | 18 074,7 | 18 074,7 | 18 074,7 | 18 074,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784,1 | 784,1 | 1 568,2 | 1 568,2 | 1 568,2 | 1 568,2 | 1 568,2 | 1 568,2 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 979,5 | 2 979,5 | 5 959,0 | 5 959,0 | 5 959,0 | 5 959,0 | 5 959,0 | 5 959,0 |
| Источник тепловой энергии №109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 1 255,2 | 2 063,4 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 1 069,0 | 1 757,4 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час |  | 110,1 | 181,1 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 352,5 | 579,4 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход топлива, газ | тут | 361 590,1 | 876 410,3 | 896 931,1 | 900 634,6 | 912 411,0 | 913 640,0 | 928 869,6 | 928 870,6 | 928 871,6 | 928 872,6 | 975 886,4 | 975 890,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 307 960,9 | 733 712,9 | 747 335,5 | 750 282,9 | 759 769,2 | 760 905,4 | 773 889,1 | 773 892,1 | 773 895,1 | 773 898,1 | 810 943,5 | 810 955,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 18 861,5 | 19 438,7 | 20 278,2 | 20 438,1 | 21 519,9 | 21 548,4 | 22 630,9 | 22 630,9 | 22 630,9 | 22 630,9 | 25 573,6 | 25 573,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 149 034,4 | 151 444,7 | 154 706,5 | 155 940,3 | 159 068,5 | 159 743,2 | 163 799,6 | 163 799,6 | 163 799,6 | 163 799,6 | 179 902,6 | 179 821,0 |
|  | Годовой расход топлива, уголь | тут | 1 019,1 | 1 019,1 | 1 019,1 | 1 019,1 | 1 019,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 1 143,6 | 1 116,2 | 1 140,1 | 1 135,1 | 1 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объёме потребляемого топлива с разбивкой по годам на период действия схемы теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Мероприятиями схемы предусматривается перевод семи угольных Источников тепловой энергии на использование природного газа.

Таблица 88 – Существующие и перспективные суммарные расхода топлива по источникам централизованного теплоснабжения (газ, уголь, эл. энергия)

| № п/п | Период | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ | Годовой расход топлива, газ | тут | 361 590,1 | 876 410,3 | 896 931,1 | 900 634,6 | 912 411,0 | 913 640,0 | 928 869,6 | 928 870,6 | 928 871,6 | 928 872,6 | 975 886,4 | 975 890,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 307 960,9 | 733 712,9 | 747 335,5 | 750 282,9 | 759 769,2 | 760 905,4 | 773 889,1 | 773 892,1 | 773 895,1 | 773 898,1 | 810 943,5 | 810 955,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 18 861,5 | 19 438,7 | 20 278,2 | 20 438,1 | 21 519,9 | 21 548,4 | 22 630,9 | 22 630,9 | 22 630,9 | 22 630,9 | 25 573,6 | 25 573,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 149 034,4 | 151 444,7 | 154 706,5 | 155 940,3 | 159 068,5 | 159 743,2 | 163 799,6 | 163 799,6 | 163 799,6 | 163 799,6 | 179 902,6 | 179 821,0 |
| Уголь | Годовой расход топлива, уголь | тут | 1 019,1 | 1 019,1 | 1 019,1 | 1 019,1 | 1 019,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 1 143,6 | 1 116,2 | 1 140,1 | 1 135,1 | 1 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Эл. энергия | Годовой расход топлива, электрическая энергия | тут | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Норматив создания запасов топлива на Источник тепловой энергии  рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» утверждённым приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

Утверждению подлежат нормативы создания запасов следующих видов топлив:

● мазут - как основной и резервный вид топлива;

● дизельное топливо - как резервный вид топлива;

● уголь, как основной вид топлива (до перевода Источник тепловой энергии  на газ).

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) создается на электростанциях и Источник тепловой энергии  для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года за предыдущие пять лет.

Для электростанций и Источник тепловой энергии , работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

В расчете ННЗТ для Источник тепловой энергии  учитывается необходимость бесперебойного энергоснабжения объектов систем теплоснабжения (тепловых пунктов, насосных станций, собственных нужд источников тепловой энергии) в отопительный период.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода без учета нагрузки горячего водоснабжения и фактическому времени (количеству суток), определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки по формуле:

где: Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Нср.т– расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, суток.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы в соответствии с таблицей ниже.

Таблица 89 –Длительность периода формирования объема ННЗТ

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сутки |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| твердое | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| жидкое | автотранспорт | 5 |

Расчеты необходимого неснижаемого запаса резервного топлива выполнены для  Источников тепловой энергии, на которых предусматривается резервное топливо, и перспективный рост тепловой нагрузки. Для планируемых к строительству новых Источников тепловой энергии  резервное и аварийное топливо не предусмотрено. Расчеты выполнены при средней температуре минус 10,2оС наиболее холодного месяца январь. Также при расчетах принята калорийность мазута 9658 ккал/кг, плотность 967 кг/м3, дизельного топлива – 10180 ккал/кг, средняя плотность 869 кг/м3. Результаты расчетов неснижаемого нормативного запаса резервного топлива приведены в таблице 90  ниже.

Таблица 91 –результаты расчетов нормативных запасов топлива

| № п/п | Адрес Источник тепловой энергии | Основное / резервное топливо | Среднее расчетное значение отпуска тепла в январе | Удельный расход условного топлива на полезный отпуск тепла | Суточный полезный отпуск тепловой энергии | Среднесуточный расход условного топлива | Количество суток формирования ННЗТ | ННЗТ | Объем резервуаров или склада | Фактический объем резервуаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | кг ут/Гкал | Гкал/сут | тут/сут | сут | т | м 3 | м 3 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | газ/дизель | 38,2 | 181,2 | 915,8 | 165,9 | 5,0 | 601,0 | 622,0 | 915,8 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | газ/дизель | 65,9 | 165,4 | 1 582,5 | 261,7 | 5,0 | 900,0 | 1 035,0 | 1 582,5 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | газ/мазут | 6,8 | 170,9 | 163,4 | 27,9 | 5,0 | 96,0 | 110,0 | 163,4 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | газ/мазут | 22,9 | 176,0 | 550,1 | 96,8 | 5,0 | 351,0 | 363,0 | 550,1 |
| 5 | Источник тепловой энергии №11 | газ/дизель | 4,0 | 177,6 | 96,3 | 17,1 | 5,0 | 59,0 | 68,0 | 96,3 |
| 6 | Источник тепловой энергии №48 | газ/мазут | 24,1 | 184,9 | 577,7 | 106,8 | 5,0 | 387,0 | 400,0 | 577,7 |
| 7 | Источник тепловой энергии №49 | газ/дизель | 29,5 | 180,6 | 707,6 | 127,8 | 5,0 | 439,0 | 506,0 | 707,6 |
| 8 | Источник тепловой энергии №57 | газ/мазут | 90,1 | 159,1 | 2 161,9 | 344,0 | 5,0 | 1 247,0 | 1 434,0 | 2 161,9 |
| 9 | Источник тепловой энергии №58 | газ/нет | 9,6 | 160,1 | 230,7 | 36,9 | 5,0 | 134,0 | 154,0 | 230,7 |
| 10 | Источник тепловой энергии №59 | газ/дизель | 6,3 | 157,1 | 151,9 | 23,9 | 5,0 | 86,0 | 100,0 | 151,9 |
| 11 | Источник тепловой энергии №60 | газ/мазут | 29,2 | 160,9 | 699,7 | 112,6 | 5,0 | 408,0 | 469,0 | 699,7 |
| 12 | Источник тепловой энергии №61 | газ/дизель | 73,6 | 178,7 | 1 766,7 | 315,7 | 5,0 | 1 085,0 | 1 249,0 | 1 766,7 |
| 13 | Источник тепловой энергии №63 | газ/дизель | 62,2 | 165,5 | 1 492,0 | 246,9 | 5,0 | 848,9 | 976,8 | 1 492,0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №67 | газ/дизель | 13,7 | 164,0 | 329,8 | 54,1 | 5,0 | 185,9 | 213,9 | 329,8 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории городского округа на источниках тепловой энергии для выработки тепловой энергии в основном используется природный газ. На семи источниках тепловой энергии МУП «Подольская теплосеть»: улица Подольск 29, улица Подольск 28, улица Лаговское 45, улица Подольск 77, улица Подольск 78, улица Подольск 79 и улица Подольск 80 основным топливом является уголь. Низшая теплота сгорания угля – 6237 ккал/кг. Доля угля составляет менее 0,3%. На балансе МУП «Подольская теплосеть» также находится один электроисточник тепловой энергии по адресу улица Подольск 31.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются и на расчетный период использоваться не будут.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На семи Источник тепловой энергии  МУП «Подольская теплосеть»: улица Подольск 29, улица Подольск 28, улица Лаговское 45, улица Подольск 77, улица Подольск 78, улица Подольск 79 и улица Подольск 80 основным топливом является уголь. Низшая теплота сгорания угля – 6237 ккал/кг. Доля угля составляет менее 0,3%. На балансе МУП «Подольская теплосеть» также находится одна электроисточник тепловой энергии по адресу улица Подольск 31

Схемой теплоснабжения планируется перевод угольных Источников тепловой энергии  на сжигание природного газа. Уголь на источниках централизованного теплоснабжения, на конец расчетного периода, использоваться не будет.

Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

На территории городского округа преобладающим видом топлива является природный газ. Средняя калорийность природного газа для источников тепла составляет 8219 ккал/кг. Суммарная доля прочих видов топлива, используемая Источник тепловой энергии для производства тепловой энергии, на конец расчетного периода, составит менее 1,0%. С развитием инфраструктуры городского округа предполагается увеличение потребления природного газа населением и теплоснабжающими организациями.

Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

В рассматриваемый в схеме теплоснабжения период, предлагается изменение топливного баланса согласно плану развития городского округа. Планируется перевод части источников тепловой энергии на сжигание газа, строительство и присоединение к централизованному теплоснабжению новых источников и потребителей тепловой энергии и своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке оборудования на источниках тепловой энергии. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива природного газа не планируется.

Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации муниципального образования в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии планируется использование природного газа. На данный момент в городском округе программа газификации не разработана. В связи с этим подтверждение согласованности перспективных топливных балансов с программой газификации городского округа, невозможно.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, связаны с изменениями перечня источников и организаций, оказывающих услуги централизованного теплоснабжения городского округа.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии определяется безотказной работой всех элементов системы теплоснабжения: источников теплоты, тепловой сети, оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП и ИТП) и теплопотребляющих установок потребителей. К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности;

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении).

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии. Снижение нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя ведет к увеличению надежности.

Главный критерий надежности систем теплоснабжения – безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав и Qрасч – аварийный недоотпуск и расчетный отпуск тепла за год [Гкал], соответственно. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается не только надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» оценка надежности систем теплоснабжения производится по следующим критериям:

Показатели надежности системы теплоснабжения

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии КЭ характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

● при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;

● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КЭ = 0,8;

5,0 – 20 – КЭ = 0,7;

свыше 20 – КЭ = 0,6.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла КВ характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

● при наличии резервного водоснабжения КВ = 1,0;

● при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КВ = 0,8;

5,0 – 20 – КВ = 0,7;

свыше 20 – КВ = 0,6.

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла КТ характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

● при наличии резервного топливоснабжения КТ = 1,0;

● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КТ = 0,8;

5,0 – 20 – КТ = 0,7;

свыше 20 – КТ = 0,6.

4. Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии КИ характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:

● КИ =1,0 – при наличии акта без замечаний;

● КИ = 0,5 – при наличии акта с замечаниями;

● КИ = 0,2 – при наличии акта

5. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей КБ характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

КБ = 1,0 – полная обеспеченность;

КБ = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

КБ = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

6. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек КР характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

от 90 до 100 – КР = 1,0;

от 70 до 90 включительно – КР = 0,7;

от 50 до 70 включительно – КР = 0,5;

от 30 до 50 включительно – КР = 0,3;

менее 30 включительно – КР = 0,2.

7. Показатель технического состояния тепловых сетей КС, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов в %, определяется по формуле:

где: Sсэкспл – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

до 10 – КС = 1,0;

10 – 20 – КС = 0,8;

20 – 30 – КС = 0,6;

свыше 30 – КС = 0,5.

8. Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

● показатель интенсивности отказов тепловых сетей КОТК ТС, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

ИОТК ТС = nотк/S [1/(км*год)],

где nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов ИОТК ТС определяется показатель надежности КОТК ТС:

до 0,2 включительно – КОТК ТС  = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно – КОТК ТС = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно – КОТК ТС = 0,6;

свыше 1,2 – КОТК ТС = 0,5.

● Показатель интенсивности отказов теплового источника КОТК ИТ, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии (из-за с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк ит=Кэ+Кв+Кт3

В зависимости от интенсивности отказов ИОТК ИТ определяется показатель надежности теплового источника КОТК ИТ:

до 0,2 включительно – КОТК ИТ = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно – КОТК ИТ = 0,8;

от 0,6 – 1,2 включительно – КОТК ИТ = 0,6.

9. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла КНЕД в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

QНЕД = QОТКЛ. / QФАКТ * 100 %,

где QОТКЛ. –недоотпуск тепла в Гкал;

QФАКТ – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения Гкал.

В зависимости от величины недоотпуска тепла QНЕД определяется показатель надежности КНЕД:

до 0,1 – КНЕД = 1,0;

0,1 – 0,3 – КНЕД = 0,8;

0,3 – 0,5 – КНЕД = 0,6;

свыше 0,5 – КНЕД = 0,5.

10. Показатель качества теплоснабжения КЖ, характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = ДЖАЛ  / ДСУММ * 100 %,

где ДСУММ – количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

ДЖАЛ – количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента Ж определяется показатель надежности КЖ:

до 0,2 – КЖ = 1,0;

0,2 – 0,5 – КЖ = 0,8;

0,5 – 0,8 – КЖ = 0,6;

свыше 0,8 – КЖ = 0,4.

Оценка надежности систем теплоснабжения

● оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности КЭ, КВ, КТ и КИ источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные – при КЭ = КВ = Кт = КИ = 1;

надежные – при КЭ = КВ = КТ = 1 и КИ= 0,5;

малонадежные – при КИ = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей КЭ, КВ, КТ;

ненадежные – при КИ = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей КЭ, КВ, КТ.

● оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5.

● оценка надежности систем теплоснабжения в целом

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения КНАД определяется как средний по частным показателям КЭ, КВ, КТ, КБ, КР и КС:

,

где n – число показателей, учтенных в числителе.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться ненадежными.

При наличии нескольких систем теплоснабжения общий показатель надежности систем теплоснабжения городского округа определяется:

,

где Kнад1, Kнад2, …,Kнадn – значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Q2, …, Qn – расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Наличие или отсутствие резервирования источников тепловой энергии в части электроснабжения, водоснабжения и топливоснабжения, приведено в таблице 92.

Таблица 93 – Данные по резервированию источников тепловой энергии системами электроснабжения, водоснабжения и топливоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Резервирование источников тепловой энергии в части: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электроснабжения | водоснабжения | топливоснабжения |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | да | нет | да |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | да | нет | да |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | да | нет | да |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | да | нет | да |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | нет | нет | нет |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | да | нет | нет |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | да | нет | нет |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | да | да | да |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | да | нет | нет |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | да | да | нет |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | да | нет | да |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | да | нет | нет |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | да | нет | нет |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | да | нет | нет |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | да | нет | нет |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | да | нет | нет |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | да | нет | нет |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | да | нет | нет |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | да | да | нет |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | да | нет | нет |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | да | нет | нет |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | да | нет | нет |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | да | нет | нет |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | да | нет | нет |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | да | нет | нет |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | да | да | нет |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | да | нет | нет |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | да | нет | нет |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | да | нет | нет |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | да | нет | нет |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | да | нет | нет |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | да | нет | нет |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | да | да | нет |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | да | нет | нет |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | да | нет | нет |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | да | нет | нет |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | да | нет | нет |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | да | да | нет |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | да | нет | нет |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | да | нет | нет |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | да | нет | нет |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | да | нет | нет |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | да | да | нет |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | да | нет | нет |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | да | нет | нет |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | да | нет | нет |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | да | нет | нет |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | да | нет | да |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | да | нет | да |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | да | нет | нет |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | да | нет | нет |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | да | нет | нет |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | да | нет | нет |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | да | нет | нет |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | да | нет | нет |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | да | нет | нет |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | да | нет | да |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | да | да | да |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | да | нет | да |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | да | нет | да |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | нет | нет | да |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | да | нет | нет |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | да | нет | нет |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | да | нет | нет |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | да | нет | нет |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | да | нет | нет |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | да | нет | нет |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | нет | нет | нет |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | да | нет | нет |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | да | нет | да |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | нет | да | да |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | да | да | нет |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | да | да | нет |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | нет | нет | нет |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | да | да | да |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | да | нет | нет |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | нет | нет | нет |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | нет | нет | нет |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | нет | нет | нет |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | нет | нет | нет |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | нет | нет | нет |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | нет | нет | нет |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | нет | нет | нет |

Значения показателей и оценка надежности источников тепловой энергии, тепловых сетей и общий показатель надежности каждой из систем теплоснабжения городского округа за базовый год, приведены в таблицах.

Таблица 94 – Значения показателей надежности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Интенсивность отказов источника | Показатель интенсивности отказов | Показатель надежности источников | Оценка надежности источника тепловой энергии |
|  |  | КЭ | КВ | КТ | Иотк ит | Котк ит | Кнад ит | К и |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | высоконадежный |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | высоконадежный |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | малонадежный |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | высоконадежный |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | малонадежный |

Таблица 95 – Значения показателей надежности тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель надежности по недоотпуску тепла | Показатель надежности качества теплоснабжения | Показатель надежности тепловых сетей | Оценка надежности тепловых сетей |
|  |  | КБ | КР | КС | КОТК ТС | КНЕД | КЖАЛ | КНАД. ТС |  |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,683 | малонадежные |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| 5 | Источник тепловой энергии №5*** | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| 8 | Источник тепловой энергии ул. Б. Ивановская, д.7а | 1 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,800 | малонадежные |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 1 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,800 | малонадежные |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| 12 | Источник тепловой энергии улица Подольск 12 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,683 | надежные |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 1 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,800 | малонадежные |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| 17 | Источник тепловой энергии №24, ул. Профсоюзная, д.10а | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,683 | малонадежные |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,700 | малонадежные |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,700 | малонадежные |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 33 | Источник тепловой энергии № 33 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 48 | Источник тепловой энергии № 48 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,700 | малонадежные |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 57 | Источник тепловой энергии № 57 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| 60 | Источник тепловой энергии № 60 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,767 | малонадежные |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,75 | надежные |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | малонадежные |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,75 | надежные |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,83 | малонадежные |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,83 | малонадежные |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,75 | надежные |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,75 | малонадежные |
| 69 | Источник тепловой энергии №83* | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| 70 | Источник тепловой энергии №73** | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | малонадежные |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,800 | малонадежные |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 1 | 0,2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,833 | малонадежные |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,750 | надежные |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,75 | надежные |

Таблица 96 – Общий показатель надежности каждой из систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Источник теплоснабжения |  | Тепловые сети |  | Система теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатель надежности | оценка надежности | показатель надежности | оценка надежности | показатель надежности | оценка надежности |
|  |  | Кнад ит | Кист | Кнад тс | Ктс | Кнад стс | Кстс |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,50 | малонадежный | 0,54 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,50 | малонадежный | 0,8 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0,50 | малонадежный | 0,76 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 1,00 | высоконадежный | 0,74 | малонадежные | 0,74 | малонадежная |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,50 | малонадежный | 0,7 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,50 | малонадежный | 0,7 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,50 | малонадежный | 0,7 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,50 | малонадежный | 0,7 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,50 | малонадежный | 0,7 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,50 | малонадежный | 0,8 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 1,00 | высоконадежный | 0,74 | малонадежные | 0,74 | малонадежная |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 1,00 | малонадежный | 1,68 | надежные | 1,00 | малонадежная |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 1,00 | высоконадежный | 0,84 | надежные | 0,84 | надежная |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |

Таблица 97 – Мероприятия, обеспечивающие повышение малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника системы теплоснабжения, адрес, вид собственности | Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Наименования и описание мероприятий по обеспечению надежности | Период реализации мероприятий | Кол-во, ед. изм. мероприятий | Интенсивность отказов теплоисточников | Интенсивность отказов тепловых сетей | Относительный недоотпуск тепла | Надежность теплоисточника | Надежность теплосетей | Готовность теплоснабжающих (теплосетевых) организаций к АВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №13 | МУП "Подольская теплосеть" | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, г. Подольск улица Подольск 13до Источника тепловой энергии улица Подольск 15г.о. Подольск (в т.ч ПИР) | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | малонадежные | малонадежные | Ограничен-ная готовность |
| 2 | Источник тепловой энергии №48 | МУП "Подольская теплосеть" | Строительство тепловой сети для подключения отопления абонентов Источника тепловой энергии улица Подольск 48 (АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии ул. Победы, 4а | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | надежные | надежные | Ограничен-ная готовность |
| 3 | Источник тепловой энергии №38 | МУП "Подольская теплосеть" | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Подольск 38 | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | малонадежный | надежные | Ограничен-ная готовность |
| 4 | Источник тепловой энергии №33 | МУП "Подольская теплосеть" | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Подольск 33 | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | малонадежный | малонадежные | Ограничен-ная готовность |
| 5 | Источник тепловой энергии №10 | МУП "Подольская теплосеть" | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | малонадежный | малонадежные | Ограничен-ная готовность |
| 6 | Источник тепловой энергии №37 | МУП "Подольская теплосеть" | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о. Подольск, улица Дубровицы 34 | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | малонадежный | малонадежные | Ограничен-ная готовность |
| 7 | Источник тепловой энергии №35 | МУП "Подольская теплосеть" | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о. Подольск, улица Подольск 35 | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | малонадежный | малонадежные | Ограничен-ная готовность |
| 8 | Источник тепловой энергии №36 | МУП "Подольская теплосеть" | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о. Подольск, улица Лаговское 36 | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | малонадежный | малонадежные | Ограничен-ная готовность |
| 9 | Источник тепловой энергии №44 | МУП "Подольская теплосеть" | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о. Подольск, улица Подольск 44 | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | малонадежный | малонадежные | ограниченная готовность |
| 10 | Источник тепловой энергии №15 | МУП "Подольская теплосеть" | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергии улица Подольск 13 до Источника тепловой энергии улица Подольск 15г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | малонадежный | малонадежные | ограниченная готовность |
| 11 | Источник тепловой энергии №63 | МУП "Подольская теплосеть" | Организация совместной работы Источника тепловой энергии улица Подольск 12, Источника тепловой энергииул. Ульяновых д. 9 на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»). | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | надёжный | малонадеж-ные | ограниченная готовность |
| 12 | Источник тепловой энергии №63 | МУП "Подольская теплосеть" | Организация совместной работы Источника тепловой энергии№1 ул., Источника тепловой энергииул. Чистова д. 17 (вывод в резерв) тепловая сеть 2Ду250 мм, L=100 м., Источника тепловой энергииул. улица Подольск 24 (вывод в резерв), Источника тепловой энергииул. улица Подольск 25 (переводится в резерв, ЦТП в работе), Источника тепловой энергии улица Подольск 48 (АО «ПЭМЗ») (вывод из эксплуатации) в части ГВС, на единую тепловую сеть источника улица Подольск 63 (АО «ПТЭК»): | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | надёжный | малонадежные | ограниченная готовность |
| 13 | Источник тепловой энергии №12 | МУП "Подольская теплосеть" | Организация совместной работы Источника тепловой энергии улица Подольск 22 (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду250 мм, L=350 м., Источника тепловой энергии улица Подольск 21 (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду400 мм, L=350 м., нагрузки абонентов (отопление) Источника тепловой энергии улица Подольск 48 (АО «ПЭМЗ») на единую тепловую сеть источника улица Подольск 12 (МУП «Подольская теплосеть). | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | надёжные | надёжные | ограниченная готовность |
| 14 | Источник тепловой энергии №4 | МУП "Подольская теплосеть" | Организация совместной работы Источника тепловой энергии№ ул. улица Подольск 81 («Эврика-2») на единую тепловую сеть источника ул. Ульяновых, 9 ЦТП-17 тепловой сетью 2Ду400 мм, L=450 м. | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | надёжные | малонадежные | ограниченная готовность |
| 15 | Источник тепловой энергии №13 | МУП "Подольская теплосеть" | Организация совместной работы Источника тепловой энергии улица Подольск 15 на единую тепловую сеть источника ул. улица Подольск 13 | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | надежные | надежные | ограниченная готовность |
| 16 | Источник тепловой энергии №4 | МУП "Подольская теплосеть" | Резервирование тепловых сетей Источника тепловой энергии улица Подольск 63 (АО «ПТЭК») с Источник тепловой энергииными улица Подольск 12 и Источника тепловой энергии улица Подольск 4. | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | надёжные | малонадежные | ограниченная готовность |
| 17 | Источник тепловой энергии №13 | МУП "Подольская теплосеть" | Резервирование тепловых сетей улица Подольск 15 и Источника тепловой энергии улица Подольск 13 | 2025 | 1 ед | 0 | 0 | 0 | надежные | надежные | ограниченная готовность |

Исходя из анализа оценки надежности систем теплоснабжения городского округа, приведенной выше в таблицах, системы теплоснабжения городского округа в целом могут быть признаны как малонадежные, несмотря на надежность тепловых сетей ряда источников тепла, так как общая оценка надежности определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по финансовым потребностям для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей приводятся для описанного в мастер-плане варианта перспективного развития систем теплоснабжения и выбранного в качестве приоритетного на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, индикаторов развития систем теплоснабжения, технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей в ценах года разработки (актуализации) базируется на предложениях, отраженных в утверждённой в установленном порядке схемы теплоснабжения муниципального образования, разработанных и утверждённых в установленном порядке инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, разработанных и утверждённых программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии (не отраженных в ранее утверждённых региональных, муниципальных, государственных, инвестиционных и других программах энерго-, ресурсоразвития) выполняется по укрупненным показателям базисной стоимости строительства (далее - УПБС), укрупненным показателям сметной стоимости (далее - УПСС), укрупненным показателям базисной стоимости по видам работ (далее - УПБС BP).

Для тепловых сетей оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции выполнена по укрупненным нормативам цены строительства текущего года, приведенных в «Сборнике №13. Наружные тепловые сети» укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-13-2025», утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).

Для источников тепловой энергии, тепловых пунктов, центральных тепловых пунктов и насосных станций оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции выполнена по укрупненным нормативам цены строительства текущего года, приведенных в «Сборнике №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-19-2025», утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).

Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

– номер мероприятий (проектов) «ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ», в котором:

– первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

– вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

– третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

– четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели:

- «.01» – группа проектов на источниках тепловой энергии, в том числе подгруппы;

- «.02» – группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них, в том числе подгруппы;

- «.03» – группа проектов в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Под номером группы проектов «.01» – «Источники теплоснабжения» в составе ЕТО указываются следующие подгруппы:

- «.01» – подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- «.02» – подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- «.03» – подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- «.04» – подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

Под номером подгруппы проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них» в составе ЕТО указываются следующие показатели:

- «.01» – подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- «.02» – подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации Источник тепловой энергии ;

- «.03» – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- «.04» – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- «.05» – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

- «.06» – подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

- «.07» – подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

- «.08» – подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Под номером подгруппы проектов «.03» – «Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)» в составе ЕТО указываются следующие показатели:

- «.01» – перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых зданий, при переводе которых на закрытую систему горячего водоснабжения, не требуется реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения;

- «.02» – перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых и административных зданий, у которых отсутствует система горячего водоснабжения, а теплоноситель для целей горячего водоснабжения разбирается из отопительных приборов или стояков отопительной системы такого жилого или административного здания;

- «.03» – реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Номер проекта в составе ЕТО присваивается произвольно (например, порядковый номер в перечне проектов (мероприятий).

Результат оценки финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей приведен в таблицах ниже.

Таблица 98 – Предложения по группе проектов «.01» – «Источники теплоснабжения», подгруппа «.01» – проекты строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС | ПИР и ПСД | оборудование | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | непредвиденные расходы | НДС |
| — | — | — | — | Итого | 1 965 598,18 | 2 358 717,81 | 124 869,40 | 1 175 699,61 | 589 486,90 | 75 542,27 | 393 119,64 |
| 1 | XXX.01.01.1 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14, Гкал/ч | 2025 | 181 044,53 | 217 253,44 | 10 862,67 | 108 626,72 | 54 313,36 | 7 241,78 | 36 208,91 |
| 2 | XXX.01.01.1 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14, Гкал/ч | 2039 | 216 924,40 | 260 309,28 | 13 015,46 | 130 154,64 | 65 077,32 | 8 676,98 | 43 384,88 |
| 3 | XXX.01.01.2 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство Источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2027 | 73 231,94 | 87 878,33 | 4 393,92 | 43 939,16 | 21 969,58 | 2 929,28 | 14 646,39 |
| 4 | XXX.01.01.2 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2039 | 180 763,26 | 216 915,91 | 10 845,80 | 108 457,95 | 54 228,98 | 7 230,53 | 36 152,65 |
| 5 | XXX.01.01.3 | Источник тепловой энергии №101 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №101" общей установленной тепловой мощностью 0,5 Гкал/ч. | 2025 | 18 307,98 | 21 969,58 | 1 098,48 | 10 984,79 | 5 492,40 | 732,32 | 3 661,60 |
| 6 | XXX.01.01.4 | Источник тепловой энергии №103 | Строительство Источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №103" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2039 | 109 847,91 | 131 817,49 | 6 590,87 | 65 908,74 | 32 954,37 | 4 393,92 | 21 969,58 |
| 7 | XXX.01.01.5 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство Источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2027 | 73 231,94 | 87 878,33 | 4 393,92 | 43 939,16 | 21 969,58 | 2 929,28 | 14 646,39 |
| 8 | XXX.01.01.5 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2039 | 109 847,91 | 131 817,49 | 6 590,87 | 65 908,74 | 32 954,37 | 4 393,92 | 21 969,58 |
| 9 | XXX.01.01.6 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №105" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2026 | 110 214,07 | 132 256,88 | 6 612,84 | 66 128,44 | 33 064,22 | 4 408,56 | 22 042,81 |
| 10 | XXX.01.01.7 | Источник тепловой энергии №106 | Строительство "Источник тепловой энергии №106" установленной тепловой мощностью 0,602 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-350, Q=0,301 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-0,45Р | 2028 | 22 042,81 | 26 451,38 | 1 322,57 | 13 225,69 | 6 612,84 | 881,71 | 4 408,56 |
| 11 | XXX.01.01.8 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источника тепловой энергии №107 улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора Источников тепловой энергии №65 и № 69 | 2027 | 11 556,00 | 13 867,20 | 11 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311,20 |
| 12 | XXX.01.01.8 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источник тепловой энергии №107 улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора Источников тепловой энергии №65 и № 69 | 2028 | 65 485,50 | 78 582,60 | 0,00 | 42 565,60 | 22 919,90 | 0,00 | 13 097,10 |
| 13 | XXX.01.01.9 | Источник тепловой энергии №108 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №108" установленной тепловой мощностью 50 Гкал/ч. | 2028 | 425 313,95 | 510 376,74 | 25 518,84 | 255 188,37 | 127 594,19 | 17 012,56 | 85 062,79 |
| 14 | XXX.01.01.10 | Источник тепловой энергии №109 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №109" установленной тепловой мощностью 6 Гкал/ч. | 2025 | 181 044,53 | 217 253,44 | 10 862,67 | 108 626,72 | 54 313,36 | 7 241,78 | 36 208,91 |
| 15 | XXX.01.01.11 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №99" установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2025 | 109 847,91 | 131 817,49 | 6 590,87 | 65 908,74 | 32 954,37 | 4 393,92 | 21 969,58 |
| 16 | XXX.01.01.11 | Источник тепловой энергии №98 | Ввод в эксплуатацию ранее построенного источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №98" | 2025 | 76 893,53 | 92 272,24 | 4 613,61 | 46 136,12 | 23 068,06 | 3 075,74 | 15 378,71 |

Таблица 99 – Предложения по группе проектов «.01» – «Источники теплоснабжения», подгруппа «.02» – проекты по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС | ПИР и ПСД | оборудование | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | непредвиденные расходы | НДС |
| — | — | — | — | Итого | 3 008 560,95 | 3 610 273,14 | 114 333,64 | 2 112 395,48 | 740 376,41 | 41 455,43 | 601 712,19 |
| 1 | 001.01.02.18 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт Источник тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | 218 004,79 | 261 605,75 | 0,00 | 218 004,79 | 0,00 | 0,00 | 43 600,96 |
| 2 | 001.01.02.18 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт Источник тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2026 | 135 566,73 | 162 680,08 | 0,00 | 135 566,73 | 0,00 | 0,00 | 27 113,35 |
| 3 | 001.01.02.19 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 9 | 2025 | 187 068,32 | 224 481,98 | 0,00 | 187 068,32 | 0,00 | 0,00 | 37 413,66 |
| 4 | 001.01.02.21 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция Источник тепловой энергии №7(в т.ч. ПИР) | 2028 | 125 000,00 | 150 000,00 | 6 250,00 | 81 250,00 | 37 500,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 5 | 001.01.02.22 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция Источник тепловой энергии №28 (в т.ч. ПИР), перевод на газообразное топливо | 2028 | 25 666,60 | 30 799,92 | 1 283,30 | 16 683,30 | 7 700,00 | 0,00 | 5 133,32 |
| 6 | XXX.01.02.23 | Источник тепловой энергии №77 | Реконструкция Источник тепловой энергии №77(в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 16 433,40 | 19 720,08 | 821,70 | 10 681,70 | 4 930,00 | 0,00 | 3 286,68 |
| 7 | XXX.01.02.24 | Источник тепловой энергии №78 | Реконструкция Источник тепловой энергии №78 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 15 866,60 | 19 039,92 | 793,30 | 10 313,30 | 4 760,00 | 0,00 | 3 173,32 |
| 8 | XXX.01.02.25 | Источник тепловой энергии №79 | Реконструкция Источник тепловой энергии №79(в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 15 300,00 | 18 360,00 | 765,00 | 9 945,00 | 4 590,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| 9 | 001.01.02.26 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция Источника тепловой энергии №29 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 15 300,00 | 18 360,00 | 765,00 | 9 945,00 | 4 590,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| 10 | XXX.01.02.27 | Источник тепловой энергии №80 | Реконструкция Источника тепловой энергии №80 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 9 350,00 | 11 220,00 | 467,50 | 6 077,50 | 2 805,00 | 0,00 | 1 870,00 |
| 11 | 001.01.02.28 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: МО, го Подольск, ул. Подольск 12 с увеличением установленной тепловой мощности Источника тепловой энергиидо 60 Гкал/ч. | 2025 | 280 877,90 | 337 053,48 | 0,00 | 196 614,50 | 84 263,40 | 0,00 | 56 175,58 |
| 12 | 001.01.02.29 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: МО, го Подольск, Источник тепловой энергии №4с увеличением установленной мощности до 56,5 Гкал/ч | 2025 | 107 647,40 | 129 176,88 | 0,00 | 75 353,20 | 32 294,20 | 0,00 | 21 529,48 |
| 13 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2025 | 4 156,50 | 4 987,80 | 4 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,30 |
| 14 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2026 | 78 972,80 | 94 767,36 | 0,00 | 54 034,00 | 24 938,80 | 0,00 | 15 794,56 |
| 15 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2038 | 4 760,20 | 5 712,24 | 4 760,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,04 |
| 16 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии, улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2039 | 90 443,80 | 108 532,56 | 0,00 | 61 882,60 | 28 561,20 | 0,00 | 18 088,76 |
| 17 | 001.01.02.33 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция Источника тепловой энергии, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии15,05 Гкал/ч. | 2038 | 1 322,16 | 1 586,59 | 1 322,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,43 |
| 18 | 001.01.02.33 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция Источника тепловой энергии, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии15,05 Гкал/ч. | 2039 | 25 121,10 | 30 145,32 | 0,00 | 17 188,10 | 7 933,00 | 0,00 | 5 024,22 |
| 19 | 001.01.02.34 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 19с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2037 | 3 074,90 | 3 689,88 | 3 074,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,98 |
| 20 | 001.01.02.34 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция Источника тепловой энергии, улица Подольск 19 с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2038 | 58 422,40 | 70 106,88 | 0,00 | 39 973,20 | 18 449,20 | 0,00 | 11 684,48 |
| 21 | 001.01.02.35 | Источник тепловой энергии №45 | Реконструкция Источника тепловой энергии, улица Лаговское 45 с переводом на газообразное топливо | 2028 | 25 666,60 | 30 799,92 | 1 283,30 | 16 683,30 | 7 700,00 | 0,00 | 5 133,32 |
| 22 | 001.01.02.36 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция Источника тепловой энергии мкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2026 | 274 305,00 | 329 166,00 | 13 715,25 | 178 298,25 | 82 291,50 | 0,00 | 54 861,00 |
| 23 | 001.01.02.36 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция Источника тепловой энергии, мкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2039 | 24 360,40 | 29 232,48 | 1 218,00 | 15 834,30 | 7 308,10 | 0,00 | 4 872,08 |
| 24 | 001.01.02.37 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция Источника тепловой энергии, улица Подольск 6 | 2026 | 228 587,50 | 274 305,00 | 11 429,38 | 148 581,88 | 68 576,25 | 0,00 | 45 717,50 |
| 25 | 001.01.02.39 | Источник тепловой энергии №21 | Вывод в резерв Источник тепловой энергии №21с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12 | 2028 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26 | 001.01.02.40 | Источник тепловой энергии №69 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения Источник тепловой энергии №69в связи с переводом потребителей на новую Источник тепловой энергии №107 | 2028 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27 | 001.01.02.41 | Источник тепловой энергии №65 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения Источника тепловой энергии по улица Подольск 65 в связи с переводом потребителей на новую Источник тепловой энергии №107 | 2028 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 28 | 001.01.02.46 | Источник тепловой энергии №24 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП "Подольская теплосеть» объект капитального строительства Источник тепловой энергии, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 33, кадастровый номер земельного участка 50:55:0030505:79, с подключаемой нагрузкой 2,34 Гкал/ч (на Источнике тепловой энергии установлено 4 водогрейных котла ЗИО-60 НР 16) | 2025 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 29 | 001.01.02.47 | Источник тепловой энергии №25 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – Источник тепловой энергии, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 25, кадастровый номер земельного участка 50:55:0030903:1761, с подключаемой нагрузкой 1,77 Гкал/ч (на Источнике тепловой энергииустановлено 3 водогрейных котла - ЗИОСАБ-600ВТМ) | 2025 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 30 | 001.01.02.48 | Источник тепловой энергии №14 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – Источник тепловой энергии, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 14, кадастровый номер земельного участка 50:55:0030520:22, с подключаемой нагрузкой 5,47 Гкал/ч (на Источнике тепловой энергииустановлено 4 водогрейных котла - ЗИО-100 НР 30, ЗИО 1250, КВ-ГМ2.32Н115, КВ-ГМ-2.32Н95) | 2025 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 31 | 001.01.02.49 | Источник тепловой энергии №63 | Увеличение установленной мощности Источника тепловой энергиина 22 Гкал/ч, включая устранение ограничения устанволеннйо мощности Источника тепловой энергии | 2025 | 262 034,09 | 314 440,91 | 15 722,05 | 157 220,45 | 78 610,23 | 10 481,36 | 52 406,82 |
| 32 | 001.01.02.50 | Источник тепловой энергии №68 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №68" с увеличением установленной мощности на 0,92 Гкал/ч | 2026 | 33 686,69 | 40 424,03 | 2 021,20 | 20 212,01 | 10 106,01 | 1 347,47 | 6 737,34 |
| 33 | 001.01.02.51 | Источник тепловой энергии №18 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №18" с увеличением установленной мощности на 3,72 Гкал/ч | 2027 | 136 211,40 | 163 453,69 | 8 172,68 | 81 726,84 | 40 863,42 | 5 448,46 | 27 242,28 |
| 34 | 001.01.02.52 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №22" с увеличением установленной мощности на 0,3611 Гкал/ч | 2027 | 13 222,03 | 15 866,43 | 793,32 | 7 933,22 | 3 966,61 | 528,88 | 2 644,41 |
| 35 | 001.01.02.53 | Источник тепловой энергии №67 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №67" с увеличением установленной мощности на 10,15 Гкал/ч | 2028 | 190 755,66 | 228 906,79 | 11 445,34 | 114 453,39 | 57 226,70 | 7 630,23 | 38 151,13 |
| 36 | 001.01.02.54 | Источник тепловой энергии №55 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №55" с увеличением установленной мощности на 2 Гкал/ч | 2026 | 73 231,94 | 87 878,33 | 4 393,92 | 43 939,16 | 21 969,58 | 2 929,28 | 14 646,39 |
| 37 | 001.01.02.55 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №52" с увеличением установленной мощности на 22,143 Гкал/ч | 2025 | 262 501,16 | 315 001,39 | 15 750,07 | 157 500,69 | 78 750,35 | 10 500,05 | 52 500,23 |
| 38 | 001.01.02.56 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №73" с увеличением установленной мощности на 2,056 Гкал/ч | 2027 | 64 742,89 | 77 691,47 | 3 884,57 | 38 845,74 | 19 422,87 | 2 589,72 | 12 948,58 |

Таблица 100 – Предложения по группе проектов «.01» – «Источники теплоснабжения», подгруппа «.03» – проекты технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС | ПИР и ПСД | оборудование | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | непредвиденные расходы | НДС |
| — | — | — | — | Итого | 232 726,50 | 279 271,80 | 45 613,50 | 91 773,70 | 95 339,30 | 0,00 | 46 545,30 |
| 1 | 001.01.03.29 | Источник тепловой энергии №7 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии улица Подольск 7 с заменой двух котлов ДКВР-4/13 на один котел КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч и второй котел КВГМ-7,56, Q=6,5 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии 28 Гкал/ч | 2039 | 119 919,70 | 143 903,64 | 39 973,20 | 18 449,20 | 61 497,30 | 0,00 | 23 983,94 |
| 2 | 001.01.03.31 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии3,45 Гкал/ч | 2038 | 2 152,40 | 2 582,88 | 2 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,48 |
| 3 | 001.01.03.31 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии3,45 Гкал/ч | 2039 | 40 895,70 | 49 074,84 | 0,00 | 27 981,30 | 12 914,40 | 0,00 | 8 179,14 |
| 4 | 001.01.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергииЗиО улица Подольск 57 с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | 2039 | 69 758,70 | 83 710,44 | 3 487,90 | 45 343,20 | 20 927,60 | 0,00 | 13 951,74 |

Таблица 101 – Предложения по группе проектов «.01» – «Источники теплоснабжения», подгруппа «.04» – проекты модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС | ПИР и ПСД | оборудование | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | непредвиденные расходы | НДС |
| — | — | — | — | Итого | 2 873 449,79 | 3 448 139,74 | 51 331,33 | 2 514 130,37 | 307 988,09 | 0,00 | 574 689,96 |
| 1 | 001.01.04.8 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация Источника тепловой энергии, улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2027 | 53 878,81 | 64 654,57 | 2 693,94 | 35 021,23 | 16 163,64 | 0,00 | 10 775,76 |
| 2 | 001.01.04.8 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация Источника тепловой энергии, улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2028 | 80 818,21 | 96 981,85 | 4 040,91 | 52 531,84 | 24 245,46 | 0,00 | 16 163,64 |
| 3 | 001.01.04.9 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергии, улица Подольск 5 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | 77 143,04 | 92 571,65 | 3 857,15 | 50 142,98 | 23 142,91 | 0,00 | 15 428,61 |
| 4 | 001.01.04.9 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергии, улица Подольск 5 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | 308 572,16 | 370 286,59 | 15 428,61 | 200 571,90 | 92 571,65 | 0,00 | 61 714,43 |
| 5 | 001.01.04.10 | Источник тепловой энергии №9 | Модернизация Источника тепловой энергии, улица Подольск 9 с установкой второй линии редуцирования | 2025 | 8 706,06 | 10 447,27 | 435,30 | 5 658,94 | 2 611,82 | 0,00 | 1 741,21 |
| 6 | 001.01.04.11 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника тепловой энергии, улица Подольск 13 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2025 | 165 292,04 | 198 350,45 | 8 264,60 | 107 439,83 | 49 587,61 | 0,00 | 33 058,41 |
| 7 | 001.01.04.11 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника тепловой энергии, улица Подольск 13 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2026 | 110 194,69 | 132 233,63 | 5 509,73 | 71 626,55 | 33 058,41 | 0,00 | 22 038,94 |
| 8 | 001.01.04.12 | Источник тепловой энергии №20 | Модернизация Источника тепловой энергии, улица Подольск 20 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2026 | 56 364,48 | 67 637,38 | 2 818,22 | 36 636,91 | 16 909,35 | 0,00 | 11 272,90 |
| 9 | 001.01.04.13 | Источник тепловой энергии №27 | Модернизация Источник тепловой энергии №27 (Школа №11) с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2029 | 16 152,09 | 19 382,51 | 807,60 | 10 498,86 | 4 845,63 | 0,00 | 3 230,42 |
| 10 | 001.01.04.14 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация Источника тепловой энергии пос.Кузнечики с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | 30 280,45 | 36 336,54 | 1 514,02 | 19 682,29 | 9 084,14 | 0,00 | 6 056,09 |
| 11 | 001.01.04.14 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация Источника тепловой энергии пос. Кузнечики с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | 70 654,37 | 84 785,24 | 3 532,72 | 45 925,34 | 21 196,31 | 0,00 | 14 130,87 |
| 12 | 001.01.04.15 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация Источника тепловой энергии улица Подольск 44 с установкой второй линии редуцирования | 2028 | 9 985,61 | 11 982,73 | 499,28 | 6 490,65 | 2 995,68 | 0,00 | 1 997,12 |
| 13 | 001.01.04.16 | Источник тепловой энергии №47 | Модернизация Источника тепловой энергиипос. Поливаново с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2028 | 16 012,93 | 19 215,52 | 1 929,25 | 2 508,20 | 11 575,48 | 0,00 | 3 202,59 |
| 14 | 001.01.04.19 | Источник тепловой энергии №61 | Модернизация Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 12 | 2025 | 393 245,31 | 471 894,37 | 0,00 | 393 245,31 | 0,00 | 0,00 | 78 649,06 |
| 15 | 001.01.04.41 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | 34 817,86 | 41 781,43 | 0,00 | 34 817,86 | 0,00 | 0,00 | 6 963,57 |
| 16 | 001.01.04.41 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | 138 264,14 | 165 916,97 | 0,00 | 138 264,14 | 0,00 | 0,00 | 27 652,83 |
| 17 | 001.01.04.41 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2026 | 273 383,03 | 328 059,64 | 0,00 | 273 383,03 | 0,00 | 0,00 | 54 676,61 |
| 18 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергииМосковская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 5, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | 47 206,09 | 56 647,30 | 0,00 | 47 206,09 | 0,00 | 0,00 | 9 441,22 |
| 19 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергии, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 5, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | 187 458,64 | 224 950,37 | 0,00 | 187 458,64 | 0,00 | 0,00 | 37 491,73 |
| 20 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергии, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 5, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2026 | 370 652,95 | 444 783,54 | 0,00 | 370 652,95 | 0,00 | 0,00 | 74 130,59 |
| 21 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | 29 977,37 | 35 972,84 | 0,00 | 29 977,37 | 0,00 | 0,00 | 5 995,47 |
| 22 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | 58 471,02 | 70 165,22 | 0,00 | 58 471,02 | 0,00 | 0,00 | 11 694,20 |
| 23 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2028 | 92 340,11 | 110 808,13 | 0,00 | 92 340,11 | 0,00 | 0,00 | 18 468,02 |
| 24 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2029 | 48 201,54 | 57 841,85 | 0,00 | 48 201,54 | 0,00 | 0,00 | 9 640,31 |
| 25 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | 18 960,28 | 22 752,34 | 0,00 | 18 960,28 | 0,00 | 0,00 | 3 792,06 |
| 26 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | 16 574,17 | 19 889,00 | 0,00 | 16 574,17 | 0,00 | 0,00 | 3 314,83 |
| 27 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2026 | 37 417,78 | 44 901,33 | 0,00 | 37 417,78 | 0,00 | 0,00 | 7 483,56 |
| 28 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2027 | 39 064,16 | 46 876,99 | 0,00 | 39 064,16 | 0,00 | 0,00 | 7 812,83 |
| 29 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2028 | 40 782,98 | 48 939,58 | 0,00 | 40 782,98 | 0,00 | 0,00 | 8 156,60 |
| 30 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2029 | 42 577,43 | 51 092,92 | 0,00 | 42 577,43 | 0,00 | 0,00 | 8 515,49 |

Таблица 102 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.01» – проекты строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС |
| — | — | — | — | Итого | 557 379,39 | 668 855,27 |
| 1 | 001.02.01.307 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №33, L=77,05 м, dy=0,1 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 233,63 | 1 480,35 |
| 2 | 001.02.01.308 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=23,37 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 374,17 | 449,01 |
| 3 | 001.02.01.309 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=35,65 м, dy=0,08 мм, в 2026 году. | 2026 | 527,14 | 632,57 |
| 4 | 001.02.01.310 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №61, L=21,68 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 320,57 | 384,69 |
| 5 | 001.02.01.311 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=31,44 м, dy=0,08 мм, в 2026 году. | 2026 | 464,89 | 557,87 |
| 6 | 001.02.01.312 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=22,74 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 364,08 | 436,90 |
| 7 | 001.02.01.313 | Источник тепловой энергии №73 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №73, L=55,35 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 179,61 | 1 415,53 |
| 8 | 001.02.01.314 | Источник тепловой энергии №73 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №73, L=25,89 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 486,96 | 584,35 |
| 9 | 001.02.01.315 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=67,69 м, dy=0,25 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 364,31 | 2 837,18 |
| 10 | 001.02.01.316 | Источник тепловой энергии №27 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №27, L=43,35 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 815,36 | 978,43 |
| 11 | 001.02.01.317 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=61,22 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 699,42 | 2 039,30 |
| 12 | 001.02.01.318 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=37,7 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 046,52 | 1 255,83 |
| 13 | 001.02.01.319 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=33,3 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 492,40 | 590,87 |
| 14 | 001.02.01.320 | Источник тепловой энергии №12 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №12, L=99,89 м, dy=0,3 мм, в 2039 году. | 2039 | 4 231,85 | 5 078,23 |
| 15 | 001.02.01.321 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=105,37 м, dy=0,35 мм, в 2039 году. | 2039 | 6 402,46 | 7 682,96 |
| 16 | 001.02.01.322 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=70,76 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 964,24 | 2 357,09 |
| 17 | 001.02.01.323 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=21,67 м, dy=0,05 мм, в 2030 году. | 2030 | 320,43 | 384,51 |
| 18 | 001.02.01.324 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=20,68 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 574,06 | 688,87 |
| 19 | 001.02.01.325 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=32,58 м, dy=0,15 мм, в 2039 году. | 2039 | 694,34 | 833,21 |
| 20 | 001.02.01.326 | Источник тепловой энергии №5 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №5, L=56,88 м, dy=0,2 мм, в 2029 году. | 2029 | 1 578,95 | 1 894,73 |
| 21 | 001.02.01.327 | Источник тепловой энергии №5 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №5, L=78,61 м, dy=0,15 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 675,32 | 2 010,39 |
| 22 | XXX.02.01.328 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=197,63 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 3 164,21 | 3 797,05 |
| 23 | XXX.02.01.329 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=159,4 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 3 397,11 | 4 076,53 |
| 24 | XXX.02.01.330 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=215,81 м, dy=0,065 мм, в 2026 году. | 2026 | 3 191,11 | 3 829,33 |
| 25 | XXX.02.01.331 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=21,1 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 585,72 | 702,86 |
| 26 | 001.02.01.332 | Источник тепловой энергии №19 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №19, L=16,28 м, dy=0,3 мм, в 2039 году. | 2039 | 689,70 | 827,65 |
| 27 | 001.02.01.333 | Источник тепловой энергии №19 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №19, L=47,32 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 008,48 | 1 210,17 |
| 28 | 001.02.01.334 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=44,18 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 830,97 | 997,17 |
| 29 | 001.02.01.335 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=35,9 м, dy=0,25 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 253,94 | 1 504,72 |
| 30 | 001.02.01.336 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=53,58 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 487,34 | 1 784,81 |
| 31 | 001.02.01.337 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=19,38 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 537,97 | 645,57 |
| 32 | 001.02.01.338 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №13, L=41,56 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 614,53 | 737,44 |
| 33 | 001.02.01.339 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №13, L=47,17 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 647,58 | 1 977,10 |
| 34 | 001.02.01.340 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №13, L=23,73 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 658,73 | 790,47 |
| 35 | 001.02.01.341 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №13, L=18,65 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 517,71 | 621,25 |
| 36 | 001.02.01.342 | Источник тепловой энергии №35 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №35, L=72,71 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 539,66 | 3 047,59 |
| 37 | 001.02.01.343 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №33, L=70,68 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 468,75 | 2 962,50 |
| 38 | 001.02.01.344 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №33, L=133,91 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 853,87 | 3 424,64 |
| 39 | 001.02.01.345 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №33, L=42,6 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 907,88 | 1 089,46 |
| 40 | 001.02.01.346 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=621,13 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 21 695,18 | 26 034,22 |
| 41 | 001.02.01.347 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=25,29 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 404,91 | 485,89 |
| 42 | 001.02.01.348 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №2, L=16,57 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 578,77 | 694,52 |
| 43 | 001.02.01.349 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №61, L=553,1 м, dy=0,3 мм, в 2039 году. | 2039 | 23 432,16 | 28 118,60 |
| 44 | 001.02.01.350 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №61, L=50,63 м, dy=0,08 мм, в 2032 году. | 2032 | 748,65 | 898,38 |
| 45 | 001.02.01.351 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №61, L=121,71 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 948,67 | 2 338,40 |
| 46 | 001.02.01.352 | Источник тепловой энергии №26 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №26, L=62,51 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 000,83 | 1 201,00 |
| 47 | 001.02.01.353 | Источник тепловой энергии №7 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №7, L=150,16 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 244,87 | 6 293,85 |
| 48 | 001.02.01.354 | Источник тепловой энергии №7 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №7, L=53,52 м, dy=0,065 мм, в 2030 году. | 2030 | 791,38 | 949,66 |
| 49 | 001.02.01.355 | Источник тепловой энергии №1 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №1, L=66,26 м, dy=0,065 мм, в 2028 году. | 2028 | 979,76 | 1 175,72 |
| 50 | 001.02.01.356 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=32,18 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 605,27 | 726,32 |
| 51 | 001.02.01.357 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=188,75 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 239,56 | 6 287,47 |
| 52 | 001.02.01.358 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=100,15 м, dy=0,05 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 480,88 | 1 777,06 |
| 53 | 001.02.01.359 | Источник тепловой энергии №47 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №47, L=648,64 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 18 005,75 | 21 606,90 |
| 54 | 001.02.01.360 | Источник тепловой энергии №42 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №42, L=314,06 м, dy=0,065 мм, в 2026 году. | 2026 | 4 643,90 | 5 572,67 |
| 55 | 001.02.01.361 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №2, L=70,72 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 045,71 | 1 254,85 |
| 56 | 001.02.01.362 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №2, L=82,78 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 224,04 | 1 468,85 |
| 57 | 001.02.01.363 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №2, L=82,85 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 225,07 | 1 470,09 |
| 58 | 001.02.01.364 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №2, L=77,22 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 141,83 | 1 370,19 |
| 59 | 001.02.01.365 | Источник тепловой энергии №4 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №4, L=153,89 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 275,52 | 2 730,62 |
| 60 | 001.02.01.366 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=82,81 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 298,74 | 2 758,49 |
| 61 | 001.02.01.367 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=47,01 м, dy=0,1 мм, в 2027 году. | 2027 | 752,67 | 903,20 |
| 62 | 001.02.01.368 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=118,6 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 527,58 | 3 033,10 |
| 63 | 001.02.01.369 | Источник тепловой энергии №11 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №11, L=77,08 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 642,72 | 1 971,26 |
| 64 | 001.02.01.370 | Источник тепловой энергии №11 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №11, L=41,4 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 612,17 | 734,60 |
| 65 | 001.02.01.371 | Источник тепловой энергии №11 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №11, L=13,45 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 252,98 | 303,57 |
| 66 | 001.02.01.372 | Источник тепловой энергии №37 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №37, L=306,27 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 10 697,57 | 12 837,09 |
| 67 | 001.02.01.373 | Источник тепловой энергии №37 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №37, L=94,56 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 513,98 | 1 816,77 |
| 68 | 001.02.01.374 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=88,84 м, dy=0,08 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 313,65 | 1 576,38 |
| 69 | 001.02.01.375 | Источник тепловой энергии №68 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №68, L=161,83 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 3 448,90 | 4 138,67 |
| 70 | 001.02.01.376 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=59,69 м, dy=0,05 мм, в 2029 году. | 2029 | 882,62 | 1 059,14 |
| 71 | 001.02.01.377 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=34,01 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 944,09 | 1 132,91 |
| 72 | 001.02.01.378 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=45,26 м, dy=0,125 мм, в 2030 году. | 2030 | 851,28 | 1 021,54 |
| 73 | XXX.02.01.379 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=17,77 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 493,28 | 591,94 |
| 74 | XXX.02.01.380 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=49,8 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 061,33 | 1 273,60 |
| 75 | XXX.02.01.381 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=163,98 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 424,71 | 2 909,66 |
| 76 | XXX.02.01.382 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=31,02 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 458,68 | 550,42 |
| 77 | XXX.02.01.383 | Источник тепловой энергии №101 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №101, L=23,8 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 447,65 | 537,18 |
| 78 | XXX.02.01.384 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=57,76 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 603,37 | 1 924,05 |
| 79 | XXX.02.01.385 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=131,42 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 104,13 | 2 524,96 |
| 80 | XXX.02.01.386 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=133,61 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 847,48 | 3 416,97 |
| 81 | XXX.02.01.387 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=267,28 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 7 419,49 | 8 903,39 |
| 82 | XXX.02.01.388 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=108,68 м, dy=0,2 мм, в 2030 году. | 2030 | 3 016,87 | 3 620,25 |
| 83 | XXX.02.01.389 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=122,7 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 964,52 | 2 357,42 |
| 84 | XXX.02.01.390 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=98,98 м, dy=0,15 мм, в 2030 году. | 2030 | 2 109,45 | 2 531,34 |
| 85 | XXX.02.01.391 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=64,57 м, dy=0,125 мм, в 2030 году. | 2030 | 1 214,48 | 1 457,38 |
| 86 | XXX.02.01.392 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=41,74 м, dy=0,1 мм, в 2033 году. | 2033 | 668,29 | 801,95 |
| 87 | XXX.02.01.393 | Источник тепловой энергии №103 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №103, L=59,4 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 074,76 | 2 489,71 |
| 88 | XXX.02.01.394 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №102, L=24,8 м, dy=0,1 мм, в 2028 году. | 2028 | 397,07 | 476,48 |
| 89 | XXX.02.01.395 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №102, L=53,57 м, dy=0,2 мм, в 2028 году. | 2028 | 1 487,06 | 1 784,47 |
| 90 | XXX.02.01.396 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №102, L=84,04 м, dy=0,35 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 106,42 | 6 127,70 |
| 91 | XXX.02.01.397 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=54,73 м, dy=0,3 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 318,64 | 2 782,37 |
| 92 | XXX.02.01.398 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=70,32 м, dy=0,125 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 322,63 | 1 587,16 |
| 93 | XXX.02.01.399 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=71,03 м, dy=0,065 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 050,30 | 1 260,35 |
| 94 | XXX.02.01.400 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=683,55 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 18 974,83 | 22 769,79 |
| 95 | XXX.02.01.401 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=67,49 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 873,47 | 2 248,17 |
| 96 | XXX.02.01.402 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=88,92 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 314,83 | 1 577,79 |
| 97 | XXX.02.01.403 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=81,88 м, dy=0,1 мм, в 2032 году. | 2032 | 1 310,96 | 1 573,15 |
| 98 | XXX.02.01.404 | Источник тепловой энергии №106 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №106, L=50,23 м, dy=0,125 мм, в 2028 году. | 2028 | 944,76 | 1 133,72 |
| 99 | 001.02.01.405 | Источник тепловой энергии №35 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №35, L=226,74 м, dy=0,05 мм, в 2032 году. | 2032 | 3 352,73 | 4 023,27 |
| 100 | 001.02.01.406 | Источник тепловой энергии №3 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №3, L=318,94 м, dy=0,065 мм, в 2026 году. | 2026 | 4 716,05 | 5 659,27 |
| 101 | 001.02.01.407 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=440,06 м, dy=0,4 мм, в 2026 году. | 2026 | 26 738,81 | 32 086,58 |
| 102 | 001.02.01.408 | Источник тепловой энергии №19 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №19, L=424,35 м, dy=0,25 мм, в 2025 году. | 2025 | 14 821,94 | 17 786,33 |
| 103 | XXX.02.01.409 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=216,2 м, dy=0,5 мм, в 2026 году. | 2026 | 13 136,69 | 15 764,03 |
| 104 | XXX.02.01.410 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=203,23 м, dy=0,5 мм, в 2026 году. | 2026 | 12 348,61 | 14 818,33 |
| 105 | XXX.02.01.411 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=1166,3 м, dy=0,5 мм, в 2026 году. | 2026 | 70 866,42 | 85 039,71 |
| 106 | XXX.02.01.412 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=65,17 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 809,07 | 2 170,88 |
| 107 | XXX.02.01.413 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=154,68 м, dy=0,45 мм, в 2030 году. | 2030 | 9 398,63 | 11 278,35 |
| 108 | XXX.02.01.414 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=159,54 м, dy=0,125 мм, в 2033 году. | 2033 | 3 000,75 | 3 600,90 |
| 109 | XXX.02.01.415 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=178,27 м, dy=0,45 мм, в 2030 году. | 2030 | 10 832,00 | 12 998,40 |
| 110 | XXX.02.01.416 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=84,04 м, dy=0,45 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 106,42 | 6 127,70 |
| 111 | XXX.02.01.417 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=159,68 м, dy=0,2 мм, в 2028 году. | 2028 | 4 432,60 | 5 319,11 |
| 112 | XXX.02.01.418 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=219,31 м, dy=0,2 мм, в 2028 году. | 2028 | 6 087,88 | 7 305,45 |
| 113 | XXX.02.01.419 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=109,99 м, dy=0,2 мм, в 2027 году. | 2027 | 3 053,24 | 3 663,89 |
| 114 | XXX.02.01.420 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=89,09 м, dy=0,2 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 473,07 | 2 967,68 |
| 115 | XXX.02.01.421 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=169,21 м, dy=0,15 мм, в 2032 году. | 2032 | 3 606,18 | 4 327,41 |
| 116 | XXX.02.01.422 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=39,54 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 097,60 | 1 317,12 |
| 117 | XXX.02.01.423 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=270,94 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 7 521,09 | 9 025,31 |
| 118 | XXX.02.01.424 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=93,56 м, dy=0,125 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 759,75 | 2 111,70 |
| 119 | XXX.02.01.425 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=180,36 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 666,92 | 3 200,30 |
| 120 | 001.02.01.426 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=76,13 м, dy=0,4 мм, в 2026 году. | 2026 | 4 625,79 | 5 550,95 |
| 121 | 001.02.01.427 | Источник тепловой энергии №1 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №1, L=141,94 м, dy=0,15 мм, в 2029 году. | 2029 | 3 025,00 | 3 630,00 |
| 122 | 001.02.01.428 | Источник тепловой энергии №50 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №50, L=269 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 7 467,23 | 8 960,68 |
| 123 | 001.02.01.429 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=24,57 м, dy=0,065 мм, в 2027 году. | 2027 | 363,31 | 435,97 |
| 124 | 001.02.01.430 | Источник тепловой энергии №38 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №38, L=711,35 м, dy=0,125 мм, в 2032 году. | 2032 | 13 379,62 | 16 055,54 |
| 125 | XXX.02.01.431 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=95,94 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 536,07 | 1 843,29 |
| 126 | XXX.02.01.432 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=114,83 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 447,24 | 2 936,69 |
| 127 | 001.02.01.433 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=61,2 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 137,63 | 2 565,15 |
| 128 | XXX.02.01.434 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=143,37 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 3 979,84 | 4 775,81 |
| 129 | 001.02.01.435 | Источник тепловой энергии №1 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №1, L=162,57 м, dy=0,2 мм, в 2030 году. | 2030 | 4 512,82 | 5 415,38 |
| 130 | XXX.02.01.436 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=159,78 м, dy=0,25 мм, в 2025 году. | 2025 | 5 580,89 | 6 697,06 |
| 131 | XXX.02.01.437 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=167,38 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 4 646,34 | 5 575,61 |
| 132 | XXX.02.01.438 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=237,62 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 5 064,12 | 6 076,94 |
| 133 | XXX.02.01.439 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=430,62 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 9 177,30 | 11 012,77 |
| 134 | XXX.02.01.440 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=119,23 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 541,01 | 3 049,21 |
| 135 | XXX.02.01.441 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=71,21 м, dy=0,05 мм, в 2029 году. | 2029 | 1 052,96 | 1 263,55 |
| 136 | XXX.02.01.442 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=74,33 м, dy=0,08 мм, в 2029 году. | 2029 | 1 099,09 | 1 318,91 |
| 137 | XXX.02.01.443 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=108,42 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 1 603,17 | 1 923,80 |
| 138 | XXX.02.01.444 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=19,11 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 282,57 | 339,09 |
| 139 | XXX.02.01.445 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=23,37 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 345,56 | 414,68 |
| 140 | XXX.02.01.446 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=50,59 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 748,06 | 897,67 |
| 141 | XXX.02.01.447 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=118,73 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 1 755,62 | 2 106,74 |
| 142 | XXX.02.01.448 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=251,31 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 3 716,03 | 4 459,24 |
| 143 | 001.02.01.449 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=25,75 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 412,28 | 494,73 |
| 144 | 001.02.01.450 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=54,27 м, dy=0,25 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 895,57 | 2 274,69 |
| 145 | 001.02.01.451 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=26,51 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 391,99 | 470,39 |
| 146 | 001.02.01.452 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=56,94 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 841,95 | 1 010,34 |
| 147 | 001.02.01.453 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=9,7 м, dy=0,05 мм, в 2027 году. | 2027 | 143,43 | 172,12 |
| 148 | 001.02.01.454 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=40,46 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 598,27 | 717,92 |
| 149 | 001.02.01.455 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=44,58 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 659,19 | 791,03 |
| 150 | 001.02.01.456 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=20,2 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 298,69 | 358,43 |
| 151 | 001.02.01.457 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=53,98 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 798,18 | 957,82 |
| 152 | 001.02.01.458 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=15,93 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 235,55 | 282,66 |
| 153 | 001.02.01.459 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=20,35 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 300,91 | 361,09 |
| 154 | 001.02.01.460 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=19,84 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 293,37 | 352,04 |
| 155 | 001.02.01.461 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=77,85 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 151,14 | 1 381,37 |
| 156 | 001.02.01.462 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=26,62 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 393,62 | 472,34 |
| 157 | 001.02.01.463 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=23,14 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 342,16 | 410,60 |
| 158 | 001.02.01.464 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=77,34 м, dy=0,05 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 143,60 | 1 372,32 |
| 159 | 001.02.01.465 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=91,6 м, dy=0,25 мм, в 2027 году. | 2027 | 3 199,46 | 3 839,35 |
| 160 | 001.02.01.466 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=136,44 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 907,79 | 3 489,35 |
| 161 | 001.02.01.467 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=102,91 м, dy=0,15 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 193,20 | 2 631,84 |
| 162 | 001.02.01.468 | Источник тепловой энергии №61 | Изменение сетевого графика отпуска тепловой энергии сос 130/70 на 115/70 от Источника тепловой энергии №61. | 2025 | 4 638,22 | 5 565,86 |

Таблица 103 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.02» – проекты строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации Источник тепловой энергии

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС |
| — | — | — | — | Итого | 936 157,76 | 1 123 389,31 |
| 1 | 001.02.02.5 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, г. Подольск Сыровский тупик д. 5а до Источника тепловой энергииХудожественный пр-д 2а г.о. Подольск (в т.ч ПИР) | 2025 | 35 842,50 | 43 011,00 |
| 2 | 001.02.02.6 | Источник тепловой энергии №48 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов Источника тепловой энергии Б. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии ул. Победы, 4а | 2025 | 28 742,50 | 34 491,00 |
| 3 | 001.02.02.6 | Источник тепловой энергии №48 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов Источника тепловой энергииБ. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии ул. Победы, 4а | 2025 | 17 795,83 | 21 355,00 |
| 4 | 001.02.02.14 | Источник тепловой энергии №15 | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергииСыровский тупик д.5а до Источника тепловой энергииХудожественный проезд, д.2 г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | 35 842,50 | 43 011,00 |
| 5 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | 54 474,90 | 65 369,88 |
| 6 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | 216 323,60 | 259 588,32 |
| 7 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2026 | 427 726,23 | 513 271,48 |
| 8 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | 7 579,32 | 9 095,19 |
| 9 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | 30 098,01 | 36 117,61 |
| 10 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2026 | 59 511,35 | 71 413,62 |
| 11 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул. Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | 1 732,92 | 2 079,50 |
| 12 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул. Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | 6 881,55 | 8 257,86 |
| 13 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул. Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2026 | 13 606,55 | 16 327,86 |

Таблица 104 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.03» – проекты реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС |
| — | — | — | — | Итого | 8 095 937,15 | 9 715 124,58 |
| 1 | 001.02.03.1 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу г. Подольск, улица Подольск 1, улица Подольск 63, улица Подольск 4, улица Подольск 12: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчики, Парковый Центральный (в т.ч ПИР) | 2025 | 471 523,50 | 565 828,20 |
| 2 | 001.02.03.2 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция тепловой сети Источник тепловой энергии по адресу г. Подольск, улица Подольск 15, улица Подольск 13, ул. Улица Подольск 54: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово (в т.ч ПИР) | 2025 | 155 000,00 | 186 000,00 |
| 3 | 001.02.03.3 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г. Подольск, улица Подольск 1: ул. Ленинградская "Остров сокровищ" в сторону мкр. "Юго-Запад" от ТК-30 до ТК-40 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | 42 550,00 | 51 060,00 |
| 4 | 001.02.03.4 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г. Подольск, улица Подольск 1: трубопровод тепловой сети на трубопроводы в ППУ-изоляции Ду250 мм ул. Ленинградская, д. 12 от ТК-32 до ЦТП №3 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | 19 736,67 | 23 684,00 |
| 5 | 001.02.03.7 | Источник тепловой энергии №38 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Стрелково 38 | 2025 | 89 524,76 | 107 429,71 |
| 6 | 001.02.03.8 | Источник тепловой энергии №33 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Стрелково 33 | 2025 | 154 455,32 | 185 346,38 |
| 7 | 001.02.03.9 | Источник тепловой энергии №10 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 | 2025 | 648 874,98 | 778 649,98 |
| 8 | 001.02.03.10 | Источник тепловой энергии №37 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, п. Дубровицы | 2025 | 280 025,59 | 336 030,71 |
| 9 | 001.02.03.11 | Источник тепловой энергии №35 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Лаговское 35 | 2025 | 222 198,60 | 266 638,32 |
| 10 | 001.02.03.12 | Источник тепловой энергии №36 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Лаговское 36 | 2025 | 332 472,09 | 398 966,51 |
| 11 | 001.02.03.13 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Лаговское 44 | 2025 | 93 822,64 | 112 587,17 |
| 12 | 001.02.03.15 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Улица Подольск 15: от Р-2 (Художественный проезд д. 5) до ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8), от ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д. 8 и д. 10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | 8 356,67 | 10 028,00 |
| 13 | 001.02.03.16 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 14: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 7 511,67 | 9 014,00 |
| 14 | 001.02.03.17 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 24: от Источника тепловой энергииул. Литейная 4б до ТК-1, от ТК-1 улица Подольск 24 до ТК-6, от ТК-6 улица Подольск 24 до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 улица Подольск 24 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 8 745,00 | 10 494,00 |
| 15 | 001.02.03.18 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 2а: от Источника тепловой энергиидо ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б. Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 46 080,00 | 55 296,00 |
| 16 | 001.02.03.19 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а: от Источника тепловой энергиидо Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 19 620,83 | 23 545,00 |
| 17 | 001.02.03.20 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, мкр.Климовск, улица Подольск 61до ЦТП-8 (в т.ч. ПИР), 2024 г. | 2025 | 289 699,83 | 347 639,80 |
| 18 | 001.02.03.21 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии КСПЗ по адресу: Московская область, г.о.Подольск, мкр.Климовск до ЦТП 10,11 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 4 402,25 | 5 282,70 |
| 19 | 001.02.03.22 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТКцтп11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК58 ул. Заводская д. 14, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК63 ул. Заводская д. 10, от Р49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д. 6, от ТК67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК71 до Заводская д. 24, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д.6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 105 497,50 | 126 597,00 |
| 20 | 001.02.03.23 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-20 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 480 606,75 | 576 728,10 |
| 21 | 001.02.03.24 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 188 219,25 | 225 863,10 |
| 22 | 001.02.03.25 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, Ленина, Победы (в т.ч. ПИР) | 2025 | 60 164,08 | 72 196,90 |
| 23 | 001.02.03.26 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК86 ул. Ленина д. 10а до ЦТП 17, от ТК106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9, от ТК-31 до ЦТП-12, (в т.ч. ПИР) | 2025 | 49 575,83 | 59 491,00 |
| 24 | 001.02.03.27 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 1 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 271 115,83 | 325 339,00 |
| 25 | 001.02.03.28 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии ул. Кирова, д. 38 до Источника тепловой энергииул. Парковая, д. 11В г.о. Подольск: от Источника тепловой энергииул. Кирова д. 38 до ТК-16, от ТК-16 до ТК-19, ТК-19 до ТК-28-1, от ТК-28-1 до ТК-29, от ТК-29 до Источника тепловой энергииул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | 65 756,67 | 78 908,00 |
| 26 | 001.02.03.29 | Источник тепловой энергии №67 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2, 708м | 2025 | 1 546,08 | 1 855,29 |
| 27 | 001.02.03.30 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей, диаметром 89, 57 мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19,19а, ТК211-К, 309м | 2023 | 1 922,92 | 2 307,50 |
| 28 | 001.02.03.31 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 89, 57мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 45,47 424м | 2023 | 3 641,33 | 4 369,60 |
| 29 | 001.02.03.32 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 159 мм, в ППУ изоляции, г. Подольск, ул. Большая Ивановская ТК4-ТК-5 68м | 2023 | 529,00 | 634,80 |
| 30 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 28 129,19 | 33 755,03 |
| 31 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 58 168,26 | 69 801,91 |
| 32 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | 78 832,73 | 94 599,28 |
| 33 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | 58 786,69 | 70 544,03 |
| 34 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 45 282,41 | 54 338,90 |
| 35 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 93 639,36 | 112 367,23 |
| 36 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | 126 905,04 | 152 286,04 |
| 37 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | 94 634,90 | 113 561,88 |
| 38 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | 36 258,83 | 43 510,59 |
| 39 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | 74 979,51 | 89 975,41 |
| 40 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2027 | 101 616,22 | 121 939,47 |
| 41 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2028 | 75 776,66 | 90 931,99 |
| 42 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | 51 104,74 | 61 325,68 |
| 43 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | 105 679,31 | 126 815,17 |
| 44 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2027 | 143 222,23 | 171 866,68 |
| 45 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2028 | 106 802,87 | 128 163,44 |
| 46 | 001.02.03.40 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2 L=708м. | 2025 | 1 666,67 | 2 000,00 |
| 47 | 001.02.03.41 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 12 981,92 | 15 578,30 |
| 48 | 001.02.03.42 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | 2025 | 136 087,73 | 163 305,28 |
| 49 | 001.02.03.43 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д. 4б: от Источника тепловой энергииул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная, 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная, 4б (в т.ч. ПИР) | 2025 | 10 620,48 | 12 744,58 |
| 50 | 001.02.03.44 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 43 541,49 | 52 249,79 |
| 51 | 001.02.03.45 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | 2025 | 22 218,77 | 26 662,52 |
| 52 | 001.02.03.46 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская,д.5а: вдоль улиц Ватутина, Пионерская (в т.ч. ПИР) | 2025 | 9 183,99 | 11 020,79 |
| 53 | 001.02.03.47 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.2: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | 2025 | 77 516,23 | 93 019,48 |
| 54 | 001.02.03.48 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д.14, участки: пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 15 828,60 | 18 994,32 |
| 55 | 001.02.03.49 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 1 225,44 | 1 470,53 |
| 56 | 001.02.03.50 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | 2025 | 181 294,47 | 217 553,36 |
| 57 | 001.02.03.51 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТК цтп 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК 58 ул. Заводская д. 14, от ТК 58 ул. Заводская д.14 до ТК 60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК 58 ул. Заводская д. 14 до ТК 63 ул. Заводская д. 10, от Р 49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6, от ТК 67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК 71 до Заводская д. 24, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 132 660,56 | 159 192,67 |
| 58 | 001.02.03.52 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК 133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК 86 ул. Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТК 106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 56 196,56 | 67 435,87 |
| 59 | 001.02.03.53 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | 8 948,44 | 10 738,13 |
| 60 | 001.02.03.54 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от Источника тепловой энергиидо Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 30 742,25 | 36 890,70 |
| 61 | 001.02.03.55 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск улица Подольск 25: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 2 813,41 | 3 376,09 |
| 62 | 001.02.03.56 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Победы, д.4: от P-8 до P-9 (транзит в COШ №l5. ул.Победы,д.2); от TK-17 ул. Народная, 12а до P-9 ул. Победы, д.2; от TK-1 ул. Победы,4 дo TK смотровая ул. Пионерская, 24а (в т.ч. ПИР) | 2025 | 18 214,63 | 21 857,56 |
| 63 | 001.02.03.57 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от Источника тепловой энергииул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от Источника тепловой энергииул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | 2025 | 29 190,16 | 35 028,19 |
| 64 | 001.02.03.58 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 4 599,36 | 5 519,23 |
| 65 | 001.02.03.59 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии, расположенной по адресу г.о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 46 668,84 | 56 002,61 |
| 66 | 001.02.03.60 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 3 012,54 | 3 615,05 |
| 67 | 001.02.03.61 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергииООО "РЭК НИКА" по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от Источника тепловой энергиидо ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТК3; от ТК3 до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТК6; от ТК3 до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 54 605,88 | 65 527,06 |
| 68 | 001.02.03.62 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от Источника тепловой энергиидо Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 12 452,51 | 14 943,01 |
| 69 | 001.02.03.63 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от Источника тепловой энергиидо ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 21 989,84 | 26 387,81 |
| 70 | 001.02.03.64 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 16 032,04 | 19 238,45 |
| 71 | 001.02.03.65 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 22 640,86 | 27 169,03 |
| 72 | 001.02.03.66 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 14 637,20 | 17 564,64 |
| 73 | 001.02.03.67 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | 2025 | 3 621,86 | 4 346,23 |
| 74 | 001.02.03.68 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от Источника тепловой энергиидо ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 60 067,36 | 72 080,83 |
| 75 | 001.02.03.69 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергииул.Кирова, д.38 до Источника тепловой энергииул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от Источника тепловой энергииул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до Источник тепловой энергии ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | 117 049,45 | 140 459,34 |
| 76 | 001.02.03.70 | Источник тепловой энергии №54 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово | 2025 | 218 127,27 | 261 752,72 |
| 77 | 001.02.03.71 | Источник тепловой энергии №63 | Организация совместной работы Источника тепловой энергииул. Победы д. 4а, Источника тепловой энергииул. Ульяновых д. 9 на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»). | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 001.02.03.72 | Источник тепловой энергии №63 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии№1 улица Подольск 81 («Эврика-2»), Источника тепловой энергииул. Чистова д. 17 (вывод в резерв) тепловая сеть 2Ду250 мм, L=100 м., Источника тепловой энергииул. Литейная д.4 б (вывод в резерв), Источника тепловой энергииул. Народная д. 17 (переводится в резерв, ЦТП в работе), Источника тепловой энергииул. Б. Серпуховская д.43 (АО «ПЭМЗ») (вывод из эксплуатации) в части ГВС, на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»): | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 001.02.03.73 | Источник тепловой энергии №12 | Организация совместной работы Источника тепловой энергииул. Пионерская д 2а (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду250 мм, L=350 м., Источника тепловой энергииул. Пионерская д 5а (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду400 мм, L=350 м., нагрузки абонентов (отопление) Источника тепловой энергииул. Б. Серпуховская д.43 (АО «ПЭМЗ») на единую тепловую сеть источника ул. Победы д. 4а (МУП «Подольская теплосеть). | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 001.02.03.74 | Источник тепловой энергии №4 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии№ улица Подольск 81 («Эврика-2») на единую тепловую сеть источника ул. Ульяновых, 9 ЦТП-17 тепловой сетью 2Ду400 мм, L=450 м. | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 001.02.03.75 | Источник тепловой энергии №13 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии улица Подольск 15 единую тепловую сеть источника улица Подольск 13 | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 001.02.03.76 | Источник тепловой энергии №4 | Резервирование тепловых сетей Источника тепловой энергииул. улица Подольск 63 (АО «ПТЭК») с Источник тепловой энергииными ул. Победы д. 4а и Источника тепловой энергииул. Ульяновых д. 9. | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 001.02.03.77 | Источник тепловой энергии №13 | Резервирование тепловых сетей улица Подольск 15 и Источника тепловой энергииул. улица Подольск 13. | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 001.02.03.78 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2031 | 477,50 | 573,00 |
| 85 | 001.02.03.78 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2033 | 477,50 | 573,00 |
| 86 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2025 | 504,83 | 605,80 |
| 87 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2034 | 504,83 | 605,80 |
| 88 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2036 | 504,83 | 605,80 |
| 89 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2043 | 504,83 | 605,80 |
| 90 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2026 | 1 498,61 | 1 798,33 |
| 91 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2032 | 1 498,61 | 1 798,33 |
| 92 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2035 | 1 498,61 | 1 798,33 |
| 93 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2037 | 1 498,61 | 1 798,33 |
| 94 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,33 м. | 2026 | 1 561,11 | 1 873,33 |
| 95 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,33 м. | 2033 | 1 561,11 | 1 873,33 |
| 96 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,33 м. | 2037 | 1 561,11 | 1 873,33 |
| 97 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2024 | 1 478,54 | 1 774,25 |
| 98 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2034 | 1 478,54 | 1 774,25 |
| 99 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2036 | 1 478,54 | 1 774,25 |
| 100 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2038 | 1 478,54 | 1 774,25 |
| 101 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2026 | 2 707,22 | 3 248,67 |
| 102 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2030 | 2 707,22 | 3 248,67 |
| 103 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2032 | 2 707,22 | 3 248,67 |
| 104 | 001.02.03.84 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2027 | 6 940,00 | 8 328,00 |
| 105 | 001.02.03.84 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2031 | 6 940,00 | 8 328,00 |
| 106 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2024 | 355,42 | 426,50 |
| 107 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2027 | 355,42 | 426,50 |
| 108 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2031 | 355,42 | 426,50 |
| 109 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2043 | 355,42 | 426,50 |
| 110 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2025 | 487,50 | 585,00 |
| 111 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2028 | 487,50 | 585,00 |
| 112 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2030 | 487,50 | 585,00 |
| 113 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2033 | 487,50 | 585,00 |
| 114 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2036 | 487,50 | 585,00 |
| 115 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2029 | 6 985,00 | 8 382,00 |
| 116 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2032 | 6 985,00 | 8 382,00 |
| 117 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2037 | 6 985,00 | 8 382,00 |
| 118 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2047 | 6 985,00 | 8 382,00 |
| 119 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2025 | 929,67 | 1 115,60 |
| 120 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2030 | 929,67 | 1 115,60 |
| 121 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2033 | 929,67 | 1 115,60 |
| 122 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2035 | 929,67 | 1 115,60 |
| 123 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2038 | 929,67 | 1 115,60 |
| 124 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2024 | 528,33 | 634,00 |
| 125 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2034 | 528,33 | 634,00 |
| 126 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2038 | 528,33 | 634,00 |
| 127 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2025 | 846,67 | 1 016,00 |
| 128 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2029 | 846,67 | 1 016,00 |
| 129 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2033 | 846,67 | 1 016,00 |
| 130 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2024 | 1 342,50 | 1 611,00 |
| 131 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2028 | 1 342,50 | 1 611,00 |
| 132 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2033 | 1 342,50 | 1 611,00 |
| 133 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2036 | 1 342,50 | 1 611,00 |
| 134 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2026 | 1 790,83 | 2 149,00 |
| 135 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2030 | 1 790,83 | 2 149,00 |
| 136 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2032 | 1 790,83 | 2 149,00 |
| 137 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2034 | 1 790,83 | 2 149,00 |
| 138 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2038 | 1 790,83 | 2 149,00 |
| 139 | 001.02.03.93 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2029 | 2 714,17 | 3 257,00 |
| 140 | 001.02.03.93 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2031 | 2 714,17 | 3 257,00 |
| 141 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2027 | 2 363,33 | 2 836,00 |
| 142 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2032 | 2 363,33 | 2 836,00 |
| 143 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2035 | 2 363,33 | 2 836,00 |
| 144 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2025 | 655,56 | 786,67 |
| 145 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2029 | 655,56 | 786,67 |
| 146 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2033 | 655,56 | 786,67 |
| 147 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2024 | 958,75 | 1 150,50 |
| 148 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2028 | 958,75 | 1 150,50 |
| 149 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2030 | 958,75 | 1 150,50 |
| 150 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2036 | 958,75 | 1 150,50 |
| 151 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2026 | 1 451,67 | 1 742,00 |
| 152 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | 1 451,67 | 1 742,00 |
| 153 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2034 | 1 451,67 | 1 742,00 |
| 154 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2038 | 1 451,67 | 1 742,00 |
| 155 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=150мм, L=41, 67 м. | 2025 | 1 057,50 | 1 269,00 |
| 156 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=150мм, L=41, 67 м. | 2029 | 1 057,50 | 1 269,00 |
| 157 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=150мм, L=41, 67 м. | 2031 | 1 057,50 | 1 269,00 |
| 158 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,33 м. | 2027 | 2 118,33 | 2 542,00 |
| 159 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,33 м. | 2035 | 2 118,33 | 2 542,00 |
| 160 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,3 м. | 2043 | 2 118,33 | 2 542,00 |
| 161 | 001.02.03.100 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2031 | 622,50 | 747,00 |
| 162 | 001.02.03.100 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2035 | 622,50 | 747,00 |
| 163 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2027 | 564,17 | 677,00 |
| 164 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2031 | 564,17 | 677,00 |
| 165 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | 564,17 | 677,00 |
| 166 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2036 | 564,17 | 677,00 |
| 167 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2026 | 1 358,83 | 1 630,60 |
| 168 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2028 | 1 358,83 | 1 630,60 |
| 169 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2032 | 1 358,83 | 1 630,60 |
| 170 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2034 | 1 358,83 | 1 630,60 |
| 171 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2036 | 1 358,83 | 1 630,60 |
| 172 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2024 | 1 765,21 | 2 118,25 |
| 173 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2027 | 1 765,21 | 2 118,25 |
| 174 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2030 | 1 765,21 | 2 118,25 |
| 175 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2037 | 1 765,21 | 2 118,25 |
| 176 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2026 | 780,28 | 936,33 |
| 177 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2034 | 780,28 | 936,33 |
| 178 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2038 | 780,28 | 936,33 |
| 179 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2025 | 1 476,88 | 1 772,25 |
| 180 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2031 | 1 476,88 | 1 772,25 |
| 181 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2033 | 1 476,88 | 1 772,25 |
| 182 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2043 | 1 476,88 | 1 772,25 |
| 183 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2024 | 1 231,17 | 1 477,40 |
| 184 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2027 | 1 231,17 | 1 477,40 |
| 185 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2030 | 1 231,17 | 1 477,40 |
| 186 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2033 | 1 231,17 | 1 477,40 |
| 187 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2035 | 1 231,17 | 1 477,40 |
| 188 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2025 | 1 292,92 | 1 551,50 |
| 189 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2032 | 1 292,92 | 1 551,50 |
| 190 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2036 | 1 292,92 | 1 551,50 |
| 191 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2037 | 1 292,92 | 1 551,50 |
| 192 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 507 | 8 671,00 | 10 405,20 |
| 193 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2028 | 2 158,13 | 2 589,75 |
| 194 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2034 | 2 158,13 | 2 589,75 |
| 195 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2036 | 2 158,13 | 2 589,75 |
| 196 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2025 | 1 029,17 | 1 235,00 |
| 197 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2029 | 1 029,17 | 1 235,00 |
| 198 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2032 | 1 029,17 | 1 235,00 |
| 199 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2034 | 1 029,17 | 1 235,00 |
| 200 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2037 | 1 029,17 | 1 235,00 |
| 201 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,167 м. | 2024 | 457,64 | 549,17 |
| 202 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,167 м. | 2027 | 457,64 | 549,17 |
| 203 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,167 м. | 2031 | 457,64 | 549,17 |
| 204 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,167 м. | 2033 | 457,64 | 549,17 |
| 205 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,167 м. | 2036 | 457,64 | 549,17 |
| 206 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,167 м. | 2043 | 457,64 | 549,17 |
| 207 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2027 | 630,63 | 756,75 |
| 208 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2030 | 630,63 | 756,75 |
| 209 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2032 | 630,63 | 756,75 |
| 210 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2034 | 630,63 | 756,75 |
| 211 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2026 | 1 011,50 | 1 213,80 |
| 212 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2029 | 1 011,50 | 1 213,80 |
| 213 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2031 | 1 011,50 | 1 213,80 |
| 214 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2033 | 1 011,50 | 1 213,80 |
| 215 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2035 | 1 011,50 | 1 213,80 |
| 216 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=200мм, L=63,33 м. | 2025 | 2 462,50 | 2 955,00 |
| 217 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=200мм, L=63,33 м. | 2030 | 2 462,50 | 2 955,00 |
| 218 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=200мм, L=63,33 м. | 2038 | 2 462,50 | 2 955,00 |
| 219 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=250мм, L=40 м. | 2028 | 2 115,83 | 2 539,00 |
| 220 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=250мм, L=40 м. | 2032 | 2 115,83 | 2 539,00 |
| 221 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=250мм, L=40 м. | 2037 | 2 115,83 | 2 539,00 |
| 222 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2024 | 433,61 | 520,33 |
| 223 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2027 | 433,61 | 520,33 |
| 224 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2038 | 433,61 | 520,33 |
| 225 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2026 | 518,50 | 622,20 |
| 226 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2029 | 518,50 | 622,20 |
| 227 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2032 | 518,50 | 622,20 |
| 228 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2034 | 518,50 | 622,20 |
| 229 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2037 | 518,50 | 622,20 |
| 230 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33м. | 2025 | 690,56 | 828,67 |
| 231 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2027 | 690,56 | 828,67 |
| 232 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2031 | 690,56 | 828,67 |
| 233 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2026 | 1 167,33 | 1 400,80 |
| 234 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2028 | 1 167,33 | 1 400,80 |
| 235 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2030 | 1 167,33 | 1 400,80 |
| 236 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2033 | 1 167,33 | 1 400,80 |
| 237 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2037 | 1 167,33 | 1 400,80 |
| 238 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2024 | 2 223,89 | 2 668,67 |
| 239 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2029 | 2 223,89 | 2 668,67 |
| 240 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2038 | 2 223,89 | 2 668,67 |
| 241 | 001.02.03.120 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2028 | 881,25 | 1 057,50 |
| 242 | 001.02.03.120 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2030 | 881,25 | 1 057,50 |
| 243 | 001.02.03.121 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2025 | 1 574,58 | 1 889,50 |
| 244 | 001.02.03.121 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2034 | 1 574,58 | 1 889,50 |
| 245 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2027 | 1 233,13 | 1 479,75 |
| 246 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2029 | 1 233,13 | 1 479,75 |
| 247 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2031 | 1 233,13 | 1 479,75 |
| 248 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2043 | 1 233,13 | 1 479,75 |
| 249 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2024 | 1 713,67 | 2 056,40 |
| 250 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2029 | 1 713,67 | 2 056,40 |
| 251 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2033 | 1 713,67 | 2 056,40 |
| 252 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2036 | 1 713,67 | 2 056,40 |
| 253 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2037 | 1 713,67 | 2 056,40 |
| 254 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2024 | 1 403,75 | 1 684,50 |
| 255 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2034 | 1 403,75 | 1 684,50 |
| 256 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2037 | 1 403,75 | 1 684,50 |
| 257 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2043 | 1 403,75 | 1 684,50 |
| 258 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33м. | 2024 | 1 380,56 | 1 656,67 |
| 259 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33м. | 2028 | 1 380,56 | 1 656,67 |
| 260 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33м. | 2032 | 1 380,56 | 1 656,67 |
| 261 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2025 | 1 942,29 | 2 330,75 |
| 262 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2027 | 1 942,29 | 2 330,75 |
| 263 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2029 | 1 942,29 | 2 330,75 |
| 264 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2033 | 1 942,29 | 2 330,75 |
| 265 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25м. | 2026 | 2 594,17 | 3 113,00 |
| 266 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25м. | 2028 | 2 594,17 | 3 113,00 |
| 267 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м | 2030 | 2 594,17 | 3 113,00 |
| 268 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25м | 2036 | 2 594,17 | 3 113,00 |
| 269 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=80мм, L=25 м | 2024 | 365,83 | 439,00 |
| 270 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения , улица Подольск 12, dy=80мм, L=25 м. | 2032 | 365,83 | 439,00 |
| 271 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12,dy=80мм, L=25 м. | 2035 | 365,83 | 439,00 |
| 272 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12, dy=100мм, L=58,75 м. | 2026 | 1 079,79 | 1 295,75 |
| 273 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12, dy=100мм, L=58,75 м. | 2028 | 1 079,79 | 1 295,75 |
| 274 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12, dy=100мм, L=58,75 м. | 2033 | 1 079,79 | 1 295,75 |
| 275 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12,dy=100мм, L=58,75 м. | 2038 | 1 079,79 | 1 295,75 |
| 276 | 001.02.03.130 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения , улица Подольск 12, dy=125мм, L=60 м. | 2027 | 900,00 | 1 080,00 |
| 277 | 001.02.03.130 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12,dy=125мм, L=60 м. | 2037 | 900,00 | 1 080,00 |
| 278 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12,dy=150мм, L=71, 67 м. | 2025 | 2 020,56 | 2 424,67 |
| 279 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения , улица Подольск 12,dy=150мм, L=71,67 м. | 2034 | 2 020,56 | 2 424,67 |
| 280 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12, dy=150мм, L=71, 67 м. | 2036 | 2 020,56 | 2 424,67 |
| 281 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12, dy=200мм, L=55 м. | 2024 | 2 571,94 | 3 086,33 |
| 282 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12, dy=200мм, L=55 м. | 2026 | 2 571,94 | 3 086,33 |
| 283 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12, dy=200мм, L=55 м. | 2029 | 2 571,94 | 3 086,33 |
| 284 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, улица Подольск 12, dy=200мм, L=55 м. | 2033 | 2 571,94 | 3 086,33 |
| 285 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, Подольск 12, dy=250мм, L=50 м. | 2025 | 2 419,17 | 2 903,00 |
| 286 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, Подольск 12, dy=250мм, L=50 м. | 2030 | 2 419,17 | 2 903,00 |
| 287 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения, Подольск 12, dy=250мм, L=50 м. | 2035 | 2 419,17 | 2 903,00 |
| 288 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения №22, dy=80мм, L=41,25 м. | 2025 | 639,58 | 767,50 |
| 289 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения №22, dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | 639,58 | 767,50 |
| 290 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения №22, dy=80мм, L=41,25 м. | 2034 | 639,58 | 767,50 |
| 291 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения №22, dy=80мм, L=41,25 м. | 2038 | 639,58 | 767,50 |
| 292 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения №22, dy=100мм, L=42,5 м. | 2026 | 768,13 | 921,75 |
| 293 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения №22, dy=100мм, L=42,5 м. | 2028 | 768,13 | 921,75 |
| 294 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения №22, dy=100мм, L=42,5 м. | 2032 | 768,13 | 921,75 |
| 295 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения №22, dy=100мм, L=42,5 м. | 2043 | 768,13 | 921,75 |
| 296 | 001.02.03.136 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22, dy=125мм, L=47,5 м. | 2027 | 1 129,58 | 1 355,50 |
| 297 | 001.02.03.136 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22, dy=125мм, L=47,5 м. | 2034 | 1 129,58 | 1 355,50 |
| 298 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22, dy=150мм, L=50 м. | 2024 | 1 392,50 | 1 671,00 |
| 299 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22, dy=150мм, L=50 м. | 2029 | 1 392,50 | 1 671,00 |
| 300 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22, dy=150мм, L=50 м. | 2031 | 1 392,50 | 1 671,00 |
| 301 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22, dy=150мм, L=50 м. | 2036 | 1 392,50 | 1 671,00 |
| 302 | 001.02.03.138 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21, dy=80мм, L=25 м. | 2031 | 385,00 | 462,00 |
| 303 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21, dy=100мм, L=35 м. | 2026 | 665,56 | 798,67 |
| 304 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21, dy=100мм, L=35 м. | 2030 | 665,56 | 798,67 |
| 305 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21, dy=100мм, L=35 м. | 2037 | 665,56 | 798,67 |
| 306 | 001.02.03.140 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21, dy=125мм, L=60 м. | 2024 | 1 255,83 | 1 507,00 |
| 307 | 001.02.03.140 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21, dy=125мм, L=60 м. | 2033 | 1 255,83 | 1 507,00 |
| 308 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33м. | 2025 | 1 070,00 | 1 284,00 |
| 309 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2028 | 1 070,00 | 1 284,00 |
| 310 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2030 | 1 070,00 | 1 284,00 |
| 311 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2024 | 614,79 | 737,75 |
| 312 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3 dy=80мм, L=38,75 м. | 2029 | 614,79 | 737,75 |
| 313 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2036 | 614,79 | 737,75 |
| 314 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2043 | 614,79 | 737,75 |
| 315 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,667 м. | 2024 | 980,00 | 1 176,00 |
| 316 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2030 | 980,00 | 1 176,00 |
| 317 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2032 | 980,00 | 1 176,00 |
| 318 | 001.02.03.144 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2027 | 1 658,75 | 1 990,50 |
| 319 | 001.02.03.144 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2033 | 1 658,75 | 1 990,50 |
| 320 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2026 | 1 600,83 | 1 921,00 |
| 321 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2030 | 1 600,83 | 1 921,00 |
| 322 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2036 | 1 600,83 | 1 921,00 |
| 323 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2025 | 2 667,71 | 3 201,25 |
| 324 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2028 | 2 667,71 | 3 201,25 |
| 325 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2031 | 2 667,71 | 3 201,25 |
| 326 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2037 | 2 667,71 | 3 201,25 |
| 327 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2026 | 2 745,56 | 3 294,67 |
| 328 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2029 | 2 745,56 | 3 294,67 |
| 329 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,6666666666667 м. | 2034 | 2 745,56 | 3 294,67 |
| 330 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3 dy=300мм, L=66,25 м. | 2024 | 3 905,00 | 4 686,00 |
| 331 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3 dy=300мм, L=66,25 м. | 2028 | 3 905,00 | 4 686,00 |
| 332 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3 dy=300мм, L=66,25 м. | 2033 | 3 905,00 | 4 686,00 |
| 333 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3 dy=300мм, L=66,25 м. | 2035 | 3 905,00 | 4 686,00 |
| 334 | 001.02.03.149 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3 dy=400мм, L=50 м. | 2029 | 4 318,33 | 5 182,00 |
| 335 | 001.02.03.149 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3 dy=400мм, L=50 м. | 2038 | 4 318,33 | 5 182,00 |
| 336 | 001.02.03.150 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=80мм, L=47,5 м. | 2031 | 753,33 | 904,00 |
| 337 | 001.02.03.150 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=80мм, L=47,5 м. | 2033 | 753,33 | 904,00 |
| 338 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=100мм, L=68,33 м. | 2025 | 1 274,17 | 1 529,00 |
| 339 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=100мм, L=68,33 м. | 2034 | 1 274,17 | 1 529,00 |
| 340 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=100мм, L=68,33 м. | 2038 | 1 274,17 | 1 529,00 |
| 341 | 001.02.03.152 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=125мм, L=82,5 м. | 2032 | 2 199,58 | 2 639,50 |
| 342 | 001.02.03.152 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=125мм, L=82,5 м. | 2043 | 2 199,58 | 2 639,50 |
| 343 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=150мм, L=56,25 м. | 2026 | 1 579,58 | 1 895,50 |
| 344 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=150мм, L=56,25 м. | 2029 | 1 579,58 | 1 895,50 |
| 345 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=150мм, L=56,25 м. | 2033 | 1 579,58 | 1 895,50 |
| 346 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=150мм, L=56,25 м. | 2037 | 1 579,58 | 1 895,50 |
| 347 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=200мм, L=50 м. | 2030 | 1 977,78 | 2 373,33 |
| 348 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=200мм, L=50 м. | 2034 | 1 977,78 | 2 373,33 |
| 349 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=200мм, L=50 м. | 2038 | 1 977,78 | 2 373,33 |
| 350 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=250мм, L=75 м. | 2026 | 3 421,39 | 4 105,67 |
| 351 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=250мм, L=75 м. | 2030 | 3 421,39 | 4 105,67 |
| 352 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=250мм, L=75 м. | 2032 | 3 421,39 | 4 105,67 |
| 353 | 001.02.03.156 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=300мм, L=75 м. | 2027 | 3 895,00 | 4 674,00 |
| 354 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=400мм, L=52,5 м. | 2024 | 4 408,75 | 5 290,50 |
| 355 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=400мм, L=52,5 м. | 2031 | 4 408,75 | 5 290,50 |
| 356 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=400мм, L=52,5 м. | 2304 | 17 713,65 | 21 256,38 |
| 357 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=400мм, L=52,5 м. | 2043 | 4 408,75 | 5 290,50 |
| 358 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6 dy=500мм, L=38,33 м. | 2025 | 3 947,50 | 4 737,00 |
| 359 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33м. | 2028 | 3 947,50 | 4 737,00 |
| 360 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33м. | 2036 | 3 947,50 | 4 737,00 |
| 361 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2032 | 1 172,22 | 1 406,67 |
| 362 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2036 | 1 172,22 | 1 406,67 |
| 363 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2038 | 1 172,22 | 1 406,67 |
| 364 | 001.02.03.160 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2027 | 2 222,92 | 2 667,50 |
| 365 | 001.02.03.160 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2031 | 2 222,92 | 2 667,50 |
| 366 | 001.02.03.161 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=150мм, L=10 м. | 2025 | 227,50 | 273,00 |
| 367 | 001.02.03.162 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=200мм, L=10 м. | 2034 | 410,00 | 492,00 |
| 368 | 001.02.03.163 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2032 | 1 168,75 | 1 402,50 |
| 369 | 001.02.03.163 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2037 | 1 168,75 | 1 402,50 |
| 370 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2025 | 1 331,11 | 1 597,33 |
| 371 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2031 | 1 331,11 | 1 597,33 |
| 372 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2036 | 1 331,11 | 1 597,33 |
| 373 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2024 | 1 224,72 | 1 469,67 |
| 374 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33м | 2033 | 1 224,72 | 1 469,67 |
| 375 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2037 | 1 224,72 | 1 469,67 |
| 376 | 001.02.03.166 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=125мм, L=100 м. | 2028 | 2 115,00 | 2 538,00 |
| 377 | 001.02.03.167 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=150мм, L=110 м. | 2029 | 2 883,33 | 3 460,00 |
| 378 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,67 м. | 2027 | 2 245,56 | 2 694,67 |
| 379 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,67 м. | 2030 | 2 245,56 | 2 694,67 |
| 380 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,67 м. | 2034 | 2 245,56 | 2 694,67 |
| 381 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2027 | 841,94 | 1 010,33 |
| 382 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2032 | 841,94 | 1 010,33 |
| 383 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2043 | 841,94 | 1 010,33 |
| 384 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2024 | 442,78 | 531,33 |
| 385 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2028 | 442,78 | 531,33 |
| 386 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2038 | 442,78 | 531,33 |
| 387 | 001.02.03.171 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2025 | 1 835,42 | 2 202,50 |
| 388 | 001.02.03.171 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2030 | 1 835,42 | 2 202,50 |
| 389 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,3333333333333 м. | 2026 | 1 661,11 | 1 993,33 |
| 390 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,33 м. | 2031 | 1 661,11 | 1 993,33 |
| 391 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,33 м. | 2034 | 1 661,11 | 1 993,33 |
| 392 | 001.02.03.173 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2033 | 3 739,58 | 4 487,50 |
| 393 | 001.02.03.173 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2307 | 15 025,05 | 18 030,05 |
| 394 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2025 | 842,92 | 1 011,50 |
| 395 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2029 | 842,92 | 1 011,50 |
| 396 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2032 | 842,92 | 1 011,50 |
| 397 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2038 | 842,92 | 1 011,50 |
| 398 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2024 | 1 170,28 | 1 404,33 |
| 399 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2028 | 1 170,28 | 1 404,33 |
| 400 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2034 | 1 170,28 | 1 404,33 |
| 401 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,67м | 2027 | 3 195,00 | 3 834,00 |
| 402 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106, 7 м. | 2033 | 3 195,00 | 3 834,00 |
| 403 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,67 м. | 2043 | 3 195,00 | 3 834,00 |
| 404 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,33 м. | 2026 | 3 005,56 | 3 606,67 |
| 405 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,33 м. | 2030 | 3 005,56 | 3 606,67 |
| 406 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,33м. | 2036 | 3 005,56 | 3 606,67 |
| 407 | 001.02.03.178 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2032 | 2 156,67 | 2 588,00 |
| 408 | 001.02.03.178 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2035 | 2 156,67 | 2 588,00 |
| 409 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,67 м. | 2026 | 639,17 | 767,00 |
| 410 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,67 м. | 2031 | 639,17 | 767,00 |
| 411 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,667 м. | 2037 | 639,17 | 767,00 |
| 412 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2024 | 695,42 | 834,50 |
| 413 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2031 | 695,42 | 834,50 |
| 414 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2034 | 695,42 | 834,50 |
| 415 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2038 | 695,42 | 834,50 |
| 416 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2025 | 1 429,72 | 1 715,67 |
| 417 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2029 | 1 429,72 | 1 715,67 |
| 418 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2033 | 1 429,72 | 1 715,67 |
| 419 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2024 | 1 772,71 | 2 127,25 |
| 420 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2028 | 1 772,71 | 2 127,25 |
| 421 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2033 | 1 772,71 | 2 127,25 |
| 422 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2036 | 1 772,71 | 2 127,25 |
| 423 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2026 | 2 279,17 | 2 735,00 |
| 424 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2030 | 2 279,17 | 2 735,00 |
| 425 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2032 | 2 279,17 | 2 735,00 |
| 426 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2038 | 2 279,17 | 2 735,00 |
| 427 | 001.02.03.184 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2025 | 2 803,33 | 3 364,00 |
| 428 | 001.02.03.184 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2031 | 2 803,33 | 3 364,00 |
| 429 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,33 м. | 2024 | 558,06 | 669,67 |
| 430 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,33 м. | 2028 | 558,06 | 669,67 |
| 431 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,33 м. | 2035 | 558,06 | 669,67 |
| 432 | 001.02.03.186 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2025 | 607,08 | 728,50 |
| 433 | 001.02.03.186 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2031 | 607,08 | 728,50 |
| 434 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,33м. | 2026 | 868,33 | 1 042,00 |
| 435 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,33 м. | 2034 | 868,33 | 1 042,00 |
| 436 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,33 м. | 2036 | 868,33 | 1 042,00 |
| 437 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2027 | 1 485,00 | 1 782,00 |
| 438 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | 1 485,00 | 1 782,00 |
| 439 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | 1 485,00 | 1 782,00 |
| 440 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2037 | 1 485,00 | 1 782,00 |
| 441 | 001.02.03.189 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2026 | 1 800,83 | 2 161,00 |
| 442 | 001.02.03.189 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2032 | 1 800,83 | 2 161,00 |
| 443 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2027 | 1 174,58 | 1 409,50 |
| 444 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2030 | 1 174,58 | 1 409,50 |
| 445 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2033 | 1 174,58 | 1 409,50 |
| 446 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2035 | 1 174,58 | 1 409,50 |
| 447 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2025 | 1 408,13 | 1 689,75 |
| 448 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | 1 408,13 | 1 689,75 |
| 449 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2036 | 1 408,13 | 1 689,75 |
| 450 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2037 | 1 408,13 | 1 689,75 |
| 451 | 001.02.03.192 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2030 | 1 197,50 | 1 437,00 |
| 452 | 001.02.03.192 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2033 | 1 197,50 | 1 437,00 |
| 453 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2025 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 454 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2027 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 455 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2029 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 456 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2031 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 457 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2037 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 458 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2043 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 459 | 001.02.03.194 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=125мм, L=20 м. | 2032 | 479,17 | 575,00 |
| 460 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2024 | 877,17 | 1 052,60 |
| 461 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2028 | 877,17 | 1 052,60 |
| 462 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2033 | 877,17 | 1 052,60 |
| 463 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2035 | 877,17 | 1 052,60 |
| 464 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2038 | 877,17 | 1 052,60 |
| 465 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,33 м. | 2025 | 1 221,11 | 1 465,33 |
| 466 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,33 м. | 2030 | 1 221,11 | 1 465,33 |
| 467 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,33 м. | 2034 | 1 221,11 | 1 465,33 |
| 468 | 001.02.03.197 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2026 | 1 738,75 | 2 086,50 |
| 469 | 001.02.03.197 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2032 | 1 738,75 | 2 086,50 |
| 470 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2024 | 383,54 | 460,25 |
| 471 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2032 | 383,54 | 460,25 |
| 472 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2304 | 1 541,01 | 1 849,21 |
| 473 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2037 | 383,54 | 460,25 |
| 474 | 001.02.03.199 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=100мм, L=35 м. | 2027 | 607,08 | 728,50 |
| 475 | 001.02.03.199 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=100мм, L=35 м. | 2031 | 607,08 | 728,50 |
| 476 | 001.02.03.200 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=125мм, L=57,5 м. | 2028 | 1 337,92 | 1 605,50 |
| 477 | 001.02.03.200 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=125мм, L=57,5 м. | 2033 | 1 337,92 | 1 605,50 |
| 478 | 001.02.03.201 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=150мм, L=80 м. | 2026 | 2 007,08 | 2 408,50 |
| 479 | 001.02.03.201 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=150мм, L=80 м. | 2029 | 2 007,08 | 2 408,50 |
| 480 | 001.02.03.202 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=200мм, L=35 м. | 2028 | 1 243,75 | 1 492,50 |
| 481 | 001.02.03.202 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=200мм, L=35 м. | 2030 | 1 243,75 | 1 492,50 |
| 482 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,67 м. | 2027 | 1 133,61 | 1 360,33 |
| 483 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,67 м. | 2031 | 1 133,61 | 1 360,33 |
| 484 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,67 м. | 2037 | 1 133,61 | 1 360,33 |
| 485 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2026 | 1 083,54 | 1 300,25 |
| 486 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2028 | 1 083,54 | 1 300,25 |
| 487 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2034 | 1 083,54 | 1 300,25 |
| 488 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2043 | 1 083,54 | 1 300,25 |
| 489 | 001.02.03.205 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=125мм, L=65 м. | 2029 | 1 543,75 | 1 852,50 |
| 490 | 001.02.03.205 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=125мм, L=65 м. | 2036 | 1 543,75 | 1 852,50 |
| 491 | 001.02.03.206 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=150мм, L=55 м. | 2025 | 1 360,00 | 1 632,00 |
| 492 | 001.02.03.206 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=150мм, L=55 м. | 2030 | 1 360,00 | 1 632,00 |
| 493 | 001.02.03.207 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=100мм, L=45 м. | 2028 | 804,58 | 965,50 |
| 494 | 001.02.03.207 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=100мм, L=45 м. | 2030 | 804,58 | 965,50 |
| 495 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2025 | 1 497,08 | 1 796,50 |
| 496 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2032 | 1 497,08 | 1 796,50 |
| 497 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2034 | 1 497,08 | 1 796,50 |
| 498 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2036 | 1 497,08 | 1 796,50 |
| 499 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,67 м. | 2027 | 1 602,78 | 1 923,33 |
| 500 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,67 м. | 2031 | 1 602,78 | 1 923,33 |
| 501 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,67 м. | 2043 | 1 602,78 | 1 923,33 |
| 502 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2026 | 989,38 | 1 187,25 |
| 503 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2029 | 989,38 | 1 187,25 |
| 504 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2032 | 989,38 | 1 187,25 |
| 505 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2037 | 989,38 | 1 187,25 |
| 506 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,33м. | 2025 | 1 426,11 | 1 711,33 |
| 507 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,33 м. | 2027 | 1 426,11 | 1 711,33 |
| 508 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,33 м. | 2031 | 1 426,11 | 1 711,33 |
| 509 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2028 | 2 079,72 | 2 495,67 |
| 510 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2030 | 2 079,72 | 2 495,67 |
| 511 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2037 | 2 079,72 | 2 495,67 |
| 512 | 001.02.03.213 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=400мм, L=30 м. | 2033 | 5 294,17 | 6 353,00 |
| 513 | 001.02.03.214 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=500мм, L=65 м. | 2032 | 7 845,42 | 9 414,50 |
| 514 | 001.02.03.214 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=500мм, L=65 м. | 2035 | 7 845,42 | 9 414,50 |
| 515 | 001.02.03.215 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=600мм, L=22,5 м. | 2026 | 3 251,67 | 3 902,00 |
| 516 | 001.02.03.215 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=600мм, L=22,5 м. | 2037 | 3 251,67 | 3 902,00 |
| 517 | 001.02.03.216 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=80мм, L=65 м. | 2026 | 944,58 | 1 133,50 |
| 518 | 001.02.03.216 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=80мм, L=65 м. | 2033 | 944,58 | 1 133,50 |
| 519 | 001.02.03.217 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=100мм, L=60 м. | 2025 | 1 023,33 | 1 228,00 |
| 520 | 001.02.03.217 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=100мм, L=60 м. | 2030 | 1 023,33 | 1 228,00 |
| 521 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2030 | 1 326,39 | 1 591,67 |
| 522 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2032 | 1 326,39 | 1 591,67 |
| 523 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2036 | 1 326,39 | 1 591,67 |
| 524 | 001.02.03.219 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=200мм, L=57,5 м. | 2027 | 2 078,33 | 2 494,00 |
| 525 | 001.02.03.219 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=200мм, L=57,5 м. | 2034 | 2 078,33 | 2 494,00 |
| 526 | 001.02.03.220 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36 dy=250мм, L=65 м. | 2028 | 3 090,83 | 3 709,00 |
| 527 | 001.02.03.220 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36 dy=250мм, L=65 м. | 2035 | 3 090,83 | 3 709,00 |
| 528 | 001.02.03.221 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36 dy=300мм, L=60 м. | 2029 | 3 407,08 | 4 088,50 |
| 529 | 001.02.03.221 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36 dy=300мм, L=60 м. | 2031 | 3 407,08 | 4 088,50 |
| 530 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35 dy=80мм, L=41,25 м. | 2026 | 647,29 | 776,75 |
| 531 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | 647,29 | 776,75 |
| 532 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2033 | 647,29 | 776,75 |
| 533 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2037 | 647,29 | 776,75 |
| 534 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,33 м. | 2024 | 1 763,61 | 2 116,33 |
| 535 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,33 м. | 2049 | 1 763,61 | 2 116,33 |
| 536 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,33 м. | 2038 | 1 763,61 | 2 116,33 |
| 537 | 001.02.03.224 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=150мм, L=50 м. | 2028 | 1 327,50 | 1 593,00 |
| 538 | 001.02.03.224 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=150мм, L=50 м. | 2030 | 1 327,50 | 1 593,00 |
| 539 | 001.02.03.225 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=200мм, L=72,5 м. | 2032 | 2 957,08 | 3 548,50 |
| 540 | 001.02.03.225 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=200мм, L=72,5 м. | 2036 | 2 957,08 | 3 548,50 |
| 541 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2024 | 493,13 | 591,75 |
| 542 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2028 | 493,13 | 591,75 |
| 543 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2033 | 493,13 | 591,75 |
| 544 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2038 | 493,13 | 591,75 |
| 545 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,67 м. | 2025 | 1 316,11 | 1 579,33 |
| 546 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,67 м. | 2030 | 1 316,11 | 1 579,33 |
| 547 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,67 м. | 2034 | 1 316,11 | 1 579,33 |
| 548 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2026 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 549 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2028 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 550 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2030 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 551 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2032 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 552 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2036 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 553 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2043 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 554 | 001.02.03.229 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=200мм, L=77,5 м. | 2027 | 2 897,50 | 3 477,00 |
| 555 | 001.02.03.229 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=200мм, L=77,5 м. | 2034 | 2 897,50 | 3 477,00 |
| 556 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,67 м. | 2028 | 1 916,11 | 2 299,33 |
| 557 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,67 м. | 2035 | 1 916,11 | 2 299,33 |
| 558 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,67 м. | 2037 | 1 916,11 | 2 299,33 |
| 559 | 001.02.03.231 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=80мм, L=47,5 м. | 2026 | 724,58 | 869,50 |
| 560 | 001.02.03.231 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=80мм, L=47,5 м. | 2037 | 724,58 | 869,50 |
| 561 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=100мм, L=76,67 м. | 2024 | 1 382,50 | 1 659,00 |
| 562 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=100мм, L=76,67 м. | 2029 | 1 382,50 | 1 659,00 |
| 563 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=100мм, L=76,67 м. | 2038 | 1 382,50 | 1 659,00 |
| 564 | 001.02.03.233 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=125мм, L=45 м. | 2025 | 887,08 | 1 064,50 |
| 565 | 001.02.03.233 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=125мм, L=45 м. | 2028 | 887,08 | 1 064,50 |
| 566 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Лаговское 44dy=80мм, L=88,33 м. | 2024 | 1 376,67 | 1 652,00 |
| 567 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Лаговское 44dy=80мм, L=88,33м. | 2029 | 1 376,67 | 1 652,00 |
| 568 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Лаговское 44dy=80мм, L=88,33 м. | 2038 | 1 376,67 | 1 652,00 |
| 569 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Лаговское 44dy=100мм, L=51,67 м. | 2025 | 883,89 | 1 060,67 |
| 570 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Лаговское 44dy=100мм, L=51,67 м. | 2028 | 883,89 | 1 060,67 |
| 571 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Лаговское 44dy=100мм, L=51,67 м. | 2030 | 883,89 | 1 060,67 |
| 572 | 001.02.03.236 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Лаговское 44dy=125мм, L=90 м. | 2034 | 2 279,17 | 2 735,00 |
| 573 | 001.02.03.237 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Лаговское 44dy=150мм, L=67,5 м. | 2027 | 1 781,25 | 2 137,50 |
| 574 | 001.02.03.237 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Лаговское 44dy=150мм, L=67,5 м. | 2031 | 1 781,25 | 2 137,50 |
| 575 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынково dy=80мм, L=16 м. | 2027 | 251,50 | 301,80 |
| 576 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынково dy=80мм, L=16 м. | 2029 | 251,50 | 301,80 |
| 577 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынково dy=80мм, L=16 м. | 2031 | 251,50 | 301,80 |
| 578 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынково dy=80мм, L=16 м. | 2037 | 251,50 | 301,80 |
| 579 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынково dy=80мм, L=16 м. | 2043 | 251,50 | 301,80 |
| 580 | 001.02.03.239 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынково dy=100мм, L=25 м. | 2025 | 452,50 | 543,00 |
| 581 | 001.02.03.239 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=100мм, L=25 м. | 2033 | 452,50 | 543,00 |
| 582 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2024 | 623,00 | 747,60 |
| 583 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2026 | 623,00 | 747,60 |
| 584 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2028 | 623,00 | 747,60 |
| 585 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2030 | 623,00 | 747,60 |
| 586 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2304 | 2 503,11 | 3 003,74 |
| 587 | 001.02.03.241 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34 dy=80мм, L=32,5 м. | 2029 | 504,17 | 605,00 |
| 588 | 001.02.03.241 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34 dy=80мм, L=32,5 м. | 2034 | 504,17 | 605,00 |
| 589 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34 dy=100мм, L=15 м. | 2025 | 255,56 | 306,67 |
| 590 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34 dy=100мм, L=15 м. | 2027 | 255,56 | 306,67 |
| 591 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2301 | 1 026,78 | 1 232,14 |
| 592 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2026 | 693,33 | 832,00 |
| 593 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2030 | 693,33 | 832,00 |
| 594 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2037 | 693,33 | 832,00 |
| 595 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2024 | 1 119,44 | 1 343,33 |
| 596 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2029 | 1 119,44 | 1 343,33 |
| 597 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2038 | 1 119,44 | 1 343,33 |
| 598 | 001.02.03.245 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=300мм, L=20 м. | 2031 | 1 148,33 | 1 378,00 |
| 599 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | 2024 | 293,06 | 351,67 |
| 600 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | 2028 | 293,06 | 351,67 |
| 601 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | 2036 | 293,06 | 351,67 |
| 602 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2025 | 507,29 | 608,75 |
| 603 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2028 | 507,29 | 608,75 |
| 604 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | 507,29 | 608,75 |
| 605 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2037 | 507,29 | 608,75 |
| 606 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,33 м. | 2026 | 509,72 | 611,67 |
| 607 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,33м. | 2029 | 509,72 | 611,67 |
| 608 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,33 м. | 2034 | 509,72 | 611,67 |
| 609 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=80мм, L=20 м. | 2024 | 314,72 | 377,67 |
| 610 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=80мм, L=20 м. | 2031 | 314,72 | 377,67 |
| 611 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=80мм, L=20 м. | 2035 | 314,72 | 377,67 |
| 612 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=125мм, L=31,6666666666667 м. | 2028 | 754,72 | 905,67 |
| 613 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=125мм, L=31,6666666666667 м. | 2032 | 754,72 | 905,67 |
| 614 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=125мм, L=31,6666666666667 м. | 2038 | 754,72 | 905,67 |
| 615 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2026 | 479,17 | 575,00 |
| 616 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2030 | 479,17 | 575,00 |
| 617 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2036 | 479,17 | 575,00 |
| 618 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2043 | 479,17 | 575,00 |
| 619 | 001.02.03.252 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=200мм, L=30 м. | 2029 | 1 152,50 | 1 383,00 |
| 620 | 001.02.03.252 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=200мм, L=30 м. | 2037 | 1 152,50 | 1 383,00 |
| 621 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителей dy=80мм, L=15 м. | 2028 | 240,56 | 288,67 |
| 622 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителей dy=80мм, L=15 м. | 2032 | 240,56 | 288,67 |
| 623 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителей dy=80мм, L=15 м. | 2036 | 240,56 | 288,67 |
| 624 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,67 м. | 2027 | 429,72 | 515,67 |
| 625 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителей dy=100мм, L=21,67 м. | 2030 | 429,72 | 515,67 |
| 626 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителей dy=100мм, L=21,67 м. | 2037 | 429,72 | 515,67 |
| 627 | 001.02.03.255 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52 dy=80мм, L=65 м. | 2031 | 1 000,83 | 1 201,00 |
| 628 | 001.02.03.256 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=100мм, L=70 м. | 2028 | 1 267,50 | 1 521,00 |
| 629 | 001.02.03.256 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=100мм, L=70 м. | 2033 | 1 267,50 | 1 521,00 |
| 630 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=125мм, L=45 м. | 2025 | 1 047,78 | 1 257,33 |
| 631 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=125мм, L=45 м. | 2034 | 1 047,78 | 1 257,33 |
| 632 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=125мм, L=45 м. | 2038 | 1 047,78 | 1 257,33 |
| 633 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=150мм, L=70 м. | 2026 | 2 130,28 | 2 556,33 |
| 634 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=150мм, L=70 м. | 2032 | 2 130,28 | 2 556,33 |
| 635 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=150мм, L=70 м. | 2043 | 2 130,28 | 2 556,33 |
| 636 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2026 | 2 806,67 | 3 368,00 |
| 637 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52 dy=200мм, L=71,25 м. | 2029 | 2 806,67 | 3 368,00 |
| 638 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2035 | 2 806,67 | 3 368,00 |
| 639 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2037 | 2 806,67 | 3 368,00 |
| 640 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=300мм, L=50 м. | 2030 | 3 193,61 | 3 832,33 |
| 641 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=300мм, L=50 м. | 2034 | 3 193,61 | 3 832,33 |
| 642 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=300мм, L=50 м. | 2043 | 3 193,61 | 3 832,33 |
| 643 | 001.02.03.261 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=350мм, L=105 м. | 2030 | 7 542,08 | 9 050,50 |
| 644 | 001.02.03.261 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=350мм, L=105 м. | 2032 | 7 542,08 | 9 050,50 |
| 645 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № , улица Подольск 81dy=80мм, L=73,33м. | 2025 | 1 155,28 | 1 386,33 |
| 646 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ , улица Подольск 81dy=80мм, L=73,33м. | 2030 | 1 155,28 | 1 386,33 |
| 647 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=80мм, L=73,33 м. | 2038 | 1 155,28 | 1 386,33 |
| 648 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2026 | 1 102,71 | 1 323,25 |
| 649 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2028 | 1 102,71 | 1 323,25 |
| 650 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2032 | 1 102,71 | 1 323,25 |
| 651 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2043 | 1 102,71 | 1 323,25 |
| 652 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=125мм, L=85 м. | 2024 | 2 061,39 | 2 473,67 |
| 653 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=125мм, L=85 м. | 2034 | 2 061,39 | 2 473,67 |
| 654 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=125мм, L=85 м. | 2037 | 2 061,39 | 2 473,67 |
| 655 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=150мм, L=35 м. | 2025 | 974,17 | 1 169,00 |
| 656 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=150мм, L=35 м. | 2031 | 974,17 | 1 169,00 |
| 657 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=150мм, L=35 м. | 2036 | 974,17 | 1 169,00 |
| 658 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=200мм, L=51,67 м. | 2026 | 1 880,00 | 2 256,00 |
| 659 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=200мм, L=51,67 м. | 2032 | 1 880,00 | 2 256,00 |
| 660 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=200мм, L=51,67 м. | 2036 | 1 880,00 | 2 256,00 |
| 661 | 001.02.03.267 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=250мм, L=72,5 м. | 2030 | 3 519,17 | 4 223,00 |
| 662 | 001.02.03.267 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=250мм, L=72,5 м. | 2033 | 3 519,17 | 4 223,00 |
| 663 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2026 | 647,29 | 776,75 |
| 664 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | 647,29 | 776,75 |
| 665 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2033 | 647,29 | 776,75 |
| 666 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2037 | 647,29 | 776,75 |
| 667 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2026 | 1 648,96 | 1 978,75 |
| 668 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2029 | 1 648,96 | 1 978,75 |
| 669 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2033 | 1 648,96 | 1 978,75 |
| 670 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2038 | 1 648,96 | 1 978,75 |
| 671 | 001.02.03.270 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=125мм, L=45 м. | 2025 | 887,08 | 1 064,50 |
| 672 | 001.02.03.270 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=125мм, L=45 м. | 2028 | 887,08 | 1 064,50 |
| 673 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2025 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 674 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2028 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 675 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2030 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 676 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2032 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 677 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2034 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 678 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2036 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 679 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2024 | 2 720,50 | 3 264,60 |
| 680 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2027 | 2 720,50 | 3 264,60 |
| 681 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2029 | 2 720,50 | 3 264,60 |
| 682 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2031 | 2 720,50 | 3 264,60 |
| 683 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2043 | 2 720,50 | 3 264,60 |
| 684 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2025 | 1 845,21 | 2 214,25 |
| 685 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2027 | 1 845,21 | 2 214,25 |
| 686 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2034 | 1 845,21 | 2 214,25 |
| 687 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2043 | 1 845,21 | 2 214,25 |
| 688 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2024 | 2 855,17 | 3 426,20 |
| 689 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2026 | 2 855,17 | 3 426,20 |
| 690 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2029 | 2 855,17 | 3 426,20 |
| 691 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2033 | 2 855,17 | 3 426,20 |
| 692 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2035 | 2 855,17 | 3 426,20 |
| 693 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2030 | 8 015,00 | 9 618,00 |
| 694 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2032 | 8 015,00 | 9 618,00 |
| 695 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2304 | 32 202,98 | 38 643,58 |
| 696 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2038 | 8 015,00 | 9 618,00 |
| 697 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2028 | 3 723,96 | 4 468,75 |
| 698 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2030 | 3 723,96 | 4 468,75 |
| 699 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2036 | 3 723,96 | 4 468,75 |
| 700 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2043 | 3 723,96 | 4 468,75 |
| 701 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2026 | 276,46 | 331,75 |
| 702 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2032 | 276,46 | 331,75 |
| 703 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2037 | 276,46 | 331,75 |
| 704 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2043 | 276,46 | 331,75 |
| 705 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=100мм, L=15 м. | 2024 | 283,33 | 340,00 |
| 706 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=100мм, L=15 м. | 2028 | 283,33 | 340,00 |
| 707 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=100мм, L=15 м. | 2038 | 283,33 | 340,00 |
| 708 | 001.02.03.279 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=125мм, L=20 м. | 2030 | 504,17 | 605,00 |
| 709 | 001.02.03.279 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=125мм, L=20 м. | 2036 | 504,17 | 605,00 |
| 710 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2026 | 499,17 | 599,00 |
| 711 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2031 | 499,17 | 599,00 |
| 712 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2034 | 499,17 | 599,00 |
| 713 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2043 | 499,17 | 599,00 |
| 714 | 001.02.03.281 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2 улица Стрелково 43dy=200мм, L=35 м. | 2029 | 1 405,83 | 1 687,00 |
| 715 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2030 | 1 539,17 | 1 847,00 |
| 716 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2033 | 1 539,17 | 1 847,00 |
| 717 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2035 | 1 539,17 | 1 847,00 |
| 718 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2038 | 1 539,17 | 1 847,00 |
| 719 | 001.02.03.283 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=100мм, L=122,5 м. | 2028 | 2 310,42 | 2 772,50 |
| 720 | 001.02.03.283 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=100мм, L=122,5 м. | 2036 | 2 310,42 | 2 772,50 |
| 721 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2027 | 1 173,17 | 1 407,80 |
| 722 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2031 | 1 173,17 | 1 407,80 |
| 723 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2043 | 1 173,17 | 1 407,80 |
| 724 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2031 | 1 173,17 | 1 407,80 |
| 725 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2043 | 1 173,17 | 1 407,80 |
| 726 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2024 | 492,83 | 591,40 |
| 727 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2027 | 492,83 | 591,40 |
| 728 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2028 | 492,83 | 591,40 |
| 729 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2031 | 492,83 | 591,40 |
| 730 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2035 | 492,83 | 591,40 |
| 731 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2025 | 543,50 | 652,20 |
| 732 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2027 | 543,50 | 652,20 |
| 733 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2031 | 543,50 | 652,20 |
| 734 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2033 | 543,50 | 652,20 |
| 735 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2036 | 543,50 | 652,20 |
| 736 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83м. | 2026 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 737 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2028 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 738 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2032 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 739 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2034 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 740 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2036 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 741 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2038 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 742 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2024 | 2 141,50 | 2 569,80 |
| 743 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2027 | 2 141,50 | 2 569,80 |
| 744 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2030 | 2 141,50 | 2 569,80 |
| 745 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2030 | 2 141,50 | 2 569,80 |
| 746 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2037 | 2 141,50 | 2 569,80 |
| 747 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2024 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 748 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2026 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 749 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2029 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 750 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2032 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 751 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2034 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 752 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2038 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 753 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=400мм, L=95 м. | 2025 | 8 455,56 | 10 146,67 |
| 754 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=400мм, L=95 м. | 2031 | 8 455,56 | 10 146,67 |
| 755 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=400мм, L=95 м. | 2043 | 8 455,56 | 10 146,67 |
| 756 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2024 | 1 148,17 | 1 377,80 |
| 757 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2028 | 1 148,17 | 1 377,80 |
| 758 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2031 | 1 148,17 | 1 377,80 |
| 759 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2034 | 1 148,17 | 1 377,80 |
| 760 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2037 | 1 148,17 | 1 377,80 |
| 761 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2025 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 762 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2027 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 763 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2031 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 764 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2033 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 765 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2035 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 766 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83м. | 2037 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 767 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2026 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 768 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2028 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 769 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2030 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 770 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2035 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 771 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2034 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 772 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2036 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 773 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2026 | 1 776,83 | 2 132,20 |
| 774 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2029 | 1 776,83 | 2 132,20 |
| 775 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2032 | 1 776,83 | 2 132,20 |
| 776 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2035 | 1 776,83 | 2 132,20 |
| 777 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2038 | 1 776,83 | 2 132,20 |
| 778 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=200мм, L=41,67 м. | 2024 | 1 396,94 | 1 676,33 |
| 779 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=200мм, L=41,67 м. | 2031 | 1 396,94 | 1 676,33 |
| 780 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=200мм, L=41,67 м. | 2034 | 1 396,94 | 1 676,33 |
| 781 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=250мм, L=63,33 м. | 2025 | 2 876,94 | 3 452,33 |
| 782 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=250мм, L=63,33 м. | 2029 | 2 876,94 | 3 452,33 |
| 783 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=250мм, L=63,33 м. | 2033 | 2 876,94 | 3 452,33 |
| 784 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2024 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 785 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2028 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 786 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2030 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 787 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2033 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 788 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2036 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 789 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2038 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 790 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=350мм, L=45 м. | 2026 | 2 991,67 | 3 590,00 |
| 791 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=350мм, L=45 м. | 2030 | 2 991,67 | 3 590,00 |
| 792 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=350мм, L=45 м. | 2034 | 2 991,67 | 3 590,00 |
| 793 | 001.02.03.299 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=400мм, L=90 м. | 2025 | 6 739,58 | 8 087,50 |
| 794 | 001.02.03.299 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=400мм, L=90 м. | 2031 | 6 739,58 | 8 087,50 |
| 795 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2024 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 796 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2026 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 797 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2028 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 798 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2031 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 799 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2034 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 800 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2037 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 801 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,57 м. | 2043 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 802 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2024 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 803 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2026 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 804 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2028 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 805 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2029 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 806 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2032 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 807 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2034 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 808 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,857 м. | 2036 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 809 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2026 | 643,67 | 772,40 |
| 810 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2028 | 643,67 | 772,40 |
| 811 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2030 | 643,67 | 772,40 |
| 812 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2033 | 643,67 | 772,40 |
| 813 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2037 | 643,67 | 772,40 |
| 814 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2024 | 1 555,83 | 1 867,00 |
| 815 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2026 | 1 555,83 | 1 867,00 |
| 816 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2029 | 1 555,83 | 1 867,00 |
| 817 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2033 | 1 555,83 | 1 867,00 |
| 818 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2038 | 1 555,83 | 1 867,00 |
| 819 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=125мм, L=60 м. | 2025 | 1 269,17 | 1 523,00 |
| 820 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=125мм, L=60 м. | 2028 | 1 269,17 | 1 523,00 |
| 821 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=125мм, L=60 м. | 2030 | 1 269,17 | 1 523,00 |
| 822 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2025 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 823 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2028 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 824 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2030 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 825 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2032 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 826 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2034 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 827 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2036 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 828 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2027 | 3 320,00 | 3 984,00 |
| 829 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2029 | 3 320,00 | 3 984,00 |
| 830 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2031 | 3 320,00 | 3 984,00 |
| 831 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2034 | 3 320,00 | 3 984,00 |
| 832 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2043 | 3 320,00 | 3 984,00 |

Таблица 105 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.04» – проекты реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС |  |
| — | — | не планируется | — | — | — | — |

Таблица 106 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.05» – проекты реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов

| № п/п | Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС |  |
| — | — | не планируется | — | — | — | — |

Таблица 107 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.06» – проекты строительства новых насосных станций

| № п/п | Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС |  |
| — | — | не планируется | — | — | — | — |

Таблица 108 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.07» – проекты реконструкции насосных станций

| № п/п | Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС |  |
| — | — | не планируется | — | — | — | — |

Таблица 109 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.08» – проекты строительства и реконструкции ЦТП

| № п/п | Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС |  |
| — | — | не планируется | — | — | — | — |

Таблица 110 – Предложения по группе проектов «.03» – «Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)», подгруппа «.01» – перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых зданий, при переводе которых на закрытую систему горячего водоснабжения, не требуется реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения

| № п/п | Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС |  |
| — | — | не планируется | — | — | — | — |

Таблица 111 – Предложения по группе проектов «.03» – «Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)», подгруппа «.02» – перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых и административных зданий, у которых отсутствует система горячего водоснабжения, а теплоноситель для целей горячего водоснабжения разбирается из отопительных приборов или стояков отопительной системы такого жилого или административного здания

| № п/п | Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС |  |
| — | — | не планируется | — | — | — | — |

Таблица 112 – Предложения по группе проектов «.03» – «Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)», подгруппа «.03» – реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

| № п/п | Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС |  |
| — | — | не планируется | — | — | — | — |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Проекты по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей (сетей горячего водоснабжения) с указанием предложенных источников инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей приведены в таблицах.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»): «Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Обоснованность источников инвестиций базируется на предложениях, отраженных в утверждённой в установленном порядке схемы теплоснабжения муниципального образования, разработанных и утверждённых в установленном порядке инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, разработанных и утврежденных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Таблица 113 – Проекты (мероприятия) по источникам тепловой энергии, с указанием источников инвестиций и наименование документов (программ) обосновывающих источники инвестиций

| Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах без учета НДС, тыс. руб. | Источники инвестиций | Обоснование предложения по источникам инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | Итого | 8 080 335,42 | — | — |
| XXX.01.01.1 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14, Гкал/ч | 2025 | 181 044,53 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.1 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14, Гкал/ч | 2039 | 216 924,40 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.2 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2027 | 73 231,94 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.2 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2039 | 180 763,26 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.3 | Источник тепловой энергии №101 | Строительство Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №101" общей установленной тепловой мощностью 0,5 Гкал/ч. | 2025 | 18 307,98 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.4 | Источник тепловой энергии №103 | Строительство Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №103" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2039 | 109 847,91 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.5 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2027 | 73 231,94 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.5 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2039 | 109 847,91 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.6 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №105" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2026 | 110 214,07 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.7 | Источник тепловой энергии №106 | Строительство "Источник тепловой энергии №106" установленной тепловой мощностью 0,602 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-350, Q=0,301 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-0,45Р | 2028 | 22 042,81 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.8 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источник тепловой энергии №107 улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора Источник тепловой энергии ул. Лобачева, д.19 и ул. Лобачева, д.24 | 2027 | 11 556,00 | бюджетные средства | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.8 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источник тепловой энергии №107 улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора Источник тепловой энергии ул. Лобачева, д.19 и ул. Лобачева, д.24 | 2028 | 65 485,50 | бюджетные средства | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.9 | Источник тепловой энергии №108 | Строительство Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №108" установленной тепловой мощностью 50 Гкал/ч. | 2028 | 425 313,95 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.10 | Источник тепловой энергии №109 | Строительство Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №109" установленной тепловой мощностью 6 Гкал/ч. | 2025 | 181 044,53 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.11 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №99" установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2025 | 109 847,91 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| XXX.01.01.11 | Источник тепловой энергии №98 | Ввод в эксплуатацию ранее построенного Источника тепловой энергии, "Источник тепловой энергии №98" | 2025 | 76 893,53 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| 001.01.04.9 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация Источника тепловой энергии улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2027 | 53 878,81 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.9 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация Источника тепловой энергии улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2028 | 80 818,21 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.10 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергии ул. Сосновая, д.10в с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | 77 143,04 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.10 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергии ул. Сосновая, д.10в с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | 308 572,16 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.11 | Источник тепловой энергии №9 | Модернизация Источника тепловой энергии, улица Подольск 9 с установкой второй линии редуцирования | 2025 | 8 706,06 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.12 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника тепловой энергии Сыровский туп., д.5а с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2025 | 165 292,04 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.12 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника тепловой энергии Сыровский туп., д.5а с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2026 | 110 194,69 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.13 | Источник тепловой энергии №20 | Модернизация Источника тепловой энергии ул.Комсомольская, д.66а с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2026 | 56 364,48 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.14 | Источник тепловой энергии №27 | Модернизация Источник тепловой энергии №27 (Школа №11) с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2029 | 16 152,09 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.15 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация Источника тепловой энергии пос.Кузнечики с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | 30 280,45 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.15 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация Источника тепловой энергии пос.Кузнечики с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | 70 654,37 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.16 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация Источника тепловой энергиипос. Романцево с установкой второй линии редуцирования | 2028 | 9 985,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.04.17 | Источник тепловой энергии №47 | Модернизация Источника тепловой энергиипос. Поливаново с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2028 | 16 012,93 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 001.01.02.18 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | 218 004,79 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.02.18 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2026 | 135 566,73 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.02.19 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 9 | 2025 | 187 068,32 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.20 | Источник тепловой энергии №12 | Модернизация Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а | 2025 | 393 245,31 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.02.21 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция Источника тепловой энергии №7 (в т.ч. ПИР) | 2028 | 125 000,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.22 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция Источника тепловой энергии №28 (в т.ч. ПИР), перевод на газообразное топливо | 2028 | 25 666,60 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| XXX.01.02.23 | Источник тепловой энергии №77 | Реконструкция Источника тепловой энергии №77(в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 16 433,40 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| XXX.01.02.24 | Источник тепловой энергии №78 | Реконструкция Источника тепловой энергии №78 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 15 866,60 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| XXX.01.02.25 | Источник тепловой энергии №79 | Реконструкция Источник тепловой энергии №79(в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 15 300,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.26 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция Источника тепловой энергииул. Беляевская, 23 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 15 300,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| XXX.01.02.27 | Источник тепловой энергии №80 | Реконструкция Источника тепловой энергии ул. Фруктовая, 19 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 9 350,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.28 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: МО, го Подольск, ул. Победы, д.4а с увеличением установленной тепловой мощности Источника тепловой энергиидо 60 Гкал/ч. | 2025 | 280 877,90 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.29 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: МО, го Подольск, Источник тепловой энергии №4с увеличением установленной мощности до 56,5 Гкал/ч | 2025 | 107 647,40 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.03.30 | Источник тепловой энергии №7 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии улица Подольск 7 с заменой двух котлов ДКВР-4/13 на один котел КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч и второй котел КВГМ-7,56, Q=6,5 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии28 Гкал/ч | 2039 | 119 919,70 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2025 | 4 156,50 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2026 | 78 972,80 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2038 | 4 760,20 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2039 | 90 443,80 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.03.32 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии3,45 Гкал/ч | 2038 | 2 152,40 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.03.32 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии3,45 Гкал/ч | 2039 | 40 895,70 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.33 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция Источника тепловой энергии№2, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии15,05 Гкал/ч. | 2038 | 1 322,16 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.33 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция Источника тепловой энергии№2, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии15,05 Гкал/ч. | 2039 | 25 121,10 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.34 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 19с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2037 | 3 074,90 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.34 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 19с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2038 | 58 422,40 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.35 | Источник тепловой энергии №45 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Лаговское 45с переводом на газообразное топливо | 2028 | 25 666,60 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.36 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция Источника тепловой энергиимкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2026 | 274 305,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.36 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция Источника тепловой энергиимкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2039 | 24 360,40 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.37 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция Источника тепловой энергии ул. Курчатова д.63 | 2026 | 228 587,50 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергииЗиО ул. Железнодорожная, 2 с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | 2039 | 69 758,70 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.39 | Источник тепловой энергии №21 | Вывод в резерв Источника тепловой энергии №21 с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12 | 2028 | 150,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.40 | Источник тепловой энергии №69 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения Источник тепловой энергии №69в связи с переводом потребителей на новую Источник тепловой энергии №107 | 2028 | 150,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.02.41 | Источник тепловой энергии №65 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения Источника тепловой энергии по улица Подольск 65 в связи с переводом потребителей на новую Источник тепловой энергии №107 | 2028 | 150,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | 34 817,86 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | 138 264,14 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2026 | 273 383,03 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергииМосковская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Сосновая, 10в, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | 47 206,09 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергииМосковская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Сосновая, 10в, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | 187 458,64 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источника тепловой энергииМосковская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Сосновая, 10в, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2026 | 370 652,95 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | 29 977,37 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | 58 471,02 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2028 | 92 340,11 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2029 | 48 201,54 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | 18 960,28 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | 16 574,17 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2026 | 37 417,78 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2027 | 39 064,16 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2028 | 40 782,98 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2029 | 42 577,43 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 001.01.02.46 | Источник тепловой энергии №24 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП "Подольская теплосеть» объект капитального строительства Источник тепловой энергии, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Литейная, д.4 "Б", кадастровый номер земельного участка 50:55:0030505:79, с подключаемой нагрузкой 2,34 Гкал/ч (на Источник тепловой энергии установлено 4 водогрейных котла ЗИО-60 НР 16) | 2025 | 150,00 | бюджетные средства | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. |
| 001.01.02.47 | Источник тепловой энергии №25 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – Источник тепловой энергии, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Народная, д. 17 «А», кадастровый номер земельного участка 50:55:0030903:1761, с подключаемой нагрузкой 1,77 Гкал/ч (на Источника тепловой энергииустановлено 3 водогрейных котла - ЗИОСАБ-600ВТМ) | 2025 | 150,00 | бюджетные средства | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. |
| 001.01.02.48 | Источник тепловой энергии №14 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – Источник тепловой энергии, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Чистова, д.17 «А», кадастровый номер земельного участка 50:55:0030520:22, с подключаемой нагрузкой 5,47 Гкал/ч (на Источника тепловой энергииустановлено 4 водогрейных котла - ЗИО-100 НР 30, ЗИО 1250, КВ-ГМ2.32Н115, КВ-ГМ-2.32Н95) | 2025 | 150,00 | бюджетные средства | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. |
| 001.01.02.49 | Источник тепловой энергии №63 | Увеличение установленной мощности Источника тепловой энергиина 22 Гкал/ч, включая устранение ограничения устанволеннйо мощности Источника тепловой энергии | 2025 | 262 034,09 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| 001.01.02.50 | Источник тепловой энергии №68 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №68" с увеличением установленной мощности на 0,92 Гкал/ч | 2026 | 33 686,69 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| 001.01.02.51 | Источник тепловой энергии №18 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №18" с увеличением установленной мощности на 3,72 Гкал/ч | 2027 | 136 211,40 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| 001.01.02.52 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №22" с увеличением установленной мощности на 0,3611 Гкал/ч | 2027 | 13 222,03 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| 001.01.02.53 | Источник тепловой энергии №67 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №67" с увеличением установленной мощности на 10,15 Гкал/ч | 2028 | 190 755,66 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| 001.01.02.54 | Источник тепловой энергии №55 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №55" с увеличением установленной мощности на 2 Гкал/ч | 2026 | 73 231,94 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| 001.01.02.55 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №52" с увеличением установленной мощности на 22,143 Гкал/ч | 2025 | 262 501,16 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |
| 001.01.02.56 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №73" с увеличением установленной мощности на 2,056 Гкал/ч | 2027 | 64 742,89 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |

Таблица 114 – Проекты (мероприятия) по тепловым сетям и сооружениям на них, с указанием источников инвестиций и наименование документов (программ) обосновывающих источники инвестиций

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах без учета НДС, тыс. руб. | Источники инвестиций | Обоснование предложения по источникам инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | Итого | 9 589 474,30 | — | — |
| 1 | 001.02.03.1 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу г. Подольск, ул.Гайдара, д.11, 50 лет ВЛКСМ, ул. Ульяновых, 9, ул. Победы, 4а: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчики, Парковый Центральный (в т.ч ПИР) | 2025 | 471 523,50 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 2 | 001.02.03.2 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция тепловой сети Источник тепловой энергии по адресу г. Подольск, Художественный проезд, д.2, Сыровский тупик, д.5а, ул. Улица Подольск 54: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово (в т.ч ПИР) | 2025 | 155 000,00 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 3 | 001.02.03.3 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: ул. Ленинградская "Остров сокровищ" в сторону мкр. "Юго-Запад" от ТК-30 до ТК-40 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | 42 550,00 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 4 | 001.02.03.4 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: трубопровод тепловой сети на трубопроводы в ППУ-изоляции Ду250 мм ул. Ленинградская, д. 12 от ТК-32 до ЦТП №3 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | 19 736,67 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) |
| 5 | 001.02.02.5 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, г. Подольск Сыровский тупик д. 5а до Источника тепловой энергииХудожественный пр-д 2а г.о. Подольск (в т.ч ПИР) | 2025 | 35 842,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 6 | 001.02.02.6 | Источник тепловой энергии №48 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов Источника тепловой энергииБ. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии ул. Победы, 4а | 2025 | 28 742,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 6 | 001.02.02.6 | Источник тепловой энергии №48 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов Источника тепловой энергииБ. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии ул. Победы, 4а | 2025 | 17 795,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 7 | 001.02.03.7 | Источник тепловой энергии №38 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, д. Федюково | 2025 | 89 524,76 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 8 | 001.02.03.8 | Источник тепловой энергии №33 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Стрелково 33 | 2025 | 154 455,32 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 9 | 001.02.03.9 | Источник тепловой энергии №10 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 | 2025 | 648 874,98 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 10 | 001.02.03.10 | Источник тепловой энергии №37 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о. Подольск, п. Дубровицы | 2025 | 280 025,59 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 11 | 001.02.03.11 | Источник тепловой энергии №35 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о. Подольск, улица Лаговское 35 | 2025 | 222 198,60 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 12 | 001.02.03.12 | Источник тепловой энергии №36 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Лаговское 36 | 2025 | 332 472,09 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 13 | 001.02.03.13 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о. Подольск, улица Лаговское 44 | 2025 | 93 822,64 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 14 | 001.02.02.14 | Источник тепловой энергии №15 | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергииСыровский тупик д.5а до Источника тепловой энергии Художественный проезд, д.2 г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | 35 842,50 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 15 | 001.02.03.15 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Улица Подольск 15: от Р-2 (Художественный проезд д. 5) до ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8), от ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д. 8 и д. 10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | 8 356,67 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 16 | 001.02.03.16 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 14: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 7 511,67 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 17 | 001.02.03.17 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 24: от Источника тепловой энергииул. Литейная 4б до ТК-1, от ТК-1 Литейная 4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная 4б (в т.ч. ПИР) | 2025 | 8 745,00 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 18 | 001.02.03.18 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 2а: от Источника тепловой энергиидо ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б. Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 46 080,00 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 19 | 001.02.03.19 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а: от Источника тепловой энергиидо Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 19 620,83 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 20 | 001.02.03.20 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, мкр.Климовск, улица Подольск 61до ЦТП-8 (в т.ч. ПИР), 2024 г. | 2025 | 289 699,83 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 21 | 001.02.03.21 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии КСПЗ по адресу: Московская область, г.о.Подольск, мкр.Климовск до ЦТП 10,11 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 4 402,25 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 22 | 001.02.03.22 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТКцтп11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК58 ул. Заводская д. 14, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК63 ул. Заводская д. 10, от Р49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д. 6, от ТК67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК71 до Заводская д. 24, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д.6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 105 497,50 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 23 | 001.02.03.23 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-20 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 480 606,75 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 24 | 001.02.03.24 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 188 219,25 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 25 | 001.02.03.25 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, Ленина, Победы (в т.ч. ПИР) | 2025 | 60 164,08 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 26 | 001.02.03.26 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК86 ул. Ленина д. 10а до ЦТП 17, от ТК106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9, от ТК-31 до ЦТП-12, (в т.ч. ПИР) | 2025 | 49 575,83 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 27 | 001.02.03.27 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Гайдара, д.11 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 271 115,83 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 28 | 001.02.03.28 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии ул. Кирова, д. 38 до Источника тепловой энергииул. Парковая, д. 11В г.о. Подольск: от Источника тепловой энергииул. Кирова д. 38 до ТК-16, от ТК-16 до ТК-19, ТК-19 до ТК-28-1, от ТК-28-1 до ТК-29, от ТК-29 до Источника тепловой энергииул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | 65 756,67 | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. |
| 29 | 001.02.03.29 | Источник тепловой энергии №67 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2, 708м | 2025 | 1 546,08 | амортизация | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» |
| 30 | 001.02.03.30 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей, диаметром 89, 57 мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19,19а, ТК211-К, 309м | 2023 | 1 922,92 | амортизация | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» |
| 31 | 001.02.03.31 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 89, 57мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 45,47 424м | 2023 | 3 641,33 | амортизация | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» |
| 32 | 001.02.03.32 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 159 мм, в ППУ изоляции, г. Подольск, ул. Большая Ивановская ТК4-ТК-5 68м | 2023 | 529,00 | амортизация | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» |
| 33 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | 54 474,90 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 33 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | 216 323,60 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 33 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2026 | 427 726,23 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 34 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | 7 579,32 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 34 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | 30 098,01 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 34 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный (ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2026 | 59 511,35 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 35 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | 1 732,92 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 35 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | 6 881,55 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 35 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2026 | 13 606,55 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 36 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 28 129,19 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 36 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 58 168,26 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 36 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | 78 832,73 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 36 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | 58 786,69 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 37 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 45 282,41 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 37 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 93 639,36 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 37 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | 126 905,04 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 37 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | 94 634,90 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 38 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | 36 258,83 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 38 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | 74 979,51 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 38 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2027 | 101 616,22 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 38 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2028 | 75 776,66 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 39 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | 51 104,74 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 39 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | 105 679,31 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 39 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2027 | 143 222,23 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 39 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2028 | 106 802,87 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 40 | 001.02.03.40 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2 L=708м. | 2025 | 1 666,67 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 41 | 001.02.03.41 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 12 981,92 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 42 | 001.02.03.42 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | 2025 | 136 087,73 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 43 | 001.02.03.43 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д. 4б: от Источника тепловой энергииул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная, 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная, 4б (в т.ч. ПИР) | 2025 | 10 620,48 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 44 | 001.02.03.44 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 43 541,49 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 45 | 001.02.03.45 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | 2025 | 22 218,77 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 46 | 001.02.03.46 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская,д.5а: вдоль улиц Ватутина, Пионерская (в т.ч. ПИР) | 2025 | 9 183,99 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 47 | 001.02.03.47 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.2: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | 2025 | 77 516,23 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 48 | 001.02.03.48 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д.14, участки: пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 15 828,60 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 49 | 001.02.03.49 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 1 225,44 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 50 | 001.02.03.50 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | 2025 | 181 294,47 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 51 | 001.02.03.51 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТК цтп 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК 58 ул. Заводская д. 14, от ТК 58 ул. Заводская д.14 до ТК 60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК 58 ул. Заводская д. 14 до ТК 63 ул. Заводская д. 10, от Р 49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6, от ТК 67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК 71 до Заводская д. 24, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 132 660,56 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 52 | 001.02.03.52 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК 133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК 86 ул. Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТК 106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 56 196,56 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 53 | 001.02.03.53 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | 8 948,44 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 54 | 001.02.03.54 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от Источника тепловой энергиидо Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 30 742,25 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 55 | 001.02.03.55 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск улица Подольск 25: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 2 813,41 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 56 | 001.02.03.56 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Победы, д.4: от P-8 до P-9 (транзит в COШ №l5. ул.Победы,д.2); от TK-17 ул. Народная, 12а до P-9 ул. Победы, д.2; от TK-1 ул. Победы,4 дo TK смотровая ул. Пионерская, 24а (в т.ч. ПИР) | 2025 | 18 214,63 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 57 | 001.02.03.57 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от Источника тепловой энергииул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от Источника тепловой энергииул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | 2025 | 29 190,16 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 58 | 001.02.03.58 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 4 599,36 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 59 | 001.02.03.59 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии, расположенной по адресу г.о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 46 668,84 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 60 | 001.02.03.60 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 3 012,54 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 61 | 001.02.03.61 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергииООО "РЭК НИКА" по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от Источника тепловой энергии до ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТК3; от ТК3 до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТК6; от ТК3 до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 54 605,88 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 62 | 001.02.03.62 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от Источника тепловой энергиидо Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 12 452,51 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 63 | 001.02.03.63 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от Источника тепловой энергии до ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 21 989,84 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 64 | 001.02.03.64 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 16 032,04 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 65 | 001.02.03.65 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 22 640,86 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 66 | 001.02.03.66 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 14 637,20 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 67 | 001.02.03.67 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | 2025 | 3 621,86 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 68 | 001.02.03.68 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от Источника тепловой энергиидо ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 60 067,36 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 69 | 001.02.03.69 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергииул.Кирова, д.38 до Источника тепловой энергииул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от Источника тепловой энергииул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до Источник тепловой энергии ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | 117 049,45 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы |
| 70 | 001.02.03.70 | Источник тепловой энергии №54 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово | 2025 | 218 127,27 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. |
| 71 | 001.02.03.71 | Источник тепловой энергии №63 | Организация совместной работы Источника тепловой энергииул. Победы д. 4а, Источника тепловой энергииул. Ульяновых д. 9 на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»). | 2025 | 0,00 | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 72 | 001.02.03.72 | Источник тепловой энергии №63 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии№1, Источника тепловой энергииул. Чистова д. 17 (вывод в резерв) тепловая сеть 2Ду250 мм, L=100 м., Источника тепловой энергииул. Литейная д.4 б (вывод в резерв), Источника тепловой энергииул. Народная д. 17 (переводится в резерв, ЦТП в работе), Источника тепловой энергииул. Б. Серпуховская д.43 (АО «ПЭМЗ») (вывод из эксплуатации) в части ГВС, на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»): | 2025 | 0,00 | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 73 | 001.02.03.73 | Источник тепловой энергии №12 | Организация совместной работы Источника тепловой энергииул. Пионерская д 2а (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду250 мм, L=350 м., Источника тепловой энергииул. Пионерская д 5а (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду400 мм, L=350 м., нагрузки абонентов (отопление) Источника тепловой энергииул. Б. Серпуховская д.43 (АО «ПЭМЗ») на единую тепловую сеть источника ул. Победы д. 4а (МУП «Подольская теплосеть). | 2025 | 0,00 | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 74 | 001.02.03.74 | Источник тепловой энергии №4 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии№1 на единую тепловую сеть источника ул. Ульяновых, 9 ЦТП-17 тепловой сетью 2Ду400 мм, L=450 м. | 2025 | 0,00 | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 75 | 001.02.03.75 | Источник тепловой энергии №13 | Организация совместной работы Источника тепловой энергииХудожественный пр-д д. 2 на единую тепловую сеть источника ул. Сыровский тупик д. 5а | 2025 | 0,00 | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 76 | 001.02.03.76 | Источник тепловой энергии №4 | Резервирование тепловых сетей Источника тепловой энергииул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК») с Источник тепловой энергииными ул. Победы д. 4а и Источника тепловой энергииул. Ульяновых д. 9. | 2025 | 0,00 | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 77 | 001.02.03.77 | Источник тепловой энергии №13 | Резервирование тепловых сетей Художественный пр-д д. 2 и Источника тепловой энергииул. Сыровский тупик д. 5а. | 2025 | 0,00 | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 78 | 001.02.03.78 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2031 | 477,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 78 | 001.02.03.78 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2033 | 477,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 79 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2025 | 504,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 79 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2034 | 504,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 79 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2036 | 504,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 79 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2043 | 504,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 80 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2026 | 1 498,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 80 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2032 | 1 498,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 80 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2035 | 1 498,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 80 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2037 | 1 498,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 81 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,33 м. | 2026 | 1 561,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 81 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2033 | 1 561,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 81 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2037 | 1 561,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 82 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2024 | 1 478,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 82 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2034 | 1 478,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 82 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2036 | 1 478,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 82 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2038 | 1 478,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 83 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2026 | 2 707,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 83 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2030 | 2 707,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 83 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2032 | 2 707,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 84 | 001.02.03.84 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2027 | 6 940,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 84 | 001.02.03.84 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2031 | 6 940,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 85 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2024 | 355,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 85 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2027 | 355,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 85 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2031 | 355,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 85 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2043 | 355,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 86 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2025 | 487,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 86 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2028 | 487,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 86 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2030 | 487,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 86 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2033 | 487,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 86 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2036 | 487,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 87 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2029 | 6 985,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 87 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2032 | 6 985,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 87 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2037 | 6 985,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 87 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2047 | 6 985,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 88 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2025 | 929,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 88 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2030 | 929,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 88 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2033 | 929,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 88 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2035 | 929,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 88 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2038 | 929,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 89 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2024 | 528,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 89 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2034 | 528,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 89 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,33 м. | 2038 | 528,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 90 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,33 м. | 2025 | 846,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 90 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,33 м. | 2029 | 846,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 90 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,33 м. | 2033 | 846,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 91 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2024 | 1 342,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 91 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2028 | 1 342,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 91 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2033 | 1 342,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 91 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2036 | 1 342,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 92 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2026 | 1 790,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 92 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2030 | 1 790,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 92 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2032 | 1 790,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 92 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2034 | 1 790,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 92 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2038 | 1 790,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 93 | 001.02.03.93 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2029 | 2 714,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 93 | 001.02.03.93 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2031 | 2 714,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 94 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,67 м. | 2027 | 2 363,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 94 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,67 м. | 2032 | 2 363,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 94 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,67 м. | 2035 | 2 363,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 95 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2025 | 655,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 95 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2029 | 655,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 95 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2033 | 655,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 96 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2024 | 958,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 96 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2028 | 958,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 96 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2030 | 958,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 96 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2036 | 958,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 97 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2026 | 1 451,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 97 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | 1 451,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 97 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2034 | 1 451,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 97 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2038 | 1 451,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 98 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,67 м. | 2025 | 1 057,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 98 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,67 м. | 2029 | 1 057,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 98 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,67 м. | 2031 | 1 057,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 99 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,33 м. | 2027 | 2 118,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 99 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,33 м. | 2035 | 2 118,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 99 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,33м. | 2043 | 2 118,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 100 | 001.02.03.100 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2031 | 622,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 100 | 001.02.03.100 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2035 | 622,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 101 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2027 | 564,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 101 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2031 | 564,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 101 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | 564,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 101 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2036 | 564,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 102 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2026 | 1 358,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 102 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23 dy=125мм, L=59 м. | 2028 | 1 358,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 102 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2032 | 1 358,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 102 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2034 | 1 358,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 102 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2036 | 1 358,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 103 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2024 | 1 765,21 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 103 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2027 | 1 765,21 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 103 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2030 | 1 765,21 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 103 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2037 | 1 765,21 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 104 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2026 | 780,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 104 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2034 | 780,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 104 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2038 | 780,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 105 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2025 | 1 476,88 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 105 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2031 | 1 476,88 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 105 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2033 | 1 476,88 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 105 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2043 | 1 476,88 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 106 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2024 | 1 231,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 106 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2027 | 1 231,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 106 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2030 | 1 231,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 106 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2033 | 1 231,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 106 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2035 | 1 231,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 107 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2025 | 1 292,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 107 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2032 | 1 292,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 107 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2036 | 1 292,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 107 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2037 | 1 292,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 108 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 507 | 8 671,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 108 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2028 | 2 158,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 108 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2034 | 2 158,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 108 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2036 | 2 158,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 109 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2025 | 1 029,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 109 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2029 | 1 029,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 109 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2032 | 1 029,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 109 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2034 | 1 029,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 109 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2037 | 1 029,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 110 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2024 | 457,64 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 110 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2027 | 457,64 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 110 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2031 | 457,64 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 110 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2033 | 457,64 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 110 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2036 | 457,64 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 110 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2043 | 457,64 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 111 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2027 | 630,63 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 111 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2030 | 630,63 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 111 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2032 | 630,63 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 111 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2034 | 630,63 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 112 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2026 | 1 011,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 112 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2029 | 1 011,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 112 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2031 | 1 011,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 112 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2033 | 1 011,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 112 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2035 | 1 011,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 113 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=200мм, L=63,33 м. | 2025 | 2 462,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 113 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=200мм, L=63,33 м. | 2030 | 2 462,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 113 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=200мм, L=63,33 м. | 2038 | 2 462,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 114 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=250мм, L=40 м. | 2028 | 2 115,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 114 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=250мм, L=40 м. | 2032 | 2 115,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 114 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=250мм, L=40 м. | 2037 | 2 115,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 115 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2024 | 433,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 115 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2027 | 433,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 115 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2038 | 433,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 116 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2026 | 518,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 116 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2029 | 518,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 116 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2032 | 518,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 116 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2034 | 518,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 116 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2037 | 518,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 117 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2025 | 690,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 117 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2027 | 690,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 117 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2031 | 690,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 118 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2026 | 1 167,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 118 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2028 | 1 167,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 118 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2030 | 1 167,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 118 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2033 | 1 167,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 118 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2037 | 1 167,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 119 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2024 | 2 223,89 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 119 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2029 | 2 223,89 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 119 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2038 | 2 223,89 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 120 | 001.02.03.120 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2028 | 881,25 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 120 | 001.02.03.120 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2030 | 881,25 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 121 | 001.02.03.121 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2025 | 1 574,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 121 | 001.02.03.121 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2034 | 1 574,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 122 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2027 | 1 233,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 122 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2029 | 1 233,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 122 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2031 | 1 233,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 122 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2043 | 1 233,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 123 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2024 | 1 713,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 123 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2029 | 1 713,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 123 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2033 | 1 713,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 123 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2036 | 1 713,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 123 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2037 | 1 713,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 124 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2024 | 1 403,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 124 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2034 | 1 403,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 124 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2037 | 1 403,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 124 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2043 | 1 403,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 125 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33 м. | 2024 | 1 380,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 125 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33 м. | 2028 | 1 380,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 125 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33 м. | 2032 | 1 380,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 126 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2025 | 1 942,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 126 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2027 | 1 942,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 126 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2029 | 1 942,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 126 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2033 | 1 942,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 127 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2026 | 2 594,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 127 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2028 | 2 594,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 127 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2030 | 2 594,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 127 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2036 | 2 594,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 128 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=80мм, L=25 м. | 2024 | 365,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 128 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=80мм, L=25 м. | 2032 | 365,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 128 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=80мм, L=25 м. | 2035 | 365,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 129 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2026 | 1 079,79 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 129 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2028 | 1 079,79 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 129 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2033 | 1 079,79 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 129 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2038 | 1 079,79 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 130 | 001.02.03.130 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=125мм, L=60 м. | 2027 | 900,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 130 | 001.02.03.130 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=125мм, L=60 м. | 2037 | 900,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 131 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=150мм, L=71,67 м. | 2025 | 2 020,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 131 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=150мм, L=71,67 м. | 2034 | 2 020,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 131 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=150мм, L=71,67 м. | 2036 | 2 020,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 132 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2024 | 2 571,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 132 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2026 | 2 571,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 132 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2029 | 2 571,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 132 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2033 | 2 571,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 133 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=250мм, L=50 м. | 2025 | 2 419,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 133 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=250мм, L=50 м. | 2030 | 2 419,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 133 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=250мм, L=50 м. | 2035 | 2 419,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 134 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2025 | 639,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 134 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | 639,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 134 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2034 | 639,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 134 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2038 | 639,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 135 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2026 | 768,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 135 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2028 | 768,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 135 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2032 | 768,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 135 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2043 | 768,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 136 | 001.02.03.136 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=125мм, L=47,5 м. | 2027 | 1 129,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 136 | 001.02.03.136 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=125мм, L=47,5 м. | 2034 | 1 129,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 137 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2024 | 1 392,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 137 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2029 | 1 392,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 137 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2031 | 1 392,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 137 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2036 | 1 392,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 138 | 001.02.03.138 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=80мм, L=25 м. | 2031 | 385,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 139 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2026 | 665,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 139 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2030 | 665,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 139 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2037 | 665,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 140 | 001.02.03.140 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | 2024 | 1 255,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 140 | 001.02.03.140 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | 2033 | 1 255,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 141 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2025 | 1 070,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 141 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2028 | 1 070,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 141 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2030 | 1 070,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 142 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2024 | 614,79 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 142 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2029 | 614,79 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 142 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2036 | 614,79 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 142 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2043 | 614,79 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 143 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2024 | 980,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 143 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2030 | 980,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 143 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2032 | 980,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 144 | 001.02.03.144 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2027 | 1 658,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 144 | 001.02.03.144 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2033 | 1 658,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 145 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2026 | 1 600,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 145 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2030 | 1 600,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 145 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2036 | 1 600,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 146 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2025 | 2 667,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 146 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2028 | 2 667,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 146 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2031 | 2 667,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 146 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2037 | 2 667,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 147 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2026 | 2 745,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 147 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2029 | 2 745,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 147 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2034 | 2 745,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 148 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2024 | 3 905,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 148 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2028 | 3 905,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 148 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2033 | 3 905,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 148 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2035 | 3 905,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 149 | 001.02.03.149 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=400мм, L=50 м. | 2029 | 4 318,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 149 | 001.02.03.149 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=400мм, L=50 м. | 2038 | 4 318,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 150 | 001.02.03.150 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=80мм, L=47,5 м. | 2031 | 753,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 150 | 001.02.03.150 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=80мм, L=47,5 м. | 2033 | 753,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 151 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,33 м. | 2025 | 1 274,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 151 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,33м. | 2034 | 1 274,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 151 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,33 м. | 2038 | 1 274,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 152 | 001.02.03.152 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=125мм, L=82,5 м. | 2032 | 2 199,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 152 | 001.02.03.152 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=125мм, L=82,5 м. | 2043 | 2 199,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 153 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2026 | 1 579,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 153 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2029 | 1 579,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 153 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2033 | 1 579,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 153 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2037 | 1 579,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 154 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2030 | 1 977,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 154 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2034 | 1 977,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 154 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2038 | 1 977,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 155 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2026 | 3 421,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 155 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2030 | 3 421,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 155 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2032 | 3 421,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 156 | 001.02.03.156 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=300мм, L=75 м. | 2027 | 3 895,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 157 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2024 | 4 408,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 157 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2031 | 4 408,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 157 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2304 | 17 713,65 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 157 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2043 | 4 408,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 158 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33 м. | 2025 | 3 947,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 158 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33 м. | 2028 | 3 947,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 158 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33 м. | 2036 | 3 947,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 159 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2032 | 1 172,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 159 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2036 | 1 172,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 159 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2038 | 1 172,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 160 | 001.02.03.160 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2027 | 2 222,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 160 | 001.02.03.160 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2031 | 2 222,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 161 | 001.02.03.161 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=150мм, L=10 м. | 2025 | 227,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 162 | 001.02.03.162 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=200мм, L=10 м. | 2034 | 410,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 163 | 001.02.03.163 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2032 | 1 168,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 163 | 001.02.03.163 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2037 | 1 168,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 164 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2025 | 1 331,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 164 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2031 | 1 331,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 164 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2036 | 1 331,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 165 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2024 | 1 224,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 165 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2033 | 1 224,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 165 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2037 | 1 224,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 166 | 001.02.03.166 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=125мм, L=100 м. | 2028 | 2 115,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 167 | 001.02.03.167 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=150мм, L=110 м. | 2029 | 2 883,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 168 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,67 м. | 2027 | 2 245,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 168 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,67 м. | 2030 | 2 245,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 168 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,67 м. | 2034 | 2 245,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 169 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2027 | 841,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 169 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2032 | 841,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 169 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2043 | 841,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 170 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2024 | 442,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 170 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2028 | 442,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 170 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2038 | 442,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 171 | 001.02.03.171 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2025 | 1 835,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 171 | 001.02.03.171 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2030 | 1 835,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 172 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,33м. | 2026 | 1 661,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 172 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,33 м. | 2031 | 1 661,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 172 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,33м. | 2034 | 1 661,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 173 | 001.02.03.173 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2033 | 3 739,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 173 | 001.02.03.173 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2307 | 15 025,05 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 174 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2025 | 842,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 174 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2029 | 842,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 174 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2032 | 842,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 174 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2038 | 842,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 175 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2024 | 1 170,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 175 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2028 | 1 170,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 175 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2034 | 1 170,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 176 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,67 м. | 2027 | 3 195,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 176 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,67 м. | 2033 | 3 195,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 176 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,67 м. | 2043 | 3 195,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 177 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,33 м. | 2026 | 3 005,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 177 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,33 м. | 2030 | 3 005,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 177 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,33 м. | 2036 | 3 005,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 178 | 001.02.03.178 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2032 | 2 156,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 178 | 001.02.03.178 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2035 | 2 156,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 179 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,67 м. | 2026 | 639,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 179 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,67 м. | 2031 | 639,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 179 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,67 м. | 2037 | 639,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 180 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2024 | 695,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 180 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2031 | 695,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 180 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2034 | 695,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 180 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2038 | 695,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 181 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2025 | 1 429,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 181 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2029 | 1 429,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 181 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2033 | 1 429,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 182 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2024 | 1 772,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 182 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2028 | 1 772,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 182 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2033 | 1 772,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 182 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2036 | 1 772,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 183 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2026 | 2 279,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 183 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2030 | 2 279,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 183 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2032 | 2 279,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 183 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2038 | 2 279,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 184 | 001.02.03.184 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2025 | 2 803,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 184 | 001.02.03.184 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2031 | 2 803,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 185 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,33 м. | 2024 | 558,06 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 185 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,33 м. | 2028 | 558,06 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 185 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,33 м. | 2035 | 558,06 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 186 | 001.02.03.186 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2025 | 607,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 186 | 001.02.03.186 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2031 | 607,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 187 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,33 м. | 2026 | 868,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 187 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,33 м. | 2034 | 868,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 187 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,33 м. | 2036 | 868,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 188 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2027 | 1 485,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 188 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | 1 485,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 188 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | 1 485,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 188 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2037 | 1 485,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 189 | 001.02.03.189 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2026 | 1 800,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 189 | 001.02.03.189 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2032 | 1 800,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 190 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2027 | 1 174,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 190 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2030 | 1 174,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 190 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2033 | 1 174,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 190 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2035 | 1 174,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 191 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2025 | 1 408,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 191 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | 1 408,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 191 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2036 | 1 408,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 191 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2037 | 1 408,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 192 | 001.02.03.192 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2030 | 1 197,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 192 | 001.02.03.192 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2033 | 1 197,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 193 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2025 | 1 121,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 193 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2027 | 1 121,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 193 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6 м. | 2029 | 1 121,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 193 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2031 | 1 121,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 193 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2037 | 1 121,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 193 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,67 м. | 2043 | 1 121,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 194 | 001.02.03.194 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=125мм, L=20 м. | 2032 | 479,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 195 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2024 | 877,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 195 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2028 | 877,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 195 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2033 | 877,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 195 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2035 | 877,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 195 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2038 | 877,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 196 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,33 м. | 2025 | 1 221,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 196 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,33 м. | 2030 | 1 221,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 196 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,33 м. | 2034 | 1 221,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 197 | 001.02.03.197 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2026 | 1 738,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 197 | 001.02.03.197 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2032 | 1 738,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 198 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2024 | 383,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 198 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2032 | 383,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 198 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2304 | 1 541,01 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 198 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2037 | 383,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 199 | 001.02.03.199 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=100мм, L=35 м. | 2027 | 607,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 199 | 001.02.03.199 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=100мм, L=35 м. | 2031 | 607,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 200 | 001.02.03.200 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=125мм, L=57,5 м. | 2028 | 1 337,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 200 | 001.02.03.200 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=125мм, L=57,5 м. | 2033 | 1 337,92 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 201 | 001.02.03.201 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=150мм, L=80 м. | 2026 | 2 007,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 201 | 001.02.03.201 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=150мм, L=80 м. | 2029 | 2 007,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 202 | 001.02.03.202 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=200мм, L=35 м. | 2028 | 1 243,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 202 | 001.02.03.202 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=200мм, L=35 м. | 2030 | 1 243,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 203 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,67 м. | 2027 | 1 133,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 203 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,67 м. | 2031 | 1 133,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 203 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,67 м. | 2037 | 1 133,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 204 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2026 | 1 083,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 204 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2028 | 1 083,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 204 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2034 | 1 083,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 204 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2043 | 1 083,54 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 205 | 001.02.03.205 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=125мм, L=65 м. | 2029 | 1 543,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 205 | 001.02.03.205 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=125мм, L=65 м. | 2036 | 1 543,75 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 206 | 001.02.03.206 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=150мм, L=55 м. | 2025 | 1 360,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 206 | 001.02.03.206 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=150мм, L=55 м. | 2030 | 1 360,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 207 | 001.02.03.207 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=100мм, L=45 м. | 2028 | 804,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 207 | 001.02.03.207 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=100мм, L=45 м. | 2030 | 804,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 208 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2025 | 1 497,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 208 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2032 | 1 497,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 208 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2034 | 1 497,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 208 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2036 | 1 497,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 209 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,67 м. | 2027 | 1 602,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 209 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,67 м. | 2031 | 1 602,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 209 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,67 м. | 2043 | 1 602,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 210 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2026 | 989,38 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 210 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2029 | 989,38 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 210 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2032 | 989,38 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 210 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2037 | 989,38 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 211 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,33 м. | 2025 | 1 426,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 211 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,33 м. | 2027 | 1 426,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 211 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,33 м. | 2031 | 1 426,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 212 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2028 | 2 079,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 212 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2030 | 2 079,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 212 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2037 | 2 079,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 213 | 001.02.03.213 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=400мм, L=30 м. | 2033 | 5 294,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 214 | 001.02.03.214 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=500мм, L=65 м. | 2032 | 7 845,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 214 | 001.02.03.214 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=500мм, L=65 м. | 2035 | 7 845,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 215 | 001.02.03.215 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=600мм, L=22,5 м. | 2026 | 3 251,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 215 | 001.02.03.215 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №2dy=600мм, L=22,5 м. | 2037 | 3 251,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 216 | 001.02.03.216 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=80мм, L=65 м. | 2026 | 944,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 216 | 001.02.03.216 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=80мм, L=65 м. | 2033 | 944,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 217 | 001.02.03.217 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=100мм, L=60 м. | 2025 | 1 023,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 217 | 001.02.03.217 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=100мм, L=60 м. | 2030 | 1 023,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 218 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2030 | 1 326,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 218 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2032 | 1 326,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 218 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2036 | 1 326,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 219 | 001.02.03.219 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=200мм, L=57,5 м. | 2027 | 2 078,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 219 | 001.02.03.219 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=200мм, L=57,5 м. | 2034 | 2 078,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 220 | 001.02.03.220 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=250мм, L=65 м. | 2028 | 3 090,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 220 | 001.02.03.220 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=250мм, L=65 м. | 2035 | 3 090,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 221 | 001.02.03.221 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=300мм, L=60 м. | 2029 | 3 407,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 221 | 001.02.03.221 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №36dy=300мм, L=60 м. | 2031 | 3 407,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 222 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2026 | 647,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 222 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | 647,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 222 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2033 | 647,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 222 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2037 | 647,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 223 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,33 м. | 2024 | 1 763,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 223 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,33м. | 2049 | 1 763,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 223 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,33 м. | 2038 | 1 763,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 224 | 001.02.03.224 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=150мм, L=50 м. | 2028 | 1 327,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 224 | 001.02.03.224 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=150мм, L=50 м. | 2030 | 1 327,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 225 | 001.02.03.225 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=200мм, L=72,5 м. | 2032 | 2 957,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 225 | 001.02.03.225 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №35dy=200мм, L=72,5 м. | 2036 | 2 957,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 226 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2024 | 493,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 226 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2028 | 493,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 226 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2033 | 493,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 226 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2038 | 493,13 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 227 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,67 м. | 2025 | 1 316,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 227 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,67 м. | 2030 | 1 316,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 227 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,67 м. | 2034 | 1 316,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 228 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2026 | 1 591,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 228 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83м. | 2028 | 1 591,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 228 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2030 | 1 591,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 228 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2032 | 1 591,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 228 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2036 | 1 591,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 228 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,83 м. | 2043 | 1 591,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 229 | 001.02.03.229 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=200мм, L=77,5 м. | 2027 | 2 897,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 229 | 001.02.03.229 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=200мм, L=77,5 м. | 2034 | 2 897,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 230 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,67 м. | 2028 | 1 916,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 230 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,67 м. | 2035 | 1 916,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 230 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,67 м. | 2037 | 1 916,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 231 | 001.02.03.231 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=80мм, L=47,5 м. | 2026 | 724,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 231 | 001.02.03.231 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=80мм, L=47,5 м. | 2037 | 724,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 232 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=100мм, L=76,67 м. | 2024 | 1 382,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 232 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=100мм, L=76,67 м. | 2029 | 1 382,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 232 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=100мм, L=76,67 м. | 2038 | 1 382,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 233 | 001.02.03.233 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=125мм, L=45 м. | 2025 | 887,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 233 | 001.02.03.233 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 41dy=125мм, L=45 м. | 2028 | 887,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 234 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=80мм, L=88,33 м. | 2024 | 1 376,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 234 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=80мм, L=88,33 м. | 2029 | 1 376,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 234 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=80мм, L=88,33м. | 2038 | 1 376,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 235 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=100мм, L=51,67 м. | 2025 | 883,89 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 235 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=100мм, L=51,67 м. | 2028 | 883,89 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 235 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=100мм, L=51,67 м. | 2030 | 883,89 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 236 | 001.02.03.236 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=125мм, L=90 м. | 2034 | 2 279,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 237 | 001.02.03.237 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=150мм, L=67,5 м. | 2027 | 1 781,25 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 237 | 001.02.03.237 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииулица Лаговское 44dy=150мм, L=67,5 м. | 2031 | 1 781,25 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 238 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=80мм, L=16 м. | 2027 | 251,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 238 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=80мм, L=16 м. | 2029 | 251,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 238 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=80мм, L=16 м. | 2031 | 251,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 238 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=80мм, L=16 м. | 2037 | 251,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 238 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=80мм, L=16 м. | 2043 | 251,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 239 | 001.02.03.239 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=100мм, L=25 м. | 2025 | 452,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 239 | 001.02.03.239 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=100мм, L=25 м. | 2033 | 452,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 240 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2024 | 623,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 240 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2026 | 623,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 240 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2028 | 623,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 240 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2030 | 623,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 240 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии с. Сынковоdy=150мм, L=23 м. | 2304 | 2 503,11 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 241 | 001.02.03.241 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=80мм, L=32,5 м. | 2029 | 504,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 241 | 001.02.03.241 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=80мм, L=32,5 м. | 2034 | 504,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 242 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2025 | 255,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 242 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2027 | 255,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 242 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2301 | 1 026,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 243 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2026 | 693,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 243 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2030 | 693,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 243 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2037 | 693,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 244 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2024 | 1 119,44 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 244 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2029 | 1 119,44 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 244 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2038 | 1 119,44 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 245 | 001.02.03.245 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №34dy=300мм, L=20 м. | 2031 | 1 148,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 246 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | 2024 | 293,06 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 246 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | 2028 | 293,06 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 246 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | 2036 | 293,06 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 247 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2025 | 507,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 247 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2028 | 507,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 247 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | 507,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 247 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2037 | 507,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 248 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,33 м. | 2026 | 509,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 248 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,33 м. | 2029 | 509,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 248 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,33 м. | 2034 | 509,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 249 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №, улица Стрелково 33 dy=80мм, L=20 м. | 2024 | 314,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 249 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ , улица Стрелково 33dy=80мм, L=20 м. | 2031 | 314,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 249 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Стрелково 33dy=80мм, L=20 м. | 2035 | 314,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 250 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № , улица Стрелково 33dy=125мм, L=31,67 м. | 2028 | 754,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 250 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ , улица Стрелково 33dy=125мм, L=31,67 м. | 2032 | 754,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 250 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Стрелково 33dy=125мм, L=31,67 м. | 2038 | 754,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 251 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2026 | 479,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 251 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ , улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2030 | 479,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 251 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2036 | 479,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 251 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Стрелково 33dy=150мм, L=16,25 м. | 2043 | 479,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 252 | 001.02.03.252 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Стрелково 33dy=200мм, L=30 м. | 2029 | 1 152,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 252 | 001.02.03.252 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Стрелково 33dy=200мм, L=30 м. | 2037 | 1 152,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 253 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителей dy=80мм, L=15 м. | 2028 | 240,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 253 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=80мм, L=15 м. | 2032 | 240,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 253 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителей dy=80мм, L=15 м. | 2036 | 240,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 254 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,67 м. | 2027 | 429,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 254 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,67 м. | 2030 | 429,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 254 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,67 м. | 2037 | 429,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 255 | 001.02.03.255 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=80мм, L=65 м. | 2031 | 1 000,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 256 | 001.02.03.256 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=100мм, L=70 м. | 2028 | 1 267,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 256 | 001.02.03.256 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=100мм, L=70 м. | 2033 | 1 267,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 257 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№2, улица Подольск 52dy=125мм, L=45 м. | 2025 | 1 047,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 257 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=125мм, L=45 м. | 2034 | 1 047,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 257 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=125мм, L=45 м. | 2038 | 1 047,78 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 258 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=150мм, L=70 м. | 2026 | 2 130,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 258 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=150мм, L=70 м. | 2032 | 2 130,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 258 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=150мм, L=70 м. | 2043 | 2 130,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 259 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2026 | 2 806,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 259 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2029 | 2 806,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 259 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2035 | 2 806,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 259 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=200мм, L=71,25 м. | 2037 | 2 806,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 260 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=300мм, L=50 м. | 2030 | 3 193,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 260 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=300мм, L=50 м. | 2034 | 3 193,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 260 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=300мм, L=50 м. | 2043 | 3 193,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 261 | 001.02.03.261 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=350мм, L=105 м. | 2030 | 7 542,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 261 | 001.02.03.261 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52dy=350мм, L=105 м. | 2032 | 7 542,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 262 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Подольск 81dy=80мм, L=73,33 м. | 2025 | 1 155,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 262 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=80мм, L=73,33 м. | 2030 | 1 155,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 262 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=80мм, L=73,33 м. | 2038 | 1 155,28 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 263 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2026 | 1 102,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 263 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2028 | 1 102,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 263 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2032 | 1 102,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 263 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=100мм, L=60 м. | 2043 | 1 102,71 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 264 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=125мм, L=85 м. | 2024 | 2 061,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 264 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Подольск 81dy=125мм, L=85 м. | 2034 | 2 061,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 264 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Подольск 81dy=125мм, L=85 м. | 2037 | 2 061,39 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 265 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Подольск 81dy=150мм, L=35 м. | 2025 | 974,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 265 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Подольск 81dy=150мм, L=35 м. | 2031 | 974,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 265 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Подольск 81dy=150мм, L=35 м. | 2036 | 974,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 266 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Подольск 81dy=200мм, L=51,67 м. | 2026 | 1 880,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 266 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=200мм, L=51,67 м. | 2032 | 1 880,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 266 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№1, улица Подольск 81dy=200мм, L=51,67 м. | 2036 | 1 880,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 267 | 001.02.03.267 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Подольск 81dy=250мм, L=72,5 м. | 2030 | 3 519,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 267 | 001.02.03.267 | Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№, улица Подольск 81dy=250мм, L=72,5 м. | 2033 | 3 519,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 268 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2026 | 647,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 268 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | 647,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 268 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2033 | 647,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 268 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=80мм, L=41,25 м. | 2037 | 647,29 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 269 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2026 | 1 648,96 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 269 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2029 | 1 648,96 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 269 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2033 | 1 648,96 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 269 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=100мм, L=85 м. | 2038 | 1 648,96 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 270 | 001.02.03.270 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=125мм, L=45 м. | 2025 | 887,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 270 | 001.02.03.270 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=125мм, L=45 м. | 2028 | 887,08 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 271 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2025 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 271 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2028 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 271 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2030 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 271 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2032 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 271 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2034 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 271 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=150мм, L=93,33 м. | 2036 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 272 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2024 | 2 720,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 272 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2027 | 2 720,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 272 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2029 | 2 720,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 272 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2031 | 2 720,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 272 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=200мм, L=70 м. | 2043 | 2 720,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 273 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2025 | 1 845,21 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 273 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2027 | 1 845,21 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 273 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2034 | 1 845,21 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 273 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=250мм, L=37,5 м. | 2043 | 1 845,21 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 274 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2024 | 2 855,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 274 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2026 | 2 855,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 274 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2029 | 2 855,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 274 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2033 | 2 855,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 274 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=300мм, L=52 м. | 2035 | 2 855,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 275 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2030 | 8 015,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 275 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2032 | 8 015,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 275 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2304 | 32 202,98 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 275 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=400мм, L=90 м. | 2038 | 8 015,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 276 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2028 | 3 723,96 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 276 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2030 | 3 723,96 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 276 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2036 | 3 723,96 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 276 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 49dy=500мм, L=32,5 м. | 2043 | 3 723,96 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 277 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2026 | 276,46 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 277 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2032 | 276,46 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 277 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2037 | 276,46 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 277 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=80мм, L=16,25 м. | 2043 | 276,46 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 278 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=100мм, L=15 м. | 2024 | 283,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 278 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=100мм, L=15 м. | 2028 | 283,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 278 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=100мм, L=15 м. | 2038 | 283,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 279 | 001.02.03.279 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=125мм, L=20 м. | 2030 | 504,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 279 | 001.02.03.279 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=125мм, L=20 м. | 2036 | 504,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 280 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2026 | 499,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 280 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2031 | 499,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 280 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2034 | 499,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 280 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=150мм, L=17,5 м. | 2043 | 499,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 281 | 001.02.03.281 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии№ улица Стрелково 43dy=200мм, L=35 м. | 2029 | 1 405,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 282 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2030 | 1 539,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 282 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2033 | 1 539,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 282 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2035 | 1 539,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 282 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2038 | 1 539,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 283 | 001.02.03.283 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=100мм, L=122,5 м. | 2028 | 2 310,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 283 | 001.02.03.283 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=100мм, L=122,5 м. | 2036 | 2 310,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 284 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2027 | 1 173,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 284 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2031 | 1 173,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 284 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2043 | 1 173,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 284 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2031 | 1 173,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 284 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2043 | 1 173,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 285 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2024 | 492,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 285 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2027 | 492,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 285 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2028 | 492,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 285 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2031 | 492,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 285 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=80мм, L=34 м. | 2035 | 492,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 286 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2025 | 543,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 286 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2027 | 543,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 286 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2031 | 543,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 286 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2033 | 543,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 286 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=100мм, L=29 м. | 2036 | 543,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 287 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2026 | 1 270,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 287 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2028 | 1 270,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 287 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83м. | 2032 | 1 270,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 287 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83 м. | 2034 | 1 270,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 287 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,8м. | 2036 | 1 270,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 287 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=125мм, L=55,83м. | 2038 | 1 270,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 288 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2024 | 2 141,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 288 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2027 | 2 141,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 288 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2030 | 2 141,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 288 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2030 | 2 141,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 288 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=150мм, L=76 м. | 2037 | 2 141,50 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 289 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2024 | 4 980,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 289 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2026 | 4 980,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 289 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2029 | 4 980,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 289 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2032 | 4 980,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 289 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2034 | 4 980,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 289 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=300мм, L=84,167 м. | 2038 | 4 980,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 290 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=400мм, L=95 м. | 2025 | 8 455,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 290 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=400мм, L=95 м. | 2031 | 8 455,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 290 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 60dy=400мм, L=95 м. | 2043 | 8 455,56 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 291 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2024 | 1 148,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 291 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2028 | 1 148,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 291 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2031 | 1 148,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 291 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2034 | 1 148,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 291 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=80мм, L=74 м. | 2037 | 1 148,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 292 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2025 | 2 104,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 292 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2027 | 2 104,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 292 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,8 м. | 2031 | 2 104,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 292 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83м. | 2033 | 2 104,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 292 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2035 | 2 104,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 292 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=100мм, L=105,83 м. | 2037 | 2 104,72 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 293 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2026 | 1 780,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 293 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2028 | 1 780,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 293 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2030 | 1 780,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 293 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2035 | 1 780,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 293 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2034 | 1 780,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 293 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=125мм, L=74,167 м. | 2036 | 1 780,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 294 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2026 | 1 776,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 294 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2029 | 1 776,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 294 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2032 | 1 776,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 294 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2035 | 1 776,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 294 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=150мм, L=61 м. | 2038 | 1 776,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 295 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=200мм, L=41,67 м. | 2024 | 1 396,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 295 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=200мм, L=41,67 м. | 2031 | 1 396,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 295 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=200мм, L=41,67 м. | 2034 | 1 396,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 296 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=250мм, L=63,33 м. | 2025 | 2 876,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 296 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=250мм, L=63,33 м. | 2029 | 2 876,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 296 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=250мм, L=63,33 м. | 2033 | 2 876,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 297 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2024 | 3 942,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 297 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2028 | 3 942,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 297 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2030 | 3 942,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 297 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2033 | 3 942,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 297 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2036 | 3 942,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 297 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=300мм, L=67,5 м. | 2038 | 3 942,22 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 298 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=350мм, L=45 м. | 2026 | 2 991,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 298 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=350мм, L=45 м. | 2030 | 2 991,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 298 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=350мм, L=45 м. | 2034 | 2 991,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 299 | 001.02.03.299 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=400мм, L=90 м. | 2025 | 6 739,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 299 | 001.02.03.299 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 82dy=400мм, L=90 м. | 2031 | 6 739,58 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 300 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2024 | 1 023,93 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 300 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2026 | 1 023,93 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 300 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2028 | 1 023,93 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 300 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2031 | 1 023,93 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 300 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2034 | 1 023,93 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 300 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2037 | 1 023,93 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 300 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2043 | 1 023,93 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 301 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2024 | 1 347,74 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 301 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2026 | 1 347,74 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 301 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2028 | 1 347,74 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 301 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2029 | 1 347,74 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 301 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2032 | 1 347,74 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 301 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2034 | 1 347,74 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 301 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2036 | 1 347,74 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 302 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2026 | 643,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 302 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2028 | 643,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 302 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2030 | 643,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 302 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2033 | 643,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 302 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=80мм, L=42 м. | 2037 | 643,67 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 303 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2024 | 1 555,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 303 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2026 | 1 555,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 303 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2029 | 1 555,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 303 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2033 | 1 555,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 303 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=100мм, L=84 м. | 2038 | 1 555,83 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 304 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=125мм, L=60 м. | 2025 | 1 269,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 304 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=125мм, L=60 м. | 2028 | 1 269,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 304 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=125мм, L=60 м. | 2030 | 1 269,17 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 305 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2025 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 305 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2028 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 305 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2030 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 305 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2032 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 305 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2034 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 305 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=150мм, L=93,33 м. | 2036 | 2 608,33 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 306 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2027 | 3 320,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 306 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2029 | 3 320,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 306 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2031 | 3 320,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 306 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2034 | 3 320,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 306 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 61 , 2 dy=200мм, L=81 м. | 2043 | 3 320,00 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. |
| 307 | 001.02.01.307 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №33, L=77,05 м, dy=0,1 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 233,63 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 308 | 001.02.01.308 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=23,37 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 374,17 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 309 | 001.02.01.309 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=35,65 м, dy=0,08 мм, в 2026 году. | 2026 | 527,14 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 310 | 001.02.01.310 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №61, L=21,68 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 320,57 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 311 | 001.02.01.311 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=31,44 м, dy=0,08 мм, в 2026 году. | 2026 | 464,89 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 312 | 001.02.01.312 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=22,74 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 364,08 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 313 | 001.02.01.313 | Источник тепловой энергии №73 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №73, L=55,35 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 179,61 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 314 | 001.02.01.314 | Источник тепловой энергии №73 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №73, L=25,89 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 486,96 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 315 | 001.02.01.315 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=67,69 м, dy=0,25 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 364,31 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 316 | 001.02.01.316 | Источник тепловой энергии №27 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №27, L=43,35 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 815,36 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 317 | 001.02.01.317 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=61,22 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 699,42 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 318 | 001.02.01.318 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=37,7 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 046,52 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 319 | 001.02.01.319 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=33,3 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 492,40 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 320 | 001.02.01.320 | Источник тепловой энергии №12 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №12, L=99,89 м, dy=0,3 мм, в 2039 году. | 2039 | 4 231,85 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 321 | 001.02.01.321 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=105,37 м, dy=0,35 мм, в 2039 году. | 2039 | 6 402,46 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 322 | 001.02.01.322 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=70,76 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 964,24 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 323 | 001.02.01.323 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=21,67 м, dy=0,05 мм, в 2030 году. | 2030 | 320,43 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 324 | 001.02.01.324 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=20,68 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 574,06 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 325 | 001.02.01.325 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=32,58 м, dy=0,15 мм, в 2039 году. | 2039 | 694,34 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 326 | 001.02.01.326 | Источник тепловой энергии №5 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №5, L=56,88 м, dy=0,2 мм, в 2029 году. | 2029 | 1 578,95 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 327 | 001.02.01.327 | Источник тепловой энергии №5 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №5, L=78,61 м, dy=0,15 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 675,32 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 328 | XXX.02.01.328 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=197,63 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 3 164,21 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 329 | XXX.02.01.329 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=159,4 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 3 397,11 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 330 | XXX.02.01.330 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=215,81 м, dy=0,065 мм, в 2026 году. | 2026 | 3 191,11 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 331 | XXX.02.01.331 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=21,1 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 585,72 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 332 | 001.02.01.332 | Источник тепловой энергии №19 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №19, L=16,28 м, dy=0,3 мм, в 2039 году. | 2039 | 689,70 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 333 | 001.02.01.333 | Источник тепловой энергии №19 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №19, L=47,32 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 008,48 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 334 | 001.02.01.334 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=44,18 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 830,97 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 335 | 001.02.01.335 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=35,9 м, dy=0,25 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 253,94 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 336 | 001.02.01.336 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=53,58 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 487,34 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 337 | 001.02.01.337 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=19,38 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 537,97 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 338 | 001.02.01.338 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №13, L=41,56 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 614,53 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 339 | 001.02.01.339 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №13, L=47,17 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 647,58 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 340 | 001.02.01.340 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №13, L=23,73 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 658,73 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 341 | 001.02.01.341 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №13, L=18,65 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 517,71 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 342 | 001.02.01.342 | Источник тепловой энергии №35 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №35, L=72,71 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 539,66 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 343 | 001.02.01.343 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №33, L=70,68 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 468,75 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 344 | 001.02.01.344 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №33, L=133,91 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 853,87 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 345 | 001.02.01.345 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №33, L=42,6 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 907,88 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 346 | 001.02.01.346 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=621,13 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 21 695,18 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 347 | 001.02.01.347 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=25,29 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 404,91 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 348 | 001.02.01.348 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №2, L=16,57 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 578,77 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 349 | 001.02.01.349 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №61, L=553,1 м, dy=0,3 мм, в 2039 году. | 2039 | 23 432,16 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 350 | 001.02.01.350 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №61, L=50,63 м, dy=0,08 мм, в 2032 году. | 2032 | 748,65 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 351 | 001.02.01.351 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №61, L=121,71 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 948,67 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 352 | 001.02.01.352 | Источник тепловой энергии №26 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №26, L=62,51 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 000,83 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 353 | 001.02.01.353 | Источник тепловой энергии №7 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №7, L=150,16 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 244,87 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 354 | 001.02.01.354 | Источник тепловой энергии №7 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №7, L=53,52 м, dy=0,065 мм, в 2030 году. | 2030 | 791,38 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 355 | 001.02.01.355 | Источник тепловой энергии №1 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №1, L=66,26 м, dy=0,065 мм, в 2028 году. | 2028 | 979,76 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 356 | 001.02.01.356 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=32,18 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 605,27 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 357 | 001.02.01.357 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=188,75 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 239,56 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 358 | 001.02.01.358 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=100,15 м, dy=0,05 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 480,88 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 359 | 001.02.01.359 | Источник тепловой энергии №47 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №47, L=648,64 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 18 005,75 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 360 | 001.02.01.360 | Источник тепловой энергии №42 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №42, L=314,06 м, dy=0,065 мм, в 2026 году. | 2026 | 4 643,90 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 361 | 001.02.01.361 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №2, L=70,72 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 045,71 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 362 | 001.02.01.362 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №2, L=82,78 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 224,04 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 363 | 001.02.01.363 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №2, L=82,85 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 225,07 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 364 | 001.02.01.364 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №2, L=77,22 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 141,83 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 365 | 001.02.01.365 | Источник тепловой энергии №4 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №4, L=153,89 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 275,52 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 366 | 001.02.01.366 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=82,81 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 298,74 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 367 | 001.02.01.367 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=47,01 м, dy=0,1 мм, в 2027 году. | 2027 | 752,67 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 368 | 001.02.01.368 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=118,6 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 527,58 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 369 | 001.02.01.369 | Источник тепловой энергии №11 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №11, L=77,08 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 642,72 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 370 | 001.02.01.370 | Источник тепловой энергии №11 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №11, L=41,4 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 612,17 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 371 | 001.02.01.371 | Источник тепловой энергии №11 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №11, L=13,45 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 252,98 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 372 | 001.02.01.372 | Источник тепловой энергии №37 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №37, L=306,27 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 10 697,57 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 373 | 001.02.01.373 | Источник тепловой энергии №37 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №37, L=94,56 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 513,98 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 374 | 001.02.01.374 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=88,84 м, dy=0,08 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 313,65 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 375 | 001.02.01.375 | Источник тепловой энергии №68 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №68, L=161,83 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 3 448,90 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 376 | 001.02.01.376 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=59,69 м, dy=0,05 мм, в 2029 году. | 2029 | 882,62 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 377 | 001.02.01.377 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=34,01 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 944,09 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 378 | 001.02.01.378 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №57, L=45,26 м, dy=0,125 мм, в 2030 году. | 2030 | 851,28 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 379 | XXX.02.01.379 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=17,77 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 493,28 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 380 | XXX.02.01.380 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=49,8 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 061,33 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 381 | XXX.02.01.381 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=163,98 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 424,71 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 382 | XXX.02.01.382 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=31,02 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 458,68 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 383 | XXX.02.01.383 | Источник тепловой энергии №101 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №101, L=23,8 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 447,65 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 384 | XXX.02.01.384 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=57,76 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 603,37 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 385 | XXX.02.01.385 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=131,42 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 104,13 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 386 | XXX.02.01.386 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=133,61 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 847,48 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 387 | XXX.02.01.387 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=267,28 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 7 419,49 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 388 | XXX.02.01.388 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=108,68 м, dy=0,2 мм, в 2030 году. | 2030 | 3 016,87 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 389 | XXX.02.01.389 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №99, L=122,7 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 964,52 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 390 | XXX.02.01.390 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=98,98 м, dy=0,15 мм, в 2030 году. | 2030 | 2 109,45 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 391 | XXX.02.01.391 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=64,57 м, dy=0,125 мм, в 2030 году. | 2030 | 1 214,48 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 392 | XXX.02.01.392 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=41,74 м, dy=0,1 мм, в 2033 году. | 2033 | 668,29 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 393 | XXX.02.01.393 | Источник тепловой энергии №103 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №103, L=59,4 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 074,76 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 394 | XXX.02.01.394 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №102, L=24,8 м, dy=0,1 мм, в 2028 году. | 2028 | 397,07 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 395 | XXX.02.01.395 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №102, L=53,57 м, dy=0,2 мм, в 2028 году. | 2028 | 1 487,06 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 396 | XXX.02.01.396 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №102, L=84,04 м, dy=0,35 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 106,42 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 397 | XXX.02.01.397 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=54,73 м, dy=0,3 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 318,64 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 398 | XXX.02.01.398 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=70,32 м, dy=0,125 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 322,63 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 399 | XXX.02.01.399 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=71,03 м, dy=0,065 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 050,30 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 400 | XXX.02.01.400 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=683,55 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 18 974,83 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 401 | XXX.02.01.401 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=67,49 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 873,47 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 402 | XXX.02.01.402 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=88,92 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 314,83 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 403 | XXX.02.01.403 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=81,88 м, dy=0,1 мм, в 2032 году. | 2032 | 1 310,96 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 404 | XXX.02.01.404 | Источник тепловой энергии №106 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №106, L=50,23 м, dy=0,125 мм, в 2028 году. | 2028 | 944,76 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 405 | 001.02.01.405 | Источник тепловой энергии №35 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №35, L=226,74 м, dy=0,05 мм, в 2032 году. | 2032 | 3 352,73 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 406 | 001.02.01.406 | Источник тепловой энергии №3 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №3, L=318,94 м, dy=0,065 мм, в 2026 году. | 2026 | 4 716,05 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 407 | 001.02.01.407 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=440,06 м, dy=0,4 мм, в 2026 году. | 2026 | 26 738,81 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 408 | 001.02.01.408 | Источник тепловой энергии №19 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №19, L=424,35 м, dy=0,25 мм, в 2025 году. | 2025 | 14 821,94 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 409 | XXX.02.01.409 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=216,2 м, dy=0,5 мм, в 2026 году. | 2026 | 13 136,69 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 410 | XXX.02.01.410 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=203,23 м, dy=0,5 мм, в 2026 году. | 2026 | 12 348,61 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 411 | XXX.02.01.411 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=1166,3 м, dy=0,5 мм, в 2026 году. | 2026 | 70 866,42 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 412 | XXX.02.01.412 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=65,17 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 809,07 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 413 | XXX.02.01.413 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=154,68 м, dy=0,45 мм, в 2030 году. | 2030 | 9 398,63 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 414 | XXX.02.01.414 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=159,54 м, dy=0,125 мм, в 2033 году. | 2033 | 3 000,75 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 415 | XXX.02.01.415 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=178,27 м, dy=0,45 мм, в 2030 году. | 2030 | 10 832,00 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 416 | XXX.02.01.416 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=84,04 м, dy=0,45 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 106,42 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 417 | XXX.02.01.417 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=159,68 м, dy=0,2 мм, в 2028 году. | 2028 | 4 432,60 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 418 | XXX.02.01.418 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №100, L=219,31 м, dy=0,2 мм, в 2028 году. | 2028 | 6 087,88 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 419 | XXX.02.01.419 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=109,99 м, dy=0,2 мм, в 2027 году. | 2027 | 3 053,24 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 420 | XXX.02.01.420 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=89,09 м, dy=0,2 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 473,07 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 421 | XXX.02.01.421 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=169,21 м, dy=0,15 мм, в 2032 году. | 2032 | 3 606,18 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 422 | XXX.02.01.422 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=39,54 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 097,60 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 423 | XXX.02.01.423 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=270,94 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 7 521,09 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 424 | XXX.02.01.424 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=93,56 м, dy=0,125 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 759,75 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 425 | XXX.02.01.425 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №105, L=180,36 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 666,92 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 426 | 001.02.01.426 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №10, L=76,13 м, dy=0,4 мм, в 2026 году. | 2026 | 4 625,79 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 427 | 001.02.01.427 | Источник тепловой энергии №1 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №1, L=141,94 м, dy=0,15 мм, в 2029 году. | 2029 | 3 025,00 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 428 | 001.02.01.428 | Источник тепловой энергии №50 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №50, L=269 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 7 467,23 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 429 | 001.02.01.429 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №49, L=24,57 м, dy=0,065 мм, в 2027 году. | 2027 | 363,31 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 430 | 001.02.01.430 | Источник тепловой энергии №38 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №38, L=711,35 м, dy=0,125 мм, в 2032 году. | 2032 | 13 379,62 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 431 | XXX.02.01.431 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=95,94 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 536,07 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 432 | XXX.02.01.432 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №82, L=114,83 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 447,24 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 433 | 001.02.01.433 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №63, L=61,2 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 137,63 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 434 | XXX.02.01.434 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №104, L=143,37 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 3 979,84 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 435 | 001.02.01.435 | Источник тепловой энергии №1 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №1, L=162,57 м, dy=0,2 мм, в 2030 году. | 2030 | 4 512,82 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 436 | XXX.02.01.436 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=159,78 м, dy=0,25 мм, в 2025 году. | 2025 | 5 580,89 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 437 | XXX.02.01.437 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=167,38 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 4 646,34 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 438 | XXX.02.01.438 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=237,62 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 5 064,12 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 439 | XXX.02.01.439 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=430,62 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 9 177,30 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 440 | XXX.02.01.440 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=119,23 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 541,01 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 441 | XXX.02.01.441 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=71,21 м, dy=0,05 мм, в 2029 году. | 2029 | 1 052,96 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 442 | XXX.02.01.442 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=74,33 м, dy=0,08 мм, в 2029 году. | 2029 | 1 099,09 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 443 | XXX.02.01.443 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=108,42 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 1 603,17 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 444 | XXX.02.01.444 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=19,11 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 282,57 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 445 | XXX.02.01.445 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=23,37 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 345,56 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 446 | XXX.02.01.446 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=50,59 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 748,06 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 447 | XXX.02.01.447 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=118,73 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 1 755,62 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 448 | XXX.02.01.448 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №98, L=251,31 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 3 716,03 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 449 | 001.02.01.449 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=25,75 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 412,28 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 450 | 001.02.01.450 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=54,27 м, dy=0,25 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 895,57 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 451 | 001.02.01.451 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=26,51 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 391,99 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 452 | 001.02.01.452 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=56,94 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 841,95 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 453 | 001.02.01.453 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=9,7 м, dy=0,05 мм, в 2027 году. | 2027 | 143,43 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 454 | 001.02.01.454 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=40,46 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 598,27 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 455 | 001.02.01.455 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=44,58 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 659,19 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 456 | 001.02.01.456 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=20,2 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 298,69 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 457 | 001.02.01.457 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=53,98 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 798,18 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 458 | 001.02.01.458 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=15,93 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 235,55 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 459 | 001.02.01.459 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=20,35 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 300,91 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 460 | 001.02.01.460 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=19,84 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 293,37 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 461 | 001.02.01.461 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=77,85 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 151,14 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 462 | 001.02.01.462 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=26,62 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 393,62 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 463 | 001.02.01.463 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=23,14 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 342,16 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 464 | 001.02.01.464 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=77,34 м, dy=0,05 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 143,60 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 465 | 001.02.01.465 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=91,6 м, dy=0,25 мм, в 2027 году. | 2027 | 3 199,46 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 466 | 001.02.01.466 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=136,44 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 907,79 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 467 | 001.02.01.467 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от Источника тепловой энергии №18, L=102,91 м, dy=0,15 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 193,20 | средства за присоединение потребителей | Предложение электронного моделирования в 2025 году |
| 468 | 001.02.01.468 | Источник тепловой энергии №61 | Изменение сетевого графика отпуска тепловой энергии сос 130/70 на 115/70 от Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №61". | 2025 | 4 638,22 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) |

Таблица 115 – Проекты (мероприятия) по открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения), с указанием источников инвестиций и наименование документов (программ) обосновывающих источники инвестиций

| № п/п | Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб без НДС | Год реализации | Источники инвестиций | Мероприятие предложено... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | не планируется | — | — | — | — | — |

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, являются:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

- учет фактора времени.

Оценка эффективности инвестиций осуществляется:

- для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

- для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации Источник тепловой энергии , в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

- для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

- для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

- в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

Изменение финансовых потребностей по годам реализации схемы теплоснабжения (индексация) осуществляется применением к текущим ценам (ценам года разработки, актуализации схемы теплоснабжения) индексов-дефляторов предусмотренных в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Прогноз социально-экономического развития принят по сведениям публичной инормации, размещенной на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (интернет ресурс: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/scenarnye_usloviya_funkcionirovaniya_ekonomiki_rf_osnovnye_parametry_prognoza_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2026_god_i_na_planovyy_period_2027_i_2028_godov.html).

Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов приведены в таблице.

Прогнозный индекс роста цены в расчетном периоде определяется, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (базовый вариант) по показателю «инвестиции в основной капитал».

Полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта. Данные мероприятия имеют «поддерживающую» направленность, т.е. предусмотрены с целью недопущения увеличения средневзвешенного срока службы тепловых сетей.

В состав проектов, в которые входят технические решения по присоединению перспективных потребителей к существующей системе теплоснабжения, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения, инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Мероприятия в развитие источников тепловой энергии являются высокоэффективными и приносят прибыль в течение почти всего расчетного срока проекта.

Таблица 116 – Основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (Базовый вариант)

| Годы | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 108,1 | 107,8 | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Нарастающим итогом | 100,0 | 107,8 | 113,5 | 118,5 | 123,6 | 128,9 | 134,5 | 140,2 | 146,3 | 152,6 | 159,1 | 166,0 | 173,1 | 180,5 | 188,3 | 196,4 | 204,9 | 213,7 | 222,8 | 232,4 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения

В целях определения тарифных последствий осуществлен прогнозный расчет ежегодного объема необходимой валовой выручки, который необходим организации для осуществления деятельности в период действия схемы теплоснабжения. При этом необходимо отметить, что выполненный анализ ценовых последствий отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей, а не сам тариф.

В расчетах необходимой валовой выручки (далее НВВ) приняты основные производственные издержки, такие как: затраты на топливо, покупную электроэнергию, воду и отведение стоков, амортизационные отчисления, оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы, на ремонт и прочие затраты (цеховые и обще-хозяйственные расходы).

В необходимую валовую выручку на следующие периоды были включены затраты на реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятий, а также затраты на реализацию программ по устранению имеющихся дефицитов тепловой энергии на источниках тепла. В расчетах необходимой валовой выручки не учитывались затраты только на мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и источников тепловой энергии для подключения перспективных потребителей, поскольку источником финансирования для данных мероприятий являться плата за подключение.

Расчеты следует считать лишь предложением разработчика. Тарифно-балансовые модели разрабатываются для анализа влияния реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии. Для источников прочих теплоснабжающих организаций, замена ветхих тепловых сетей на расчетный срок, не предусматривается, а модернизация источников тепла предусматривается за счет платы за техническое присоединение или средств застройщика.

Детализация тарифно-балансовых моделей по каждой системе теплоснабжения выполнена для регулируемых источников теплоснабжения и представлена в Книге 14 «Ценовые (тарифные) последствия».

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию" содержит изменения в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности в ретроспективном периоде.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации, рассчитываются в соответствии с п.15 Постановления Правительства РФ от 16 мая 2014 г. N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340" по формуле:

Pп сети от t=Nп сети от t0-1Lt0-1*(Ltn-Lзамtn)/Ltn

где:

Nп сети от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

Lзамtn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

t0-1 - 1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях приведены в таблице ниже (Таблица 90).

Таблица 117 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых

| Наименование теплоснабжающей организации |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 |
|  | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПзЭМИ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии ул. Правды д.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство новых Источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в целом по теплоснабжающей организации, рассчитываются в соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 16 мая 2014 г. N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340" по формуле:

Pп ист от t=Nп ист от t0-1Мt0-1*(Мtn-Мзамtn)/Мtn

где:

Nп ист от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

М - мощность источника тепловой энергии;

Мзамtn - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

Мtn - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

t0-1 - 1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности городского округа за период представлено в таблице

Таблица 118 –Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающей организации |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 |
|  | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПзЭМИ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии ул. Правды д.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство новых Источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и Источник тепловой энергии )

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и Источник тепловой энергии ) приведен в таблице.

Таблица 119 – Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающей организации |  | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии отпускаемой в сеть, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 |
|  | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 164,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 282,2 | 282,2 | 282,2 | 282,2 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 279,1 | 279,1 | 279,1 | 279,1 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 159,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПзЭМИ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии ул. Правды д.31 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
|  | Строительство новых Источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в таблице

Таблица 120 – Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей

|  | Наименование теплоснабжающей организации | Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 |
|  | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 1,03 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,42 | 0,419 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 1,70 | 1,70 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПзЭМИ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии ул. Правды д.31 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии пос. Молодежный, д. Большое Тольбино, д.27а | 2,32 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |
|  | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
|  | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии ул. Колхозная, 18 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
|  | Новые Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0 |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 |  |  |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности приведен в таблице

Таблица 121 – Коэффициент использования установленной мощности

| № п/п | Источник теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2039 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,24 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,69 | 0,69 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,24 | 0,24 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,76 | 0,76 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,29 | 0,29 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,47 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0,24 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0,16 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,23 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии пос. Молодежный, д. Большое Тольбино, д.27а | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии ул. Колхозная, 18 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Новые Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,51 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,40 | 0,56 | 0,00 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 0,00 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 | 0,27 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке приведена в таблице.

Таблица 122 –Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Источник теплоснабжения | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке кв.м./Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2035 | 2039 | 2043 |
|  | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 174,78 | 174,78 | 174,78 | 174,78 | 174,28 |  | 172,50 |  | 168,69 | 168,69 | 168,69 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 58,61 | 58,73 | 58,73 | 58,73 | 58,73 |  | 58,73 |  | 58,73 | 51,91 | 51,91 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 244,30 | 244,30 | 245,44 | 245,44 | 245,44 |  | 245,44 |  | 245,44 | 245,44 | 245,44 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 126,00 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 |  | 124,40 |  | 124,40 | 124,40 | 124,40 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | - | 319,5 | 318,9 | 318,9 | 318,9 |  | 282,9 |  | 319,5 | 310,5 | 320,1 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 62,48 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 123,50 |  | 123,50 |  | 123,50 | 123,50 | 123,50 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |  | 102,0 |  | 100,1 | 61,8 | 61,8 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |  | 151,5 |  | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 376,4 | 374,7 | 275,2 | 268,3 | 270,0 |  | 270,0 |  | 255,6 | 128,1 | 128,1 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 168,5 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 |  | 134,2 |  | 134,2 | 134,2 | 134,2 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |  | 19,8 |  | 19,8 | 20,3 | 20,3 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 212,5 | 213,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |  | 155,3 |  | 155,3 | 134,8 | 134,8 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 118,5 | 118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |  | 150,5 |  | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |  | 118,3 |  | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 540,3 | 553,4 | 273,2 | 123,1 | 126,9 |  | 126,9 |  | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 105,9 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |  | 104,1 |  | 104,1 | 51,8 | 51,8 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 143,8 | 143,8 |  | 143,8 |  | 143,8 | 143,8 | 143,8 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 |  | 78,7 |  | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  | 95,8 |  | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 132,8 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 131,81 | 131,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 65,00 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |  | 41,1 |  | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 140,29 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |  | 77,9 |  | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 120,38 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |  | 120,4 |  | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 162,86 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |  | 260,8 |  | 260,8 | 260,8 | 260,8 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 62,33 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |  | 62,3 |  | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 796,67 | 796,7 | 796,7 | 796,7 | 796,7 |  | 796,7 |  | 796,7 | 796,7 | 796,7 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 167,3 | 167,3 | 134,6 | 143,5 | 143,5 |  | 143,5 |  | 143,5 | 120,0 | 120,0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 305,0 | 305,0 | 312,9 | 318,3 | 318,3 |  | 318,3 |  | 318,3 | 323,6 | 323,6 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 216,1 | 216,1 | 216,1 | 216,1 | 218,5 |  | 218,5 |  | 221,2 | 163,4 | 163,4 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 |  | 189,6 |  | 189,6 | 189,6 | 189,6 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 208,4 | 208,4 | 192,2 | 195,8 | 196,8 |  | 196,8 |  | 196,8 | 163,8 | 163,8 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 |  | 182,3 |  | 186,7 | 186,7 | 186,7 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 |  | 224,8 |  | 224,8 | 224,8 | 224,8 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 |  | 169,7 |  | 169,7 | 169,7 | 169,7 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 |  | 225,7 |  | 225,7 | 225,7 | 225,7 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 218,2 | 218,2 | 219,1 | 207,0 | 207,0 |  | 207,0 |  | 207,0 | 207,0 | 207,0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 |  | 186,5 |  | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 496,1 | 496,12 | 496,12 | 496,12 | 496,12 |  | 496,12 |  | 496,12 | 496,12 | 496,12 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 5,2 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |  | 5,22 |  | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 464,8 | 464,75 | 464,75 | 464,75 | 464,75 |  | 464,75 |  | 464,75 | 464,75 | 464,75 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 437,1 | 437,13 | 437,13 | 437,13 | 437,13 |  | 437,13 |  | 437,13 | 537,91 | 537,91 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 22,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 216,8 | 211,1 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |  | 191,0 |  | 191,0 | 181,9 | 181,9 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 | 17,6 | 17,6 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |  | 49,9 |  | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,5 |  | 141,5 |  | 141,5 | 95,0 | 95,0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 253,6 | 253,6 | 253,6 | 253,6 | 253,6 |  | 253,6 |  | 253,6 | 253,6 | 253,6 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 162,2 | 107,8 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |  | 96,1 |  | 96,1 | 90,1 | 90,1 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 46,1 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |  | 46,2 |  | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 486,8 | 486,8 |  | 486,8 |  | 486,8 | 486,8 | 486,8 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 50,6 | 50,2 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |  | 49,9 |  | 49,6 | 45,8 | 45,8 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |  | 74,4 |  | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 |  | 182,2 |  | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |  | 101,2 |  | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 101,6 | 101,6 | 101,4 | 101,1 | 100,3 |  | 100,3 |  | 100,1 | 93,4 | 93,4 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 43,3 | 31,2 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |  | 21,8 |  | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 |  | 110,3 |  | 110,3 | 110,3 | 110,3 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |  | 21,8 |  | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 |  | 494,0 |  | 494,0 | 494,0 | 494,0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |  | 19,1 |  | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 42,5 | 1467,5 | 2267,5 | 2267,5 | 2267,5 |  | 2267,5 |  | 2267,5 | 2267,5 | 2267,5 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 |  | 228,5 |  | 228,5 | 228,5 | 228,5 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 77,4 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |  | 80,1 |  | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 41,4 | 39,6 | 35,8 | 35,8 | 35,3 |  | 35,4 |  | 35,4 | 33,1 | 33,1 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  | 42,0 |  | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 43,7 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |  | 18,3 |  | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |  | 94,3 |  | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии пос. Молодежный, д. Большое Тольбино, д.27а | 170,1 | 170,1 | 140,3 | 140,3 | 140,3 |  | 140,3 |  | 140,3 | 140,3 | 140,3 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |  | 21,8 |  | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 751,1 | 751,1 | 751,1 | 751,1 | 751,1 |  | 751,1 |  | 751,1 | 751,1 | 751,1 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |  | 154,9 |  | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 53,6 | 37,0 | 29,7 | 29,7 | 25,7 |  | 25,7 |  | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии ул. Колхозная, 18 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 0 | Новые Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0,0 | 149,70 | 190,87 | 190,87 | 216,32 |  | 223,43 |  | 223,43 | 223,43 | 223,43 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0,0 | 42,87 | 85,87 | 85,87 | 85,87 |  | 85,87 |  | 109,47 | 109,47 | 109,47 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0,0 | 0,00 | 622,85 | 622,85 | 340,41 |  | 340,41 |  | 231,57 | 64,88 | 64,88 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0,0 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 |  | 9,13 |  | 9,13 | 9,13 | 9,13 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 | 5,03 | 5,03 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,03 | 6,03 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 140,28 | 140,28 |  | 140,28 |  | 67,59 | 55,36 | 55,36 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0,0 | 0,00 | 62,92 | 63,73 | 63,73 |  | 63,73 |  | 58,11 | 58,11 | 58,11 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 |  | 14,77 |  | 14,77 | 14,77 | 14,77 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,09 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0,0 | 0,83 | 0,50 | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования) не приводится в связи с отсутствием источников комбинированной выработки.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии не приводится в связи с отсутствием источников комбинированной выработки.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) не приводится в связи с отсутствием источников комбинированной выработки.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в таблице 123.

Таблица 124 –Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого по приборам учета

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г. | 2029 г. | 2035 г. | 2039 г. | 2043 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета | % | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 60,5 | 70,5 | 85,0 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) приведен в таблице 125.

Таблица 126 –Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 25 | 26 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 23 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 |
|  | ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии пос. Молодежный, д. Большое Тольбино, д.27а | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии ул. Колхозная, 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Новые Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования) приведены в таблице 127.

Таблица 128 –Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей  (в %)

| № п/п | Источник теплоснабжения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2039 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 1,76 | 0,13 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0,34 | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,64 | 1,01 | 0,38 | 1,46 | 1,60 | 0,83 | 0,00 | 0,48 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,12 | 0,24 | 0,32 | 0,19 | 0,49 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 1,14 | 1,22 | 0,85 | 0,84 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 1,07 | 0,32 | 0,51 | 0,87 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,55 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 1,35 | 0,40 | 0,43 | 0,74 | 0,81 | 0,40 | 0,00 | 0,18 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,46 | 0,55 | 0,97 | 0,40 | 0,74 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,08 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 1,35 | 1,10 | 0,62 | 0,50 | 0,62 | 0,50 | 0,00 | 0,62 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 2,30 | 1,69 | 0,73 | 0,58 | 1,11 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 1,04 | 0,87 | 0,42 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 2,15 | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 1,32 | 4,55 | 4,50 | 1,94 | 1,32 | 3,08 | 0,00 | 4,50 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 13,87 | 8,63 | 0,00 | 5,29 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0,94 | 3,99 | 2,03 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 1,22 | 2,64 | 1,91 | 1,84 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 5,13 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 1,43 | 1,79 | 2,46 | 1,79 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,00 | 3,90 | 6,68 | 3,90 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 26,31 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,64 | 16,78 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 24,20 | 0,00 | 17,50 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0,07 | 0,16 | 0,00 | 0,25 | 0,39 | 0,11 | 0,00 | 0,15 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0,06 | 0,21 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0,27 | 0,20 | 0,44 | 0,62 | 0,69 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0,14 | 0,30 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0,25 | 0,34 | 0,13 | 0,34 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 1,76 | 1,99 | 3,86 | 4,95 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 1,99 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0,72 | 0,51 | 0,00 | 0,72 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1,09 | 1,02 | 0,00 | 1,65 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,92 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1,55 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,40 | 0,44 | 0,18 | 0,00 | 0,45 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,29 | 1,30 | 0,00 | 0,37 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 1,34 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 3,22 | 7,33 | 6,30 | 16,49 | 0,39 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,97 | 0,77 | 0,41 | 0,23 | 0,61 | 0,07 | 0,00 | 0,90 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,27 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,00 | 3,73 | 1,11 | 4,49 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,35 | 0,47 | 0,18 | 0,52 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,53 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии пос. Молодежный, д. Большое Тольбино, д.27а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии ул. Колхозная, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Новые Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования) приведена в таблице.

Таблица 129 –Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год

| № п/п | Наименование источника | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2039 | 2043 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергииулица Подольск 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства не обнаружены.

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменения в перспективных значениях индикаторов развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, связаны с изменениями перечня источников и организаций, оказывающих услуги централизованного теплоснабжения городского округа, и перечня источников системы централизованного теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 (далее – Требования к схемам теплоснабжения);

- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (далее – Методические указания).

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использованы макроэкономические параметры, содержащиеся в наиболее актуальных на момент разработки схемы теплоснабжения официальных прогнозах и сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития России.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

Таблица 130 – Прогнозируемая динамика изменения тарифа на тепловую энергию системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Номер зоны | Наименование РСО | Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 | 2043 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | ЗЭО№1.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | ЗЭО№2.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | ЗЭО№3.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | ЗЭО№4.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | ЗЭО№5.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | ЗЭО№6.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | ЗЭО№7.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | ЗЭО№8.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | ЗЭО№9.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | ЗЭО№10.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | ЗЭО№11.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | ЗЭО№12.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | ЗЭО№13.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | ЗЭО№14.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | ЗЭО№15.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | ЗЭО№16.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | ЗЭО№17.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | ЗЭО№18.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | ЗЭО№19.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | ЗЭО№20.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | ЗЭО№21.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | ЗЭО№22.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | ЗЭО№23.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | ЗЭО№24.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | ЗЭО№25.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | ЗЭО№26.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | ЗЭО№27.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | ЗЭО№28.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | ЗЭО№29.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | ЗЭО№30.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | ЗЭО№31.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | ЗЭО№32.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | ЗЭО№33.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | ЗЭО№34.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | ЗЭО№35.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | ЗЭО№36.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | ЗЭО№37.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | ЗЭО№38.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | ЗЭО№39.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | ЗЭО№40.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | ЗЭО№41.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | ЗЭО№42.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | ЗЭО№43.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | ЗЭО№44.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | ЗЭО№45.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | ЗЭО№46.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | ЗЭО№47.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | ЗЭО№48.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | ЗЭО№49.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | ЗЭО№50.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | ЗЭО№51.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | ЗЭО№52.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | ЗЭО№54.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | ЗЭО№55.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | ЗЭО№56.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | ЗЭО№57.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2117,52 | 2399,11 | 2117,52 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | ЗЭО№58.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 1810,03 | 2373,83 | 1810,03 | 2135,81 | 2373,83 | 2373,83 | 2373,83 | 2373,83 | 2373,83 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | ЗЭО№59.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2117,52 | 2399,11 | 2117,52 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | ЗЭО№60.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2117,52 | 2399,11 | 2117,52 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | ЗЭО№61.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2496,48 | 3092,20 | 2496,48 | 2871,32 | 3092,20 | 3092,20 | 3092,20 | 3092,20 | 3092,20 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | ЗЭО№62.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | ЗЭО№63.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 63 | Источник тепловой энергии №63 | ЗЭО№64.6 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | 2164,04 | 2718,38 | 2164,04 | 2575,19 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 |
| 64 | Источник тепловой энергии №64 | ЗЭО№65.3 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | 2200,44 | 2674,49 | 2200,44 | 2307,88 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 |
| 65 | Источник тепловой энергии №65 | ЗЭО№66.10 | ООО "Подольский мукомольный завод" | 1972,96 | 2379,36 | 1972,96 | 2091,29 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 |
| 66 | Источник тепловой энергии №66 | ЗЭО№67.9 | ООО "НКН" | 2518,64 | 3032,17 | 2518,64 | 2710,80 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 |
| 67 | Источник тепловой энергии №67 | ЗЭО№68.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 1936,20 | 2374,05 | 1936,20 | 2065,02 | 2374,05 | 2374,05 | 2374,05 | 2374,05 | 2374,05 |
| 68 | Источник тепловой энергии №68 | ЗЭО№69.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2025,44 | 2504,30 | 2025,44 | 2232,02 | 2504,30 | 2504,30 | 2504,30 | 2504,30 | 2504,30 |
| 69 | Источник тепловой энергии №69 | ЗЭО№70.4 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Источник тепловой энергии №70 | ЗЭО№71.5 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | 1960,17 | 1611,45 | 1960,17 | 2076,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 |
| 71 | Источник тепловой энергии №71 | ЗЭО№72.11 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | 1884,89 | 1977,47 | 1884,89 | 2104,18 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 |
| 72 | Источник тепловой энергии №72 | ЗЭО№73.7 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | 2172,15 | 2697,75 | 2172,15 | 2459,81 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 |
| 73 | Источник тепловой энергии №73 | ЗЭО№74.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 74 | Источник тепловой энергии №74 | ЗЭО№75.8 | ООО "Импульс" | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 |
| 75 | Источник тепловой энергии №75 | ЗЭО№76.2 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | 2585,07 | 3325,00 | 2585,07 | 2972,91 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 |
| 76 | Источник тепловой энергии №76 | ЗЭО№77.2 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | 2585,07 | 3325,00 | 2585,07 | 2972,91 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 |
| 77 | Источник тепловой энергии №77 | ЗЭО№78.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 78 | Источник тепловой энергии №78 | ЗЭО№79.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 79 | Источник тепловой энергии №79 | ЗЭО№80.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 80 | Источник тепловой энергии №80 | ЗЭО№81.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 81 | Источник тепловой энергии №81 | ЗЭО№82.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 82 | Источник тепловой энергии №82 | ЗЭО№83.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 83 | Источник тепловой энергии №83 | ЗЭО№84.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения. На момент разработки схемы теплоснабжения постановлением Администрации Городского округа Подольск от 27.01.2016 №25-п на территории города Подольск определена единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) – МУП «Подольская теплосеть».

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения. Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель для МУП «Подольская теплосеть», структура которой сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающей организации.

Таблица 131 – Прогнозируемая динамика изменения тарифа на тепловую энергию организации

| №пп | Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2209,40 | 2942,84 | 2209,40 | 2775,63 | 2942,84 | 2942,84 | 2942,84 | 2942,84 | 2942,84 |
| 2 | ФГБУ «ЦЖКУ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | 2164,04 | 2718,38 | 2164,04 | 2575,19 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 |
| 5 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | 2200,44 | 2674,49 | 2200,44 | 2307,88 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 |
| 6 | ООО "Подольский мукомольный завод" | 1972,96 | 2379,36 | 1972,96 | 2091,29 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 |
| 7 | ООО "НКН" | 2518,64 | 3032,17 | 2518,64 | 2710,80 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 |
| 8 | ООО "Радуга-Хит" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | 1960,17 | 1611,45 | 1960,17 | 2076,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 |
| 12 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | 1884,89 | 1977,47 | 1884,89 | 2104,18 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 |
| 13 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | 2172,15 | 2697,75 | 2172,15 | 2459,81 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 |
| 14 | ООО "Импульс" | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 |
| 15 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | 2585,07 | 3325,00 | 2585,07 | 2972,91 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 |

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проекта схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблицах раздела 14.1

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Тарифные последствия ежегодно оцениваются согласно прогнозу Минэкономразвития России с учетом индексов дефляторов.

За период, прошедший с момента утверждения действующей схемы теплоснабжения Городского округа Подольск, произошли следующие изменения:

1. Введена в эксплуатацию новая Источник тепловой энергии №54, взамен выведенной из схемы централизованного теплоснабжения Источника тепловой энергии №96

2. Источник тепловой энергии №54, Источник тепловой энергии №58и Источник тепловой энергии №59 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России переданы в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

3. Источник тепловой энергии №57АО «ЗиО-Подольск» передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть.

4. Источник тепловой энергии №55 ООО "РЭО" передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

5. Источник тепловой энергии №60ООО "Подольский энергетический завод им. Калинина" передана в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

6. Источник тепловой энергии №61 передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

7. Источник тепловой энергии №49 МУП "Служба единого заказчика" (МУП "СЕЗ") передана в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

8. Источник тепловой энергии №1, улица Подольск 81ООО "Эврика-2" выведена из эксплуатации и находится в холодном резерве. Тепловая нагрузка переключена на Источник тепловой энергии №60 МУП "Подольская теплосеть" и Источник тепловой энергии №63 ОАО "ПТЭК".

9. Смена собственника Источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52 ООО «РЕК» (Ресурсо-энергетическая компания).

10. Передача Источник тепловой энергии №73ООО «Линар» на временное пользование МУП «Подольская теплосеть» (договор аренды №18/24/А/ЮО от 30.09.2024 года).

11. Ввод в эксплуатацию новых Источников тепловой энергии: Источник тепловой энергии №50, Источник тепловой энергии №51, Источник тепловой энергии №81и Источник тепловой энергии №62.

12. Смена собственника Источник тепловой энергии №75и тепловых сетей с переходом эксплуатационной ответственности АО "Теплоэнергетическое предприятие".

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, оказывающих на территории населенного пункта услуги централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания в перспективном периоде представлен в таблице 132.

Таблица 133 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения в базовом периоде актуализации

| №пп | Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающая организация в год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатирующая источник теплоснабжения | эксплуатирующая сети теплоснабжения |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |
| 1 | СЦТ №1 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |
| 1 | СЦТ №2 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |
| 1 | СЦТ №3 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |
| 1 | СЦТ №4 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |
| 1 | СЦТ №5 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |
| 1 | СЦТ №6 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |
| 1 | СЦТ №7 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |
| 1 | СЦТ №8 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |
| 1 | СЦТ №9 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |
| 1 | СЦТ №10 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |
| 1 | СЦТ №11 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |
| 1 | СЦТ №12 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |
| 1 | СЦТ №13 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |
| 1 | СЦТ №14 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |
| 1 | СЦТ №15 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |
| 1 | СЦТ №16 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |
| 1 | СЦТ №17 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |
| 1 | СЦТ №18 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |
| 1 | СЦТ №19 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |
| 1 | СЦТ №20 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |
| 1 | СЦТ №21 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |
| 1 | СЦТ №22 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |
| 1 | СЦТ №23 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |
| 1 | СЦТ №24 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |
| 1 | СЦТ №25 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |
| 1 | СЦТ №26 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |
| 1 | СЦТ №27 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |
| 1 | СЦТ №28 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |
| 1 | СЦТ №29 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |
| 1 | СЦТ №30 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |
| 1 | СЦТ №31 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |
| 1 | СЦТ №32 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |
| 1 | СЦТ №33 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |
| 1 | СЦТ №34 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |
| 1 | СЦТ №35 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |
| 1 | СЦТ №36 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |
| 1 | СЦТ №37 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |
| 1 | СЦТ №38 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |
| 1 | СЦТ №39 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |
| 1 | СЦТ №40 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |
| 1 | СЦТ №41 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |
| 1 | СЦТ №42 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |
| 1 | СЦТ №43 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |
| 1 | СЦТ №44 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |
| 1 | СЦТ №45 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |
| 1 | СЦТ №46 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |
| 1 | СЦТ №47 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |
| 1 | СЦТ №48 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |
| 1 | СЦТ №49 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |
| 1 | СЦТ №50 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |
| 1 | СЦТ №51 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |
| 1 | СЦТ №52 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |
| 1 | СЦТ №54 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |
| 1 | СЦТ №55 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |
| 1 | СЦТ №56 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |
| 1 | СЦТ №57 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |
| 1 | СЦТ №58 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |
| 1 | СЦТ №59 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |
| 1 | СЦТ №60 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |
| 1 | СЦТ №61 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |
| 1 | СЦТ №62 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |
| 1 | СЦТ №63 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |
| 1 | СЦТ №78 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |
| 1 | СЦТ №79 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |
| 1 | СЦТ №80 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |
| 1 | СЦТ №81 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |
| 1 | СЦТ №82 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |
| 1 | СЦТ №83 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |
| 1 | СЦТ №84 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |
| 1 | СЦТ №74 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |
| 1 | СЦТ №64 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |
| 1 | СЦТ №65 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |
| 1 | СЦТ №66 | ООО "Подольский мукомольный завод" | ООО "Подольский мукомольный завод" |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |
| 1 | СЦТ №67 | ООО "НКН" | ООО "НКН" |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |
| 1 | СЦТ №68 | ООО "Радуга-Хит" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |
| 1 | СЦТ №69 | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | МУП "Подольская теплосеть" |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |
| 1 | СЦТ №70 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |
| 1 | СЦТ №71 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |
| 1 | СЦТ №72 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |
| 1 | СЦТ №73 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |
| 1 | СЦТ №75 | ООО "Импульс" | ООО "Импульс" |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |
| 1 | СЦТ №76 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |
| 1 | СЦТ №77 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 |  |  |
| 1 | СЦТ №н1 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 |  |  |
| 1 | СЦТ №н2 | — | — |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 |  |  |
| 1 | СЦТ №н3 | — | — |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 |  |  |
| 1 | СЦТ №н4 | — | — |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 |  |  |
| 1 | СЦТ №н5 | — | — |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 |  |  |
| 1 | СЦТ №н6 | — | — |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 |  |  |
| 1 | СЦТ №н7 | — | — |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 |  |  |
| 1 | СЦТ №н8 | — | — |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 |  |  |
| 1 | СЦТ №н9 | — | — |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 |  |  |
| 1 | СЦТ №н10 | — | — |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 |  |  |
| 1 | СЦТ №н11 | — | — |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 |  |  |
| 1 | СЦТ №н12 | — | — |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».

В соответствии с положениями п 14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных предоставленных по запросам теплоснабжающими организациями городского округа. Теплоснабжающие организации городского округа и профильные органы исполнительной власти представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей схемы теплоснабжения городского округа в части:

● подключения новых объектов – потребителей тепловой энергии (законченных строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий);

● изменения состава теплоснабжающих организаций;

● образование новых зон деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

● вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок выведенных из эксплуатации Источник тепловой энергии ;

● сведений об утрате статуса ЕТО теплоснабжающими организациями по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.

В схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций (далее – ЕТО) определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».

В соответствии с положениями п 14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных предоставленных по запросам теплоснабжающими организациями городского округа. Теплоснабжающие организации городского округа и профильные органы исполнительной власти представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей схемы теплоснабжения городского округа в части:

● подключения новых объектов - потребителей тепловой энергии (законченных строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий);

● изменения состава теплоснабжающих организаций;

● образование новых зон деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

● вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок выведенных из эксплуатации Источник тепловой энергии ;

● сведений об утрате статуса ЕТО теплоснабжающими организациями по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.

Выполненные в настоящем разделе уточнения границ и состава систем теплоснабжения не связаны с перераспределением зон деятельности между различными едиными теплоснабжающими организациями и исключают конфликт интересов, поскольку не вызывают никаких изменений показателей финансово-хозяйственной деятельности каждой из утвержденных ЕТО. Анализ данных, представленных теплоснабжающими организациями, показал, что большинство вновь веденных зданий и подключенных к системам теплоснабжения, расположены внутри границ систем теплоснабжения и, таким образом, их подключение не приводит к изменению границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Выполнена корректировка границы девяти действующих систем теплоснабжения, а также на основании исходных данных в реестр систем теплоснабжения включены новые системы теплоснабжения в связи с вводом новых источников теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

● определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

● определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Постановлением Администрации Городского округа Подольск от 27.01.2016 №25-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Городского округа Подольск» определена единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) – МУП «Подольская теплосеть» для всей территории города Подольск, включая системы теплоснабжения, в которых МУП «Подольская теплосеть» не осуществляет эксплуатацию источников и/или) сетей теплоснабжения и ГВС.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Пунктом 5 - 11 ПП 808 устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

● владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

● размер собственного капитала;

● способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации осуществляется в случаях:

- Размещения в установленном порядке (первично разработанного для муниципального образования) проекта схемы теплоснабжения (за исключением случая размещения проекта новой схемы теплоснабжения, разработанного по основаниям, перечисленным в пункте 12 ПП РФ 154 (в случае утверждения генерального плана, изменения срока на который утверждён генеральный план, срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет) (п.14 ПП РФ 154));

- Размещения решения, указанного в пункте 17 Правил ПП РФ 808, о лишении организации статуса единой теплоснабжающей организации в одной или нескольких зонах деятельности;

- В случаях лишения организации статуса единой теплоснабжающей по основаниям, перечисленным в разделе II, п. 13, ПП РФ 808 (пп. «а», п.14 ПП РФ 154).

- В случае изменения границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, повлекших за собой возникновение новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (пп. «б», п.14 ПП РФ 154).

Сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не осуществляется в следующих случаях:

- В случае размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения;

- В случае изменения границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, не влекущих за собой возникновение новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации;

- В случаях, указанных в пунктах 14 и 28 (ПП РФ 154) а именно:

  - при разработке проекта новой схемы теплоснабжения по основаниям, перечисленным в пункте 12 ПП РФ 154 (в случае утверждения генерального плана, изменения срока на который утверждён генеральный план, срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет) (п.14 ПП РФ 154);

  - в случае возвращения проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) на доработку сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (п.14 ПП РФ 154).

В течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения теплоснабжающими организациями подаются заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности.

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, не поступало.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения (раздел II, п. 4, ПП РФ №808).

Перечень систем теплоснабжения приведен в разделе «15.2Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации».

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения произошли изменения:

1. Введена в эксплуатацию новая Источник тепловой энергии №54, взамен выведенной из схемы централизованного теплоснабжения Источник тепловой энергии №96

2. Источник тепловой энергии №54, Источник тепловой энергии №58и Источник тепловой энергии №59 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России переданы в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

3. Источник тепловой энергии №57АО «ЗиО-Подольск» передана в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть.

4. Источник тепловой энергии №55 ООО "РЭО" передана в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

5. Источник тепловой энергии №60 ООО "Подольский энергетический завод им. Калинина" передана в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

6. Источник тепловой энергии №61передана в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

7. Источник тепловой энергии №49 МУП "Служба единого заказчика" (МУП "СЕЗ") передана в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

8. Источник тепловой энергии № , улица Подольск 81ООО "Эврика-2" выведена из эксплуатации и находится в холодном резерве. Тепловая нагрузка переключена на Источник тепловой энергии №60МУП "Подольская теплосеть" и Источник тепловой энергии №63 ОАО "ПТЭК".

9. Смена собственника Источника тепловой энергии№52, улица Подольск 52 ООО «РЕК» (Ресурсо-энергетическая компания).

10. Передача Источник тепловой энергии №73ООО «Линар» на временное пользование МУП «Подольская теплосеть» (договор аренды №18/24/А/ЮО от 30.09.2024 года).

11. Ввод в эксплуатацию новых Источник тепловой энергии : Источник тепловой энергии №50, Источник тепловой энергии №51, Источник тепловой энергии №81и Источник тепловой энергии №62.

12. Смена собственника Источник тепловой энергии №75 и тепловых сетей с переходом эксплуатационной ответственности АО "Теплоэнергетическое предприятие".

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Структура мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (реестр проектов), включенных в настоящую схему теплоснабжения должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

Номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели: ".01" –группа проектов на источниках тепловой энергии.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

".01" – подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" – подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" – подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" – подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

Перечень проектов (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций) с мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и или (модернизации) источников тепловой энергии, включенных в схему теплоснабжения представлен в таблице.

Таблица 134 – Перечень проектов с мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и или (модернизации) источников тепловой энергии

| №пп | Наименование мероприятия (наименование проекта) | Год реализации | Наименование эксплуатирующей организации | Наименование источника тепловой энергии | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций ( - амортизация, - средства из прибыли, - средства за присоединение потребителей, бюджетные средства) | Обоснованный источник инвестиций (источник информации из которого приняли мероприятие) | Номер проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. с учетом НДС | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПИР и ПСД | Оборудование | СМР и ПНР | Непредвиденные расходы | НДС |  |  |  |
| — | — | — | — | — | 8080335,42 | 9696402,50 | 336147,87 | 5893999,15 | 1733190,70 | 116997,70 | 1616067,08 | — | — | — |
| 1 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14, Гкал/ч | 2025 | — | Источник тепловой энергии №100 | 181044,53 | 217253,44 | 10862,67 | 108626,72 | 54313,36 | 7241,78 | 36208,91 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.1 |
| 1 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14, Гкал/ч | 2039 | — | Источник тепловой энергии №100 | 216924,40 | 260309,28 | 13015,46 | 130154,64 | 65077,32 | 8676,98 | 43384,88 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.1 |
| 2 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2027 | — | Источник тепловой энергии №102 | 73231,94 | 87878,33 | 4393,92 | 43939,16 | 21969,58 | 2929,28 | 14646,39 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.2 |
| 2 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2039 | — | Источник тепловой энергии №102 | 180763,26 | 216915,91 | 10845,80 | 108457,95 | 54228,98 | 7230,53 | 36152,65 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.2 |
| 3 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №101" общей установленной тепловой мощностью 0,5 Гкал/ч. | 2025 | — | Источник тепловой энергии №101 | 18307,98 | 21969,58 | 1098,48 | 10984,79 | 5492,40 | 732,32 | 3661,60 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.3 |
| 4 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №103" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2039 | — | Источник тепловой энергии №103 | 109847,91 | 131817,49 | 6590,87 | 65908,74 | 32954,37 | 4393,92 | 21969,58 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.4 |
| 5 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2027 | — | Источник тепловой энергии №104 | 73231,94 | 87878,33 | 4393,92 | 43939,16 | 21969,58 | 2929,28 | 14646,39 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.5 |
| 5 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2039 | — | Источник тепловой энергии №104 | 109847,91 | 131817,49 | 6590,87 | 65908,74 | 32954,37 | 4393,92 | 21969,58 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.5 |
| 6 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №105" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2026 | — | Источник тепловой энергии №105 | 110214,07 | 132256,88 | 6612,84 | 66128,44 | 33064,22 | 4408,56 | 22042,81 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.6 |
| 7 | Строительство "Источник тепловой энергии №106" установленной тепловой мощностью 0,602 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-350, Q=0,301 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-0,45Р | 2028 | — | Источник тепловой энергии №106 | 22042,81 | 26451,38 | 1322,57 | 13225,69 | 6612,84 | 881,71 | 4408,56 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.7 |
| 8 | Строительство Источник тепловой энергии №107 улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора Источник тепловой энергии ул. Лобачева, д.19 и ул. Лобачева, д.24 | 2027 | ООО "Подольский мукомольный завод" | Источник тепловой энергии №107 | 11556,00 | 13867,20 | 11556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2311,20 | бюджетные средства | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.8 |
| 8 | Строительство Источник тепловой энергии №107 улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора Источник тепловой энергии ул. Лобачева, д.19 и ул. Лобачева, д.24 | 2028 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | Источник тепловой энергии №107 | 65485,50 | 78582,60 | 0,00 | 42565,60 | 22919,90 | 0,00 | 13097,10 | бюджетные средства | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.8 |
| 9 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №108" установленной тепловой мощностью 50 Гкал/ч. | 2028 | — | Источник тепловой энергии №108 | 425313,95 | 510376,74 | 25518,84 | 255188,37 | 127594,19 | 17012,56 | 85062,79 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.9 |
| 10 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №109" установленной тепловой мощностью 6 Гкал/ч. | 2025 | — | Источник тепловой энергии №109 | 181044,53 | 217253,44 | 10862,67 | 108626,72 | 54313,36 | 7241,78 | 36208,91 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.10 |
| 11 | Строительство Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №99" установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2025 | — | Источник тепловой энергии №99 | 109847,91 | 131817,49 | 6590,87 | 65908,74 | 32954,37 | 4393,92 | 21969,58 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.11 |
| 11 | Ввод в эксплуатацию ранее построенной Источника тепловой энергии"Источник тепловой энергии №98" | 2025 | — | Источник тепловой энергии №98 | 76893,53 | 92272,24 | 4613,61 | 46136,12 | 23068,06 | 3075,74 | 15378,71 | средства за присоединение потребителей | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | XXX.01.01.11 |
| 9 | Модернизация Источника тепловой энергии улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | 53878,81 | 64654,57 | 2693,94 | 35021,23 | 16163,64 | 0,00 | 10775,76 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.9 |
| 9 | Модернизация Источника тепловой энергии улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | 80818,21 | 96981,85 | 4040,91 | 52531,84 | 24245,46 | 0,00 | 16163,64 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.9 |
| 10 | Модернизация Источника тепловой энергииул.Сосновая, д.10в с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №5 | 77143,04 | 92571,65 | 3857,15 | 50142,98 | 23142,91 | 0,00 | 15428,61 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.10 |
| 10 | Модернизация Источника тепловой энергииул.Сосновая, д.10в с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №5 | 308572,16 | 370286,59 | 15428,61 | 200571,90 | 92571,65 | 0,00 | 61714,43 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.10 |
| 11 | Модернизация Источника тепловой энергии улица Подольск 9 с установкой второй линии редуцирования | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | 8706,06 | 10447,27 | 435,30 | 5658,94 | 2611,82 | 0,00 | 1741,21 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.11 |
| 12 | Модернизация Источника тепловой энергии Сыровский туп., д.5а с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | 165292,04 | 198350,45 | 8264,60 | 107439,83 | 49587,61 | 0,00 | 33058,41 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.12 |
| 12 | Модернизация Источника тепловой энергии Сыровский туп., д.5а с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | 110194,69 | 132233,63 | 5509,73 | 71626,55 | 33058,41 | 0,00 | 22038,94 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.12 |
| 13 | Модернизация Источника тепловой энергии ул.Комсомольская, д.66а с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | 56364,48 | 67637,38 | 2818,22 | 36636,91 | 16909,35 | 0,00 | 11272,90 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.13 |
| 14 | Модернизация Источник тепловой энергии №27 (Школа №11) с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №27 | 16152,09 | 19382,51 | 807,60 | 10498,86 | 4845,63 | 0,00 | 3230,42 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.14 |
| 15 | Модернизация Источника тепловой энергии пос.Кузнечики с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №34 | 30280,45 | 36336,54 | 1514,02 | 19682,29 | 9084,14 | 0,00 | 6056,09 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.15 |
| 15 | Модернизация Источника тепловой энергии пос.Кузнечики с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №34 | 70654,37 | 84785,24 | 3532,72 | 45925,34 | 21196,31 | 0,00 | 14130,87 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.15 |
| 16 | Модернизация Источника тепловой энергиипос. Романцево с установкой второй линии редуцирования | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №44 | 9985,61 | 11982,73 | 499,28 | 6490,65 | 2995,68 | 0,00 | 1997,12 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.16 |
| 17 | Модернизация Источника тепловой энергиипос. Поливаново с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №47 | 16012,93 | 19215,52 | 1929,25 | 2508,20 | 11575,48 | 0,00 | 3202,59 | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.01.04.17 |
| 18 | Капитальный ремонт Источник тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №61 | 218004,79 | 261605,75 | 0,00 | 218004,79 | 0,00 | 0,00 | 43600,96 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.02.18 |
| 18 | Капитальный ремонт Источник тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №61 | 135566,73 | 162680,08 | 0,00 | 135566,73 | 0,00 | 0,00 | 27113,35 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.02.18 |
| 19 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 9 | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | 187068,32 | 224481,98 | 0,00 | 187068,32 | 0,00 | 0,00 | 37413,66 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.02.19 |
| 20 | Модернизация Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | 393245,31 | 471894,37 | 0,00 | 393245,31 | 0,00 | 0,00 | 78649,06 | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.20 |
| 21 | Реконструкция Источник тепловой энергии №7(в т.ч. ПИР) | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | 125000,00 | 150000,00 | 6250,00 | 81250,00 | 37500,00 | 0,00 | 25000,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.21 |
| 22 | Реконструкция Источник тепловой энергии №28 (в т.ч. ПИР), перевод на газообразное топливо | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №28 | 25666,60 | 30799,92 | 1283,30 | 16683,30 | 7700,00 | 0,00 | 5133,32 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.22 |
| 23 | Реконструкция Источник тепловой энергии №77(в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №77 | 16433,40 | 19720,08 | 821,70 | 10681,70 | 4930,00 | 0,00 | 3286,68 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | XXX.01.02.23 |
| 24 | Реконструкция Источник тепловой энергии №78 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №78 | 15866,60 | 19039,92 | 793,30 | 10313,30 | 4760,00 | 0,00 | 3173,32 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | XXX.01.02.24 |
| 25 | Реконструкция Источник тепловой энергии №79(в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №79 | 15300,00 | 18360,00 | 765,00 | 9945,00 | 4590,00 | 0,00 | 3060,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | XXX.01.02.25 |
| 26 | Реконструкция Источника тепловой энергииул. Беляевская, 23 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №29 | 15300,00 | 18360,00 | 765,00 | 9945,00 | 4590,00 | 0,00 | 3060,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.26 |
| 27 | Реконструкция Источника тепловой энергииул.Фруктовая, 19 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №80 | 9350,00 | 11220,00 | 467,50 | 6077,50 | 2805,00 | 0,00 | 1870,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | XXX.01.02.27 |
| 28 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: МО, го Подольск, ул. Победы, д.4а с увеличением установленной тепловой мощности Источника тепловой энергиидо 60 Гкал/ч. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | 280877,90 | 337053,48 | 0,00 | 196614,50 | 84263,40 | 0,00 | 56175,58 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.28 |
| 29 | Реконструкция Источника тепловой энергии по адресу: МО, го Подольск, Источник тепловой энергии №4с увеличением установленной мощности до 56,5 Гкал/ч | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | 107647,40 | 129176,88 | 0,00 | 75353,20 | 32294,20 | 0,00 | 21529,48 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.29 |
| 30 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии улица Подольск 7 с заменой двух котлов ДКВР-4/13 на один котел КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч и второй котел КВГМ-7,56, Q=6,5 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии28 Гкал/ч | 2039 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | 119919,70 | 143903,64 | 39973,20 | 18449,20 | 61497,30 | 0,00 | 23983,94 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.03.30 |
| 31 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | 4156,50 | 4987,80 | 4156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,30 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.31 |
| 31 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | 78972,80 | 94767,36 | 0,00 | 54034,00 | 24938,80 | 0,00 | 15794,56 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.31 |
| 31 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | 4760,20 | 5712,24 | 4760,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,04 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.31 |
| 31 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2039 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | 90443,80 | 108532,56 | 0,00 | 61882,60 | 28561,20 | 0,00 | 18088,76 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.31 |
| 32 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии3,45 Гкал/ч | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №47 | 2152,40 | 2582,88 | 2152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,48 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.03.32 |
| 32 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергии улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии3,45 Гкал/ч | 2039 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №47 | 40895,70 | 49074,84 | 0,00 | 27981,30 | 12914,40 | 0,00 | 8179,14 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.03.32 |
| 33 | Реконструкция Источника тепловой энергии№2, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии15,05 Гкал/ч. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №35 | 1322,16 | 1586,59 | 1322,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,43 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.33 |
| 33 | Реконструкция Источника тепловой энергии№2, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность Источника тепловой энергии15,05 Гкал/ч. | 2039 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №35 | 25121,10 | 30145,32 | 0,00 | 17188,10 | 7933,00 | 0,00 | 5024,22 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.33 |
| 34 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 19с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | 3074,90 | 3689,88 | 3074,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,98 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.34 |
| 34 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Подольск 19с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | 58422,40 | 70106,88 | 0,00 | 39973,20 | 18449,20 | 0,00 | 11684,48 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.34 |
| 35 | Реконструкция Источника тепловой энергии улица Лаговское 45с переводом на газообразное топливо | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №45 | 25666,60 | 30799,92 | 1283,30 | 16683,30 | 7700,00 | 0,00 | 5133,32 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.35 |
| 36 | Реконструкция Источника тепловой энергии мкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №49 | 274305,00 | 329166,00 | 13715,25 | 178298,25 | 82291,50 | 0,00 | 54861,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.36 |
| 36 | Реконструкция Источника тепловой энергии мкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2039 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №49 | 24360,40 | 29232,48 | 1218,00 | 15834,30 | 7308,10 | 0,00 | 4872,08 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.36 |
| 37 | Реконструкция Источника тепловой энергии ул. Курчатова д.63 | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | 228587,50 | 274305,00 | 11429,38 | 148581,88 | 68576,25 | 0,00 | 45717,50 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.37 |
| 38 | Техническое перевооружение Источника тепловой энергииЗиО ул. Железнодорожная, 2 с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | 2039 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | 69758,70 | 83710,44 | 3487,90 | 45343,20 | 20927,60 | 0,00 | 13951,74 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.03.38 |
| 39 | Вывод в резерв Источник тепловой энергии №21с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12 | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №21 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.39 |
| 40 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения Источник тепловой энергии №69в связи с переводом потребителей на новую Источник тепловой энергии №107 | 2028 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | Источник тепловой энергии №69 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.40 |
| 41 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения Источника тепловой энергии по улица Подольск 65 в связи с переводом потребителей на новый Источник тепловой энергии №107 | 2028 | ООО "Подольский мукомольный завод" | Источник тепловой энергии №65 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 | — | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.01.02.41 |
| 42 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | 34817,86 | 41781,43 | 0,00 | 34817,86 | 0,00 | 0,00 | 6963,57 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.42 |
| 42 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | 138264,14 | 165916,97 | 0,00 | 138264,14 | 0,00 | 0,00 | 27652,83 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.42 |
| 42 | Модернизация Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | 273383,03 | 328059,64 | 0,00 | 273383,03 | 0,00 | 0,00 | 54676,61 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.42 |
| 43 | Модернизация Источника тепловой энергии Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Сосновая, 10в, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №5 | 47206,09 | 56647,30 | 0,00 | 47206,09 | 0,00 | 0,00 | 9441,22 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.43 |
| 43 | Модернизация Источника тепловой энергииМосковская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Сосновая, 10в, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №5 | 187458,64 | 224950,37 | 0,00 | 187458,64 | 0,00 | 0,00 | 37491,73 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.43 |
| 43 | Модернизация Источника тепловой энергииМосковская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Сосновая, 10в, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №5 | 370652,95 | 444783,54 | 0,00 | 370652,95 | 0,00 | 0,00 | 74130,59 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.43 |
| 44 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | 29977,37 | 35972,84 | 0,00 | 29977,37 | 0,00 | 0,00 | 5995,47 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.44 |
| 44 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | 58471,02 | 70165,22 | 0,00 | 58471,02 | 0,00 | 0,00 | 11694,20 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.44 |
| 44 | Модернизация Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | 92340,11 | 110808,13 | 0,00 | 92340,11 | 0,00 | 0,00 | 18468,02 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.44 |
| 44 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | 48201,54 | 57841,85 | 0,00 | 48201,54 | 0,00 | 0,00 | 9640,31 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.44 |
| 45 | Модернизация Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | 18960,28 | 22752,34 | 0,00 | 18960,28 | 0,00 | 0,00 | 3792,06 | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.45 |
| 45 | Модернизация Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | 16574,17 | 19889,00 | 0,00 | 16574,17 | 0,00 | 0,00 | 3314,83 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.45 |
| 45 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | 37417,78 | 44901,33 | 0,00 | 37417,78 | 0,00 | 0,00 | 7483,56 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.45 |
| 45 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | 39064,16 | 46876,99 | 0,00 | 39064,16 | 0,00 | 0,00 | 7812,83 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.45 |
| 45 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | 40782,98 | 48939,58 | 0,00 | 40782,98 | 0,00 | 0,00 | 8156,60 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.45 |
| 45 | Модернизация Источник тепловой энергии, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | 42577,43 | 51092,92 | 0,00 | 42577,43 | 0,00 | 0,00 | 8515,49 | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.01.04.45 |
| 46 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП "Подольская теплосеть» объект капитального строительства Источник тепловой энергии, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Литейная, д.4 "Б", кадастровый номер земельного участка 50:55:0030505:79, с подключаемой нагрузкой 2,34 Гкал/ч (на Источника тепловой энергииустановлено 4 водогрейных котла ЗИО-60 НР 16) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 | бюджетные средства | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. | 001.01.02.46 |
| 47 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – Источник тепловой энергии, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Народная, д. 17 «А», кадастровый номер земельного участка 50:55:0030903:1761, с подключаемой нагрузкой 1,77 Гкал/ч (на Источника тепловой энергииустановлено 3 водогрейных котла - ЗИОСАБ-600ВТМ) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №25 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 | бюджетные средства | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. | 001.01.02.47 |
| 48 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – Источник тепловой энергии, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Чистова, д.17 «А», кадастровый номер земельного участка 50:55:0030520:22, с подключаемой нагрузкой 5,47 Гкал/ч (на Источника тепловой энергииустановлено 4 водогрейных котла - ЗИО-100 НР 30, ЗИО 1250, КВ-ГМ2.32Н115, КВ-ГМ-2.32Н95) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 | бюджетные средства | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. | 001.01.02.48 |
| 49 | Увеличение установленной мощности Источника тепловой энергиина 22 Гкал/ч, включая устранение ограничения устанволеннйо мощности Источника тепловой энергии | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №63 | 262034,09 | 314440,91 | 15722,05 | 157220,45 | 78610,23 | 10481,36 | 52406,82 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 001.01.02.49 |
| 50 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №68" с увеличением установленной мощности на 0,92 Гкал/ч | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №68 | 33686,69 | 40424,03 | 2021,20 | 20212,01 | 10106,01 | 1347,47 | 6737,34 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 001.01.02.50 |
| 51 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №18" с увеличением установленной мощности на 3,72 Гкал/ч | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №18 | 136211,40 | 163453,69 | 8172,68 | 81726,84 | 40863,42 | 5448,46 | 27242,28 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 001.01.02.51 |
| 52 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №22" с увеличением установленной мощности на 0,3611 Гкал/ч | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | 13222,03 | 15866,43 | 793,32 | 7933,22 | 3966,61 | 528,88 | 2644,41 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 001.01.02.52 |
| 53 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №67" с увеличением установленной мощности на 10,15 Гкал/ч | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №67 | 190755,66 | 228906,79 | 11445,34 | 114453,39 | 57226,70 | 7630,23 | 38151,13 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 001.01.02.53 |
| 54 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №55" с увеличением установленной мощности на 2 Гкал/ч | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №55 | 73231,94 | 87878,33 | 4393,92 | 43939,16 | 21969,58 | 2929,28 | 14646,39 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 001.01.02.54 |
| 55 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №52" с увеличением установленной мощности на 22,143 Гкал/ч | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №52 | 262501,16 | 315001,39 | 15750,07 | 157500,69 | 78750,35 | 10500,05 | 52500,23 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 001.01.02.55 |
| 56 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №73" с увеличением установленной мощности на 2,056 Гкал/ч | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №73 | 64742,89 | 77691,47 | 3884,57 | 38845,74 | 19422,87 | 2589,72 | 12948,58 | средства из прибыли | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 001.01.02.56 |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Структура необходимых мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (реестр проектов), включенных в настоящую схему теплоснабжения Городского округа Подольск должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

Номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели: ".02" – группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

".01" – подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" – подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации Источник тепловой энергии ;

".03" – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" – подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" – подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" – подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Перечень проектов (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций), с мероприятиями по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, представлен в таблице

Таблица 135 – Перечень проектов с мероприятиями по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Наименование мероприятия (наименование проекта) | Год реализации | Наименование эксплуатирующей организации | Наименование источника тепловой энергии | Перспективный потребитель | Расходы на реализацию мероприятий |  |  |  | Наменование начальной точки | Наменование конечной точки | Протяженность сети, м | Диаметр трубопровода, мм |  | Источники инвестиций | Обоснованный источник инвестиций (источник информации из которого приняли мероприятие) | Номер проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в прогнозных ценах |  | в текущих ценах |  |  |  |  | до… | после… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. с учетом НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | — | — | — | — | — | 9405297,99 | 11286357,59 | 8377133,50 | 10052560,21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу г. Подольск, ул.Гайдара, д.11, 50 лет ВЛКСМ, ул. Ульяновых, 9, ул. Победы, 4а: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчики, Парковый Центральный (в т.ч ПИР) | 2025 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | Источник тепловой энергии №63 | — | 508 302,33 | 609 962,80 | 471 523,50 | 565 828,20 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.02.03.1 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети Источник тепловой энергии по адресу г. Подольск, Художественный проезд, д.2, Сыровский тупик, д.5а, ул. Улица Подольск 54: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово (в т.ч ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 167 090,00 | 200 508,00 | 155 000,00 | 186 000,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.02.03.2 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: ул. Ленинградская "Остров сокровищ" в сторону мкр. "Юго-Запад" от ТК-30 до ТК-40 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 45 868,90 | 55 042,68 | 42 550,00 | 51 060,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.02.03.3 |
| 4 | Реконструкция тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: трубопровод тепловой сети на трубопроводы в ППУ-изоляции Ду250 мм ул. Ленинградская, д. 12 от ТК-32 до ЦТП №3 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 21 276,13 | 25 531,35 | 19 736,67 | 23 684,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 001.02.03.4 |
| 5 | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, г. Подольск Сыровский тупик д. 5а до Источника тепловой энергииХудожественный пр-д 2а г.о. Подольск (в т.ч ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 38 638,22 | 46 365,86 | 35 842,50 | 43 011,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.02.5 |
| 6 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов Источника тепловой энергииБ. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии ул. Победы, 4а | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №48 | — | 30 984,42 | 37 181,30 | 28 742,50 | 34 491,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.02.6 |
| 6 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов Источника тепловой энергииБ. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на Источник тепловой энергии ул. Победы, 4а | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №48 | — | 19 183,91 | 23 020,69 | 17 795,83 | 21 355,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.02.6 |
| 7 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, д. Федюково | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №38 | — | 96 507,69 | 115 809,23 | 89 524,76 | 107 429,71 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.7 |
| 8 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Стрелково 33 | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №33 | — | 166 502,83 | 199 803,40 | 154 455,32 | 185 346,38 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.8 |
| 9 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | — | 699 487,23 | 839 384,68 | 648 874,98 | 778 649,98 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.9 |
| 10 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, п. Дубровицы | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №37 | — | 301 867,59 | 362 241,11 | 280 025,59 | 336 030,71 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.10 |
| 11 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Лаговское 35 | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №35 | — | 239 530,09 | 287 436,11 | 222 198,60 | 266 638,32 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.11 |
| 12 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Лаговское 36 | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №36 | — | 358 404,91 | 430 085,90 | 332 472,09 | 398 966,51 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.12 |
| 13 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии г.о.Подольск, улица Лаговское 44 | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №44 | — | 101 140,81 | 121 368,97 | 93 822,64 | 112 587,17 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.13 |
| 14 | Строительство тепловой сети от Источника тепловой энергииСыровский тупик д.5а до Источника тепловой энергииХудожественный проезд, д.2 г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 38 638,22 | 46 365,86 | 35 842,50 | 43 011,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.02.14 |
| 15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Улица Подольск 15: от Р-2 (Художественный проезд д. 5) до ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8), от ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д. 8 и д. 10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 9 008,49 | 10 810,18 | 8 356,67 | 10 028,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.15 |
| 16 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 14: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 8 097,58 | 9 717,09 | 7 511,67 | 9 014,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.16 |
| 17 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 24: от Источника тепловой энергииул. Литейная 4б до ТК-1, от ТК-1 Литейная 4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная 4б (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 9 427,11 | 11 312,53 | 8 745,00 | 10 494,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.17 |
| 18 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 2а: от Источника тепловой энергиидо ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б. Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 49 674,24 | 59 609,09 | 46 080,00 | 55 296,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.18 |
| 19 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а: от Источника тепловой энергиидо Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 21 151,26 | 25 381,51 | 19 620,83 | 23 545,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.19 |
| 20 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, мкр.Климовск, улица Подольск 61до ЦТП-8 (в т.ч. ПИР), 2024 г. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №61 | — | 312 296,42 | 374 755,70 | 289 699,83 | 347 639,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.20 |
| 21 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии КСПЗ по адресу: Московская область, г.о.Подольск, мкр.Климовск до ЦТП 10,11 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №61 | — | 4 745,63 | 5 694,75 | 4 402,25 | 5 282,70 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.21 |
| 22 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТКцтп11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК58 ул. Заводская д. 14, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК63 ул. Заводская д. 10, от Р49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д. 6, от ТК67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК71 до Заводская д. 24, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д.6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №61 | — | 113 726,31 | 136 471,57 | 105 497,50 | 126 597,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.22 |
| 23 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-20 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №61 | — | 518 094,08 | 621 712,89 | 480 606,75 | 576 728,10 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.23 |
| 24 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №61 | — | 202 900,35 | 243 480,42 | 188 219,25 | 225 863,10 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.24 |
| 25 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, Ленина, Победы (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №61 | — | 64 856,88 | 77 828,26 | 60 164,08 | 72 196,90 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.25 |
| 26 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК86 ул. Ленина д. 10а до ЦТП 17, от ТК106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9, от ТК-31 до ЦТП-12, (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №61 | — | 53 442,75 | 64 131,30 | 49 575,83 | 59 491,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.26 |
| 27 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Гайдара, д.11 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 292 262,87 | 350 715,44 | 271 115,83 | 325 339,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.27 |
| 28 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии ул. Кирова, д. 38 до Источника тепловой энергииул. Парковая, д. 11В г.о. Подольск: от Источника тепловой энергииул. Кирова д. 38 до ТК-16, от ТК-16 до ТК-19, ТК-19 до ТК-28-1, от ТК-28-1 до ТК-29, от ТК-29 до Источника тепловой энергииул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 70 885,69 | 85 062,82 | 65 756,67 | 78 908,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 001.02.03.28 |
| 29 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2, 708м | 2025 | ООО "Радуга-Хит" | Источник тепловой энергии №67 | — | 1 666,67 | 2 000,00 | 1 546,08 | 1 855,29 | — | — | — | — | — | амортизация | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 001.02.03.29 |
| 30 | Реконструкция тепловых сетей, диаметром 89, 57 мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19,19а, ТК211-К, 309м | 2023 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 1 922,92 | 2 307,50 | 1 922,92 | 2 307,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 001.02.03.30 |
| 31 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 89, 57мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 45,47 424м | 2023 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 3 641,33 | 4 369,60 | 3 641,33 | 4 369,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 001.02.03.31 |
| 32 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 159 мм, в ППУ изоляции, г. Подольск, ул. Большая Ивановская ТК4-ТК-5 68м | 2023 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 529,00 | 634,80 | 529,00 | 634,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 001.02.03.32 |
| 33 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 58 723,94 | 70 468,73 | 54 474,90 | 65 369,88 | — | — | — | — | — | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.02.33 |
| 33 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 233 196,84 | 279 836,21 | 216 323,60 | 259 588,32 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.02.33 |
| 33 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, улица Подольск 5 до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 485 526,59 | 582 631,90 | 427 726,23 | 513 271,48 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.02.33 |
| 34 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 8 170,51 | 9 804,61 | 7 579,32 | 9 095,19 | — | — | — | — | — | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.02.34 |
| 34 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 32 445,65 | 38 934,78 | 30 098,01 | 36 117,61 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.02.34 |
| 34 | Строительство тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 67 553,35 | 81 064,03 | 59 511,35 | 71 413,62 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.02.34 |
| 35 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 1 868,09 | 2 241,71 | 1 732,92 | 2 079,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.02.35 |
| 35 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 7 418,31 | 8 901,97 | 6 881,55 | 8 257,86 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.02.35 |
| 35 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 15 445,26 | 18 534,31 | 13 606,55 | 16 327,86 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.02.35 |
| 36 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 31 930,40 | 38 316,48 | 28 129,19 | 33 755,03 | — | — | — | — | — | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.36 |
| 36 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 66 028,77 | 79 234,52 | 58 168,26 | 69 801,91 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.36 |
| 36 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 93 423,08 | 112 107,70 | 78 832,73 | 94 599,28 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.36 |
| 36 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 72 662,60 | 87 195,12 | 58 786,69 | 70 544,03 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.36 |
| 37 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 51 401,61 | 61 681,93 | 45 282,41 | 54 338,90 | — | — | — | — | — | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.37 |
| 37 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 106 293,22 | 127 551,86 | 93 639,36 | 112 367,23 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.37 |
| 37 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 150 392,61 | 180 471,13 | 126 905,04 | 152 286,04 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.37 |
| 37 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 116 972,37 | 140 366,84 | 94 634,90 | 113 561,88 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.37 |
| 38 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 41 158,63 | 49 390,35 | 36 258,83 | 43 510,59 | — | — | — | — | — | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.38 |
| 38 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 85 111,79 | 102 134,15 | 74 979,51 | 89 975,41 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.38 |
| 38 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 120 423,34 | 144 508,01 | 101 616,22 | 121 939,47 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.38 |
| 38 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 93 662,86 | 112 395,43 | 75 776,66 | 90 931,99 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.38 |
| 39 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 58 010,72 | 69 612,87 | 51 104,74 | 61 325,68 | — | — | — | — | — | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.39 |
| 39 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 119 960,18 | 143 952,22 | 105 679,31 | 126 815,17 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.39 |
| 39 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 169 729,79 | 203 675,75 | 143 222,23 | 171 866,68 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.39 |
| 39 | Модернизация тепловых сетей от Источника тепловой энергии, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Лаговское 36 (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 132 012,44 | 158 414,92 | 106 802,87 | 128 163,44 | — | — | — | — | — | привлеченные средства | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.39 |
| 40 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2 L=708м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №57 | — | 1 796,67 | 2 156,00 | 1 666,67 | 2 000,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.40 |
| 41 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 13 994,51 | 16 793,41 | 12 981,92 | 15 578,30 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.41 |
| 42 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 146 702,57 | 176 043,09 | 136 087,73 | 163 305,28 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.42 |
| 43 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д. 4б: от Источника тепловой энергииул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная, 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная, 4б (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 11 448,88 | 13 738,65 | 10 620,48 | 12 744,58 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.43 |
| 44 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 46 937,73 | 56 325,27 | 43 541,49 | 52 249,79 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.44 |
| 45 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 23 951,83 | 28 742,20 | 22 218,77 | 26 662,52 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.45 |
| 46 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская,д.5а: вдоль улиц Ватутина, Пионерская (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 9 900,34 | 11 880,41 | 9 183,99 | 11 020,79 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.46 |
| 47 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.2: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 83 562,50 | 100 275,00 | 77 516,23 | 93 019,48 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.47 |
| 48 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д.14, участки: пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 17 063,23 | 20 475,88 | 15 828,60 | 18 994,32 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.48 |
| 49 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 1 321,02 | 1 585,23 | 1 225,44 | 1 470,53 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.49 |
| 50 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 195 435,44 | 234 522,53 | 181 294,47 | 217 553,36 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.50 |
| 51 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТК цтп 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК 58 ул. Заводская д. 14, от ТК 58 ул. Заводская д.14 до ТК 60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК 58 ул. Заводская д. 14 до ТК 63 ул. Заводская д. 10, от Р 49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6, от ТК 67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК 71 до Заводская д. 24, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 143 008,08 | 171 609,70 | 132 660,56 | 159 192,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.51 |
| 52 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК 133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК 86 ул. Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТК 106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 60 579,89 | 72 695,87 | 56 196,56 | 67 435,87 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.52 |
| 53 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 9 646,42 | 11 575,70 | 8 948,44 | 10 738,13 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.53 |
| 54 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от Источника тепловой энергиидо Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 33 140,15 | 39 768,17 | 30 742,25 | 36 890,70 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.54 |
| 55 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск улица Подольск 25: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 3 032,86 | 3 639,43 | 2 813,41 | 3 376,09 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.55 |
| 56 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Победы, д.4: от P-8 до P-9 (транзит в COШ №l5. ул.Победы,д.2); от TK-17 ул. Народная, 12а до P-9 ул. Победы, д.2; от TK-1 ул. Победы,4 дo TK смотровая ул. Пионерская, 24а (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 19 635,37 | 23 562,45 | 18 214,63 | 21 857,56 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.56 |
| 57 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от Источника тепловой энергииул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от Источника тепловой энергииул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 31 466,99 | 37 760,39 | 29 190,16 | 35 028,19 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.57 |
| 58 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 4 958,11 | 5 949,73 | 4 599,36 | 5 519,23 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.58 |
| 59 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии, расположенной по адресу г.о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 50 309,01 | 60 370,81 | 46 668,84 | 56 002,61 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.59 |
| 60 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 3 247,52 | 3 897,02 | 3 012,54 | 3 615,05 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.60 |
| 61 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергииООО "РЭК НИКА" по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от Источника тепловой энергиидо ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТК3; от ТК3 до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТК6; от ТК3 до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 58 865,14 | 70 638,17 | 54 605,88 | 65 527,06 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.61 |
| 62 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от Источника тепловой энергиидо Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 13 423,81 | 16 108,57 | 12 452,51 | 14 943,01 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.62 |
| 63 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от Источника тепловой энергиидо ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 23 705,05 | 28 446,06 | 21 989,84 | 26 387,81 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.63 |
| 64 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 17 282,54 | 20 739,05 | 16 032,04 | 19 238,45 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.64 |
| 65 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 24 406,85 | 29 288,22 | 22 640,86 | 27 169,03 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.65 |
| 66 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 15 778,90 | 18 934,68 | 14 637,20 | 17 564,64 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.66 |
| 67 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Источника тепловой энергии по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 3 904,37 | 4 685,24 | 3 621,86 | 4 346,23 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.67 |
| 68 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергии по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от Источника тепловой энергиидо ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 64 752,61 | 77 703,14 | 60 067,36 | 72 080,83 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.68 |
| 69 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Источника тепловой энергииул.Кирова, д.38 до Источника тепловой энергииул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от Источника тепловой энергииул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до Источник тепловой энергии ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 126 179,31 | 151 415,17 | 117 049,45 | 140 459,34 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 001.02.03.69 |
| 70 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №54 | — | 235 141,20 | 282 169,44 | 218 127,27 | 261 752,72 | — | — | — | — | — | амортизация | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 001.02.03.70 |
| 71 | Организация совместной работы Источника тепловой энергииул. Победы д. 4а, Источника тепловой энергииул. Ульяновых д. 9 на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»). | 2025 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | Источник тепловой энергии №63 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.71 |
| 72 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии№1, Источника тепловой энергииул. Чистова д. 17 (вывод в резерв) тепловая сеть 2Ду250 мм, L=100 м., Источника тепловой энергииул. Литейная д.4 б (вывод в резерв), Источника тепловой энергииул. Народная д. 17 (переводится в резерв, ЦТП в работе), Источника тепловой энергииул. Б. Серпуховская д.43 (АО «ПЭМЗ») (вывод из эксплуатации) в части ГВС, на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»): | 2025 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | Источник тепловой энергии №63 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.72 |
| 73 | Организация совместной работы Источника тепловой энергииул. Пионерская д 2а (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду250 мм, L=350 м., Источника тепловой энергииул. Пионерская д 5а (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду400 мм, L=350 м., нагрузки абонентов (отопление) Источника тепловой энергииул. Б. Серпуховская д.43 (АО «ПЭМЗ») на единую тепловую сеть источника ул. Победы д. 4а (МУП «Подольская теплосеть). | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.73 |
| 74 | Организация совместной работы Источника тепловой энергии№1 на единую тепловую сеть источника ул. Ульяновых, 9 ЦТП-17 тепловой сетью 2Ду400 мм, L=450 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.74 |
| 75 | Организация совместной работы Источника тепловой энергииХудожественный пр-д д. 2 на единую тепловую сеть источника ул. Сыровский тупик д. 5а | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.75 |
| 76 | Резервирование тепловых сетей Источника тепловой энергииул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК») с Источник тепловой энергииными ул. Победы д. 4а и Источника тепловой энергииул. Ульяновых д. 9. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.76 |
| 77 | Резервирование тепловых сетей Художественный пр-д д. 2 и Источника тепловой энергииул. Сыровский тупик д. 5а. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | средства за подключения | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.77 |
| 78 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 669,67 | 803,60 | 477,50 | 573,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.78 |
| 78 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 728,50 | 874,19 | 477,50 | 573,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.78 |
| 79 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 544,21 | 653,05 | 504,83 | 605,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.79 |
| 79 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 803,31 | 963,98 | 504,83 | 605,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.79 |
| 79 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 873,89 | 1 048,66 | 504,83 | 605,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.79 |
| 79 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 1 173,40 | 1 408,08 | 504,83 | 605,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.79 |
| 80 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 1 701,12 | 2 041,35 | 1 498,61 | 1 798,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.80 |
| 80 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 2 192,09 | 2 630,51 | 1 498,61 | 1 798,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.80 |
| 80 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 2 487,20 | 2 984,64 | 1 498,61 | 1 798,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.80 |
| 80 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 2 705,70 | 3 246,84 | 1 498,61 | 1 798,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.80 |
| 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 1 772,07 | 2 126,48 | 1 561,11 | 1 873,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.81 |
| 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 2 381,70 | 2 858,04 | 1 561,11 | 1 873,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.81 |
| 81 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 2 818,54 | 3 382,25 | 1 561,11 | 1 873,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.81 |
| 82 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 1 478,54 | 1 774,25 | 1 478,54 | 1 774,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.82 |
| 82 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 2 352,73 | 2 823,27 | 1 478,54 | 1 774,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.82 |
| 82 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 2 559,41 | 3 071,29 | 1 478,54 | 1 774,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.82 |
| 82 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 2 784,25 | 3 341,10 | 1 478,54 | 1 774,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.82 |
| 83 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 3 073,06 | 3 687,67 | 2 707,22 | 3 248,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.83 |
| 83 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 3 640,19 | 4 368,23 | 2 707,22 | 3 248,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.83 |
| 83 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 3 959,98 | 4 751,98 | 2 707,22 | 3 248,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.83 |
| 84 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 8 224,45 | 9 869,35 | 6 940,00 | 8 328,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.84 |
| 84 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №1 | — | 9 732,95 | 11 679,54 | 6 940,00 | 8 328,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.84 |
| 85 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №29 | — | 355,42 | 426,50 | 355,42 | 426,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.85 |
| 85 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №29 | — | 421,20 | 505,44 | 355,42 | 426,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.85 |
| 85 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №29 | — | 498,45 | 598,14 | 355,42 | 426,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.85 |
| 85 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №29 | — | 826,10 | 991,32 | 355,42 | 426,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.85 |
| 86 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №29 | — | 525,53 | 630,63 | 487,50 | 585,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.86 |
| 86 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №29 | — | 602,57 | 723,08 | 487,50 | 585,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.86 |
| 86 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №29 | — | 655,50 | 786,60 | 487,50 | 585,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.86 |
| 86 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №29 | — | 743,75 | 892,50 | 487,50 | 585,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.86 |
| 86 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №29 | — | 843,88 | 1 012,66 | 487,50 | 585,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.86 |
| 87 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №28 | — | 9 004,98 | 10 805,97 | 6 985,00 | 8 382,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.87 |
| 87 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №28 | — | 10 217,29 | 12 260,74 | 6 985,00 | 8 382,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.87 |
| 87 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №28 | — | 12 611,22 | 15 133,46 | 6 985,00 | 8 382,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.87 |
| 87 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2047 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №28 | — | 19 213,22 | 23 055,87 | 6 985,00 | 8 382,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.87 |
| 88 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №28 | — | 1 002,18 | 1 202,62 | 929,67 | 1 115,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.88 |
| 88 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №28 | — | 1 250,05 | 1 500,06 | 929,67 | 1 115,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.88 |
| 88 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №28 | — | 1 418,34 | 1 702,01 | 929,67 | 1 115,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.88 |
| 88 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №28 | — | 1 542,94 | 1 851,53 | 929,67 | 1 115,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.88 |
| 88 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №28 | — | 1 750,66 | 2 100,79 | 929,67 | 1 115,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.88 |
| 89 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 528,33 | 634,00 | 528,33 | 634,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.89 |
| 89 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 840,71 | 1 008,85 | 528,33 | 634,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.89 |
| 89 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 994,91 | 1 193,89 | 528,33 | 634,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.89 |
| 90 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 912,71 | 1 095,25 | 846,67 | 1 016,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.90 |
| 90 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 1 091,51 | 1 309,81 | 846,67 | 1 016,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.90 |
| 90 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 1 291,71 | 1 550,06 | 846,67 | 1 016,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.90 |
| 91 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 1 342,50 | 1 611,00 | 1 342,50 | 1 611,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.91 |
| 91 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 1 659,38 | 1 991,26 | 1 342,50 | 1 611,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.91 |
| 91 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 2 048,18 | 2 457,81 | 1 342,50 | 1 611,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.91 |
| 91 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 2 323,92 | 2 788,70 | 1 342,50 | 1 611,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.91 |
| 92 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 2 032,84 | 2 439,40 | 1 790,83 | 2 149,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.92 |
| 92 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 2 408,00 | 2 889,59 | 1 790,83 | 2 149,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.92 |
| 92 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 2 619,54 | 3 143,44 | 1 790,83 | 2 149,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.92 |
| 92 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 2 849,66 | 3 419,59 | 1 790,83 | 2 149,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.92 |
| 92 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 3 372,33 | 4 046,80 | 1 790,83 | 2 149,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.92 |
| 93 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 3 499,07 | 4 198,89 | 2 714,17 | 3 257,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.93 |
| 93 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 3 806,46 | 4 567,75 | 2 714,17 | 3 257,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.93 |
| 94 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 2 800,74 | 3 360,89 | 2 363,33 | 2 836,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.94 |
| 94 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 3 456,96 | 4 148,35 | 2 363,33 | 2 836,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.94 |
| 94 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №4 | — | 3 922,36 | 4 706,83 | 2 363,33 | 2 836,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.94 |
| 95 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 706,69 | 848,03 | 655,56 | 786,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.95 |
| 95 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 845,13 | 1 014,16 | 655,56 | 786,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.95 |
| 95 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 1 000,15 | 1 200,17 | 655,56 | 786,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.95 |
| 96 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 958,75 | 1 150,50 | 958,75 | 1 150,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.96 |
| 96 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 1 185,05 | 1 422,06 | 958,75 | 1 150,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.96 |
| 96 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 1 289,16 | 1 546,99 | 958,75 | 1 150,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.96 |
| 96 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 1 659,63 | 1 991,56 | 958,75 | 1 150,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.96 |
| 97 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 1 647,84 | 1 977,40 | 1 451,67 | 1 742,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.97 |
| 97 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 2 123,42 | 2 548,11 | 1 451,67 | 1 742,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.97 |
| 97 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 2 309,96 | 2 771,95 | 1 451,67 | 1 742,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.97 |
| 97 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 2 733,64 | 3 280,37 | 1 451,67 | 1 742,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.97 |
| 98 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,6666666666667 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 1 139,99 | 1 367,98 | 1 057,50 | 1 269,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.98 |
| 98 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,6666666666667 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 1 363,32 | 1 635,98 | 1 057,50 | 1 269,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.98 |
| 98 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,6666666666667 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 1 483,08 | 1 779,70 | 1 057,50 | 1 269,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.98 |
| 99 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,3333333333333 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 2 510,39 | 3 012,47 | 2 118,33 | 2 542,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.99 |
| 99 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,3333333333333 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 3 515,74 | 4 218,88 | 2 118,33 | 2 542,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.99 |
| 99 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,3333333333333 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №9 | — | 4 923,69 | 5 908,43 | 2 118,33 | 2 542,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.99 |
| 100 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 873,02 | 1 047,62 | 622,50 | 747,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.100 |
| 100 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 1 033,15 | 1 239,77 | 622,50 | 747,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.100 |
| 101 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 668,58 | 802,30 | 564,17 | 677,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.101 |
| 101 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 791,21 | 949,45 | 564,17 | 677,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.101 |
| 101 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 860,72 | 1 032,86 | 564,17 | 677,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.101 |
| 101 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 976,59 | 1 171,91 | 564,17 | 677,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.101 |
| 102 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 1 542,46 | 1 850,95 | 1 358,83 | 1 630,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.102 |
| 102 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 1 679,57 | 2 015,48 | 1 358,83 | 1 630,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.102 |
| 102 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 1 987,63 | 2 385,16 | 1 358,83 | 1 630,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.102 |
| 102 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 2 162,24 | 2 594,69 | 1 358,83 | 1 630,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.102 |
| 102 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 2 352,19 | 2 822,63 | 1 358,83 | 1 630,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.102 |
| 103 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 1 765,21 | 2 118,25 | 1 765,21 | 2 118,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.103 |
| 103 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 2 091,91 | 2 510,30 | 1 765,21 | 2 118,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.103 |
| 103 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 2 373,54 | 2 848,25 | 1 765,21 | 2 118,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.103 |
| 103 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №23 | — | 3 187,03 | 3 824,44 | 1 765,21 | 2 118,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.103 |
| 104 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 885,72 | 1 062,86 | 780,28 | 936,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.104 |
| 104 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 1 241,62 | 1 489,94 | 780,28 | 936,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.104 |
| 104 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 1 469,35 | 1 763,22 | 780,28 | 936,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.104 |
| 105 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 1 592,07 | 1 910,49 | 1 476,88 | 1 772,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.105 |
| 105 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 2 071,23 | 2 485,48 | 1 476,88 | 1 772,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.105 |
| 105 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 2 253,19 | 2 703,82 | 1 476,88 | 1 772,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.105 |
| 105 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 3 432,74 | 4 119,28 | 1 476,88 | 1 772,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.105 |
| 106 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 1 231,17 | 1 477,40 | 1 231,17 | 1 477,40 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.106 |
| 106 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 1 459,03 | 1 750,84 | 1 231,17 | 1 477,40 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.106 |
| 106 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 1 655,46 | 1 986,55 | 1 231,17 | 1 477,40 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.106 |
| 106 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 1 878,32 | 2 253,99 | 1 231,17 | 1 477,40 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.106 |
| 106 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 2 043,33 | 2 452,00 | 1 231,17 | 1 477,40 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.106 |
| 107 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 1 393,76 | 1 672,52 | 1 292,92 | 1 551,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.107 |
| 107 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 1 891,21 | 2 269,45 | 1 292,92 | 1 551,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.107 |
| 107 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 2 238,09 | 2 685,70 | 1 292,92 | 1 551,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.107 |
| 107 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 2 334,32 | 2 801,19 | 1 292,92 | 1 551,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.107 |
| 108 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2026/4 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 8 671,00 | 10 405,20 | 8 671,00 | 10 405,20 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.108 |
| 108 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 2 667,53 | 3 201,03 | 2 158,13 | 2 589,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.108 |
| 108 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 3 434,11 | 4 120,93 | 2 158,13 | 2 589,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.108 |
| 108 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №7 | — | 3 735,79 | 4 482,95 | 2 158,13 | 2 589,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.108 |
| 109 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 109,44 | 1 331,33 | 1 029,17 | 1 235,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.109 |
| 109 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 326,79 | 1 592,15 | 1 029,17 | 1 235,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.109 |
| 109 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 505,41 | 1 806,49 | 1 029,17 | 1 235,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.109 |
| 109 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 637,66 | 1 965,19 | 1 029,17 | 1 235,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.109 |
| 109 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=80мм, L=67 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 858,13 | 2 229,76 | 1 029,17 | 1 235,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.109 |
| 110 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 457,64 | 549,17 | 457,64 | 549,17 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.110 |
| 110 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 542,34 | 650,81 | 457,64 | 549,17 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.110 |
| 110 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 641,81 | 770,17 | 457,64 | 549,17 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.110 |
| 110 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 698,19 | 837,83 | 457,64 | 549,17 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.110 |
| 110 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 792,19 | 950,63 | 457,64 | 549,17 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.110 |
| 110 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 063,70 | 1 276,44 | 457,64 | 549,17 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.110 |
| 111 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 747,34 | 896,81 | 630,63 | 756,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.111 |
| 111 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 847,95 | 1 017,54 | 630,63 | 756,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.111 |
| 111 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 922,44 | 1 106,93 | 630,63 | 756,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.111 |
| 111 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=125мм, L=27,5 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 003,48 | 1 204,18 | 630,63 | 756,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.111 |
| 112 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 148,19 | 1 377,83 | 1 011,50 | 1 213,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.112 |
| 112 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 304,01 | 1 564,82 | 1 011,50 | 1 213,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.112 |
| 112 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 418,57 | 1 702,28 | 1 011,50 | 1 213,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.112 |
| 112 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 543,19 | 1 851,83 | 1 011,50 | 1 213,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.112 |
| 112 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=150мм, L=37 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 1 678,76 | 2 014,51 | 1 011,50 | 1 213,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.112 |
| 113 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 2 654,58 | 3 185,49 | 2 462,50 | 2 955,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.113 |
| 113 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 3 311,13 | 3 973,36 | 2 462,50 | 2 955,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.113 |
| 113 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 4 637,15 | 5 564,58 | 2 462,50 | 2 955,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.113 |
| 114 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=250мм, L=40 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 2 615,25 | 3 138,30 | 2 115,83 | 2 539,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.114 |
| 114 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=250мм, L=40 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 3 094,93 | 3 713,91 | 2 115,83 | 2 539,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.114 |
| 114 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергииул. Б. Ивановская, д.7аdy=250мм, L=40 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №8 | — | 3 820,08 | 4 584,09 | 2 115,83 | 2 539,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.114 |
| 115 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,3333333333333 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 433,61 | 520,33 | 433,61 | 520,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.115 |
| 115 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,3333333333333 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 513,86 | 616,64 | 433,61 | 520,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.115 |
| 115 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,3333333333333 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 816,54 | 979,84 | 433,61 | 520,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.115 |
| 116 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 588,57 | 706,28 | 518,50 | 622,20 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.116 |
| 116 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 668,44 | 802,13 | 518,50 | 622,20 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.116 |
| 116 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 758,43 | 910,12 | 518,50 | 622,20 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.116 |
| 116 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 825,06 | 990,07 | 518,50 | 622,20 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.116 |
| 116 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 936,14 | 1 123,36 | 518,50 | 622,20 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.116 |
| 117 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,3333333333333 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 744,42 | 893,30 | 690,56 | 828,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.117 |
| 117 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,3333333333333 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 818,36 | 982,04 | 690,56 | 828,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.117 |
| 117 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,3333333333333 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 968,46 | 1 162,16 | 690,56 | 828,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.117 |
| 118 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 1 325,08 | 1 590,10 | 1 167,33 | 1 400,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.118 |
| 118 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 1 442,87 | 1 731,44 | 1 167,33 | 1 400,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.118 |
| 118 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 1 569,62 | 1 883,55 | 1 167,33 | 1 400,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.118 |
| 118 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 1 780,94 | 2 137,12 | 1 167,33 | 1 400,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.118 |
| 118 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 2 107,59 | 2 529,10 | 1 167,33 | 1 400,80 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.118 |
| 119 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 2 223,89 | 2 668,67 | 2 223,89 | 2 668,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.119 |
| 119 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 2 867,01 | 3 440,41 | 2 223,89 | 2 668,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.119 |
| 119 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №20 | — | 4 187,82 | 5 025,39 | 2 223,89 | 2 668,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.119 |
| 120 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 1 089,26 | 1 307,11 | 881,25 | 1 057,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.120 |
| 120 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 1 184,95 | 1 421,94 | 881,25 | 1 057,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.120 |
| 121 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 1 697,40 | 2 036,88 | 1 574,58 | 1 889,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.121 |
| 121 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 2 505,55 | 3 006,66 | 1 574,58 | 1 889,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.121 |
| 122 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 1 461,35 | 1 753,62 | 1 233,13 | 1 479,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.122 |
| 122 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 1 589,73 | 1 907,68 | 1 233,13 | 1 479,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.122 |
| 122 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 1 729,39 | 2 075,26 | 1 233,13 | 1 479,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.122 |
| 122 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 2 866,18 | 3 439,42 | 1 233,13 | 1 479,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.122 |
| 123 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 1 713,67 | 2 056,40 | 1 713,67 | 2 056,40 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.123 |
| 123 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 2 209,24 | 2 651,09 | 1 713,67 | 2 056,40 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.123 |
| 123 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 2 614,45 | 3 137,34 | 1 713,67 | 2 056,40 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.123 |
| 123 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 2 966,42 | 3 559,70 | 1 713,67 | 2 056,40 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.123 |
| 123 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №24 | — | 3 093,98 | 3 712,77 | 1 713,67 | 2 056,40 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.123 |
| 124 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 1 403,75 | 1 684,50 | 1 403,75 | 1 684,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.124 |
| 124 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 2 233,71 | 2 680,46 | 1 403,75 | 1 684,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.124 |
| 124 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 2 534,43 | 3 041,32 | 1 403,75 | 1 684,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.124 |
| 124 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 3 262,77 | 3 915,32 | 1 403,75 | 1 684,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.124 |
| 125 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,3333333333333 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 1 380,56 | 1 656,67 | 1 380,56 | 1 656,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.125 |
| 125 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,3333333333333 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 1 706,42 | 2 047,70 | 1 380,56 | 1 656,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.125 |
| 125 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,3333333333333 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 2 019,40 | 2 423,28 | 1 380,56 | 1 656,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.125 |
| 126 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 2 093,79 | 2 512,55 | 1 942,29 | 2 330,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.126 |
| 126 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 2 301,77 | 2 762,12 | 1 942,29 | 2 330,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.126 |
| 126 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 2 503,98 | 3 004,77 | 1 942,29 | 2 330,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.126 |
| 126 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 2 963,25 | 3 555,90 | 1 942,29 | 2 330,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.126 |
| 127 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 2 944,73 | 3 533,67 | 2 594,17 | 3 113,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.127 |
| 127 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 3 206,49 | 3 847,79 | 2 594,17 | 3 113,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.127 |
| 127 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 3 488,18 | 4 185,81 | 2 594,17 | 3 113,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.127 |
| 127 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №14 | — | 4 490,60 | 5 388,72 | 2 594,17 | 3 113,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.127 |
| 128 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=80мм, L=25 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 365,83 | 439,00 | 365,83 | 439,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.128 |
| 128 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=80мм, L=25 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 535,12 | 642,15 | 365,83 | 439,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.128 |
| 128 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=80мм, L=25 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 607,16 | 728,60 | 365,83 | 439,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.128 |
| 129 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 1 225,71 | 1 470,85 | 1 079,79 | 1 295,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.129 |
| 129 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 1 334,66 | 1 601,60 | 1 079,79 | 1 295,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.129 |
| 129 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 1 647,38 | 1 976,85 | 1 079,79 | 1 295,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.129 |
| 129 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=100мм, L=58,75 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 2 033,36 | 2 440,04 | 1 079,79 | 1 295,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.129 |
| 130 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=125мм, L=60 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 1 066,57 | 1 279,89 | 900,00 | 1 080,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.130 |
| 130 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=125мм, L=60 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 1 624,92 | 1 949,91 | 900,00 | 1 080,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.130 |
| 131 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=150мм, L=71,6666666666667 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 2 178,16 | 2 613,79 | 2 020,56 | 2 424,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.131 |
| 131 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=150мм, L=71,6666666666667 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 3 215,20 | 3 858,25 | 2 020,56 | 2 424,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.131 |
| 131 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=150мм, L=71,6666666666667 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 3 497,66 | 4 197,19 | 2 020,56 | 2 424,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.131 |
| 132 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 2 571,94 | 3 086,33 | 2 571,94 | 3 086,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.132 |
| 132 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 2 919,50 | 3 503,40 | 2 571,94 | 3 086,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.132 |
| 132 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 3 315,72 | 3 978,86 | 2 571,94 | 3 086,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.132 |
| 132 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=200мм, L=55 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 3 923,87 | 4 708,65 | 2 571,94 | 3 086,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.132 |
| 133 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=250мм, L=50 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 2 607,86 | 3 129,43 | 2 419,17 | 2 903,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.133 |
| 133 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=250мм, L=50 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 3 252,87 | 3 903,44 | 2 419,17 | 2 903,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.133 |
| 133 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 12dy=250мм, L=50 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №12 | — | 4 015,02 | 4 818,03 | 2 419,17 | 2 903,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.133 |
| 134 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 689,47 | 827,37 | 639,58 | 767,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.134 |
| 134 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 860,00 | 1 032,00 | 639,58 | 767,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.134 |
| 134 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 1 017,74 | 1 221,28 | 639,58 | 767,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.134 |
| 134 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 1 204,40 | 1 445,28 | 639,58 | 767,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.134 |
| 135 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 871,92 | 1 046,31 | 768,13 | 921,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.135 |
| 135 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 949,43 | 1 139,32 | 768,13 | 921,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.135 |
| 135 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 1 123,57 | 1 348,29 | 768,13 | 921,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.135 |
| 135 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 1 785,37 | 2 142,45 | 768,13 | 921,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.135 |
| 136 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=125мм, L=47,5 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 1 338,65 | 1 606,38 | 1 129,58 | 1 355,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.136 |
| 136 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=125мм, L=47,5 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 1 797,45 | 2 156,94 | 1 129,58 | 1 355,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.136 |
| 137 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 1 392,50 | 1 671,00 | 1 392,50 | 1 671,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.137 |
| 137 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 1 795,19 | 2 154,23 | 1 392,50 | 1 671,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.137 |
| 137 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 1 952,90 | 2 343,48 | 1 392,50 | 1 671,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.137 |
| 137 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №22 | — | 2 410,47 | 2 892,56 | 1 392,50 | 1 671,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.137 |
| 138 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=80мм, L=25 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №21 | — | 539,94 | 647,93 | 385,00 | 462,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.138 |
| 139 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №21 | — | 755,49 | 906,59 | 665,56 | 798,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.139 |
| 139 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №21 | — | 894,92 | 1 073,91 | 665,56 | 798,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.139 |
| 139 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №21 | — | 1 201,64 | 1 441,97 | 665,56 | 798,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.139 |
| 140 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №21 | — | 1 255,83 | 1 507,00 | 1 255,83 | 1 507,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.140 |
| 140 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №21 | — | 1 915,96 | 2 299,15 | 1 255,83 | 1 507,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.140 |
| 141 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,3333333333333 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №21 | — | 1 153,46 | 1 384,15 | 1 070,00 | 1 284,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.141 |
| 141 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,3333333333333 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №21 | — | 1 322,56 | 1 587,07 | 1 070,00 | 1 284,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.141 |
| 141 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,3333333333333 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №21 | — | 1 438,75 | 1 726,50 | 1 070,00 | 1 284,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.141 |
| 142 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 614,79 | 737,75 | 614,79 | 737,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.142 |
| 142 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 792,58 | 951,10 | 614,79 | 737,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.142 |
| 142 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 1 064,23 | 1 277,07 | 614,79 | 737,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.142 |
| 142 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 1 428,97 | 1 714,77 | 614,79 | 737,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.142 |
| 143 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 980,00 | 1 176,00 | 980,00 | 1 176,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.143 |
| 143 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 1 317,73 | 1 581,28 | 980,00 | 1 176,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.143 |
| 143 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 1 433,49 | 1 720,19 | 980,00 | 1 176,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.143 |
| 144 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 1 965,75 | 2 358,90 | 1 658,75 | 1 990,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.144 |
| 144 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 2 530,66 | 3 036,80 | 1 658,75 | 1 990,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.144 |
| 145 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 1 817,16 | 2 180,59 | 1 600,83 | 1 921,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.145 |
| 145 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 2 152,52 | 2 583,02 | 1 600,83 | 1 921,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.145 |
| 145 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 2 771,10 | 3 325,32 | 1 600,83 | 1 921,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.145 |
| 146 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 2 875,79 | 3 450,95 | 2 667,71 | 3 201,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.146 |
| 146 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 3 297,39 | 3 956,87 | 2 667,71 | 3 201,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.146 |
| 146 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 3 741,31 | 4 489,57 | 2 667,71 | 3 201,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.146 |
| 146 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 4 816,47 | 5 779,77 | 2 667,71 | 3 201,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.146 |
| 147 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,6666666666667 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 3 116,57 | 3 739,89 | 2 745,56 | 3 294,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.147 |
| 147 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,6666666666667 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 3 539,54 | 4 247,44 | 2 745,56 | 3 294,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.147 |
| 147 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,6666666666667 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 4 368,86 | 5 242,63 | 2 745,56 | 3 294,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.147 |
| 148 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 3 905,00 | 4 686,00 | 3 905,00 | 4 686,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.148 |
| 148 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 4 826,73 | 5 792,08 | 3 905,00 | 4 686,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.148 |
| 148 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 5 957,64 | 7 149,17 | 3 905,00 | 4 686,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.148 |
| 148 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 6 481,02 | 7 777,22 | 3 905,00 | 4 686,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.148 |
| 149 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=400мм, L=50 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 5 567,14 | 6 680,57 | 4 318,33 | 5 182,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.149 |
| 149 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №3dy=400мм, L=50 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №3 | — | 8 131,88 | 9 758,26 | 4 318,33 | 5 182,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.149 |
| 150 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=80мм, L=47,5 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 1 056,51 | 1 267,81 | 753,33 | 904,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.150 |
| 150 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=80мм, L=47,5 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 1 149,32 | 1 379,18 | 753,33 | 904,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.150 |
| 151 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,3333333333333 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 1 373,55 | 1 648,26 | 1 274,17 | 1 529,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.151 |
| 151 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,3333333333333 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 2 027,51 | 2 433,02 | 1 274,17 | 1 529,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.151 |
| 151 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,3333333333333 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 2 399,39 | 2 879,27 | 1 274,17 | 1 529,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.151 |
| 152 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=125мм, L=82,5 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 3 217,43 | 3 860,92 | 2 199,58 | 2 639,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.152 |
| 152 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=125мм, L=82,5 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 5 112,54 | 6 135,05 | 2 199,58 | 2 639,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.152 |
| 153 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 1 793,04 | 2 151,65 | 1 579,58 | 1 895,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.153 |
| 153 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 2 036,38 | 2 443,66 | 1 579,58 | 1 895,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.153 |
| 153 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 2 409,88 | 2 891,86 | 1 579,58 | 1 895,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.153 |
| 153 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 2 851,89 | 3 422,27 | 1 579,58 | 1 895,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.153 |
| 154 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 2 659,37 | 3 191,24 | 1 977,78 | 2 373,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.154 |
| 154 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 3 147,13 | 3 776,56 | 1 977,78 | 2 373,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.154 |
| 154 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 3 724,37 | 4 469,24 | 1 977,78 | 2 373,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.154 |
| 155 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 3 883,73 | 4 660,48 | 3 421,39 | 4 105,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.155 |
| 155 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 4 600,48 | 5 520,57 | 3 421,39 | 4 105,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.155 |
| 155 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 5 004,63 | 6 005,55 | 3 421,39 | 4 105,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.155 |
| 156 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=300мм, L=75 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 4 615,89 | 5 539,06 | 3 895,00 | 4 674,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.156 |
| 157 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 4 408,75 | 5 290,50 | 4 408,75 | 5 290,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.157 |
| 157 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 6 183,02 | 7 419,62 | 4 408,75 | 5 290,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.157 |
| 157 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2304 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 17 713,65 | 21 256,38 | 17 713,65 | 21 256,38 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.157 |
| 157 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 10 247,36 | 12 296,83 | 4 408,75 | 5 290,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.157 |
| 158 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,3333333333333 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 4 255,41 | 5 106,49 | 3 947,50 | 4 737,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.158 |
| 158 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,3333333333333 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 4 879,26 | 5 855,11 | 3 947,50 | 4 737,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.158 |
| 158 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,3333333333333 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №6 | — | 6 833,27 | 8 199,92 | 3 947,50 | 4 737,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.158 |
| 159 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | — | 1 714,66 | 2 057,60 | 1 172,22 | 1 406,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.159 |
| 159 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | — | 2 029,16 | 2 434,99 | 1 172,22 | 1 406,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.159 |
| 159 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | — | 2 207,42 | 2 648,90 | 1 172,22 | 1 406,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.159 |
| 160 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | — | 2 634,33 | 3 161,20 | 2 222,92 | 2 667,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.160 |
| 160 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | — | 3 117,51 | 3 741,01 | 2 222,92 | 2 667,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.160 |
| 161 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=150мм, L=10 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | — | 245,25 | 294,29 | 227,50 | 273,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.161 |
| 162 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=200мм, L=10 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | — | 652,41 | 782,89 | 410,00 | 492,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.162 |
| 163 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | — | 1 709,59 | 2 051,50 | 1 168,75 | 1 402,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.163 |
| 163 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №10 | — | 2 110,15 | 2 532,17 | 1 168,75 | 1 402,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.163 |
| 164 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 1 434,94 | 1 721,93 | 1 331,11 | 1 597,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.164 |
| 164 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 1 866,81 | 2 240,17 | 1 331,11 | 1 597,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.164 |
| 164 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 2 304,20 | 2 765,04 | 1 331,11 | 1 597,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.164 |
| 165 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,3333333333333 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 1 224,72 | 1 469,67 | 1 224,72 | 1 469,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.165 |
| 165 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,3333333333333 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 1 868,49 | 2 242,19 | 1 224,72 | 1 469,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.165 |
| 165 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,3333333333333 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 2 211,20 | 2 653,44 | 1 224,72 | 1 469,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.165 |
| 166 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=125мм, L=100 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 2 614,22 | 3 137,07 | 2 115,00 | 2 538,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.166 |
| 167 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=150мм, L=110 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 3 717,16 | 4 460,59 | 2 883,33 | 3 460,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.167 |
| 168 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,6666666666667 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 2 661,16 | 3 193,40 | 2 245,56 | 2 694,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.168 |
| 168 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,6666666666667 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 3 019,43 | 3 623,31 | 2 245,56 | 2 694,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.168 |
| 168 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,6666666666667 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №15 | — | 3 573,24 | 4 287,88 | 2 245,56 | 2 694,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.168 |
| 169 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 997,77 | 1 197,33 | 841,94 | 1 010,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.169 |
| 169 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 1 231,55 | 1 477,86 | 841,94 | 1 010,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.169 |
| 169 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 1 956,95 | 2 348,34 | 841,94 | 1 010,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.169 |
| 170 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 442,78 | 531,33 | 442,78 | 531,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.170 |
| 170 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 547,29 | 656,75 | 442,78 | 531,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.170 |
| 170 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 833,80 | 1 000,56 | 442,78 | 531,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.170 |
| 171 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 1 978,58 | 2 374,30 | 1 835,42 | 2 202,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.171 |
| 171 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 2 467,94 | 2 961,53 | 1 835,42 | 2 202,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.171 |
| 172 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,3333333333333 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 1 885,58 | 2 262,70 | 1 661,11 | 1 993,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.172 |
| 172 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,3333333333333 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 2 329,61 | 2 795,53 | 1 661,11 | 1 993,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.172 |
| 172 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,3333333333333 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 2 643,24 | 3 171,89 | 1 661,11 | 1 993,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.172 |
| 173 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 5 705,28 | 6 846,33 | 3 739,58 | 4 487,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.173 |
| 173 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2307 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №13 | — | 15 025,05 | 18 030,05 | 15 025,05 | 18 030,05 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.173 |
| 174 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 908,66 | 1 090,40 | 842,92 | 1 011,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.174 |
| 174 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 1 086,68 | 1 304,01 | 842,92 | 1 011,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.174 |
| 174 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 1 232,97 | 1 479,57 | 842,92 | 1 011,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.174 |
| 174 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 1 587,30 | 1 904,76 | 842,92 | 1 011,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.174 |
| 175 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 1 170,28 | 1 404,33 | 1 170,28 | 1 404,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.175 |
| 175 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 1 446,51 | 1 735,81 | 1 170,28 | 1 404,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.175 |
| 175 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 1 862,20 | 2 234,64 | 1 170,28 | 1 404,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.175 |
| 176 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,666666666667 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 3 786,33 | 4 543,60 | 3 195,00 | 3 834,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.176 |
| 176 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,666666666667 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 4 874,44 | 5 849,32 | 3 195,00 | 3 834,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.176 |
| 176 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,666666666667 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 7 426,21 | 8 911,46 | 3 195,00 | 3 834,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.176 |
| 177 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,3333333333333 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 3 411,71 | 4 094,05 | 3 005,56 | 3 606,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.177 |
| 177 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,3333333333333 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 4 041,34 | 4 849,61 | 3 005,56 | 3 606,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.177 |
| 177 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,3333333333333 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 5 202,73 | 6 243,27 | 3 005,56 | 3 606,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.177 |
| 178 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 3 154,66 | 3 785,59 | 2 156,67 | 2 588,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.178 |
| 178 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №16 | — | 3 579,36 | 4 295,23 | 2 156,67 | 2 588,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.178 |
| 179 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,6666666666667 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 725,54 | 870,65 | 639,17 | 767,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.179 |
| 179 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,6666666666667 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 896,39 | 1 075,67 | 639,17 | 767,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.179 |
| 179 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,6666666666667 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 1 154,00 | 1 384,80 | 639,17 | 767,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.179 |
| 180 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 695,42 | 834,50 | 695,42 | 834,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.180 |
| 180 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 975,28 | 1 170,34 | 695,42 | 834,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.180 |
| 180 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 1 106,58 | 1 327,90 | 695,42 | 834,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.180 |
| 180 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 1 309,54 | 1 571,45 | 695,42 | 834,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.180 |
| 181 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 1 541,24 | 1 849,49 | 1 429,72 | 1 715,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.181 |
| 181 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 1 843,18 | 2 211,82 | 1 429,72 | 1 715,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.181 |
| 181 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 2 181,25 | 2 617,50 | 1 429,72 | 1 715,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.181 |
| 182 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 1 772,71 | 2 127,25 | 1 772,71 | 2 127,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.182 |
| 182 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 2 191,14 | 2 629,36 | 1 772,71 | 2 127,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.182 |
| 182 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 2 704,52 | 3 245,43 | 1 772,71 | 2 127,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.182 |
| 182 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 3 068,62 | 3 682,35 | 1 772,71 | 2 127,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.182 |
| 183 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 2 587,16 | 3 104,59 | 2 279,17 | 2 735,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.183 |
| 183 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 3 064,62 | 3 677,54 | 2 279,17 | 2 735,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.183 |
| 183 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 3 333,84 | 4 000,61 | 2 279,17 | 2 735,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.183 |
| 183 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 4 291,91 | 5 150,30 | 2 279,17 | 2 735,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.183 |
| 184 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 3 021,99 | 3 626,39 | 2 803,33 | 3 364,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.184 |
| 184 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №17 | — | 3 931,51 | 4 717,81 | 2 803,33 | 3 364,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.184 |
| 185 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,3333333333333 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 558,06 | 669,67 | 558,06 | 669,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.185 |
| 185 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,3333333333333 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 689,78 | 827,73 | 558,06 | 669,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.185 |
| 185 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,3333333333333 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 926,19 | 1 111,43 | 558,06 | 669,67 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.185 |
| 186 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 654,44 | 785,32 | 607,08 | 728,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.186 |
| 186 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 851,40 | 1 021,68 | 607,08 | 728,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.186 |
| 187 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 985,67 | 1 182,81 | 868,33 | 1 042,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.187 |
| 187 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 1 381,73 | 1 658,08 | 868,33 | 1 042,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.187 |
| 187 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 1 503,12 | 1 803,74 | 868,33 | 1 042,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.187 |
| 188 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 1 759,84 | 2 111,81 | 1 485,00 | 1 782,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.188 |
| 188 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 1 996,77 | 2 396,12 | 1 485,00 | 1 782,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.188 |
| 188 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 1 996,77 | 2 396,12 | 1 485,00 | 1 782,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.188 |
| 188 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 2 681,13 | 3 217,35 | 1 485,00 | 1 782,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.188 |
| 189 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 2 044,19 | 2 453,02 | 1 800,83 | 2 161,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.189 |
| 189 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №19 | — | 2 634,16 | 3 161,00 | 1 800,83 | 2 161,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.189 |
| 190 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №26 | — | 1 391,98 | 1 670,37 | 1 174,58 | 1 409,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.190 |
| 190 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №26 | — | 1 579,37 | 1 895,25 | 1 174,58 | 1 409,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.190 |
| 190 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №26 | — | 1 792,00 | 2 150,40 | 1 174,58 | 1 409,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.190 |
| 190 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №26 | — | 1 949,42 | 2 339,31 | 1 174,58 | 1 409,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.190 |
| 191 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №26 | — | 1 517,96 | 1 821,55 | 1 408,13 | 1 689,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.191 |
| 191 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №26 | — | 2 059,73 | 2 471,68 | 1 408,13 | 1 689,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.191 |
| 191 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2036 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №26 | — | 2 437,52 | 2 925,02 | 1 408,13 | 1 689,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.191 |
| 191 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №26 | — | 2 542,33 | 3 050,80 | 1 408,13 | 1 689,75 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.191 |
| 192 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 610,19 | 1 932,22 | 1 197,50 | 1 437,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.192 |
| 192 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 826,96 | 2 192,35 | 1 197,50 | 1 437,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.192 |
| 193 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 209,16 | 1 450,99 | 1 121,67 | 1 346,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.193 |
| 193 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 329,26 | 1 595,12 | 1 121,67 | 1 346,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.193 |
| 193 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2029 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 446,04 | 1 735,25 | 1 121,67 | 1 346,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.193 |
| 193 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 573,07 | 1 887,69 | 1 121,67 | 1 346,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.193 |
| 193 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 2 025,14 | 2 430,17 | 1 121,67 | 1 346,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.193 |
| 193 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2043 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 2 607,12 | 3 128,54 | 1 121,67 | 1 346,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.193 |
| 194 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=125мм, L=20 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 700,90 | 841,08 | 479,17 | 575,00 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.194 |
| 195 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2024 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 877,17 | 1 052,60 | 877,17 | 1 052,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.195 |
| 195 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 084,21 | 1 301,05 | 877,17 | 1 052,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.195 |
| 195 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2033 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 338,24 | 1 605,89 | 877,17 | 1 052,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.195 |
| 195 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2035 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 455,81 | 1 746,97 | 877,17 | 1 052,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.195 |
| 195 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2038 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 651,80 | 1 982,16 | 877,17 | 1 052,60 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.195 |
| 196 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,3333333333333 м. | 2025 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 316,36 | 1 579,63 | 1 221,11 | 1 465,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.196 |
| 196 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,3333333333333 м. | 2030 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 641,93 | 1 970,32 | 1 221,11 | 1 465,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.196 |
| 196 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,3333333333333 м. | 2034 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 943,09 | 2 331,71 | 1 221,11 | 1 465,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.196 |
| 197 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 1 973,71 | 2 368,46 | 1 738,75 | 2 086,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.197 |
| 197 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2032 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №11 | — | 2 543,35 | 3 052,02 | 1 738,75 | 2 086,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.197 |
| 198 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2024 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 383,54 | 460,25 | 383,54 | 460,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.198 |
| 198 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2032 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 561,02 | 673,23 | 383,54 | 460,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.198 |
| 198 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2304 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 1 541,01 | 1 849,21 | 1 541,01 | 1 849,21 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.198 |
| 198 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=80мм, L=23,75 м. | 2037 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 692,47 | 830,97 | 383,54 | 460,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.198 |
| 199 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=100мм, L=35 м. | 2027 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 719,44 | 863,33 | 607,08 | 728,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.199 |
| 199 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=100мм, L=35 м. | 2031 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 851,40 | 1 021,68 | 607,08 | 728,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.199 |
| 200 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=125мм, L=57,5 м. | 2028 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 1 653,72 | 1 984,46 | 1 337,92 | 1 605,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.200 |
| 200 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=125мм, L=57,5 м. | 2033 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 2 041,19 | 2 449,42 | 1 337,92 | 1 605,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.200 |
| 201 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=150мм, L=80 м. | 2026 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 2 278,31 | 2 733,97 | 2 007,08 | 2 408,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.201 |
| 201 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=150мм, L=80 м. | 2029 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 2 587,51 | 3 105,01 | 2 007,08 | 2 408,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.201 |
| 202 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=200мм, L=35 м. | 2028 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 1 537,32 | 1 844,79 | 1 243,75 | 1 492,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.202 |
| 202 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии улица Подольск 73dy=200мм, L=35 м. | 2030 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | Источник тепловой энергии №73 | — | 1 672,37 | 2 006,85 | 1 243,75 | 1 492,50 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.202 |
| 203 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,6666666666667 м. | 2027 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №47 | — | 1 343,42 | 1 612,10 | 1 133,61 | 1 360,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.203 |
| 203 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,6666666666667 м. | 2031 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №47 | — | 1 589,82 | 1 907,79 | 1 133,61 | 1 360,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.203 |
| 203 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=80мм, L=71,6666666666667 м. | 2037 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №47 | — | 2 046,70 | 2 456,04 | 1 133,61 | 1 360,33 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.203 |
| 204 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2026 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №47 | — | 1 229,96 | 1 475,96 | 1 083,54 | 1 300,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.204 |
| 204 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника тепловой энергии № 47dy=100мм, L=57,5 м. | 2028 | МУП "Подольская теплосеть" | Источник тепловой энергии №47 | — | 1 339,30 | 1 607,16 | 1 083,54 | 1 300,25 | — | — | — | — | — | амортизация | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 001.02.03.204 |

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В городском округе предусмотрена закрытая схема теплоснабжения. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения – не требуется.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработке данной схемы теплоснабжения, были учтены предложения от представителей теплоснабжающих организаций связанные с конкретными предложениями технического перевооружения источников тепла и тепловых сетей.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Схема теплоснабжения корректировалась с учетом предложений и замечаний, поступивших от теплоснабжающих организаций и администрации городского округа, и устранялись неточности в процессе работы над схемой в срок до даты сдачи работы заказчику.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Работа выполнена в срок в соответствии с договором. Все замечания, поступающие в адрес разработчика, касающиеся схемы, считались разработчиком как дополняющая информация к исходным данным. Поэтому перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения, и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения не составлялся.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Основные изменения в проекте разработанной схемы теплоснабжения связаны с утверждением Генерального плана городского округа.

В ходе разработки схемы теплоснабжения городского округа были пересмотрены объемы развития строительных фондов, скорректировано содержание всех книг с учетом предложений от теплоснабжающих организаций, в разрезе планируемого и необходимого технического перевооружения источников тепловой энергии и системы транспорта, и распределения тепловой энергии. Кроме того, актуализированы значения технико-экономических показателей работы источников тепла с учетом состояния в базовом году.