Городской округ Подольск

Московской области

|  | Утверждена Распоряжением Министерства энергетики Московской области от «____» ________202 г. №____ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ДО 2043 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 1

Сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава Городского округа Подольск						Г.И. Артамонов

(подпись, печать)

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»									А.Х. Регинский

(подпись, печать)

Москва

2025 г.

- Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	1

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	8

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	8

1.1.1.	Описание административного состава городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численность населения по административно-территориальным делениям	11

1.1.2.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	13

1.1.3.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	23

1.1.4.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	25

1.2.	Источники тепловой энергии	25

1.2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования (в том числе технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов)	25

1.2.2.	Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии(мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	57

1.2.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	61

1.2.4.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	62

1.2.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	65

1.2.6.	Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса, процент износа и мероприятия по продлению ресурса	67

1.2.7.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	68

1.2.8.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.	78

1.2.9.	Среднегодовая загрузка оборудования	79

1.2.10.	Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	80

1.2.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	84

1.2.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	85

1.2.13.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	85

1.2.14.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	85

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них	85

1.3.1	Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	85

1.3.2	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	102

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, тип прокладки, процент износа, протяженность и диаметр тепловой сети с определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	102

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	125

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	125

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	126

1.3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	136

1.3.8	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	137

1.3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	143

1.3.10	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	144

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	145

1.3.12	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	148

1.3.13	Значения утвержденных нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	149

1.3.14	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	151

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	153

1.3.16	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	153

1.3.17	Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	157

1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	159

1.3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	163

1.3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	164

1.3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	164

1.3.22	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	165

1.3.23	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	165

1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	165

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	166

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	166

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	170

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	171

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	173

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	177

1.5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	178

1.5.7.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	178

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	178

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	178

1.6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	183

1.6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	185

1.6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	186

1.6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	187

1.7.	Балансы теплоносителя	188

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	188

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	197

1.7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	217

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	217

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	217

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	221

1.8.3.	Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения.	223

1.8.4.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.	226

1.8.5.	Описание использования местных видов топлива	232

1.8.6.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	232

1.8.7.	Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	232

1.8.8.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа	233

1.8.9.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	233

1.9.	Надежность теплоснабжения	233

1.9.1.	Категория надежности Источник тепловой энергии ных по отпуску тепловой энергии потребителям	233

1.9.2.	Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей	249

1.9.3.	Частота отключения потребителей	255

1.9.4.	Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	255

1.9.5.	Определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий.	260

1.9.6.	Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	267

1.9.7.	Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении	267

1.9.8.	Результат анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, после аварийных отключений	267

1.9.9.	Обеспеченность бесперебойной удовлетворенности потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации с учетом групп потребителей.	267

1.9.10.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	268

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	269

1.10.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями».	269

1.10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	289

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	289

1.11.1.	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет.	289

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	290

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.	298

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	299

1.11.5.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	300

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	300

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	300

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	301

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	303

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	304

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	304

1.12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	304

- Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение объектов в городском округе осуществляется централизованным и децентрализованным (индивидуальным) способом. Функциональная структура теплоснабжения городского округа представляет собой разделенное между разными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями производство тепловой энергии и транспорт ее конечному потребителю. Потребителями тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения являются потребители многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, общественные здания, промышленные потребители тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение осуществляется от паровых и водогрейных источников, расположенных на территории городского округа. Отпуск тепловой энергии производится на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции по тепловым сетям, проложенным подземным (канальным и бесканальным) и надземным способом. Присоединение абонентских вводов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой и независимой схеме. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на  источниках качественным методом.

Общие положения разработки схемы теплоснабжения

Работа «Оказание услуг по развитию муниципальной информационной системы в сфере коммунальной инфраструктуры и актуализации схемы теплоснабжения городского округа Подольск на период с 2023 г. по 2043 г. (актуализация на 2026 год) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства городского округа. Разработка схем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Целью разработки схем теплоснабжения является:

● Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;

● Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии;

● Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

● Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии;

● Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя.

Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения городского округа проводится на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей с учетом перспективного развития, а также использованием результатов, проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности. За базовый период принят 2024 год.

Нормативная правовая база

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского округа является:

● Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

● Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

● Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

● Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

● Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

● Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

Техническая база

Технической базой для разработки схемы теплоснабжения городского округа являются:

● Генеральный план развития городского округа Подольск.

● Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям.

● Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.).

● Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик.

● Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей.

● Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды.

● Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, потерям ТЭР и т.д.).

● Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

● СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) «Котельные установки».

● СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети».

● СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий».

● СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке».

● СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

● СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

● СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей».

Климатические условия

Климат на территории городского округа умеренно континентальный, с чётко выраженной сезонностью, с относительно холодной зимой (начало ноября – конец марта) и тёплым влажным летом (середина мая – начало сентября). По климатическим условиям городской округ относится к климатическому району II В. Продолжительность неблагоприятного периода 6,5 месяцев с 20 октября по 5 мая. Средние температуры составляют: января – около минус 9,4°C, июля – +18,4°C. Абсолютный максимум температуры воздуха +35°С, а абсолютный минимум – минус 43оС. Глубина промерзания почвы может достигать 132÷195 см. Средняя продолжительность безморозного периода около 130 дней. Среднегодовое количество осадков – 668 мм, с колебаниями в отдельные годы от 390 до 850 мм. Максимум осадков 390 мм выпадает летом, минимум 160 мм – зимой. Преобладающими в году являются ветры юго-западного направления осенью и зимой, южного – весной и северо-западного – летом. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе.

Согласно своду правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», средняя годовая температура воздуха составляет +5,6°С, средняя температура отопительного сезона минус 2,2°С. Продолжительность отопительного сезона, составляет 204 суток (4896 ч). Расчетная температура для расчета отопления минус 26°С.

Градусосутки отопительного периода:

Daz = (ti-t-tht) • Zht, °С •сут.

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС;

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, °С;

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки.

DaZ= (20+2,2)х204= 4545°С•сут.

Данные о средней месячной и годовой температуре воздуха на территории городского округа, приведены в таблице.

Таблица 1 – Средние месячные и годовые температуры наружного воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,8 | -6,9 | -1,3 | 6,5 | 13,3 | 17 | 19,1 | 17,1 | 11,3 | 5,2 | -0,8 | -5,2 | 5,6 |

График температуры окружающего воздуха по городскому округу, показан на рисунке.

Рисунок 1 – Средние месячные и годовые температуры наружного воздуха

    - Описание административного состава городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численность населения по административно-территориальным делениям

Городской округ Подольск граничит с городом Москвой на севере, северо-западе и западе, с Ленинским районом Московской области на северо-востоке, с городским округом Домодедово Московской области на востоке и с Чеховским районом Московской области на юге. Площадь округа составляет 339,12 км2. Земли, на которых проживают сельские жители, составляют площадь 275,22 км2. Основная река – Пахра. Также по территории муниципального образования протекают реки Десна, Моча, Петрица, Жественка, Рожайка, Сосновка, Пустышка, Висенков ручей и Рогожка. Как муниципальное образование, городской округ образован в соответствии с Законом Московской области от 22.05.2015 №81/2015-ОЗ с преобразованием (упразднением) городских округов Подольск и Климовск, городского поселения Львовский, сельских поселений Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское Подольского муниципального района, путем объединения их во вновь образованное муниципальное образование и наделением его статусом Городской округ Подольск. Карта (схема) границ территории городского округа, показана на рисунке 2

Рисунок 2 – Карта (схема) границ территории городского округа

В состав городского округа входят 76 населённых пунктов: 1 город и 75 сельских населённых пунктов (среди которых 16 посёлков, 2 села и 57 деревень). Наименование населенных пунктов с численностью проживающих в них населения, приводится ниже в таблице 2. Административным центром городского округа является город Подольск. Перечень населённых пунктов, их наименование и тип приведены в соответствии с Законом Московской области от 22 мая 2015 года №81/2015-ОЗ и постановлением губернатора Московской области от 15 июля 2020 года №329-ПГ «Об Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области».

Таблица 2 – Населенные пункты с численностью проживающего в них населения, входящие в состав городского округа

| №п/п | Наименование | Административный статус (деревня, село, поселок и т.п.) | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 351 752 |
| 1 | Подольск | город | 313 414 |
| 2 | Агафоново | деревня | 102 |
| 3 | Улица Подольск н11 | деревня | 138 |
| 4 | д. Александровка | деревня | 331 |
| 5 | п. Александровка | посёлок | 1 686 |
| 6 | Алтухово | деревня | 104 |
| 7 | Бережки | деревня | 2 047 |
| 8 | Боборыкино | деревня | 161 |
| 9 | Большое Брянцево | деревня | 115 |
| 10 | Большое Толбино | деревня | 255 |
| 11 | Борисовка | деревня | 370 |
| 12 | Бородино | деревня | 856 |
| 13 | Борьево | деревня | 106 |
| 14 | Булатово | деревня | 87 |
| 15 | Быковка | деревня | 93 |
| 16 | Быково | посёлок | 2 390 |
| 17 | Бяконтово | деревня | 21 |
| 18 | Валищево | деревня | 425 |
| 19 | Ворыпаево | деревня | 183 |
| 20 | Гривно | деревня | 83 |
| 21 | Дмитрово | деревня | 51 |
| 22 | Докукино | деревня | 153 |
| 23 | Дубровицы | посёлок | 2 007 |
| 24 | Жарково | деревня | 105 |
| 25 | Жданово | деревня | 261 |
| 26 | Железнодорожный | посёлок | 874 |
| 27 | Ивлево | деревня | 275 |
| 28 | Коледино | деревня | 33 |
| 29 | Кузнечики | посёлок | 3 548 |
| 30 | Кутьино | деревня | 251 |
| 31 | Лаговское | деревня | 98 |
| 32 | Лемешово | деревня | 864 |
| 33 | Лесные Поляны | посёлок | 28 |
| 34 | Леспроект | посёлок | 129 |
| 35 | Лопаткино | деревня | 123 |
| 36 | Луковня | деревня | 102 |
| 37 | Лучинское | деревня | 13 |
| 38 | Макарово | деревня | 113 |
| 39 | Малое Брянцево | деревня | 306 |
| 40 | Малое Толбино | деревня | 285 |
| 41 | Матвеевское | деревня | 484 |
| 42 | Меньшово | деревня | 61 |
| 43 | Молодёжный | посёлок | 2 263 |
| 44 | Мотовилово | деревня | 7 |
| 45 | Наумово | деревня | 25 |
| 46 | Никулино | деревня | 38 |
| 47 | Новогородово | деревня | 77 |
| 48 | Новоколедино | деревня | 6 |
| 49 | Новоселки | деревня | 176 |
| 50 | Ордынцы | деревня | 213 |
| 51 | Плещеево | деревня | 152 |
| 52 | Подольской машинно-испытательной станции | посёлок | 1 669 |
| 53 | Покров | село | 304 |
| 54 | Поливаново | посёлок | 1 094 |
| 55 | Потапово | деревня | 184 |
| 56 | Пузиково | деревня | 507 |
| 57 | радиоцентра «Романцево» | посёлок | 913 |
| 58 | Романцево | деревня | 182 |
| 59 | санатория «Родина» | посёлок | 199 |
| 60 | Северово | деревня | 381 |
| 61 | Сельхозтехника | посёлок | 263 |
| 62 | Сергеевка | деревня | 355 |
| 63 | д. Сертякино | деревня | 96 |
| 64 | п. Сертякино | посёлок | 181 |
| 65 | Слащёво | деревня | 395 |
| 66 | Сосновый Бор | посёлок | 1 622 |
| 67 | Спирово | деревня | 184 |
| 68 | Стрелково | деревня | 269 |
| 69 | Стрелковской фабрики | посёлок | 102 |
| 70 | Сынково | село | 2 465 |
| 71 | Услонь | деревня | 92 |
| 72 | Федюково | деревня | 3 132 |
| 73 | Харитоново | деревня | 104 |
| 74 | Холопово | деревня | 39 |
| 75 | Хряслово | деревня | 424 |
| 76 | Яковлево | деревня | 508 |

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

Функциональная структура теплоснабжения, в административных границах городского округа, представляет собой разделенное между разными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями производство тепловой энергии и транспорт ее конечному потребителю. Потребителями тепловой энергии, в системах централизованного теплоснабжения являются, потребители многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и прочие здания.

В городском округе имеется система теплоснабжения от «Источника тепловой энергии №83». «Источник тепловой энергии №83» расположен за границей городского округа Подольск. Зона действия источника тепловой энергии №83 распространяется, на территорию города федерального значения Москва и на городской округ Подольск. Территория городского округа Подольск подключена от «ЦТП №13 ул. 8 Марта (Аптечные склады)», находящееся в зоне действия источника тепловой энергии «Источник тепловой энергии №83».

Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" содержит перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей системы теплоснабжения от «Источника тепловой энергии №83», формируются с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального образования (пп. «г», п.5, Требования к схемам теплоснабжения, ПП РФ №154).

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам, приведен в таблице 3.

Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения с указанием мест расположения на карте муниципального образования, приведена на рисунке 3.

Таблица 3 –Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения в базовом периоде

| №пп | Объекты теплоснабжения в базовом периоде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник тепловой энергии |  | тепловые сети и сети ГВС |  |
|  | организация собственник в базовом периоде | эксплуатирующая организация в базовом периоде | организация собственник в базовом периоде | эксплуатирующая организация в базовом периоде |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 44 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |
| 1 | АО «ПЭМЗ» | МУП "Подольская теплосеть" | АО «ПЭМЗ» | МУП "Подольская теплосеть" |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |
| 1 | ЗАО "РЕК" | МУП "Подольская теплосеть" | ЗАО "РЕК" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |  |
| 1 | Росгвардия | МУП "Подольская теплосеть" | Росгвардия | МУП "Подольская теплосеть" |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |
| 1 | АО "Машиностроительный завод "ЗИО-Подольск" (АО "ЗИО-Подольск") | МУП "Подольская теплосеть" | АО "Машиностроительный завод "ЗИО-Подольск" (АО "ЗИО-Подольск") | МУП "Подольская теплосеть" |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |
| 1 | ФГБУ «ЦЖКУ» | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |
| 1 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |  |
| 1 | ООО "Линар" | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | ООО "Линар" | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") |
| 2 | — | МУП "Подольская теплосеть" | — | МУП "Подольская теплосеть" |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |
| 1 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | муниципальное образование | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |
| 1 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |
| 1 | ООО "Подольский мукомольный завод" | ООО "Подольский мукомольный завод" | ООО "Подольский мукомольный завод" | ООО "Подольский мукомольный завод" |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |
| 1 | ООО "НКН" | ООО "НКН" | ООО "НКН" | ООО "НКН" |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |
| 1 | ООО "Радуга-Хит" | ООО "Радуга-Хит" | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |
| 1 | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |  |
| 1 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |  |
| 1 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |
| 1 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |
| 1 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |
| 1 | ООО "Линар" (с декабря 2024 года продана ООО "Ремкоммонтаж") | ООО "Импульс" | ООО "Линар" | ООО "Импульс" |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |  |
| 1 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |  |
| 1 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") |

[не  публикуется]

Рисунок 3 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения

Теплоснабжение отдельных зданий на территории городского округа осуществляется от нецентрализованных источников тепловой энергии. Нецентрализованная система теплоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой теплоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление. Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность, а также отсутствие привязки к системе централизованного теплоснабжения в зонах с низкой плотностью тепловой нагрузки, что обуславливает целесообразность применение таких систем в районах, где централизованное теплоснабжение отсутствует. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе. Основным недостатком систем с индивидуальным отоплением относительно крупных источников, является отсутствие систем резервирования вводов электро- водо- и газоснабжения, существенно повышающих требования безопасности систем теплоснабжения, указанные в пункте 5 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории поселения располагаются, прежде всего, в районах застройки одно - двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками с плотностью тепловой нагрузки 0,12- 0,25 Гкал/ч на 1 га. Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории городского округа. Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки децентрализованное от автономных (индивидуальных) газовых котлов или печного отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории городского округа показаны на рисунке 4.

[не  публикуется]

Рисунок 4 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения

К индивидуальным относятся согласно действующему законодательству и крышные источники тепловой энергии, принадлежащие собственникам многоквартирных домов. Кроме того, индивидуальные источники тепловой энергии или когенерационные установки применяются для теплоснабжения гостиничных и офисных комплексов, торговых комплексов и отдельных промышленных зданий.

Указанные источники тепловой энергии не имеют зон теплоснабжения, поэтому здесь и в дальнейшем в схеме теплоснабжения городского округа не учитываются.

Кроме того, на территории городского округа расположены отдельные организации, которые вырабатывают и осуществляют отпуск тепловой энергии на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение производственных и административных зданий собственно предприятий. Как правило – это источники тепловой энергии промышленных предприятий. Для подавляющего большинства организаций рассматриваемой категории теплоснабжение не является основным видом деятельности. Эти источники тепловой энергии не участвуют в регулируемом виде деятельности по централизованному теплоснабжению промышленного, общественного и жилищного фонда, поэтому не включены в общий список рассматриваемых источников тепла.

В городском округе функционируют предприятия по следующим вилам деятельности:

● ООО "Экс Морэ" – Производство сухих строительных смесей.

● ООО "Климовский трубный завод", г. Подольск, мкр. Климовск, Бережковский проезд, д.10 – производство пластиковых труб для газо-, водоснабжения и отведения, соединительных деталей для трубопроводов, емкостей и колодцев.

● ООО "ДЖИЛЕКС", г. Подольск, ул. Индустриальная, д.9 – производство насосного оборудования.

● ООО «ИНПП ВНИИСТ-Подолье», пос. Молодёжный, ул. Промышленная, 4 – разработка и производство технических устройств для строительства магистрального трубопроводного транспорта нефти, газа и нефтепродуктов.

● ООО "Инжкомцентр ВВД", г. Подольск, пр-д Фабричный, д.4е, ком 1 – производство печей, термокамер и печных горелок.

● ООО "Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ" г. Подольск, Художественный пр-д, д. 2д – производство продукции из мяса животных и мяса птицы.

● АО "АРХБУМ", г. Подольск, ул. Вишневая д.5 корпус А – производство упаковочных материалов, гофрированного картона и гофротары.

● ООО «НПО Петровакс Фарм» г. Подольск, с. Покров, ул. Сосновая, д.1 – производство лекарственных препаратов для медицинского применения.

● ООО "ОЗ РТИ - Подольск" – производство резинотехнических изделий.

● АО "ЦНИИТОЧМАШ", г. Подольск, улица Заводская, д.2, корпус №707 – производство оптических приборов, фото- и кинооборудования.

● ООО "Сеант" г. Подольск, мкр. Климовск, Фабричный проезд, д.4 – производство, обработка металлоконструкций.

● АО "НП "Подольсккабель", г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11 – производство кабельной продукции.

В целом тепловые зоны производственных источников тепловой энергии, в соответствии с генеральным планом городского округа, в перспективе не будут изменяться как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

Перечень и сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии, приведены в таблице 5.

Таблица 4 – Сведения по децентрализованным источникам тепловой энергии

| №пп | Объекты теплоснабжения в базовом периоде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник тепловой энергии |  | тепловые сети и сети ГВС |  |
|  | организация собственник в базовом периоде | эксплуатирующая организация в базовом периоде | организация собственник в базовом периоде | эксплуатирующая организация в базовом периоде |
| 1 | Источник тепловой энергии №84 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 2 | Источник тепловой энергии №85 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 3 | Источник тепловой энергии №86 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 4 | Источник тепловой энергии №87 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 5 | Источник тепловой энергии №88 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 6 | Источник тепловой энергии №89 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 7 | Источник тепловой энергии №90 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 8 | Источник тепловой энергии №91 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 9 | Источник тепловой энергии №92 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 10 | Источник тепловой энергии №93 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 11 | Источник тепловой энергии №94 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 12 | Источник тепловой энергии №95 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | МУП "Подольская теплосеть" | — | — |
| 13 | Источник тепловой энергии №97 |  |  |  |
| 1 | муниципальное образование | АО «Подольскогнеупор» | — | — |

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящее время большая часть застроенной территории городского округа охвачена зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла. Снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа от 27.01.2016 №25-п на территории городского округа Подольск МУП «Подольская теплосеть» получила статус единой теплоснабжающей организации. Следует отметить, что схема, при которой определение в качестве ЕТО, производится в отношении одной теплоснабжающей организации и распространяется на всю территорию:

● с одной стороны, обеспечивает значительное преимущество, в части управления ценовыми (тарифными) последствиями (в числе которых, основным является регулирование предельной стоимости на коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения);

● с другой стороны, является фактором, при котором сохраняется ситуация внутриузлового перекрестного субсидирования, при котором существенно усложняется оценка исполнения критериев в части принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения указанных в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 8 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

При этом выработка, транспортировка и полезный отпуск тепла осуществляется теплоснабжающими организациями в зонах действия эксплуатируемых ими источников тепловой энергии и тепловых сетей. Реализации тепловой энергии осуществляется теплоснабжающими организациями в своих зонах теплоснабжения от собственных источников тепла самостоятельно (по прямым договорам), либо через управляющие компании. Договорных отношений в составе единой теплоснабжающей организации в городском округе нет. Имеются прямые договора потребителей на поставку тепловой энергии с теплоснабжающими организациями. Также, между существующими теплоснабжающими организациями оформлены договорные отношения на предмет передачи (перепродажи) тепловой энергии и теплоносителя. На территории городского округа отсутствуют теплосетевые организации, имеющие тариф на транспортировку тепловой энергии и теплоносителя.

Перечень теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования приведен в таблице.

Таблица 5 – Перечень теплоснабжающих организаций в базовом периоде

| №пп | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на тепловую энергию для организации эксплуатирующей источник (да, —) | Номер теплоснабжающей организации на рисунке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Подольская теплосеть" | да | 1 |
| 2 | ФГБУ «ЦЖКУ» | да | 17 |
| 3 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | да | 13 |
| 4 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | да | 6 |
| 5 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | да | 3 |
| 6 | ООО "Подольский мукомольный завод" | да | 10 |
| 7 | ООО "НКН" | да | 9 |
| 8 | ООО "Радуга-Хит" | да | 11 |
| 9 | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | да | 12 |
| 10 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | — | 4 |
| 11 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | да | 5 |
| 12 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | да | 14 |
| 13 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | да | 7 |
| 14 | ООО "Импульс" | — | 8 |
| 15 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | да | 2 |

Таблица 6 – Перечень теплосетевых организаций имеющих тариф на регулируемую деятельность

| №пп | Наименование теплосетевой организации | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии для организаций эксплуатирующих сети (да, —) | Номер теплосетевой организации на рисунке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Подольская теплосеть" | да | 1 |

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций, приведены на рисунке 5.

[не  публикуется]

Рисунок 5 – Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций

    - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, зафиксированы следующие изменения:

1. Введен в эксплуатацию новый Источник тепловой энергии №54, взамен выведенного из схемы централизованного теплоснабжения Источника тепловой энергии №96

2. Источник тепловой энергии №58 и Источник тепловой энергии №59 переданы в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

3. Источник тепловой энергии №57 передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть.

4. Источник тепловой энергии №55 передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

5. Источник тепловой энергии №60 передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

6. Источник тепловой энергии №61 передан в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

7. Источник тепловой энергии №49 передана в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть», в связи со сменой собственника.

8. Источник тепловой энергии выведен из эксплуатации и находится в холодном резерве. Тепловая нагрузка переключена на Источник тепловой энергии №60 МУП "Подольская теплосеть" и Источник тепловой энергии №63.

9. Смена собственника Источника тепловой энергии №52.

10. Передача ООО «Линар» на временное пользование МУП «Подольская теплосеть» (договор аренды №18/24/А/ЮО от 30.09.2024 года).

11. Ввод в эксплуатацию новых источников: Источник тепловой энергии №50, Источник тепловой энергии №101, Источник тепловой энергии №81 и Источник тепловой энергии №62.

12. Смена собственника Источника тепловой энергии №75 и тепловых сетей с переходом эксплуатационной ответственности АО "Теплоэнергетическое предприятие".

  - Источники тепловой энергии

    - Структура и технические характеристики основного оборудования (в том числе технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов)

В системах централизованного теплоснабжения городского округа функционируют 83 источника тепловой энергии, принадлежащих (находящихся на обслуживании) различным теплоснабжающим организациям. Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в городском округе отсутствуют.

Общие сведения, об установленном основном оборудовании на источниках тепловой энергии, полученные от теплоснабжающих организаций, в соответствии с эксплуатационной принадлежностью, приведены в таблице.

Основной парк оборудования источников тепловой энергии представлен котлами различной мощности отечественных производителей. Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. Согласно СО153-34.17.469-2003, срок службы паровых водотрубных котлов составляет 25 года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет. Исходя из данных о годе ввода в эксплуатацию оборудования источника тепловой энергии, приведенных в таблице, на большей части источниках тепловой энергии не исключены проблемы со сверхнормативным износом оборудования.

Таблица 7 – Сведения по основному оборудованию источников  тепловой энергии

| № | Теплогенерирующее оборудование | Топливо |  | Год установки | Ресурс, лет |  | Тип | Установленная тепловая мощность котла, Гкал/ч | Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/час | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное |  | нормативный | остаточный |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ГМ-69,8-150 (ПТВМ-60Э) рег.№ 25082 | газ | дизель | 2010 | 16 | 2 | в | 60,0 | 200,0 | 91,7 |
| 2 | КВ-ГМ-58,2-150 (ПТВМ-50) рег.№ 25150 | газ | дизель | 2010 | 16 | 2 | в | 50,0 |  | 92,8 |
| 3 | КВ-ГМ-58,2-150 (ПТВМ-50) рег. 25140 | газ | дизель | 2010 | 16 | 2 | в | 50,0 |  | 92,8 |
| 4 | КВГМ-23,26-150 рег.№25023 | газ | дизель | 2009 | 16 | 1 | в | 20,0 |  | 92,3 |
| 5 | КВГМ-23,26-150 рег.№25022 | газ | дизель | 2009 | 16 | 1 | в | 20,0 |  | 92,3 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-7,56-150П ст.№1 | газ | дизель | 2010 | 16 | 2 | в | 6,5 | 163,5 | 94,0 |
| 2 | КВГМ-7,56-150П ст.№2 | газ | дизель | 2010 | 16 | 2 | в | 6,5 |  | 94,0 |
| 3 | КВГМ-35-150П ст.№3 | газ | дизель | 2010 | 16 | 2 | в | 30,1 |  | 91,8 |
| 4 | КВГМ-35-150П ст.№4 | газ | дизель | 2011 | 16 | 3 | в | 30,1 |  | 91,8 |
| 5 | КВГМ-35-150П ст.№5 | газ | дизель | 2011 | 16 | 3 | в | 30,1 |  | 91,8 |
| 6 | КВГМ-35-150П ст.№6 | газ | дизель | 2011 | 16 | 3 | в | 30,1 |  | 91,8 |
| 7 | КВГМ-35-150П ст.№7 | газ | дизель | 2011 | 16 | 3 | в | 30,1 |  | 91,8 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-30М ст.№1 | газ | мазут | 1982 | 16 | 0 | в | 30,0 | 60,0 | 91,8 |
| 2 | ПТВМ-30М ст.№2 | газ | мазут | 1982 | 16 | 0 | в | 30,0 |  | 91,8 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-23,26-150 | газ | мазут | 2013 | 16 | 5 | в | 20,0 | 56,5 | 89,0 |
| 2 | КВГМ-35-150 | газ | мазут | 2024 | 16 | 16 | в | 30,0 |  | 91,8 |
| 3 | КВГМ-7,56-150 | газ | мазут | 2011 | 16 | 3 | в | 6,5 |  | 94,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТВГ-8М ст.№1 | газ | нет | 1972 | 16 | 0 | в | 8,0 | 34,0 | 90,2 |
| 2 | ТВГ-8М ст.№2 | газ | нет | 1972 | 16 | 0 | в | 8,0 |  | 90,2 |
| 3 | ТВГ-8М ст.№3 | газ | нет | 1976 | 16 | 0 | в | 8,0 |  | 90,2 |
| 4 | КВГМ-11,63-150 ст.№4 | газ | нет | 2010 | 16 | 2 | в | 10,0 |  | 94,0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ГМ-23,26-150П | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 20,0 | 30,0 | 92,3 |
| 2 | КВ-ГМ-11,63-150П | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 10,0 |  | 94,0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТВГ-8М | газ | нет | 1976 | 16 | 0 | в | 8,3 | 22,2 | 90,2 |
| 2 | ТВГ-8М | газ | нет | 1972 | 16 | 0 | в | 8,3 |  | 90,2 |
| 3 | ДКВР-4/13 | газ | нет | 1960 | 16 | 0 | в | 2,8 |  | 90,0 |
| 4 | ДКВР-4/13 | газ | нет | 1960 | 16 | 0 | в | 2,8 |  | 90,0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТВГ-8М | газ | нет | 1986 | 16 | 0 | в | 8,3 | 16,3 | 90,2 |
| 2 | КВГМ-4,65-150 | газ | нет | 2003 | 16 | 0 | в | 4,0 |  | 92,2 |
| 3 | КВГМ-4,65-150 | газ | нет | 2003 | 16 | 0 | в | 4,0 |  | 92,2 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-7,56-150 | газ | нет | 2013 | 16 | 5 | в | 6,5 | 14,5 | 94,0 |
| 2 | КВГМ-4,65-150 | газ | нет | 2011 | 16 | 3 | в | 4,0 |  | 92,2 |
| 3 | КВГМ-4,65-150 | газ | нет | 2011 | 16 | 3 | в | 4,0 |  | 92,2 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ГМ-11,63-150 | газ | нет | 2020 | 16 | 12 | в | 10,0 | 16,5 | 94,0 |
| 2 | КВ-ГМ-7,56-150 | газ | нет | 2020 | 16 | 12 | в | 6,5 |  | 94,0 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-4,65-115Н ст.№1 | газ | дизель | 2009 | 16 | 1 | в | 4,0 | 12,0 | 93,8 |
| 2 | КВГМ-4,65-115Н ст. №2 | газ | дизель | 2009 | 16 | 1 | в | 4,0 |  | 93,8 |
| 3 | КВГМ-4,65-115Н ст.№3 | газ | дизель | 2009 | 16 | 1 | в | 4,0 |  | 93,8 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ГМ-17,44-115Н (Смоленск-17,44-115Т) | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 15,0 | 60,0 | 94,3 |
| 2 | КВ-ГМ-17,44-115Н (Смоленск-17,44-115Т) | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 15,0 |  | 94,3 |
| 3 | КВ-ГМ-17,44-115Н (Смоленск-17,44-115Т) | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 15,0 |  | 94,3 |
| 4 | КВ-ГМ-17,44-115Н (Смоленск-17,44-115Т) | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 15,0 |  | 94,3 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 ст.№1 | газ | нет | 1966 | 16 | 0 | в | 0,6 | 7,4 | 88,0 |
| 2 | НР-18 ст.№2 | газ | нет | 1966 | 16 | 0 | в | 0,6 |  | 88,0 |
| 3 | НР-18 ст.№3 | газ | нет | 1966 | 16 | 0 | в | 0,6 |  | 88,0 |
| 4 | НР-18 ст.№4 | газ | нет | 1966 | 16 | 0 | в | 0,6 |  | 88,0 |
| 5 | ТГ-3/95 ст.№5 | газ | нет | 1966 | 16 | 0 | в | 2,5 |  | 88,0 |
| 6 | ТГ-3/95 ст.№6 | газ | нет | 1966 | 16 | 0 | в | 2,5 |  | 88,0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-100 НР 30 ст.№3, зав. №б.н. | газ | нет | 2018 | 16 | 10 | в | 0,9 | 6,0 | 80,0 |
| 2 | ЗИО 1250 (КВА -1,25Г-95) ст.№2, зав№1 | газ | нет | 2001 | 16 | 0 | в | 1,1 |  | 92,0 |
| 3 | КВ-ГМ-2.32Н95 ст.№3, зав№222959 | газ | нет | 2014 | 16 | 6 | в | 2,0 |  | 92,8 |
| 4 | КВ-ГМ-2.32Н95 ст.№4, зав№021206 | газ | нет | 2023 | 16 | 15 | в | 2,0 |  | 94,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕВ-6,5-14ГМ | газ | нет | 1988 | 16 | 0 | в | 3,7 | 6,0 | 90,0 |
| 2 | ДКВР-4/13ГМ | газ | нет | 1973 | 16 | 0 | в | 2,3 |  | 90,0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗиОСаб-2000 ст.№2 зав№92 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 1,7 | 6,0 | 93,0 |
| 2 | ЗиОСаб-2000 ст.№1 зав№91 | газ | нет | 2002 | 16 | 0 | в | 1,7 |  | 92,0 |
| 3 | ЗиОСаб-3000 ст№3 зав№39 | газ | нет | 2002 | 16 | 0 | в | 2,6 |  | 92,0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗиОСаб-2000 ст.№1 | газ | нет | 2002 | 16 | 0 | в | 1,7 | 6,0 | 92,0 |
| 2 | ЗиОСаб-2000 ст.№2 | газ | нет | 2002 | 16 | 0 | в | 1,7 |  | 92,0 |
| 3 | ЗиОСаб-3000 ст.№3 | газ | нет | 2002 | 16 | 0 | в | 2,6 |  | 92,0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-1250 (КВа-1,25Г-95) ст.№1 | газ | нет | 2005 | 16 | 0 | в | 1,1 | 5,5 | 91,5 |
| 2 | ЗИО-1250 (КВа-1,25Г-95) ст.№2 | газ | нет | 2005 | 16 | 0 | в | 1,1 |  | 91,5 |
| 3 | Братск-1Г ст.№3 | газ | нет | 1991 | 16 | 0 | в | 0,8 |  | 91,5 |
| 4 | Братск-1Г ст.№4 | газ | нет | 1991 | 16 | 0 | в | 0,8 |  | 91,5 |
| 5 | Братск-1Г ст.№5 | газ | нет | 1991 | 16 | 0 | в | 0,8 |  | 94,0 |
| 6 | Братск-1Г ст.№6 | газ | нет | 1991 | 16 | 0 | в | 0,8 |  | 94,0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-1250 (КВа-1,25Г-95) | газ | нет | 2004 | 16 | 0 | в | 1,1 | 4,3 | 94,0 |
| 2 | ЗИО-1250 (КВа-1,25Г-95) | газ | нет | 2004 | 16 | 0 | в | 1,1 |  | 94,0 |
| 3 | ЗИО-1250 (КВа-1,25Г-95) | газ | нет | 2004 | 16 | 0 | в | 1,1 |  | 94,0 |
| 4 | ЗИО-1250 (КВа-1,25Г-95) | газ | нет | 2004 | 16 | 0 | в | 1,1 |  | 94,0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-60 | газ | нет | 1961 | 16 | 0 | в | 0,6 | 2,8 | 78,0 |
| 2 | ЗИО-60 | газ | нет | 1961 | 16 | 0 | в | 0,6 |  | 78,0 |
| 3 | ЗИОСаб-600ВТМ | газ | нет | 2008 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 4 | ЗИОСаб-600ВТМ | газ | нет | 2008 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 5 | ЗИОСаб-600ВТМ | газ | нет | 2008 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-60 ст.№1 | газ | нет | 1962 | 16 | 0 | в | 0,6 | 3,2 | 78,0 |
| 2 | ЗИО-60 ст.№2 | газ | нет | 1962 | 16 | 0 | в | 0,6 |  | 78,0 |
| 3 | ЗИО-60 ст.№3 | газ | нет | 1962 | 16 | 0 | в | 0,6 |  | 78,0 |
| 4 | ЗИО-60 ст.№4 | газ | нет | 1962 | 16 | 0 | в | 0,6 |  | 78,0 |
| 5 | ЗИО-60 ст.№5 | газ | нет | 1962 | 16 | 0 | в | 0,6 |  | 78,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИОСАБ-600ВТМ №1 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 | 3,1 | 92,0 |
| 2 | ЗИОСАБ-600ВТМ №2 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 3 | ЗИОСАБ-600ВТМ №3 | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 4 | ЗИОСАБ-600ВТМ №4 | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 5 | ЗИОСАБ-600ВТМ №5 | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 6 | ЗИОСАБ-600ВТМ №6 | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗиОСаБ-600ВТМ ст.№1, зав.№0015 | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 0,5 | 3,0 | 92,0 |
| 2 | ЗиОСаБ-600ВТМ ст.№2, зав.№0016 | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 3 | ЗИО-60 ст.№3, зав №б.н. | газ | нет | 1961 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 78,0 |
| 4 | ЗИО-60 ст.№4, зав №б.н. | газ | нет | 1961 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 78,0 |
| 5 | ЗиОСаБ-600ВТМ ст.№5, зав.№150 | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 6 | ЗиОСаБ-600ВТМ ст.№6, зав.№151 | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-60 НР 16 ст.№1 | газ | нет | 1987 | 16 | 0 | в | 0,7 | 2,9 | 80,0 |
| 2 | ЗИО-60 НР 16 ст.№2 | газ | нет | 1990 | 16 | 0 | в | 0,7 |  | 80,0 |
| 3 | ЗИО-60 НР 16 ст.№3 | газ | нет | 1990 | 16 | 0 | в | 0,7 |  | 80,0 |
| 4 | ЗИО-60 НР 16 ст.№4 | газ | нет | 1990 | 16 | 0 | в | 0,7 |  | 80,0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИОСАБ-600ВТМ ст.№1 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 | 1,6 | 92,0 |
| 2 | ЗИОСАБ-600ВТМ ст.№3 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 3 | ЗИОСАБ-600ВТМ ст.№4 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PHW1400 "Fulton" ст.№1 | газ | нет | 2000 | 16 | 0 | в | 0,3 | 1,2 | 92,0 |
| 2 | PHW1400 "Fulton" ст.№2 | газ | нет | 2000 | 16 | 0 | в | 0,3 |  | 92,0 |
| 3 | PHW1400 "Fulton" ст.№3 | газ | нет | 2000 | 16 | 0 | в | 0,3 |  | 92,0 |
| 4 | PHW1400 "Fulton" ст.№4 | газ | нет | 2000 | 16 | 0 | в | 0,3 |  | 92,0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-46 | газ | нет | 1966 | 16 | 0 | в | 0,4 | 0,7 | 92,0 |
| 2 | ЗИО-46 | газ | нет | 1966 | 16 | 0 | в | 0,4 |  | 92,0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-60 ст.№1 | уголь | нет | 2021 | 16 | 13 | в | 0,3 | 0,9 | 65,0 |
| 2 | Универсал-6М ст. №2 | уголь | нет | 1998 | 16 | 0 | в | 0,3 |  | 67,0 |
| 3 | Универсал-6М ст.№3 | уголь | нет | 1996 | 16 | 0 | в | 0,3 |  | 67,0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-6М ст.№1 | уголь | нет | 1998 | 16 | 0 | в | 0,3 | 0,5 | 67,0 |
| 2 | Универсал-6М ст.№2 | уголь | нет | 2020 | 16 | 12 | в | 0,3 |  | 67,0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Viessmann Paromat-S 225 ст.№1 | газ | нет | 1996 | 16 | 0 | в | 0,2 | 0,3 | 92,0 |
| 2 | Viessmann Paromat-S 170 ст.№2 | газ | нет | 1996 | 16 | 0 | в | 0,2 |  | 92,0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Станкотерм ЭПЗ-100И2 | эл эн | эл эн | 2022 | 16 | 14 | в | 0,1 | 0,2 | 99,0 |
| 2 | Станкотерм ЭПЗ-100И2 | эл эн | эл эн | 2022 | 16 | 14 | в | 0,1 |  | 99,0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИШМА-50 | газ | нет | 2003 | 16 | 0 | в | 0,0 | 0,1 | 86,0 |
| 2 | ИШМА-37 | газ | нет | 2021 | 16 | 13 | в | 0,0 |  | 86,0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ГМ-11,63-150 | газ | нет | 1996 | 16 | 0 | в | 10,0 | 22,2 | 94,0 |
| 2 | КВ-ГМ-11,63-150 | газ | нет | 1996 | 16 | 0 | в | 10,0 |  | 94,0 |
| 3 | "Турботерм-Гарант-2500" | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 2,2 |  | 92,0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР-10/13 ст.№1 зав №3909 | газ | нет | 1975 | 16 | 0 | в | 6,0 | 18,0 | 90,0 |
| 2 | ДКВР-10/13 ст.№2 зав №3377 | газ | нет | 1975 | 16 | 0 | в | 6,0 |  | 90,0 |
| 3 | ДКВР-10/13 №3 зав.№3384 | газ | нет | 1975 | 16 | 0 | в | 6,0 |  | 90,0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Duotherm 3000 ст.№1 | газ | нет | 2014 | 16 | 6 | в | 2,6 | 12,9 | 91,5 |
| 2 | Duotherm 3000 ст.№2 | газ | нет | 2014 | 16 | 6 | в | 2,6 |  | 91,5 |
| 3 | Duotherm 4500 ст.№3 | газ | нет | 2014 | 16 | 6 | в | 3,9 |  | 91,3 |
| 4 | Duotherm 4500 ст.№4 | газ | нет | 2014 | 16 | 6 | в | 3,9 |  | 91,3 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Термотехник тип ТТ100 - 15000 | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 12,9 | 36,1 | 94,0 |
| 2 | Термотехник тип ТТ100 - 15000 | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 12,9 |  | 94,0 |
| 3 | Термотехник тип ТТ100 - 12000 | газ | нет | 2016 | 16 | 8 | в | 10,3 |  | 94,0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР-4/13-115 | газ | нет | 1972 | 16 | 0 | в | 2,4 | 15,4 | 90,0 |
| 2 | КВГ 6,5-115 | газ | нет | 1990 | 16 | 0 | в | 6,5 |  | 92,0 |
| 3 | КВГ 6,5-115 | газ | нет | 1989 | 16 | 0 | в | 6,5 |  | 92,0 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИОСАБ - 2500 ст.№4 | газ | нет | 2004 | 16 | 0 | в | 2,2 | 6,7 | 92,0 |
| 2 | "Турботерм-Гарант-3000" ст.№2 | газ | нет | 2012 | 16 | 4 | в | 2,6 |  | 92,0 |
| 3 | "Турботерм-Гарант-2000" ст.№3 | газ | нет | 2012 | 16 | 4 | в | 2,0 |  | 92,0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗиОСаБ-1600 | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 1,4 | 7,9 | 92,0 |
| 2 | ЗиОСаБ-1600 ст.№2 | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 1,4 |  | 92,0 |
| 3 | ЗиОСаБ-3000 ст.№3 | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 2,6 |  | 92,0 |
| 4 | ЗиОСаБ-3000 ст.№4 | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 2,6 |  | 92,0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗиОСаБ-2500 (КВа-2,5Г/ЛЖ) ст.№1 | газ | нет | 2013 | 16 | 5 | в | 2,2 | 6,5 | 92,0 |
| 2 | ЗиОСаБ-2500 (КВа-2,5Г/ЛЖ) ст.№2 | газ | нет | 2013 | 16 | 5 | в | 2,2 |  | 92,0 |
| 3 | ЗиОСаБ-2500 (КВа-2,5Г/ЛЖ) ст.№3 | газ | нет | 2013 | 16 | 5 | в | 2,2 |  | 92,0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗиОСаБ -2500 (КВа-2,5Г/ЛЖ) ст.№2 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 2,2 | 4,3 | 92,0 |
| 2 | ЗиОСаБ -2500 (КВа-2,5Г/ЛЖ) ст.№3 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 2,2 |  | 92,0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗиОСаБ-2000 ст.№1 | газ | нет | 2017 | 16 | 9 | в | 1,7 | 3,4 | 92,0 |
| 2 | ЗиОСаБ-2000 ст.№2 | газ | нет | 2017 | 16 | 9 | в | 1,7 |  | 92,0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО САБ - 1000 ст.№1 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,9 | 3,1 | 91,5 |
| 2 | ЗИО САБ - 1600 ст.№2 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 1,4 |  | 92,0 |
| 3 | "Турботерм-Стандарт-1000" ст.№3 | газ | нет | 2010 | 16 | 2 | в | 0,9 |  | 92,0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗиОСаБ-600 ВТМ ст.№1 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 | 3,1 | 92,0 |
| 2 | ЗиОСаБ-600 ВТМ ст.№2 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 3 | ЗиОСаБ-600 ВТМ ст.№3 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 4 | ЗиОСаБ-600 ВТМ ст.№4 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 5 | ЗиОСаБ-600 ВТМ ст.№5 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 6 | ЗиОСаБ-600 ВТМ ст.№6 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 92,0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-60 ст.№1 | уголь | нет | 2013 | 16 | 5 | в | 0,9 | 1,7 | 78,8 |
| 2 | ЗИО-60 ст.№2 | уголь | нет | 2013 | 16 | 5 | в | 0,9 |  | 77,9 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗиОСаБ -500 ст.№1 | газ | нет | 2013 | 16 | 5 | в | 0,4 | 0,9 | 91,0 |
| 2 | ЗиОСаБ -500 ст.№2 | газ | нет | 2013 | 16 | 5 | в | 0,4 |  | 91,0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-60 ст.№1 | газ | нет | 2000 | 16 | 0 | в | 0,5 | 2,3 | 78,0 |
| 2 | ЗИО-60 ст.№2 | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 0,7 |  | 78,0 |
| 3 | ЗИО-60 ст.№3 | газ | нет | 2008 | 16 | 0 | в | 0,6 |  | 78,0 |
| 4 | ЗИО-60 ст.№4 | газ | нет | 2006 | 16 | 0 | в | 0,5 |  | 78,0 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР-10/13 | газ | мазут | 1980 | 24 | 0 | пв | 5,7 | 17,0 | 86,0 |
| 2 | ДКВР-10/13 | газ | мазут | 1981 | 24 | 0 | пв | 5,7 |  | 86,0 |
| 3 | ДКВР-10/13 | газ | мазут | 1980 | 24 | 0 | пв | 5,7 |  | 86,0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-30М ст.№2 | газ | дизель | 1980 | 16 | 0 | в | 30,0 | 80,0 | 91,8 |
| 2 | ПТВМ-30М ст.№1 | газ | дизель | 1980 | 16 | 0 | в | 30,0 |  | 91,8 |
| 3 | КВ-ГМ-23,26-150 ст. №3 | газ | дизель | 2016 | 16 | 8 | в | 20,0 |  | 92,3 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Arcus Ignis F-3000 ст.№1 | газ | нет | 2018 | 16 | 10 | в | 2,6 | 7,7 | 93,0 |
| 2 | Arcus Ignis F-3000 ст.№2 | газ | нет | 2018 | 16 | 10 | в | 2,6 |  | 93,0 |
| 3 | Arcus Ignis F-3000 ст.№3 | газ | нет | 2018 | 16 | 10 | в | 2,6 |  | 92,0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | STM-ENERGY-1000 ст.№1 | газ | нет | 2019 | 16 | 11 | в | 0,9 | 1,7 | 92,0 |
| 2 | STM-ENERGY-1000 ст.№2 | газ | нет | 2019 | 16 | 11 | в | 0,9 |  | 92,0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР-10/13 | газ | нет | 1980 | 24 | 0 | пв | 6,0 | 29,2 | 86,0 |
| 2 | ДКВР-10/13 | газ | нет | 1981 | 24 | 0 | пв | 6,0 |  | 86,0 |
| 3 | ASGX-EN 6000 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 5,7 |  | 0,0 |
| 4 | ASGX-EN 6000 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 5,7 |  | 0,0 |
| 5 | ASGX-EN 6000 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 5,7 |  | 0,0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-60 | газ | нет | 2000 | 16 | 0 | в | 0,7 | 2,0 | 78,0 |
| 2 | ЗИО-60 | газ | нет | 2001 | 16 | 0 | в | 0,7 |  | 78,0 |
| 3 | ЗИО-60 | газ | нет | 2003 | 16 | 0 | в | 0,7 |  | 78,0 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RIMAN STARK-7300 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 6,3 | 25,2 | 94,0 |
| 2 | RIMAN STARK-7300 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 6,3 |  | 94,0 |
| 3 | RIMAN STARK-7300 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 6,3 |  | 94,0 |
| 4 | RIMAN STARK-7300 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 6,3 |  | 94,0 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ-100 - 3000 ст.№1 зав№б/н | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 2,6 | 6,0 | 94,0 |
| 2 | ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ-100 - 3000 ст.№2 зав.№01001-1400294 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 2,6 |  | 94,0 |
| 3 | ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ-100 - 1500 ст.№3 зав№00701-14002840 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 0,9 |  | 94,0 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР-6,5/13 ст.№1 | газ | нет | 2002 | 24 | 2 | пв | 3,7 | 10,2 | 91,0 |
| 2 | ДКВР-6,5/13 ст.№2 | газ | нет | 2002 | 24 | 2 | пв | 2,9 |  | 91,0 |
| 3 | ДКВР-6,5/13ГМ | газ | нет | 2023 | 24 | 23 | пв | 3,7 |  | 91,0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК-16 | газ | мазут | 1953 | 24 | 0 | пв | 17,1 | 201,3 | 78,0 |
| 2 | ПК-16 | газ | мазут | 1957 | 24 | 0 | пв | 17,1 |  | 78,0 |
| 3 | ПК-16 | газ | мазут | 1959 | 24 | 0 | пв | 17,1 |  | 78,0 |
| 4 | ПТВМ-50 | газ | мазут | 1965 | 16 | 0 | в | 50,0 |  | 88,0 |
| 5 | ПТВМ-50 | газ | мазут | 1973 | 16 | 0 | в | 50,0 |  | 88,0 |
| 6 | ПТВМ-50 | газ | мазут | 1973 | 16 | 0 | в | 50,0 |  | 88,0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-4,65-150Н | газ | нет | 2014 | 16 | 6 | в | 4,0 | 14,6 | 92,2 |
| 2 | КВГМ-4,65-150Н | газ | нет | 2018 | 16 | 10 | в | 4,0 |  | 92,2 |
| 3 | КВГМ-7,56-150Н | газ | нет | 2014 | 16 | 6 | в | 6,5 |  | 92,2 |
| 4 | ПАР КП 0.15-0.07 | газ | нет | 2017 | 24 | 17 | пв | 0,1 |  | 92,0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-7,56/115П | газ | дизель | 2015 | 16 | 7 | в | 6,5 | 36,0 | 94,5 |
| 2 | КВГМ-7,56/115П | газ | дизель | 2015 | 16 | 7 | в | 6,5 |  | 94,5 |
| 3 | КВГМ-7,56/115П | газ | дизель | 2015 | 16 | 7 | в | 6,5 |  | 94,5 |
| 4 | КВГМ-7,56/115П | газ | дизель | 2015 | 16 | 7 | в | 6,5 |  | 94,5 |
| 5 | КВГМ-11,63/115П | газ | дизель | 2015 | 16 | 7 | в | 10,0 |  | 95,5 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-30М | газ | мазут | 1977 | 16 | 0 | в | 30,0 | 71,3 | 91,8 |
| 2 | ПТВМ-30М | газ | мазут | 1977 | 16 | 0 | в | 30,0 |  | 91,8 |
| 3 | ДКВР-10/13 | газ | мазут | 1974 | 24 | 0 | пв | 5,7 |  | 86,0 |
| 4 | ДКВР-10/13 | газ | мазут | 1975 | 24 | 0 | пв | 5,7 |  | 86,0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ 100 - 150 M | газ | дизель | 1991 | 16 | 0 | в | 100,0 | 340,0 | 92,8 |
| 2 | КВГМ 100 - 150 M | газ | дизель | 1991 | 16 | 0 | в | 100,0 |  | 92,8 |
| 3 | ПТВМ 100 | газ | дизель | 1977 | 16 | 0 | в | 100,0 |  | 88,6 |
| 4 | КВ-ГМ 23,26-130 | газ | дизель | 2018 | 16 | 10 | в | 20,0 |  | 92,3 |
| 5 | КВ-ГМ 23,26-150 | газ | дизель | 2024 | 16 | 16 | в | 20,0 |  | 92,3 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | viessmann vitoplex 1120 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 0,9 | 1,5 | 94,0 |
| 2 | viessmann vitoplex 620 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 0,5 |  | 94,0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-60 ст.№1 | уголь | нет | 2021 | 16 | 13 | в | 0,3 | 0,6 | 80,0 |
| 2 | ЗИО-60 ст.№2 | уголь | нет | 2008 | 16 | 0 | в | 0,3 |  | 80,0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗИО-60 ст.№1 | уголь | нет | 2021 | 16 | 13 | в | 0,3 | 0,6 | 65,0 |
| 2 | ЗИО-60 ст.№2 | уголь | нет | 2003 | 16 | 0 | в | 0,3 |  | 65,0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-6 ст.№1 | уголь | нет | 2012 | 16 | 4 | в | 0,3 | 0,5 | 67,0 |
| 2 | Универсал-6 ст.№2 | уголь | нет | 1954 | 16 | 0 | в | 0,3 |  | 67,0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-6 ст.№1 | уголь | нет | 1990 | 16 | 0 | в | 0,3 | 0,3 | 67,0 |
| 2 | КЧМ-5-К ст.№2 | уголь | нет | 2016 | 16 | 8 | в | 0,1 |  | 80,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ICI CALDAIE REX DUAL | газ | нет | 2014 | 16 | 6 | в | 0,1 | 0,6 | 93,0 |
| 2 | ICI CALDAIE REX DUAL | газ | нет | 2014 | 16 | 6 | в | 0,5 |  | 93,0 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proterm 40 PLO | газ | нет | 1997 | 16 | 0 | в | 0,0 | 0,1 | 91,0 |
| 2 | Proterm 40 PLO-ZP | газ | нет | 2020 | 16 | 12 | в | 0,0 |  | 90,0 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВр-4/13 ГМ ст.№1 зав.№7176 рег№16081 | газ | нет | 1976 | 24 | 0 | пв | 2,5 | 5,0 | 90,0 |
| 2 | ДКВр-4/13 | газ | нет | 1976 | 24 | 0 | пв | 2,5 |  | 90,0 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ-100-5000 | газ | дизель | 2012 | 16 | 4 | в | 4,3 | 12,9 | 94,0 |
| 2 | TEMRON WH 102-10000 | газ | дизель | 2024 | 16 | 16 | в | 8,6 |  | 93,0 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-30-150 | газ | дизель | 2002 | 16 | 0 | в | 30,0 | 110,0 | 89,9 |
| 2 | КВГМ-30-150 | газ | дизель | 2002 | 16 | 0 | в | 30,0 |  | 89,4 |
| 3 | КВГМ-30-150 | газ | дизель | 2002 | 16 | 0 | в | 30,0 |  | 88,9 |
| 4 | КВГМ-23,26/150 | газ | дизель | 2015 | 16 | 7 | в | 20,0 |  | 90,1 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТВГ-4Р | газ | нет | 1974 | 16 | 0 | в | 3,7 | 11,1 | 92,4 |
| 2 | ТВГ-4Р | газ | нет | 1974 | 16 | 0 | в | 3,7 |  | 91,8 |
| 3 | ТВГ-4Р | газ | нет | 1974 | 16 | 0 | в | 3,7 |  | 91,2 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР-4/13 | газ | нет | 1974 | 16 | 0 | в | 2,5 | 5,0 | 91,9 |
| 2 | ДКВР-4/13 | газ | нет | 1982 | 16 | 0 | в | 2,5 |  | 92,2 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vitamax-100 LW | газ | нет | 2018 | 16 | 10 | в | 2,5 | 5,9 | 94,9 |
| 2 | Vitamax-100 LW | газ | нет | 2018 | 16 | 10 | в | 2,5 |  | 94,9 |
| 3 | Vitamax-100 LW | газ | нет | 2018 | 16 | 10 | в | 0,9 |  | 93,6 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-7,56-150Н | газ | дизель | 2008 | 16 | 0 | в | 6,5 | 26,0 | 88,0 |
| 2 | КВГМ-7,56-150Н | газ | дизель | 2008 | 16 | 0 | в | 6,5 |  | 88,7 |
| 3 | КВГМ-7,56-150Н | газ | дизель | 2008 | 16 | 0 | в | 6,5 |  | 88,6 |
| 4 | КВГМ-7,56-150Н | газ | дизель | 2008 | 16 | 0 | в | 6,5 |  | 88,1 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗиОСаБ -3000 | газ | нет | 2005 | 16 | 0 | в | 2,6 | 9,5 | 91,4 |
| 2 | ЗиОСаБ -3000 | газ | нет | 2005 | 16 | 0 | в | 2,6 |  | 91,6 |
| 3 | ЗиОСаБ -3000 | газ | нет | 2005 | 16 | 0 | в | 2,6 |  | 91,5 |
| 4 | ЗиОСаБ -2000 | газ | нет | 2005 | 16 | 0 | в | 1,7 |  | 90,3 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RED-500 | газ | нет | 2004 | 24 | 4 | пв | 0,5 | 2,9 | 91,5 |
| 2 | RED-500 | газ | нет | 2004 | 24 | 4 | пв | 0,5 |  | 91,2 |
| 3 | RED-500 | газ | нет | 2004 | 24 | 4 | пв | 0,5 |  | 90,3 |
| 4 | BX-800 | газ | нет | 2004 | 24 | 4 | пв | 0,8 |  | 90,6 |
| 5 | BX-300 | газ | нет | 2004 | 24 | 4 | пв | 0,3 |  | 91,1 |
| 6 | BX-300 | газ | нет | 2004 | 24 | 4 | пв | 0,3 |  | 91,4 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КПа-0,63 | газ | нет | 2010 | 24 | 10 | пв | 0,7 | 4,5 | 90,5 |
| 2 | ТТ-50-1480 | газ | нет | 2010 | 16 | 2 | в | 1,3 |  | 91,4 |
| 3 | ТТ-50-1480 | газ | нет | 2010 | 16 | 2 | в | 1,3 |  | 93,2 |
| 4 | ТТ-50-1480 | газ | нет | 2010 | 16 | 2 | в | 1,3 |  | 91,6 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Buderus", "Logano SК725" | газ | нет | 2010 | 16 | 2 | в | 0,9 | 2,8 | 92,8 |
| 2 | "Buderus", "Logano SК725" | газ | нет | 2010 | 16 | 2 | в | 0,9 |  | 92,6 |
| 3 | "Buderus", "Logano SК725" | газ | нет | 2010 | 16 | 2 | в | 0,9 |  | 92,8 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Turbomat-Duplex 3,5 | газ | нет | 2000 | 16 | 0 | в | 3,0 | 12,0 | 93,1 |
| 2 | Turbomat-Duplex 3,5 | газ | нет | 2000 | 16 | 0 | в | 3,0 |  | 92,9 |
| 3 | Turbomat-Duplex 3,5 | газ | нет | 2000 | 16 | 0 | в | 3,0 |  | 92,6 |
| 4 | Turbomat-Duplex 3,5 | газ | нет | 2000 | 16 | 0 | в | 3,0 |  | 92,3 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vitamax 100 LW | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 4,3 | 12,9 | 90,9 |
| 2 | Vitamax 100 LW | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 4,3 |  | 90,3 |
| 3 | Vitamax 100 LW | газ | нет | 2015 | 16 | 7 | в | 4,3 |  | 90,6 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ГМ-2,5 | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 2,2 | 4,3 | 93,4 |
| 2 | КВа-1,25Г-95 (ЗИО-1250) | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 1,1 |  | 92,2 |
| 3 | КВа-1,25Г-95 (ЗИО-1250) | газ | нет | 2007 | 16 | 0 | в | 1,1 |  | 92,1 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "ЭНТРОРОС" ТТ 100-7000 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 6,0 | 18,1 | 92,4 |
| 2 | "ЭНТРОРОС" ТТ 100-7000 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 6,0 |  | 92,4 |
| 3 | "ЭНТРОРОС" ТТ 100-7000 | газ | нет | 2024 | 16 | 16 | в | 6,0 |  | 92,4 |

Предоставленная информация об установленном вспомогательном оборудовании, на источниках тепловой энергии, полученная от теплоснабжающих организаций, приведена в таблице.

Таблица 8 – Состав и характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование оборудования | Тип и марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | 1Д 1250-125 | 4 | 1250 | 125 | 630 |
| Насос | НКУ - 250 | 3 | 250 | 32 | 45 |
| Насос подпиточный | К 80-50-200 | 3 | 50 | 50 | 15 |
| Насос вакуумный | К 80-50-200 | 2 | 45 | 50 | 12 |
| Насос | Х 65-50-160 | 2 | 25 | 32 | 7,5 |
| Насос | К-100-65-250 | 5 | 100 | 80 | 37 |
| Бак аккумуляторный |  | 2 | V=15 м3 |  |  |
| Деаэратор вакуумный | ДЩВ(С)/ОВС-10 | 2 | G=25 т/ч |  |  |
| ЦТП-1, ул. Ленинградская, д. 80 |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный | КМ 100-65-200 | 1 | 90 | 55 | 30 |
| Насос холодной воды | КМ 100-65-200 | 2 | 90 | 55 | 30 |
| Теплообменник ГВС | ПТОМ15-BFG | 2 |  |  |  |
| ЦТП-2, ул. Ленинградская, д. 40 |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный | NKM-G 65-315 | 2 | 85 | 28 | 11 |
| Насос холодной воды | NB 65-200 | 3 | 132,4 | 58 | 30 |
| Теплообменник ГВС | ТА 250/1700 | 8 |  |  |  |
| ЦТП-3, ул. Ленинградская, д. 120 |  |  |  |  |  |
| Насос горячей воды | КМ 100-65-200 | 3 | 90 | 55 | 30 |
| Теплообменник ГВС | ТА 200/1700 | 6 |  |  |  |
| ЦТП-4, ул. Ленинградская, д. 120 |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный | NB 80-160 | 2 | 181 | 40 | 22 |
| Насос холодной воды | NB 80-200 | 2 | 199 | 22 | 30 |
| Теплообменник ГВС | ПМКИ-47,3/33 | 4 | F=47,3 м2, Q=2,63 Гкал/ч |  |  |
| ЦТП-5, Октябрьский пр., 70 |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный | NKM-G65-315 | 2 | 85 | 28 | 11 |
| Насос холодной воды | NKP-G | 3 | 107 | 45 | 18 |
| Теплообменник ГВС | ТА 250/1700 | 8 |  |  |  |
| ЦТП-9, Парковая, д. 40 |  |  |  |  |  |
| Насос горячей воды | КМ 100-65-200 | 3 | 90 | 55 | 18 |
| Теплообменник ГВС | ТА 150/2000 | 4 |  |  |  |
| ЦТП-18, ул. Гайдара, 8д |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | 4Д315-50 | 1 | 315 | 50 | 75 |
| Насос циркуляционный | К 100-65-200 | 3 | 90 | 55 | 30 |
| Насос холодной воды | ЛМ 80-50 | 4 | 50 | 32 | 7,5 |
| Подогреватель ГВС | TO M 10-BFG 8 | 4 |  |  |  |
| ЦТП-21, ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | ТР 125-480/4 | 2 | 151 | 44 | 37 |
| Насос циркуляционный | CR 45-4 | 3 | 45 | 75 | 15 |
| Насос подпиточный | CR 10-7 | 2 | 10,4 | 55 | 3 |
| Насос опрессовки | CR 15-17 | 1 | 17 | 187 | 15 |
| Подогреватель отопления | ТА 250/1800 | 12 |  |  |  |
| Подогреватель ГВС | ТА 250/1800 | 9 |  |  |  |
| ЦТП-22, ул. 43 Армии, д. 17д |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | NB 80-315 | 2 | 140 | 37 | 22 |
| Насос циркуляционный | NB 50-160 | 2 | 70 | 36 | 11 |
| Насос подпиточный | СР 40/550 ОТ | 2 | 16 | 50 | 5,5 |
| Насос холодной воды | ТР 65-930 | 2 | 80 | 80 | 30 |
| Подогреватель отопления | ТА 250/1690 | 9 |  |  |  |
| Подогреватель ГВС | ТА 250/1690 | 6 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | NB-125-200/226 | 5 | 505 | 53,9 | 110 |
| Насос циркуляционный котловой | NB-125-200/219 | 5 | 485 | 49,4 | 90 |
| Насос подпиточный | CR 64-5-2 | 2 | 101,5 | 64 | 30 |
| Насос питательный | NB-65-200/188 | 2 | 117,6 | 47,5 | 22 |
| Насос ГВС | CR 3-2 | 2 | 3 | 9,6 | 0,37 |
| Насос отопления | ТР 65-230/2 | 2 | 37,2 | 18,1 | 3 |
| Насос сырой воды | CR 64-3 | 2 | 68 | 60 | 18,5 |
| Насос рециркуляции деаэрированной воды | CR 64-2 | 2 | 60 | 40 | 11 |
| Насос заполнения бака-накопителя | CR-64-5-2 | 2 | 60 | 30 | 7,5 |
| Насос повысительный деэратора | FCE 80-200/110 | 2 | 115 | 41 | 11 |
| Насос вакуумный | RVS 14 | 2 | 118 | 2 | 4 |
| Насос конденсатный | CR-5-12 | 2 | 7,5 | 40 | 2,2 |
| Теплообменник отопления | ТА 200/1710 | 1 | нагревается техническая вода |  |  |
| Теплообменник ГВС | ТА 50/180 | 1 | нагревается артезианская вода |  |  |
| Деаэратор вакуумный | КВАРК | 1 | G=60 м3/ч, Vбака=10 м3 |  |  |
| Бак деаэрированной воды |  | 1 | V=100 м3 |  |  |
| Бак исходной воды |  | 1 | V=10 м3 |  |  |
| Бак для дизельного топлива | металлический надземный | 3 | V=779 м3 |  |  |
| Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | Д-13,5 | 4 | 65000 | 0,296 | 40 |
| Вентилятор дутьевой | ВД-11,2 | 4 | 23500 | 0,454 | 45 |
| Насос сетевой | Д-800 | 2 | 800 | 60 | 200 |
| Насос сетевой | Д-1250 | 2 | 1250 | 100 | 500 |
| Насос циркуляционный | НКУ-140 | 2 | 140 | 60 | 40 |
| Насос подпиточный | КМ80-50 | 3 | 50 | 60 | 15 |
| Насос подпиточный | К30-80 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| Деаэратор | ДСА-25 | 1 | G=10 т/ч, VБАКА=15 м3 |  |  |
| Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | Д-15 | 2 | 55000 | 0,122 | 40 |
| Вентилятор дутьевой | ВДН-15 | 2 | 60000 | 0,145 | 45 |
| Насос сетевой | 1Д-630 | 2 | 610 | 100 | 250 |
| Насос сетевой | 1Д200-90 | 4 | 200 | 90 | 90 |
| Насос циркуляционный | НКУ-140 | 1 | 140 | 60 | 40 |
| Насос подпиточный | 4-К8 | 3 | 180 | 60 | 22 |
| Насос ГВС | 6НДВ | 3 | 300 | 60 | 75 |
| Топливный насос | 4НГК-54 | 2 | 30 | 50 | 15 |
| Теплообменник отопления | 14ОСТ 34-588-68, DН=273 мм | 8 | L=2 м, F=10,28 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | 14ОСТ 34-588-68, DН=273 мм | 8 | L=4 м, F=20,56 м2 |  |  |
| Деаэратор вакуумный | ДС-100 | 2 | G=100 т/ч, VБАКА=100 м3 |  |  |
| Бак аккумуляторный |  | 2 | V=400 м3 |  |  |
| Бак для хранения мазута | ж/б подземный | 2 | V=500 м3 |  |  |
| ЦТП-17, ул. Огородная, д. 2 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | 6НДВ | 2 | 300 | 60 | 75 |
| Теплообменник отопления | Альфа-Лаваль | 6 | 2 хода, подкл. параллельно |  |  |
| Источник тепловой энергии №5* |  |  |  |  |  |
| Дымосос | Д-12 | 3 | 26000 | 0,135 | 22,4 |
| Дымосос | Д-12,5 | 1 | 20200 | 0,224 | 30 |
| Вентилятор дутьевой | ВЦ-14-46-6,3 | 3 | 24000 | 0,186 | 18,5 |
| Насос сетевой | К100-65-250 | 3 | 100 | 80 | 45 |
| Насос сетевой | NKG-200-150-500/521 | 2 | 547 | 93 | 200 |
| Насос подпиточный | К20-30 | 2 | 20 | 30 | 5 |
| Насос повысительный | КМ45-50 | 1 | 45 | 50 | 15 |
| Насос повысительный | К20-30 | 1 | 20 | 30 | 5 |
| Деаэратор вакуумный | ДЩВ(С)/ОВС-15 | 2 | G=15т/ч |  |  |
| Бак аккумуляторный |  | 2 | V=10 м3 |  |  |
| ЦТП-14, ул. Сосновая, 10в |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | К 100-65-250 | 2 | 100 | 80 | 37 |
| Подогреватель ГВС | ПВ 273х4-1,0-БП-3-У3 | 2 | 3 сек., подкл. параллельно |  |  |
| ЦТП-15, ул. Багратина, 24а |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный | NB 100-160/169 | 2 | 248 | 29,3 | 30 |
| Насос ГВС | К 90-85 | 3 | 90 | 85 | 55 |
| Подогреватель ГВС | 1Б-34-588-68 | 2 | 3 сек., подкл. противоток |  |  |
| Подогреватель ГВС | ПВ 273х4-1,0-БП-3-У3 | 1 | 3 сек., подкл. противоток |  |  |
| Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |
| Насос | Д 200-90 | 3 | 200 | 90 | 90 |
| Насос | К 90/85 | 2 | 90 | 85 | 45 |
| Насос | 4К-6 | 2 | 100 | 80 | 45 |
| Насос | Х-100-65-200 | 1 | 100 | 50 | 37 |
| Насос | НКУ-90 | 2 | 90 | 38 | 22 |
| Деаэратор вакуумный | ДВ-15 | 1 | G=15 т/ч |  |  |
| Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | Д-10 | 2 |  |  |  |
| Дымосос | Д-12,5 | 1 | 20200 | 0,224 | 30 |
| Вентилятор дутьевой | ВДН-10 | 3 | 13620 | 0,155 | 11 |
| Насос | Д 200/90 | 2 | 200 | 90 | 90 |
| Насос | КМ-100-65-200 | 1 | 90 | 55 | 30 |
| Насос | 4К-8а | 1 | 100 | 50 | 30 |
| Насос | К 90/35 | 3 | 90 | 35 | 15 |
| Насос | К 45/55 | 2 | 45 | 55 | 15 |
| Насос | НКУ-90 | 1 | 90 | 38 | 22 |
| Насос сырой воды | К 80-50-200 | 2 | 45 | 55 | 15 |
| Теплообменник ГВС | ОСТ 34-588-68 | 1 | 3 секцион. |  |  |
| Теплообменник ГВС | ОСТ 34-588-68 | 1 | 4 секцион. |  |  |
| Деаэратор вакуумный | ДЩВ(С)/ОВС-10 | 2 | G=10 т/ч |  |  |
| Бак аккумуляторный |  | 1 |  |  |  |
| ЦТП-8, ул. Комсомольская, 82а |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный | К 100-65-200 | 1 | 90 | 60 | 30 |
| Насос ГВС | К 90/35 | 2 | 90 | 60 | 11 |
| Насос опресовки | ЦНСР-38-154 | 1 | 38 | 130 | 23 |
| Подогреватель ГВС | ТА 150/1900 | 1 | 2 секции |  |  |
| Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |  |  |
| Насос | 6НДВ |  | 320 | 50 | 68 |
| Насос | К 90-55 | 2 | 90 | 55 | 30 |
| Насос | КМ 80-50-200 | 3 | 50 | 50 | 15 |
| Насос | К 8/18 | 2 | 8 | 18 | 1,5 |
| Насос | КМ 80-50-200 | 2 | 45 | 55 | 15 |
| Насос | КС 50-110 |  | 50 | 110 | 25 |
| Деаэратор атмосферный | ДА-25 | 2 | G=25 т/ч |  |  |
| Бак аккумуляторный |  | 1 | V=7,5 м3 |  |  |
| Теплообменник отопления | ПП-630 | 2 |  |  |  |
| Теплообменник ГВС | ПП1-9-7-11 | 2 | F=9,5 м2, Q=1,63 Гкал/ч |  |  |
| Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | Д200-36 | 3 | 200 | 36 | 37 |
| Насос сетевой летний | К100-65-250 | 2 | 100 | 80 | 45 |
| Насос подпиточный | К20/30 | 2 | 20 | 30 | 4 |
| Дымосос | ДН-12 | 3 | 26000 | 0,155 | 17 |
| Вентилятор дутьевой | ДН-6,12 | 3 | 5100 | 0,095 | 10 |
| Насос ГВС | К100-65-200а | 2 | 90 | 40 | 18,5 |
| Насос рециркуляции | НКУ-90 | 2 | 90 | 38 | 22 |
| Насос артезианской воды | ЦНС-38-88 | 1 | 38 | 88 | 18,5 |
| Насос артезианской воды | К100-65-250а | 1 | 90 | 67 | 37 |
| Насос артезианской воды | КМ80/50 | 1 | 80 | 50 | 30 |
| Деаэратор вакуумный | ДЩ | 1 | G=60 т/ч |  |  |
| Бак деаэрированной воды |  | 1 | V=100 м3 |  |  |
| Бак исходной воды |  | 1 | V=10 м3 |  |  |
| Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | NB-100-200/192 | 2 | 301,7 | 40,2 | 45 |
| Насос циркуляционный | NB-50-160/150 | 2 | 77 | 25,3 | 7,5 |
| Насос подпиточный | CR10-05 | 2 | 10 | 51,1 | 2,2 |
| Насос питательный | NKH-40-200/210 | 2 | 54 | 47,5 | 11 |
| Насос ГВС | NB-32-160/169 | 2 | 21 | 28,8 | 3 |
| Теплообменник ГВС | ТА 200/1710 | 2 |  |  |  |
| Деаэратор вакуумный | АВАКС | 1 | G=18 т/ч |  |  |
| ЦТП-24, ул.Профсоюзная, д. 4 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | н/д | 2 | 160 |  | 30 |
| Насос циркуляционный | н/д | 2 |  |  | 7,5 |
| Насос подпиточный | н/д | 2 |  |  | 1,5 |
| Подогреватель отопления | Ридан | 4 |  |  |  |
| Подогреватель ГВС | Ридан | 2 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | Д320-30 | 2 | 320 | 60 | 75 |
| Насос циркуляционный | К45-55 | 2 | 45 | 60 | 15 |
| Насос подпиточный | К45-30 | 2 | 45 | 40 | 7,5 |
| Насос ГВС | К45-55 | 2 | 45 | 60 | 15 |
| Теплообменник ГВС | 16ОСТ 34-588-68, DН=325 мм | 12 | 2 группы по 6 секции соед. последовательно |  |  |
| Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | Д320/200 | 2 | 320 | 40 | 55 |
| Насос циркуляционный | КМ100-80-160 | 3 | 100 | 40 | 15 |
| Насос ГВС | К20-30 | 2 | 20 | 30 | 5 |
| Насос повысительный | К20-30 | 2 | 20 | 30 | 5 |
| Теплообменник ГВС | ТА12/1400-1 | 2 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | Д-11 | 2 | 19300 | 0,125 | 22 |
| Вентилятор дутьевой | ВДН-9 | 2 | 14900 | 0,28 | 15 |
| Насос сетевой | К90/55 | 1 | 90 | 60 | 18,5 |
| Насос сетевой | К100-65-200 | 2 | 100 | 50 | 37 |
| Насос подпиточный | К20/30 | 2 | 20 | 40 | 4 |
| Насос ГВС | К45/30 | 2 | 45 |  | 7,5 |
| Деаэратор атмосферный | ДА-25 | 1 | G=25т/ч |  |  |
| Теплообменник ГВС | ПВРУ-273х3,5 | 1 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | LP100-200/191 | 2 | 150 | 35 | 22 |
| Насос циркуляционный | CLM125-197-3 | 2 | 103 | 7 | 3 |
| Насос подпиточный | НБЦ-0,55 | 1 | 3 | 55 | 0,55 |
| Насос питательный | CR 45 | 2 | 45 | 50 | 11 |
| Насос ГВС | LP65-200/189 | 2 | 20 | 40 | 5,5 |
| Насос | ТР 100-120/2 | 2 | 68 | 7 | 2,2 |
| Теплообменник отопления | VT40HVL/CDL-16 | 2 |  |  |  |
| Теплообменник ГВС | VT40HVL/CDS-16 | 2 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | R160/30 | 2 | 160 | 30 | 30 |
| Насос циркуляционный | CLM125-197-3 | 2 | 103 | 7 | 3 |
| Насос подпиточный | НБЦ-0,55 | 1 | 3 | 55 | 0,55 |
| Насос питательный | CR 45 | 2 | 45 | 50 | 11 |
| Насос ГВС | LP65-200/189 | 2 | 20 | 40 | 5,5 |
| Насос | ТР 100-120/2 | 2 | 68 | 7 | 2,2 |
| Теплообменник отопления | VT40HVL/CDL-16 | 2 |  |  |  |
| Теплообменник ГВС | VT40HVL/CDS-16 | 2 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | NB-80-200/211 | 2 | 213 | 53,6 | 45 |
| Насос циркуляционный | К90/55А | 2 | 90 | 55 | 22 |
| Насос циркуляционный | К80-50-200 | 1 | 50 | 50 | 15 |
| Насос подпиточный | КМ80-50 | 1 | 50 | 50 | 15 |
| Насос подпиточный | 2К6 | 1 | 30 | 20 | 4,5 |
| Насос подпиточный | К50-32-125 | 1 | 12,5 | 20 | 1,5 |
| Насос ГВС | К45/30 | 3 | 45 | 30 | 7,5 |
| Насос солевой | 2К-20/30 | 1 | 20 | 30 | 4 |
| Насос солевой | К50-32-125 | 1 | 12,5 | 20 | 1,5 |
| Бак аккумуляторный |  | 1 | V=200 м3 |  |  |
| Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | LP100-160/168 | 2 | 100 | 34 | 15 |
| Насос циркуляционный | LP80-160/149 | 5 | 40 | 26 | 5,5 |
| Насос подпиточный | НБЦ-0,55 | 1 | 3 | 55 | 0,55 |
| Насос ГВС | PN 6-10 | 2 | 50 | 32 | 5,5 |
| Теплообменник ГВС | ТА 150/1720 | 2 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |
| Насос | 6К-8 (К 150-125-315) | 2 | 200 | 32 | 30 |
| Насос | 8К-12 (К 200-150315) | 1 | 315 | 22 | 37 |
| Насос | 3К-9 а | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
| Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |  |  |
| , | 4НДВ-60 | 2 | 108 | 25 | 14 |
| Насос подпиточный | 2К-6 | 1 | 20 | 30 | 3 |
| Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | 8К-12 | 2 | 340 | 90 | 40 |
| Насос циркуляционный | К45-30 | 2 | 30 | 45 | 7,5 |
| Насос подпиточный | 2К-6 | 2 | 20 | 30 | 3 |
| Насос ГВС | 2К-6 | 2 | 20 | 30 | 3 |
| Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | К290/30 | 2 | 290 | 40 | 37 |
| Насос повысительный | К20-30 | 2 | 20 | 30 | 5 |
| Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | К160/30 | 2 | 160 | 40 | 30 |
| Насос повысительный | К20-30 | 2 | 20 | 30 | 5 |
| Насос повысительный | 6К-8У | 1 | 45 | 40 | 10 |
| Бак аккумуляторный |  | 1 | V=20 м3/ч |  |  |
| Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | LMD 65-200/202 | 2 | 17 | 9,91,1 |  |
| Насос циркуляционный | LP 80-160/149 | 2 | 40 | 26 | 5,5 |
| Насос питательный | CR 2-30 | 2 | 2,5 | 14,6 | 0,37 |
| Насос ГВС | LMD 50-200/191 | 2 | 8 | 9,6 | 0,55 |
| Теплообменник ГВС | NK1-66 | 1 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | LP-65-125/117 | 2 | 3,4 | 15 | 2,2 |
| Насос подпиточный | К-8118 | 1 | 8 | 18 | 1,7 |
| Насос подпиточный | СР 50/2200Т | 1 | 12,5 | 16,2 | 1,42 |
| Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | СР-50/3 | 2 | 16,8 | 25 | 2,5 |
| Насос питательный | GET 100M-P | 1 | 3,3 | 51 | 1,07 |
| Теплообменник отопления | Alfa laval M10-BVG | 1 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | Д-12,5 | 2 | 26600 | 0,195 | 30 |
| Вентилятор дутьевой | ВДн-10 | 2 | 13620 | 0,155 | 11 |
| Насос сетевой отопления | Д320-70 | 1 | 320 | 70 | 110 |
| Насос сетевой отопления | "Grundfos" NK100-250/238-A2-F-A-BAQE | 2 | 320 | 70 | 90 |
| Насос ГВС | К90/55 | 1 | 90 | 55 | 22 |
| Насос ГВС | КЭМ65/250А | 2 | 90 | 70 | 30 |
| Насос подпиточный | К45/55 | 2 | 45 | 55 | 15 |
| Насос рециркуляции | НКУ-90 | 2 | 90 | 98 | 22 |
| Насос сырой воды | К150/30 | 2 | 124 | 35 | 30 |
| Водоподогреватель питательной воды | 4-09-ОСТ34-588 | 1гр. | F=13,6 м2, 3 сек. |  |  |
| Теплообменник ГВС | 3-13-ОСТ34-588 | 1гр. | F=30 м2, 6 сек. |  |  |
| Теплообменник ГВС | ДХ-143-4,7 | 2 |  |  |  |
| Бак аккумулятор |  | 2 | V=400 м3/ч, Ø=6,0 м, h=7 м |  |  |
| Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | ДН-12 | 3 | 20200 | 0,224 | 30 |
| Вентилятор дутьевой | ВД-11,2 | 3 | 23500 | 0,15 | 45 |
| Насос сетевой | 1L-315/7 | 3 | 315 | 50 | 90 |
| Насос рециркуляционный | КМ100-80-160 | 2 | 100 | 32 | 15 |
| Насос подпиточный | КМ65-50-160 | 2 | 25 | 32 | 5,5 |
| Насос ГВС | К100-200 | 3 | 100 | 50 | 30 |
| Насос солевой | Х 50-32-125 | 2 | 12,5 | 20 | 4,5 |
| Бак аккумуляторный |  | 2 | V=30 м3 |  |  |
| Теплообменник ГВС | ГР 31-33-1-F | 2 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой отопления | NL 150/400-45-4-12 | 3 | 207 | 48 | 45 |
| Насос сетевой ГВС | IL 80/170-15/2 | 2 | 107 | 36,6 | 15 |
| Насос циркуляционный котла 3,0 МВт | IL 100/270-11/4 | 2 | 88 | 20 | 11 |
| Насос циркуляционный котла 4,5 МВт | IL 150/270-18,5/4 | 2 | 133 | 20 | 18,5 |
| Насос подпиточный | МНIL 904-3 | 2 | 5,5 | 31,6 | 1,1 |
| Насос исходной воды | IL 80/160-11/2 | 2 | 73,8 | 30,7 | 11 |
| Теплообменник отопления | ВВПИ-4000.20.30 | 3 |  |  |  |
| Теплообменник ГВС | ВВПИ-1250.22.17 | 2 | F=39,6 м2, Q=2,15 Гкал/ч |  |  |
| Бак аккумуляторный |  | 1 | V=10 м3 |  |  |
| Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | IL-150/305 | 1 | 400 | 16 | 30 |
| Насос циркуляционный | А9783 | 3 | 284 | 16 | 35 |
| Насос питательный | МL-150/400 | 2 | 390 | 16 | 90 |
| Насос ГВС | А978368Р | 2 | 39,9 | 16 | 35 |
| Теплообменник отопления | ВВПИ-4000.20.30 | 6 |  |  |  |
| Теплообменник ГВС | ВВПИ-1250.22.17 | 2 | F=39,6 м2, Q=2,15 Гкал/ч |  |  |
| ЦТП-1 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | К100-65-250 | 3 | 100 | 80 | 45 |
| Водоподогреватель ГВС | ПВ325х4-15П-З | 4 | Q=0,544 Гкал/ч, F=28,49 м2 |  |  |
| Прибор для защиты от накипи | Термит М-170 | 1 |  |  |  |
| Частотный преобразователь | СУ-4Э-11-45кв. | 5 |  |  |  |
| ЦТП-2 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | К80-50-200 | 3 | 50 | 50 | 15 |
| Водоподогреватель ГВС | ПВ325х2-15П-З-Уз | 2 | Q=0,26 Гкал/ч, F=14,24 м2 |  |  |
| Прибор для защиты от накипи | Термит М-170 | 1 |  |  |  |
| Частотный преобразователь | TOSVERT VF-S11 3 PH-380/500V/15RW/20HP | 1 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |  |  |
| Горелка | Baltur BGN300P | 1гор.х1котел |  |  |  |
| Горелка | автоматическая блочная | 1гор.х1котел |  |  |  |
| Горелка | ГТУ ГГС-Б-3,5 | 1гор.х1котел |  |  |  |
| Горелка | автоматическая блочная | 1гор.х1котел |  |  |  |
| Насос сетевой отопления внутреннего контура | "Wilo" NL150/250-22-4-12 | 2 | 280 | 20 | 22 |
| Насос сетевой отопления внешнего контура зимний | Д315-50 | 1 | 320 | 20 | 90 |
| Насос сетевой отопления внешнего контура зимний | NK100-200/197 | 2 | 300 | 45 | 55 |
| Насос сетевой отопления внешнего контура летний | К100-65-25 | 2 | 100 | 65 | 18,5 |
| Насос ГВС циркуляционный | КЕМ50-200 | 2 | 50 | 50 | 15 |
| Насос ГВС вертикальный | GRUNDFOS | 1 | 25 | 38 | 5,5 |
| Насос ГВС горизонтальный | К65-50-160 | 1 | 25 | 38 | 5,5 |
| Теплообменник сырой воды | 2-9-168х2000Р | 2 | F=3,4 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | 14-273х4000Р | 12 | F=20,3 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | NT100MHV/CDL-161111 | 2 | F=49,05 м2 |  |  |
| Бак аккумулятор |  | 2 | V=75 м3/ч |  |  |
| Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | NB-100-200 | 2 | 262 | 45 | 55 |
| Насос циркуляционный | NB-100-130 | 4 | 130 | 45 | 15 |
| Насос подпиточный |  | 2 | 25 | 45 | 1,5 |
| Насос ГВС |  | 2 | 10 | 50 | 4 |
| Теплообменник отопления | ТА-250 | 8 | 2 группы по 4 секции соед. параллельно |  |  |
| Теплообменник ГВС | ТА-150 | 2 | 1 группа по 2 секции соед. параллельно |  |  |
| Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | NB-65-160/157 | 3 | 98,3 | 26 | 11 |
| Насос циркуляционный | NB-50-125/144 | 3 | 81,3 | 22 | 7,5 |
| Насос повысительный | NB-65-160/173 | 2 | 91,3 | 35 | 15 |
| Насос ГВС | ТР80-140/2 | 2 | 25 | 13 | 2,2 |
| Насос подпиточный | CR1-15 | 2 | 2 | 65 | 0,75 |
| Теплообменник отопления | ТА-250/1690-1 | 6 | 2 группы по 3 секции соед. параллельно |  |  |
| Теплообменник ГВС | ТА-200/1710-1 | 4 | 2 группы по 2 секции соед. параллельно |  |  |
| Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | LOWARA KSB | 2 | 130 | 45 | 55 |
| Насос циркуляционный | LOWARA KSB | 2 | 150 | 50 | 22 |
| Насос подпиточный | LOWARA KSB | 2 |  | 50 | 4 |
| Насос ГВС | LOWARA KSB | 2 | 100 | 50 | 15 |
| Теплообменник отопления | ТА-250 | 4 | 2 группы по 2 секции соед. параллельно |  |  |
| Теплообменник ГВС | ТА-150 | 6 | 2 группы по 3 секции соед. параллельно |  |  |
| Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | LP-80-160 | 3 | 43 | 32 | 7,5 |
| Насос рециркуляционный котловой | LМ 80-200/210 | 2 | 60 | 12 | 4 |
| Насос ГВС | ТРО 80-120 | 1 | 40 | 8,3 | 1,5 |
| Бак аккумуляторный | не используется | 1 |  |  |  |
| Теплообменник ГВС | FUNKE (пластинчатый) |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |  |  |
| Горелка | BGD120 DSPGN | 1гор.х1котел | Q=1200 кВт, Gгаза=121 м3/ч |  |  |
| Горелка | BGD200 DSPGN | 1гор.х1котел | Q=2000 кВт, Gгаза=202 м3/ч |  |  |
| Горелка | автоматическая блочная | 1 |  |  |  |
| Насос сетевой отопления внешнего контура | Wilo Pn100/300-11/4 | 2 | 100 | 23 | 11 |
| Насос сетевой отопления внутреннего контура | Wilo Pn65/160-075/4 | 2 | 20 | 7,4 | 0,75 |
| Насос ГВС | Wilo-Multivert 2 | 2 | 16 | 40 | 3 |
| Теплообменник пластинчатый | Ридан | 2 | Q=0,5 Гкал/ч; Nпл=110 шт. |  |  |
| Бак аккумулятор |  | 2 | V=75 м3/ч |  |  |
| Источник тепловой энергии №44 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | К160/30 | 2 | 160 | 30 | 30 |
| Насос циркуляционный | КМ80-160/2-2М | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Насос подпиточный | ТР-40-300 | 2 | 24 | 25 |  |
| Насос рециркуляции | КМ65-50-160 | 2 | 25 | 32 | 5,5 |
| Насос ГВС | КМ80-160/2-2М | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Теплообменник ГВС | ОСТ 34.588-68 №16 | 8 | 2 группы по 4секции соед. последовательно |  |  |
| Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | IPL-40/195-7,5/2 | 2 | 37 | 50 | 7,5 |
| Насос циркуляционный | IL-50/170-11/4 | 2 |  |  | 11 |
| Насос подпиточный | MHIL 306-Е-3-400-50-2 | 2 |  |  |  |
| Насос ГВС | MHIL 302-Е-3-400-50-2 | 2 |  |  |  |
| Теплообменник отопления | NT50MHV/CDS-16/31 | 2 |  |  |  |
| Теплообменник ГВС | NT50THV/CDS-16/22 | 2 |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | ДН-13,5 | 4 | 60000 | 0,316 | 114 |
| Дутьевой вентилятор | ВД-12 | 4 | 39900 | 0,53 | 30 |
| Дутьевой вентилятор ПТВМ |  | 2 |  |  |  |
| Воздухоподогреватель трубчатый |  | 2 |  |  |  |
| Экономайзер (системы ВТИ) |  | 2 |  |  |  |
| Насос 1, 2 | ЦНСГ 13-70 | 2 | 13 | 70 | 5,2 |
| Насос 3 | КС-50/110 | 1 | 50 | 110 | 25 |
| Насос подпиточный 17 | КС-50/110 | 1 | 50 | 110 | 25 |
| Насос подпиточный 18 | КС-50/110-2А | 1 | 50 | 55 | 30 |
| Насос 3. 4, 5 | BL65/210-22/2 | 3 | 167 | 68 | 22 |
| Насос соляной 1, 2 | 15Е25КУЛ | 2 |  |  |  |
| Насос концентрированного раствора соли | ВК-2/28 А-У2 | 2 | 7,2 | 26 | 5,5 |
| Насос поршневой | ПНП-1М | 1 |  |  |  |
| Насос поршневой | ПДВ-25/20 | 1 | 25 | 250 |  |
| Насос поршневой | 46-ГМ | 1 | 5,3-14 | 200 |  |
| Насос | 4НК-5х1 | 1 | 55 | 50 | 15 |
| Насос 1, 2, 3 | Р3-30 | 1 | 18 | 36 |  |
| Насос сетевой 13, 14, 15 | 3В-200х2 | 3 | 400 | 105 | 200 |
| Насос сетевой 16 | Д630-90 | 1 | 630 | 90 | 315 |
| Насос 12 | ЦН400х105 | 1 | 400 | 105 | 200 |
| Насос 19, 20 | НКУ-250 | 2 | 250 | 32 | 45 |
| Насос 1, 2 | 4К8 | 2 | 100 | 50 | 30 |
| Насос взрыхляющей промывки механических фильтров | 4К6 | 1 | 100 | 80 | 45 |
| Насос взрыхляющей промывки Na-катионитных фильтров | 6К-8 | 1 | 200 | 32 | 30 |
| Насос | 3КМ6 | 1 | 50 | 50 | 15 |
| Насос сырой воды | 4К18 | 2 | 90 | 55 | 55 |
| Насос | ЦНС-60-264 | 2 | 60 | 264 | 75 |
| Бойлер п/вод. | ПП2-6-2-2 | 4 | Q=0,58 Гкал/ч, Gводы=29,2 т/ч, F=6,3 м2 |  |  |
| Бойлер в/вод. | МВН-300 | 2 | Gводы=55 т/ч, F=14,5 м2 |  |  |
| Бойлер п/вод. | ПП2-9-7-2 | 1 | Q=1,63 Гкал/ч, Gводы=32,4 т/ч, F=9,5 м2 |  |  |
| Деаэратор | ДА 100-25 | 2 | G=100 м3/ч, Vбака=25 м3 |  |  |
| Емкость наземная | РВС-1000 | 2 | V=1000 м3 |  |  |
| Емкость мазутная подземная | РГСП-1000 | 2 | V=1000 м3 |  |  |
| Емкость мазутная подземная | РГСП | 3 | V=70 м3 |  |  |
| Бак аккумуляторный | БАГВ | 2 | V=400 м3 |  |  |
| Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | Д-15,5 | 2 | 63000 | 0,285 | 110 |
| Вентилятор дутьевой | ВД-11,2 | 4 | 28750 | 0,44 | 30 |
| Насос сетевой | 1Д630-90 | 5 | 630 | 90 | 250 |
| Насос подпитывающий | КМ40-32-200 | 3 | 12,5 | 50 | 5,5 |
| Насос подпитывающий | К80-50-20 | 1 | 50 | 50 | 15 |
| Насос рециркуляционный | "Wilo" IL-100/190-30/2 | 3 | 140 | 46 | 30 |
| Насос сырой воды | 3К-6 | 1 | 45 | 54 | 15 |
| Насос сырой воды | К-100-65-200АС | 1 | 90 | 40 | 18,5 |
| Насос рабочей воды | КС20-60 | 2 | 20 | 60 | 10 |
| ЦТП-12 |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный отопления | NB 80-160/167 | 2 | 199,7 | 28,4 | 22 |
| Насос циркуляционный ГВС | NB 40-125/127 | 2 | 47,1 | 16,2 | 3 |
| Насос холодной воды ГВС | NB 40-125/1139 | 2 | 50,5 | 21 | 4 |
| Теплообменник отопления | "Радуга-Хит" ТА-250-2060 | 4 | 2 группы по 2 секции соед. параллельно |  |  |
| Теплообменник ГВС | "Радуга-Хит" ТА-100-1995 | 2 | 2 секции соед. последовательно |  |  |
| Теплообменник ГВС | "Радуга-Хит" ТА-125-1995 | 2 | 2 секции соед. последовательно |  |  |
| ЦТП-13 |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный ГВС | КМ100-80-160 | 2 | 100 | 35 | 15 |
| Насос холодной воды ГВС | КМ80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Теплообменник ГВС | 16ОСТ 34-588-68, DН=325 мм | 2гр. | (3+2) сек., FСЕК=28 м2 |  |  |
| ЦТП-14 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой отопления | КМ 100-80-160 | 1 | 100 | 35 | 15 |
| Насос сетевой отопления | КМ 80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
| Насос циркуляционный ГВС | DАВ СР 50/4100 | 1 | 19,2 | 33,5 | 3,6 |
| Насос циркуляционный ГВС | ТР 50-290/2 | 1 | 32 | 28 | 3 |
| Насос холодной воды ГВС | КМ 65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |
| Насос холодной воды ГВС | КМ 80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
| Теплообменник отопления | 14ОСТ 34-588-68, DН=273 мм | 1гр. | 4 сек., FСЕК=20,3 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | "Радуга-Хит" ТА-150-2070 | 1гр. | 2сек. (1+1) |  |  |
| ЦТП-15 |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный ГВС | NB 40-125/139 | 2 | 60 | 25 | 4 |
| Насос холодной воды ГВС | NB 40-160/172 | 2 | 66 | 41 | 7,5 |
| Теплообменник ГВС 1-я ступень | 14ОСТ 34-588-68, DН=273 мм | 1гр. | 4 сек., FСЕК=20,3 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС 2-я ступень | 14ОСТ 34-588-68, DН=273 мм | 1гр. | 3 сек., FСЕК=15,2 м2 |  |  |
| ЦТП-16 |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный ГВС | NB 32-125/120 | 2 | 24 | 19 | 1,5 |
| Насос холодной воды ГВС | NB 32-125/130 | 2 | 30 | 23 | 2,2 |
| Теплообменник ГВС | САТЭКС ПВ273х2-1,0-БП-3-У3 | 2блока | (1+2) сек. |  |  |
| ЦТП-17 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой системы отопления 1 | КАМ 100-80-160 | 2 | 100 | 32 | 15 |
| Насос сетевой системы отопления 2 | ТР-100-360/2 | 2 | 160 | 30 | 18,5 |
| Насос сетевой системы отопления 3 | КМ 100-80-160 | 2 | 100 | 32 | 15 |
| Насос циркуляционный ГВС | DАВ СР 50/3100 | 1 | 30 | 20 | 15 |
| Насос циркуляционный ГВС | ТР-40-240/2 | 1 | 28 | 20 | 15 |
| Насос холодной воды ГВС | КМ 65-50-160 | 2 | 25 | 32 | 5,5 |
| Теплообменник системы отопления 1 | 16ОСТ 34-588-68, DН=325 мм | 1гр. | 4 сек. |  |  |
| Теплообменник системы отопления 2 | 16ОСТ 34-588-68, DН=325 мм | 1гр. | 5 сек. |  |  |
| Теплообменник системы отопления 3 | 16ОСТ 34-588-68, DН=325 мм | 1гр. | 4 сек. |  |  |
| Теплообменник ГВС | 12ОСТ 34-588-68, DН=219 мм | 1гр. | 6 сек. |  |  |
| ЦТП-18 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой отопления | NB 65-160/157 | 2 | 120 | 32 | 11 |
| Насос циркуляционный ГВС | NB 40-125/139 | 2 | 60 | 25 | 4 |
| Насос холодной воды ГВС | NB 32-125-1/100 | 2 | 15 | 9,6 | 0,75 |
| Теплообменник отопления | 12ОСТ 34-588-68, DН=219 мм | 1гр. | 4 сек., FСЕК=12 м2 |  |  |
| Теплообменник отопления | 12ОСТ 34-588-68, DН=219 мм | 1гр. | 6 сек., FСЕК=18 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | 12ОСТ 34-588-68, DН=219 мм | 1гр. | (7+3) сек., FСЕК=12 м2 |  |  |
| ЦТП-19 |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой отопления | NB 80-160/161 | 2 | 240 | 34 | 18,5 |
| Насос циркуляционный ГВС | NB 40-125/127 | 2 | 47 | 16 | 3 |
| Насос холодной воды ГВС | NB 50-160/150 | 2 | 76,8 | 24,7 | 7,5 |
| Теплообменник отопления | "Радуга-Хит" ТА-200/2080 | 4 | 2 группы по 2 секции соед. параллельно |  |  |
| Теплообменник ГВС | "Радуга-Хит" ТА-150/2080 | 4 | 2 группы по 2 секции соед. параллельно |  |  |
| ЦТП-Больницы |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой отопления | NМ-40/20 В/А | 2 | 37 | 50 | 5,5 |
| Насос холодной воды ГВС | NМ-40/20 ВЕ | 2 | 33 | 51,5 | 5,5 |
| Теплообменник отопления | 12ОСТ 34-588-68, DН=219 мм | 1гр. | 4 сек., FСЕК=12 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | 12ОСТ 34-588-68, DН=219 мм | 1гр. | 5 сек., FСЕК=15 м2 |  |  |
| Источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Горелка | ГМГ-5,5/7 | 2ГОР.х2КОТЛА | Q=5,5 Гкал/ч, GГАЗА=680 м3/ч |  |  |
| Дымосос | Д-10 | 2 | 15000 | 0,095 | 15 |
| Дутьевой вентилятор | ВД-8 | 2 | 10700 | 0,172 | 13 |
| Экономайзер (системы ВТИ) | ВЭ-II-14Т | 2 | F=123,9 м2 |  |  |
| Насос сетевой | Д320-70 | 2 | 320 | 70 | 90 |
| Насос сетевой | Д320-70 | 1 | 300 | 60 | 75 |
| Насос сетевой летний | Д200-36 | 2 | 190 | 29 | 30 |
| Пароводяной подогреватель (бойлер) | МВН 1437-05 | 4 | F=40,5 м2 |  |  |
| Водоподогреватель ГВС | 07ОСТ 34-588-68 | 1 гр. | F=1,76 м2, 4 сек. |  |  |
| Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | ДН-10 |  | 13620 | 0,115 | 11 |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-8 | 2 | 10400 | 0,223 | 11 |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-9 | 1 | 14900 | 0,283 | 11 |
| Экономайзер | ВЭ-Х11-16П | 3 | F=236 м2 |  |  |
| Деаэратор | ДСА-50 | 1 | G=50 м3/ч, Vбака=25 м3 |  |  |
| Насос питательный | ЦСНГ-38-176 | 2 | 38 | 176 | 30 |
| Насос питательный | ЦСНГ-38-44 | 1 | 38 | 44 | 11 |
| Насос подпитки деаэратора | TP32-250/2-AFA-BAQE | 2 | 13,6 | 20 | 1,5 |
| Насос сетевой | TP80-330/2-AFA-BAQE | 4 | 101,8 | 27,4 | 11 |
| Насос подпиточный | DP PUMPS DPV 10/40 | 4 | 10 | 40 | 1,5 |
| Насос сетевой ГВС | TP50-430/2-AFA-BAQE | 2 | 35,1 | 33,9 | 5,5 |
| Теплообменник отопления | TS20-MFM | 2 | F=85 м2 |  |  |
| Теплообменник отопления | Ридан НН-22 | 1 | F=47,6 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | TS6-MFG | 2 | F=12,9 м2 |  |  |
| Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |
| Горелка газомазутная | РТС-700 | 2ГОР.х3КОТЛА | G=1350 м3/ч, Q=10 Гкал/ч |  |  |
| Воздухоподогреватель трубчатый |  | 1ВОЗД..х3КОТЛА | F=940 м2, tотв=240оC |  |  |
| Дымосос | Д-12 | 1ДЫМ..х1КОТЛА | 12000 | 0,55 | 160 |
| Дымосос | Д-18 | 1ДЫМ..х2КОТЛА | 105000 | 0,314 | 160 |
| Дутьевой вентилятор | ВД-5,5-240 | 1ДВх3КОТЛА | 55000 | 0,24 | 95 |
| Горелка газомазутная | ГМГ-600 | 12ГОР.х3КОТЛА | G=600 м3/ч, Q=10 Гкал/ч |  |  |
| Вентилятор котла | Ц13 №5 | 12ВЕН.х3КОТЛА | 7000 | 0,12 | 7,5 |
| Насос питательный №1, №2, №3 | ЦНСАн 105-196 | 3 | 105 | 196 | 110 |
| Насос питательный №4 | ЦНСА105-98-392 | 1 | 105 | 196 | 110 |
| Насос питательный паровой №1, №2 | НПН-10 | 2 | 117 | 250 | - |
| Насос конденсатный №1, №2 | 5КС 5х2 | 2 | 60 | 61 | 22 |
| Насос конденсатный №3 | 1КС5055 | 1 | 50 | 55 |  |
| Деаэратор атмосферного типа № 1 | ДС-75 | 1 | Q=75 м3/ч, VБАКА=50 м3 |  |  |
| Деаэратор атмосферного типа № 2, №3 | ДС-75 | 2 | Q=75 м3/ч, VБАКА=25 м3 |  |  |
| Насос сетевой котла S-3000 Ю.П. | 1Д-630-90УХЛ4 | 2 | 630 | 30 | 250 |
| Насосная установка для подпитки т.\с. Завода | АНУ3СР15-04РК4 | 1 |  |  |  |
| Насос сетевой №1, №2, №3 | 8 НДВ | 3 | 400÷720 | 38÷88 | 250 |
| Насос сетевой №4, №6 | 1Д630-90 | 2 | 630 | 90 | 250 |
| Насос сетевой №5 | 200Д-60 | 1 | 400÷720 | 38÷88 | 250 |
| Насос сетевой | Д-1250 | 3 | 1250 | 125 | 630 |
| Рециркуляционный насос | НКУ-250 | 2 | 250 | 30 | 40 |
| Подпиточный насос | КМ-100-80-160 | 1 | 100 | 32 | 15 |
| Подпиточный насос | КМ-80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 15 |
| Подпиточный насос | КМ-80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
| Подпиточный насос | 3К-6 | 1 | 61 | 30 | 20 |
| Подпиточный насос | 6К-8 | 1 | 140 | 28 | 20 |
| Насос дренажный | К45/55 | 1 |  |  | 7 |
| Насос перекачки воды | К100-65-200Д | 1 | 90 | 30 | 15 |
| Бойлерная |  |  |  |  |  |
| Бойлер основной | БО-200 | 5 | Vn=1,5 м3, Vв=2,0 м3 |  |  |
| Насос сетевой поселка Южный | 1Д630-90 УХЛ-4 | 4 | 630 | 90 | 250 |
| Насос сетевой поселка Северный | 8НДВ | 2 | 400÷720 | 88 | 180 |
| Подпиточный насос поселка Южный | КМ-100-80-160 | 2 | 100 | 32 | 15 |
| Рециркуляционный насос поселка Южный | НКУ-250 | 2 | 250 | 30 | 40 |
| Подпиточный насос поселка Северный | К 65 - 50 - 161 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |
| Насосная установка для подпитки т.\с. поселка Южный и поселка Северный | АНУ3С R32-3-2 | 1 |  |  |  |
| Мазутонасосная станция |  |  |  |  |  |
| Подогреватель мазута | ПМР64-30М | 3 | Q=30 т/ч, Р=6,4 Мпа |  |  |
| Подогреватель мазута | ПМ10-120 | 2 | Q=120 т/ч, Р=1,0 Мпа |  |  |
| Насос мазутный | МВН-6 | 2 | Q=22 т/ч, Р=2,5 Мпа |  | 22 |
| Насос винтовой | 3В16/25 | 2 | Q=22 т/ч, Р=2,5 Мпа |  | 22 |
| Насос погружной мазутный | 12НД22х6 | 2 | 150 | 52 | 32 |
| Насос откачки из приямка | РЗ-30/30 | 2 | 18 | 36 | 4 |
| Рециркуляционный насос | 6НК 9×1 | 2 | 120 | 65 | 32 |
| Бак ж/б мазутный | Типовой проект ж/б 7-02-306 | 2 | V=5000 м3 |  |  |
| Емкость нулевая |  | 1 | V=400 м3 |  |  |
| ЦТП-1 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | 8НДВ | 2 | 630 | 90 | 180 |
| Насос ГВС | 6НДВ | 1 | 320 | 50 | 55 |
| Насос циркуляционный | К160/20 | 2 | 160 | 20 |  |
| Насос подкачивающий холодной воды | К160/20 | 1 | 160 | 20 |  |
| Насос подкачивающий холодной воды | К160/30 | 1 | 160 | 30 |  |
| Теплообменник | трубчатый | 9 секций | F=40,5 м2 |  |  |
| Емкость горячей воды |  | 4 | V=180 м3 |  |  |
| ЦТП-2 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС №1 №2 | 1Д500-63А | 2 | 500 | 63 | 160 |
| Насос циркуляционный | К160/20 | 2 | 160 | 20 |  |
| Емкость горячей воды |  | 2 | V=180 м3 |  |  |
| Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | Д-10 | 2 | 13620 | 0,115 | 13 |
| Дутьевой вентилятор | ДВ-8 | 2 | 10400 | 0,223 | 7,5 |
| Экономайзер | ВЭ-V11-16П | 1 | F=330,4 м2 |  |  |
| Экономайзер | ЭБ2-236И | 1 | F=236 м2 |  |  |
| Насос питательный | ЦСНГ-38-198 | 1 | 38 | 198 | 37 |
| Насос питательный | ЦСНГ-38-176 | 1 | 38 | 176 | 37 |
| Насос сетевой | 1Д315-71 | 2 | 315 | 71 | 110 |
| Насос сетевой | WiloTyp IL250/400-75/4 | 1 |  |  | 75 |
| Насос подпиточный | КМ100-65-200 | 1 | 100 | 50 | 17,9 |
| Насос подпиточный | КМ100-65-200 | 1 | 100 | 50 | 30 |
| Насос сетевой ГВС | К100-80-160 | 2 | 100 | 32 | 15 |
| Насос солевой | Х50-32-125Д-с | 2 | 12,5 | 3,5 | 4 |
| Бак запаса воды |  | 1 | Vбака=200 м3 |  |  |
| Теплообменник отопления | ПП-76-07-2 | 2 | F=76,8 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | ВП1-325-4-Г-10 | 2 | 2-х сек. F=28,49х2 м2 |  |  |
| Деаэратор вакуумный | ДА-50 | 1 | G=50 м3/ч, Vбака=25 м3 |  |  |
| Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | ДН-10 |  | 13620 | 0,115 | 15 |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-9 |  | 14900 | 0,283 | 11 |
| Экономайзер | ЭП2-236 | 3 | F=236 м2 |  |  |
| Деаэратор | ДСА-50 | 1 | G=50 м3/ч, Vбака=25 м3 |  |  |
| Насос питательный | ЦСНГ-60-198 | 1 | 60 | 198 | 55 |
| Насос питательный | ЦСНГ-38-198 | 1 | 38 | 198 | 55 |
| Насос питательный | ЦСНГ-38-176 | 1 | 38 | 176 | 37 |
| Насос сетевой | 1Д315-71 | 3 | 315 | 71 | 110 |
| Циркуляционный насос ГВС | КМ80-50-200 | 2 | 60 | 47 | 11 |
| Циркуляционный насос ГВС | КМ80-50-200 | 2 | 60 | 47 | 15 |
| Насос подпиточный | К20/30 | 2 | 20 | 30 | 4 |
| Насос исходной воды | К20/30 | 2 | 20 | 30 | 4 |
| Насос солевой | Х50-32-125Д-с | 2 | 12,5 | 3,5 | 4 |
| Бак аккумуляторный |  | 2 | V=100 м3 |  |  |
| Теплообменник отопления | ПП1-53-0,7-4 | 2 | F=53,9 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | ВП1-325-4-Г-10 | 2 | Q=0,5438 Гкал/ч, F=28,49 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | ПП2-6-0,7-2 | 2 | Q=0,585 Гкал/ч, F=6,3 м2 |  |  |
| Теплообменник ГВС | ВП1-89-4-Г-1,0 | 2 | 2-х сек., Q=0,016 Гкал/ч, F=0,94 м2 |  |  |
| Источник тепловой энергии №83* |  |  |  |  |  |
| Дымосос | ДН-10 | 2 | 13620 | 0,115 | 11 |
| Насос сетевой | Д200-36 | 2 | 200 | 36 | 45 |
| Насос сетевой | КМ100-80-160 | 1 | 100 | 35 | 11 |
| Насос питательный | ЦНСГ-38/154 | 2 | 38 | 154 | 30 |
| Насос подпиточный | КС6/50 | 2 | 6 | 60 | 7,5 |
| Бак аккумуляторный |  | 1 | V=49,6 м3 |  |  |
| Деаэратор атмосферный | ДА-15 | 1 | G=15т/ч |  |  |
| ЦТП-13, ул. 8-го Марта, 13б (Аптечные склады) |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | К 100-80-160 | 2 | 100 | 32 | 11 |
| Насос горячей воды | К-45/55 | 2 | 45 | 55 | 15 |
| Насос подпиточный | К-20/30 | 2 | 20 | 30 | 7,5 |
| Подогреватель отопления | ПВ 273х4000 | 2 | по 6 секций |  |  |
| Подогреватель ГВС | ПВ 219х4000 | 2 | по 3 секций |  |  |
| Источник тепловой энергии №73** |  |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |  |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-6 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | К100-65-200 | 3 | 100 | 50 | 30 |
| ЦТП-7 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | К100-65-200 | 3 | 100 | 50 | 30 |
| ЦТП-10 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | К100-65-200 | 3 | 100 | 50 | 30 |
| Насос сетевой отопления | КМ100-80-200 | 2 | 50 | 50 | 15 |
| ЦТП-11 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | К100-65-200 | 3 | 100 | 50 | 30 |
| ЦТП-12 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | К100-65-200 | 3 | 100 | 50 | 30 |
| Насос сетевой отопления | КМ150-125-250 | 2 | 200 | 20 | 18,5 |
| Насос подпиточный | К65-50-160 | 2 | 25 | 32 | 5,5 |
| ЦТП-16 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | К80-50-200 | 3 | 45 | 40 | 11 |
| ЦТП-20 |  |  |  |  |  |
| Насос ГВС | КМ150-125-250 | 3 | 200 | 20 | 18,5 |
| Насос сетевой отопления | КМ200/30 | 2 | 200 | 30 | 30 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | ДН-10 | 3 | 12000 | 0,09 | 15 |
| Дутьевой вентилятор | Ц4-70 | 3 | 7000 | 0,047 | 5,5 |
| Насос циркуляционный | 4К-6 | 2 | 90 | 85 | 55 |
| Насос циркуляционный | К90/85 | 1 | 90 | 85 | 55 |
| Насос циркуляционный летний | К100-65-250 | 1 | 100 | 80 | 55 |
| Насос подпиточный | 3К-6 | 3 | 45 | 55 | 15 |
| Насос вакуумный | 3К-6 | 2 | 45 | 55 | 15 |
| Насос ГВС | К80-50-200 | 1 | 50 | 50 | 10,5 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |
| Дымосос | ДН-9 | 1ДЫМ..х3КОТЛА | 5200 | 0,125 | 4,5 |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-6 | 1ДВх3КОТЛА | 14600 | 0,178 | 4,5 |
| Горелка газомазутная | ГМГ-2М | 2ГОР.х3КОТЛА | Q=2 Гкал/ч |  |  |
| Экономайзер | ЭП2-142 | 3 | F=141,6 м2 |  |  |
| Насос сетевой | К 100-65 | 1 | 100 | 50 | 30 |
| Насос сетевой | КМ 80-50 | 1 | 50 | 50 | 15 |
| Насос сетевой | SAER | 1 |  |  |  |
| Насос подпиточный | ВК 2/30 | 2 | 7,2 | 26 | 4,6 |
| Насос циркуляционный | КМ 65-50 | 2 | 25 | 32 | 5,5 |
| Насос солевой | КМ 32-35 | 2 | 6 | 20 | 1,5 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |  |  |
| Горелка | P51OM.MD.S.RU.Y.1.50 | 1ГОР.х2КОТЛА | Q=3,784 Гкал/ч, GГАЗА=466 м3/ч |  |  |
| Горелка | P72M.MD.S.RU.Y.1.50 | 1ГОР.х1КОТЛА | Q=1,419 Гкал/ч, GГАЗА=174,6 м3/ч |  |  |
| Насос циркуляционный | NKP-G65-200/200/A/BAQE/22/2 | 2 | 110 | 51 | 22 |
| Насос циркуляционный | NKP-G40-200/210/A/BAQE/22/2 | 1 | 54 | 47,5 | 11 |
| Насос повысительный холодной воды | "DAV" К36/200 | 2 | 5 | 30 | 1,5 |
| Насос подпиточный | "DAV" КV3/15T | 2 | 5,4 | 68,4 | 1,85 |
| Бак накопительный |  | 1 | V=2,4 м3 |  |  |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |  |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |
| Горелки котла | Dava 3000 | 3 | Q = 2.58 Гкал/ч, Gгаза = 370 м3/ч |  |  |
|  | Dava 2000 | 1 | Q = 1.72 Гкал/ч, Gгаза = 247 м3/ч |  |  |
| Насос котловой летний | DAB NKP-G 80-160/163 | 1 | 180 | 27 | 18,5 |
| Насос сетевой | WILO BL 80/170-30/2 | 2 | 320 | 42 | 30 |
| Насос подпиточный | Wilo MH1406 | 2 | 7 | 60 | 1,5 |
| Насос котловой зимний | Grundfos NK 150-320/279 | 2 | 393 | 20 | 37 |
| Насос ГВС | Fancy FST 40-200/75 | 1 | 27 | 50 |  |
|  | Grundfos NB 40-160/172 | 1 | 40,5 | 38,9 |  |
| Теплообменник отопления | Машимпэкс VT80 MHV L/B-12/179 | 1 | 10,4 Гкал/ч |  |  |
|  | Теплохит ТИ52-205 | 1 | 6,1 Гкал/ч |  |  |
| Теплообменник ГВС | Машимпэкс NT 150SV/CD-16/52 | 1 | 1.7 Гкал/ч |  |  |
|  | Ридан НН№42 | 1 | 1,83 Гкал/ч |  |  |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №70 |  |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |  |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |
| н/д |  |  |  |  |  |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |  |  |
| Горелка | WEISHAUPT типа G50/2-А | 2 | Q=3,02 Гкал/ч |  |  |
| Горелка | WEISHAUPT типа RGL50/2-A | 2 | Q=3,02 Гкал/ч |  |  |
| Насос сетевой | "Grundfos" LPD 125-200/210 | 4 | 134 | 52 | 30 |
| Насос сетевой летний | "Grundfos" LP 80-160/164 | 1 | 43 | 32 | 7,5 |
| Насос сетевой летний | "Grundfos" LP 100-160/168 | 1 | 100 | 34 | 15 |
| Насос циркуляционный 1-го контура | "Grundfos" CLM 150-242 | 2 | 200 | 14 | 11 |
| Насос циркуляционный 1-го контура | "Grundfos" LM 65-200/202 | 2 | 30 | 12 | 2,2 |
| Насос циркуляционный 1-го контура | "Grundfos" LM 65-200/202 | 2 | 60 | 13 | 4 |
| Насос ГВС | "Grundfos" LM 65-200/202 | 2 | 35 | 42 | 15,2 |
| Насос подпиточный | "Grundfos" CR 4-60A | 2 | 6 | 16,8 | 1,1 |
| Насос рециркуляции | "Grundfos" UPS 100-30/F | 2 | 4,5 | 2,5 | 0,4 |
| Блок водонагревателей отопления | «АLFA LAVAL» | 3 | F=75,02 м2 |  |  |
| Блок водонагревателей ГВС | «АLFA LAVAL» | 2 | F=12,72 м2 |  |  |
| Бак аккумуляторный ГВС |  | 2 | V=44 м3 |  |  |
| Бак подпиточной воды |  | 1 | V=25 м3 |  |  |
| Деаэратор | типа ВПУ КМ-863.00.000 | 1 | G=3 м3/ч |  |  |

Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов приведены в таблице. Описание устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на источниках теплоснабжения ЕТО отсутствуют в связи с тем, что практически все объекты относятся к 3 классу по негативному воздействию на окружающую среду (НВОС).

Таблица 9 – Технические характеристики дымовых труб

| № | Тип дымовой трубы (материал) | Высота трубы, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 54 | 1900 |
| 2 | металлическая - 3 шт. | 70,7 | 2500 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |
| 1 | металл | 59,7 | 1550 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |
| 1 | железобетонная - 1 шт. | 60 | 3500 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 57 | 2000 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 32 | 2550 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |
| 1 | железобетонная - 1 шт. | 90 | 3490 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1шт | 30 | 1000 |
| 2 | металлическая - 1 шт. | 35 | 1000 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 28,8 | 1000 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 29 | 1500 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 35 | 1200 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 30, 55 | 1020 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 28 | 1000 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1шт | 22,6 | 1000 |
| 2 | металлическая - 1 шт. | 30,3 | 1000 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 23,5 | 1000 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 24,2 | 1500 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |
| 1 | металлическая трехствольная | 30 | 1 ствол 650 |
| 2 | — | — | 2 ствола 560 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |
| 1 | металлическая трехствольная | 30 | 1 ствол 650 |
| 2 | — | — | 2 ствола 560 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 45,5 | 800 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 25 | 400 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 34 | 800 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 28,5 | 900 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 35 | 1000 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 22,6 | 1000 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 28,8 | 1020 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 35 | 530 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 4 | 100 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 18 | 480 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |
| 1 | кирпичная | 10 | 800 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 16 | 380 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 20 | 400 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 4 | 100 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |
| 1 | кирпичная | 29 | 1700 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |
| 1 | металл (4-х ствольная) | 28 | 2200 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |
| 1 | металл - (3-х ствольная) | 48 | 1000 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |
| 1 | кирпичная | 28 | 1000 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |
| 1 | металлическая - 1 шт. | 32,5 | 1000 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |
| 1 | металл | 30 | 1120 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |
| 1 | металл - (3-х ствольная) | 30 | 477 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |
| 1 | металл | 30 | 1120 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |
| 1 | металл | 24 | 700 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 30 | 1000 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |
| 1 | металлическая - 2 шт. | 20 | 250 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |
| 1 | металл | 24 | 700 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт; металлическая - 3 шт. | 48 | 1400 |
| 2 | — | 36 | — |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |
| 1 | металлическая - 1шт. | 24 | 800 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 24 | 1320 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт; Металлическая - 3 шт. | 65 | — |
| 2 | — | 45 | — |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 30 | 1200 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 60 | 1270/950 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |
| 1 | кирпичная - 2 шт | 90 | — |
| 2 | — | 60 | — |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |
| 1 | металл металл | — | 300 500 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |
| 1 | кирпич | 4,4 | 144х84 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |
| 1 | кирпичная - 1 шт. | 30 | 1000 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |
| 1 | кирпичная 1 шт. | 45 | 900 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |
| 1 | железобетонная - 1 шт. | 90 | 3600 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |
| 1 | металлическая 1 шт. | 36,1 | 1000 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |
| 1 | металлическая 1 шт. | 59,5 | 1000 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |
| 1 | металлическая 4-х ствольная в решетчатой башне | 30 | 3хØ560 мм, 1х470 мм |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |
| 1 | металическая трехствольная (в общей обечайке D=2900 мм) | 30 | 400 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |
| 1 | — | — | — |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |
| 1 | — | — | — |

    - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии(мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий утверждены Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года N 2398. Значительная часть источников тепла работающих на газообразном топливе, по негативному воздействию на окружающую среду (НВОС), относятся к объектам III категории, оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду. Для объектов III категории устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на источниках теплоснабжения и разработка проектов ПДВ не требуется, проводится лишь инвентаризация источников. Лимитами на выбросы являются фактические объемы выбросов за год.

Согласно информации, полученной от эксплуатационного персонала и руководящих работников теплоснабжающих организаций, данных об инструментальных замерах валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по источникам на предприятиях нет. Мониторинг текущих значений средних за год выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на предприятиях не ведется.

Ниже в таблице, приводится предоставленная информация о значениях выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников тепла трех теплоснабжающих организаций. Наименование вещества указывается в соответствии с анализируемыми параметрами на источнике теплоснабжения.

Таблица 10 – Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ

| № | Наименование источника | Азота диоксид |  |  | Азот (II) оксид |  |  | Сера диоксид |  |  | Углерод оксид |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | мг/м3 | т/год | г/с | мг/м3 | т/год | г/с | мг/м3 | т/год | г/с | мг/м3 | т/год | г/с | мг/м3 | т/год |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 7,3779127 | 0,0000000 | 132,73809 | 1,1989108 | 0,0000000 | 21,5699399 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 2,3011236 | 0,0000000 | 36,2581578 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000069 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0,1845120 | 0,0000000 | 3,3453351 | 0,0299832 | 0,0000000 | 0,5436170 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0258600 | 0,0000000 | 0,4688600 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000061 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,6272229 | 0,0000000 | 5,8190130 | 0,1019248 | 0,0000000 | 0,9455896 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,3015525 | 0,0000000 | 2,7976024 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 1,1109792 | 0,0000000 | 18,9407970 | 0,1805341 | 0,0000000 | 2,9301575 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,4681982 | 0,0000000 | 3,9130447 | 0,0000016 | 0,0000000 | 0,0000252 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 1,4782411 | 0,0000000 | 48,0986556 | 0,2402142 | 0,0000000 | 7,8160315 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 1,7203327 | 0,0000000 | 55,9757750 | 0,0000040 | 0,0000000 | 0,0001313 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,2802146 | 0,0000000 | 4,7632490 | 0,0455349 | 0,0000000 | 0,7740280 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0368187 | 0,0000000 | 0,6258649 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0,9972819 | 0,0000000 | 16,4125090 | 0,1620583 | 0,0000000 | 2,6670327 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,7191465 | 0,0000000 | 11,8351672 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000154 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 0,5033210 | 0,0000000 | 8,6809595 | 0,0817897 | 0,0000000 | 1,4106559 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,5857499 | 0,0000000 | 10,1026407 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000099 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,2802146 | 0,0000000 | 4,7632490 | 0,0455349 | 0,0000000 | 0,7740280 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0368187 | 0,0000000 | 0,6258649 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,5169397 | 0,0000000 | 8,7008695 | 0,0840027 | 0,0000000 | 1,4413891 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,5035533 | 0,0000000 | 8,4755565 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000071 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,1845120 | 0,0000000 | 3,3453351 | 0,0299832 | 0,0000000 | 0,5436170 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0258601 | 0,0000000 | 0,4688627 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000061 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 0,8035131 | 0,0000000 | 10,7904514 | 0,1305709 | 0,0000000 | 1,7534483 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,5039171 | 0,0000000 | 6,7671497 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000091 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,2702148 | 0,0000000 | 4,7682770 | 0,0439099 | 0,0000000 | 0,7748450 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,3910250 | 0,0000000 | 6,9001233 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000111 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0,2623096 | 0,0000000 | 4,0850137 | 0,2119662 | 0,0000000 | 3,3010031 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,2542216 | 0,0000000 | 3,9590568 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0,3346580 | 0,0000000 | 5,0261920 | 0,0543819 | 0,0000000 | 0,8167562 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,2098782 | 0,0000000 | 3,1521382 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000015 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0,2883416 | 0,0000000 | 1,8503353 | 0,3616725 | 0,0000000 | 2,3209107 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,1998863 | 0,0000000 | 1,2827025 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000069 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0,2998294 | 0,0000000 | 2,1479631 | 0,3744624 | 0,0000000 | 2,6807447 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,2113740 | 0,0000000 | 1,5183769 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000083 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,1020000 | 0,0000000 | 1,4014220 | 0,1481849 | 0,0000000 | 2,0332845 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,1297086 | 0,0000000 | 1,7797674 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0,0902179 | 0,0000000 | 1,4376052 | 0,1308946 | 0,0000000 | 2,0857817 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,1145742 | 0,0000000 | 1,8257190 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,0872807 | 0,0000000 | 1,1440834 | 0,0141831 | 0,0000000 | 0,1859135 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0500600 | 0,0000000 | 0,6561911 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0,0441386 | 0,0000000 | 0,5811389 | 0,0071725 | 0,0000000 | 0,0944351 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,1624876 | 0,0000000 | 2,1393488 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,1043827 | 0,0000000 | 1,4377547 | 0,0169622 | 0,0000000 | 0,2633635 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0598689 | 0,0000000 | 0,8246268 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000052 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,0756896 | 0,0000000 | 1,0325013 | 0,0122996 | 0,0000000 | 0,1677815 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0434119 | 0,0000000 | 0,5921930 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,0683905 | 0,0000000 | 0,9374225 | 0,0111135 | 0,0000000 | 0,1523312 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,2517661 | 0,0000000 | 3,4509370 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,0503414 | 0,0000000 | 0,7000402 | 0,0081805 | 0,0000000 | 0,1137565 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0288734 | 0,0000000 | 0,4015093 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,0179396 | 0,0000000 | 0,2465087 | 0,0029152 | 0,0000000 | 0,0400577 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0508234 | 0,0000000 | 0,6983652 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,0061005 | 0,0000000 | 0,0677182 | 0,0009913 | 0,0000000 | 0,0110042 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0225065 | 0,0000000 | 0,2498299 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,0222494 | 0,0000000 | 0,2990905 | 0,0036156 | 0,0000000 | 0,0486022 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,1767702 | 0,0000000 | 2,3837423 | 0,0000082 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,0117471 | 0,0000000 | 0,1359965 | 0,0019089 | 0,0000000 | 0,0220995 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0964477 | 0,0000000 | 1,1235204 | 0,0000054 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,0233333 | 0,0000000 | 0,0018648 | 0,0100316 | 0,0000000 | 0,1260440 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0016301 | 0,0000000 | 0,0204822 | 0,0300583 | 0,0000000 | 0,3776724 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,0020847 | 0,0000000 | 0,0283206 | 0,0003388 | 0,0000000 | 0,0046021 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0010870 | 0,0000000 | 0,0147674 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0,5948358 | 0,0000000 | 5,8868520 | 0,0966608 | 0,0000000 | 0,9566140 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 1,0717120 | 0,0000000 | 11,5525760 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,1385753 | 0,0000000 | 2,7211420 | 0,0225185 | 0,0000000 | 0,4421860 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,2876160 | 0,0000000 | 6,0776000 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0,2193468 | 0,0000000 | 4,5181450 | 0,0356439 | 0,0000000 | 0,7341990 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,4725120 | 0,0000000 | 10,4500480 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0,5748833 | 0,0000000 | 10,9116450 | 0,0934185 | 0,0000000 | 1,7731420 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,9142080 | 0,0000000 | 19,2291840 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,2891704 | 0,0000000 | 4,4988240 | 0,0469902 | 0,0000000 | 0,7310590 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,5957760 | 0,0000000 | 9,9604160 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0,2325982 | 0,0000000 | 2,3987010 | 0,0377972 | 0,0000000 | 0,3897890 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,5272960 | 0,0000000 | 5,7899840 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000010 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0,1417530 | 0,0000000 | 1,7949800 | 0,0230349 | 0,0000000 | 0,2916840 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,3150080 | 0,0000000 | 4,3416320 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0,1206074 | 0,0000000 | 1,3191370 | 0,0195987 | 0,0000000 | 0,2143600 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,2876160 | 0,0000000 | 3,3110080 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0,2193468 | 0,0000000 | 2,1391830 | 0,0356439 | 0,0000000 | 0,3476170 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,4725120 | 0,0000000 | 4,9400000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0,0249373 | 0,0000000 | 0,5053780 | 0,0040523 | 0,0000000 | 0,0821240 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0650560 | 0,0000000 | 1,3764480 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,0972273 | 0,0000000 | 1,9461630 | 0,0157995 | 0,0000000 | 0,3162510 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,2465280 | 0,0000000 | 5,1770880 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000010 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,0927363 | 0,0000000 | 1,3183300 | 0,0150696 | 0,0000000 | 0,2142290 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,2533760 | 0,0000000 | 3,7390080 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,0285407 | 0,0000000 | 0,6183810 | 0,0046379 | 0,0000000 | 0,1004870 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,1296000 | 0,0000000 | 2,8080000 | 0,5193864 | 0,0000000 | 11,2533720 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,0167119 | 0,0000000 | 0,1740840 | 0,0022716 | 0,0000000 | 0,0282880 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0479360 | 0,0000000 | 0,5136000 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,0902179 | 0,0000000 | 1,4376052 | 0,1308946 | 0,0000000 | 2,0857817 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,1145742 | 0,0000000 | 1,8257190 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,4626624 | 0,0000000 | 4,7199791 | 0,0751826 | 0,0000000 | 0,7669966 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,7601200 | 0,0000000 | 7,8157844 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 3,9740600 | 110,22205 | 72,9073000 | 0,6457900 | 17,9112290 | 0,8146200 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,2817300 | 7,8138879 | 6,1663700 | 0,0003500 | 0,0970738 | 0,0064200 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 12,874630 | ######## | 34,0187500 | 2,0921300 | 53,630000 | 5,5280478 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000011 | 0,0000265 | 0,0000011 | 12,8746300 | ######## | 34,0187500 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,0800000 | 0,0000000 | 1,3300000 | 0,0100000 | 0,0000000 | 0,2160000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,2080000 | 0,0000000 | 0,1970000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,1071000 | 27,5000000 | 3,2584800 | 0,0174000 | 0,0000000 | 0,8146200 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0440600 | 11,1900000 | 1,2643800 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0,3385200 | 0,0000000 | 7,3841540 | 0,0550100 | 0,0000000 | 1,1999250 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,7971586 | 0,0000000 | 23,5237360 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000023 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

    - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Теплофикация – это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу обусловлена исключением отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу. Все имеющиеся источники не производят электрическую энергию, следовательно, теплофикационное оборудование и теплофикационные установки отсутствуют.

Ввиду отсутствия, в настоящее время, в рассматриваемой территории городского округа, а также строительства в перспективе объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данный раздел не рассматривается.

Параметры установленной тепловой мощности оборудования для каждого источника тепловой энергии приведены в таблице.

Таблица 11 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| — | Итого | 2023,1 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 200,01 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 163,50 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 60,00 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 56,50 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 34,00 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 30,00 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 36,80 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 16,30 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 14,50 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 16,50 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 12,00 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 60,00 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 7,40 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 5,98 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 6,00 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 6,00 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 6,00 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 5,48 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 4,32 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,84 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 3,20 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,12 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 3,04 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,92 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,56 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1,16 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,72 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,90 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,54 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,34 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,17 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,07 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 22,15 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 18,00 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 12,90 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 36,12 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 15,40 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 6,73 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 7,91 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 6,45 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 4,30 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 3,44 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 3,10 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 3,10 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1,70 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,86 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 2,29 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 17,01 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 80,00 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 7,74 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,72 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 29,19 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,98 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 25,20 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 6,02 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 29,72 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 201,30 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 14,6 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 36,00 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 71,31 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 340,00 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,48 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,58 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,56 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,54 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,33 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,60 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,06 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 13,00 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 12,90 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 110,00 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 11,09 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 5,00 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 5,93 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 26,01 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 9,46 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 2,90 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 4,47 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 2,76 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 12,04 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 12,90 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 4,30 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 18,06 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяется при возникновении недостатка тепловой мощности на источниках тепла, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей, а также снижение расхода сетевой воды в подающем теплофикационном трубопроводе определяется дефицитом мощности или недостатком топлива на источниках тепловой энергии, от которых питаются потребители.

До начала отопительного периода должны составляться графики ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций, предотвращение длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов систем теплоснабжения. Графики ограничения тепловой нагрузки (Гкал/час, т/час) и отпуск тепла (Гкал) в горячей воде, вводимые при недостатке тепловой мощности или топлива, разрабатываются в нескольких вариантах с разбивкой величин снижаемой мощности по ограничению, их очередность в зависимости от сложившихся условий. В графиках ограничения по нагрузке и по тепловой энергии указываются параметры по каждому виду теплоносителя. Графики отключения потребителей от теплофикационных трубопроводов вводятся при явной угрозе возникновения аварии или возникшей аварии на районных источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, когда нет времени вводить в действие графики ограничения нагрузки потребителей. Очередность отключения потребителей по мощности устанавливается теплоснабжающей организацией в зависимости от местных условий. Потребители располагаются в графиках ограничений и отключений в порядке их ответственности и народнохозяйственного значения, сначала наименее ответственные, затем наиболее ответственные.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника за вычетом мощности, не реализуемая по техническим причинам. Снижение тепловой мощности оборудования может быть связано, к примеру, и с эксплуатацией его на продленном техническом ресурсе за счет снижения параметров пара перед турбиной, отсутствия рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.

Параметры располагаемой тепловой мощности источников тепла и ограничения тепловой мощности определялись на основании предоставленных режимных карт котлов и фактической тепловой мощности установленного основного оборудования на источниках тепла. При отсутствии режимных карт располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, принималась по данным теплоснабжающих организаций или определялась с учетом года ввода котлов в эксплуатацию и ежегодного снижения тепловой мощности котлов на 0,25%, за счет морального и физического износа. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепла приведены в таблице.

Таблица 12 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности теплоисточников

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничение тепловой мощности источника тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| — | Итого | 2023,1 | 1815,65 | 207,44 | 10,3 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 200,01 | 192,74 | 7,27 | 3,6 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 163,50 | 158,89 | 4,61 | 2,8 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 60,00 | 35,50 | 24,50 | 40,8 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 56,50 | 51,55 | 4,95 | 8,8 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 34,00 | 34,03 | -0,03 | -0,1 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 30,00 | 29,97 | 0,03 | 0,1 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 36,80 | 33,59 | 3,21 | 8,7 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 16,30 | 14,86 | 1,44 | 8,8 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 14,50 | 14,16 | 0,34 | 2,4 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 16,50 | 15,51 | 0,99 | 6,0 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 12,00 | 11,58 | 0,42 | 3,5 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 60,00 | 56,57 | 3,43 | 5,7 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 7,40 | 5,12 | 2,28 | 30,8 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 5,98 | 5,62 | 0,37 | 6,1 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 6,00 | 5,61 | 0,39 | 6,5 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 6,00 | 5,92 | 0,08 | 1,3 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 6,00 | 5,81 | 0,19 | 3,2 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 5,48 | 4,28 | 1,20 | 21,9 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 4,32 | 3,62 | 0,70 | 16,3 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,84 | 2,54 | 0,30 | 10,6 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 3,20 | 1,97 | 1,23 | 38,4 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,12 | 3,02 | 0,10 | 3,2 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 3,04 | 2,98 | 0,06 | 2,0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,92 | 2,33 | 0,59 | 20,2 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,56 | 1,46 | 0,10 | 6,7 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1,16 | 1,15 | 0,01 | 1,0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,72 | 0,66 | 0,06 | 8,0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,90 | 0,86 | 0,04 | 4,6 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,54 | 0,58 | -0,04 | -7,4 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,34 | 0,33 | 0,01 | 2,4 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 1,0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 14,0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 22,15 | 21,78 | 0,37 | 1,7 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 18,00 | 14,74 | 3,26 | 18,1 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 12,90 | 12,72 | 0,18 | 1,4 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 36,12 | 29,44 | 6,68 | 18,5 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 15,40 | 14,41 | 0,99 | 6,5 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 6,73 | 7,55 | -0,82 | -12,2 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 7,91 | 7,73 | 0,18 | 2,3 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 6,45 | 6,36 | 0,09 | 1,4 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 4,30 | 4,25 | 0,05 | 1,3 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 3,44 | 2,60 | 0,84 | 24,4 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 3,10 | 3,01 | 0,08 | 2,6 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 3,10 | 3,01 | 0,08 | 2,7 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1,70 | 1,65 | 0,05 | 3,2 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,86 | 0,85 | 0,01 | 1,4 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 2,29 | 3,07 | -0,78 | -34,1 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 17,01 | 15,59 | 1,42 | 8,3 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 80,00 | 76,47 | 3,53 | 4,4 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 7,74 | 7,63 | 0,11 | 1,4 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,72 | 1,67 | 0,05 | 2,7 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 29,19 | 10,06 | 19,13 | 65,5 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,98 | 1,61 | 0,37 | 18,8 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 25,20 | 23,61 | 1,59 | 6,3 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 6,02 | 4,98 | 1,04 | 17,3 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 29,72 | 21,37 | 8,36 | 28,1 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 201,30 | 183,90 | 17,40 | 8,6 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 14,60 | 13,46 | 1,14 | 7,8 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 36,00 | 34,07 | 1,93 | 5,4 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 71,31 | 60,12 | 11,19 | 15,7 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 340,00 | 292,66 | 47,34 | 13,9 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,48 | 1,39 | 0,09 | 6,0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,580 | 0,584 | 0,00 | -0,8 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,56 | 0,54 | 0,02 | 3,6 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,54 | 0,50 | 0,04 | 7,4 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,33 | 0,36 | -0,03 | -8,9 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,60 | 0,56 | 0,04 | 6,7 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 25,9 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 13,00 | 12,83 | 0,17 | 1,3 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 12,90 | 12,84 | 0,06 | 0,4 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 110,00 | 93,30 | 16,70 | 15,2 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 11,09 | 9,99 | 1,10 | 10,0 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 5,00 | 4,33 | 0,67 | 13,3 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 5,93 | 5,05 | 0,88 | 14,9 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 26,01 | 25,86 | 0,15 | 0,6 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 9,46 | 9,44 | 0,02 | 0,2 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 2,90 | 2,40 | 0,50 | 17,2 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 4,47 | 4,14 | 0,34 | 7,5 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 2,76 | 2,62 | 0,14 | 5,2 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 12,04 | 11,79 | 0,25 | 2,1 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 12,90 | 11,89 | 1,01 | 7,8 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,1 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 18,06 | 17,52 | 0,54 | 3,0 |

Видно, что на момент актуализации схемы теплоснабжения:

1. На источниках тепловой энергии  городского округа практически у всех котловых агрегатов, вне зависимости от года установки, согласно предоставленным режимным картам, имеется ограничение тепловой мощности.

2. Ограничение установленной тепловой мощности имеют в основном котлы, выработавшие свой нормативный срок эксплуатации. Ограничение у этих котлов, как правило, связано с моральным и физическим износом основного оборудования и недостаточным объемом, а также качеством проводимых капитально-восстановительных ремонтов.

3. Расхождение располагаемой тепловой мощности от установленной мощности имеют, также и котлы, у которых имеется запас по парковому ресурсу. Вероятнее всего, это связано с недостаточным объемом, качеством проводимых капитальных и текущих ремонтов, а также отсутствием периодически проводимых работ по режимно-наладочным испытаниям котлов для достижения номинальной нагрузки.

4. Техническое состояние генерирующего оборудования не является критическим. За счёт своевременного проведения ремонтов, должного уровня эксплуатации и обслуживания, организованного в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, оборудование сможет обеспечить несение подключённых к источникам нагрузок в течение ближайших 10-15 лет.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Под собственными нуждами источников тепловой энергии понимают затраты произведенной тепловой энергии на поддержание работоспособности различных индивидуальных механизмов турбин и Источника тепловой энергии, котловых агрегатов, общих станционных механизмов турбинного и котловых цехов Источников тепловой энергии, на отопление здания котлотурбинного цеха, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды источника тепловой энергии. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд источника тепловой энергии.

Общий расход теплоты на собственные нужды источника тепловой энергии определяется, как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

• потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

• расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

• расход теплоты на отопление помещений источников тепловой энергии и вспомогательных зданий;

• расход теплоты на бытовые нужды персонала;

• прочие.

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто тепловых источников в базовом году, приведены в таблице.

Таблица 13 – Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепла

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность | Выработка тепла | Расход тепла на собственные нужды |  | Отпуск тепла с коллекторов источника | Тепловая мощность источника тепла нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч |
| — | Итого | 1 815,65 | 2 334 690,66 | 48 387,40 | 23,82 | 2 286 303,26 | 1 791,83 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 192,74 | 395412,30 | 8675,40 | 3,16 | 386736,9 | 189,6 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 158,89 | 203602,00 | 4540,30 | 2,19 | 199061,7 | 156,7 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 35,50 | 19988,40 | 438,50 | 0,24 | 19549,9 | 35,3 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 51,55 | 98442,50 | 2204,70 | 0,79 | 96237,8 | 50,8 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 34,03 | 29,40 | 0,63 | 0,00004 | 28,8 | 34,0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 29,97 | 101214,60 | 2291,30 | 0,90 | 98923,3 | 29,1 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 33,59 | 42678,40 | 921,20 | 0,32 | 41757,2 | 33,3 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 14,86 | 32139,90 | 683,20 | 0,21 | 31456,7 | 14,7 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 14,16 | 26046,80 | 516,40 | 0,20 | 25530,4 | 14,0 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 15,51 | 32542,80 | 706,80 | 0,22 | 31836,0 | 15,3 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 11,58 | 16820,70 | 348,30 | 0,13 | 16472,4 | 11,4 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 56,57 | 32739,60 | 706,20 | 0,54 | 32033,4 | 56,0 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 5,12 | 17843,30 | 385,30 | 0,12 | 17458,0 | 5,0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 5,62 | 12017,50 | 259,50 | 0,11 | 11758,0 | 5,5 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 5,61 | 10350,00 | 225,00 | 0,10 | 10125,0 | 5,5 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 5,92 | 10348,00 | 219,80 | 0,07 | 10128,2 | 5,8 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 5,81 | 10174,40 | 212,00 | 0,07 | 9962,4 | 5,7 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 4,28 | 5123,30 | 108,70 | 0,03 | 5014,6 | 4,2 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 3,62 | 7741,30 | 152,20 | 0,06 | 7589,1 | 3,6 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,54 | 6124,00 | 128,60 | 0,05 | 5995,4 | 2,5 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1,97 | 4295,60 | 94,60 | 0,04 | 4201,0 | 1,9 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,02 | 7676,00 | 149,50 | 0,07 | 7526,5 | 3,0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 2,98 | 5707,60 | 113,70 | 0,04 | 5593,9 | 2,9 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,33 | 6381,00 | 133,90 | 0,05 | 6247,1 | 2,3 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,46 | 3180,00 | 70,50 | 0,03 | 3109,5 | 1,4 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1,15 | 1216,10 | 21,10 | 0,01 | 1195,0 | 1,1 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,66 | 373,00 | 7,20 | 0,01 | 365,8 | 0,7 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,86 | 786,70 | 13,50 | 0,005 | 773,2 | 0,9 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,58 | 357,80 | 4,50 | 0,001 | 353,3 | 0,6 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,33 | 687,20 | 9,30 | 0,004 | 677,9 | 0,3 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,17 | 146,40 | 0,57 | 0,0001 | 145,8 | 0,2 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,06 | 117,10 | 2,30 | 0,001 | 114,8 | 0,1 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 21,78 | 24531,90 | 441,40 | 0,19 | 24090,5 | 21,6 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 14,74 | 11304,20 | 207,90 | 0,06 | 11096,3 | 14,7 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 12,72 | 23188,90 | 457,50 | 0,17 | 22731,4 | 12,6 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 29,44 | 41970,60 | 834,60 | 0,32 | 41136,0 | 29,1 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 14,41 | 24436,00 | 491,80 | 0,19 | 23944,2 | 14,2 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 7,55 | 11921,40 | 253,80 | 0,10 | 11667,6 | 7,5 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 7,73 | 8687,50 | 176,00 | 0,10 | 8511,5 | 7,6 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 6,36 | 7102,40 | 154,50 | 0,06 | 6947,9 | 6,3 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 4,25 | 9779,40 | 202,80 | 0,08 | 9576,6 | 4,2 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 2,60 | 4025,20 | 87,60 | 0,03 | 3937,6 | 2,6 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 3,01 | 3312,70 | 65,30 | 0,02 | 3247,4 | 3,0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 3,01 | 8247,60 | 168,40 | 0,05 | 8079,2 | 3,0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1,65 | 915,00 | 15,20 | 0,004 | 899,8 | 1,6 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,85 | 1022,00 | 21,30 | 0,01 | 1000,7 | 0,8 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 3,07 | 6125,70 | 119,70 | 0,03 | 6006,0 | 3,0 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 15,59 | 68,20 | 1,30 | 0,63 | 66,9 | 15,0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 76,47 | 133548,00 | 2915,30 | 1,01 | 130632,7 | 75,5 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 7,63 | 6754,00 | 72,20 | 0,04 | 6681,8 | 7,6 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,67 | 1376,80 | 28,50 | 0,03 | 1348,3 | 1,6 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 10,06 | 37540,00 | 801,30 | 0,33 | 36738,7 | 9,7 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,61 | 2517,00 | 10,00 | 0,005 | 2507,0 | 1,6 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 23,61 | 34223,20 | 593,30 | 0,20 | 33629,9 | 23,4 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 4,98 | 16524,20 | 313,90 | 0,15 | 16210,3 | 4,8 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 21,37 | 19673,30 | 425,70 | 0,10 | 19247,6 | 21,3 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 183,90 | 123936,00 | 2803,50 | 3,16 | 121132,5 | 180,7 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 13,46 | 3974,40 | 85,90 | 0,29 | 3888,5 | 13,2 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 34,07 | 9178,60 | 195,20 | 0,21 | 8983,4 | 33,9 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 60,12 | 26679,00 | 556,00 | 0,95 | 26123,0 | 59,2 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 292,66 | 219841,00 | 4763,00 | 2,51 | 215078,0 | 290,2 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,39 | 205,66 | 0,00 | 0,00 | 205,7 | 1,4 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,58 | 921,90 | 18,50 | 0,01 | 903,4 | 0,6 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,54 | 643,40 | 5,40 | 0,0019 | 638,0 | 0,5 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,50 | 156,10 | 1,30 | 0,0004 | 154,8 | 0,5 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,36 | 190,40 | 3,90 | 0,0013 | 186,5 | 0,4 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,56 | 364,40 | 2,00 | 0,0030 | 362,4 | 0,6 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,05 | 97,80 | 1,60 | 0,0007 | 96,2 | 0,0 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 12,83 | 7751,50 | 167,80 | 0,10 | 7583,7 | 12,7 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 12,84 | 9709,00 | 50,00 | 0,06 | 9659,0 | 12,8 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 93,30 | 247696,00 | 4612,30 | 1,72 | 243083,7 | 91,6 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 9,99 | 9783,00 | 218,50 | 0,22 | 9564,5 | 9,8 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 4,33 | 4443,00 | 89,70 | 0,06 | 4353,3 | 4,3 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 5,05 | 8356,00 | 65,00 | 0,03 | 8291,0 | 5,0 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 25,86 | 46154,00 | 562,00 | 0,24 | 45592,0 | 25,6 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 9,44 | 15043,00 | 437,90 | 0,24 | 14605,1 | 9,2 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 2,40 | 3904,60 | 28,70 | 0,01 | 3875,9 | 2,4 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 4,14 | 1665,80 | 38,00 | 0,06 | 1627,8 | 4,1 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 2,62 | 6015,00 | 82,00 | 0,01 | 5933,0 | 2,6 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 11,79 | 9206,00 | 105,00 | 0,07 | 9101,0 | 11,7 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 11,89 | 13340,00 | 153,00 | 0,04 | 13187,0 | 11,8 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 4,30 | 4984,50 | 41,10 | 0,02 | 4943,4 | 4,3 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 17,52 | 9351,70 | 96,10 | 0,06 | 9255,6 | 17,5 |

    - Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса, процент износа и мероприятия по продлению ресурса

В настоящее время на рассматриваемой территории поселения теплоэлектроцентрали нет. Также в перспективе на ближайшие 20 лет, вопрос строительства источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в городском округе не рассматривается.

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. Исходя из СО153-34.17.469-2003, срок службы паровых водотрубных котлов составляет 25 года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет. Данные о годе ввода в эксплуатацию основного оборудования источников тепловой энергии приведены выше в разделе 1.2.1. Оборудование значительного количества источников тепловой энергии исчерпало свой нормативный срок службы. Высокий уровень износа и низкий коэффициент полезного действия котлов обуславливают высокий уровень ресурсопотребления, а также рост затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

Мероприятия по продлению ресурса оборудования источников тепла не проводились. Для обеспечения надежной работы энергетического оборудования проводятся ремонтные работы. Мероприятия по продлению ресурса заключаются в выполнении ежегодных графиков ремонтов основного оборудования. Программа ремонтов формируется на основе предварительной диагностики производственных фондов, состояния оборудования, требований нормативной документации, а также на основе многолетнего опыта эксплуатации оборудования. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования».

Анализ эксплуатационных режимов и технического состояния источников тепловой энергии показал следующее:

● оборудование, в основном, эксплуатируется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Инструкциями по эксплуатации» заводов изготовителей;

● техническое состояние источников тепловой энергии поддерживается в удовлетворительном состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию;

● уровень профессиональной подготовки персонала позволяет осуществлять эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

● регулировка температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха осуществляется как в ручном, так и в автоматическом режиме.

В настоящее время требуется модернизация ряда источников тепловой энергии и замена котлов на новые с КПД не менее 90%, полной автоматизацией процесса горения, установкой приборов учета тепловой энергии, а также оборудование Источник тепловой энергии ных установками докотловой обработки воды.

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В системе централизованного теплоснабжения городского округа теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование источников тепловой энергии работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Теплоснабжение потребителей от источников тепловой энергии осуществляется как через центральные и индивидуальные тепловые пункты (независимая схема присоединения), так и непосредственным присоединением систем отопления к тепловым сетям Источника тепловой энергии (зависимая схема присоединения). Схема выдачи тепловой мощности от источников тепловой энергии   приведена в таблице14.

Таблица 15 – Схема выдачи тепловой энергии источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Тип схемы теплоснабжения | Температурный график работы источников тепловой энергии | Кол-во ЦТП | Кол-во МКД с ИТП | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шт. | шт. |  |  |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 150/70°С с изломом на 70°С при +3°С | 9 | 22 | КГД |  |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 2-х трубная, закрытая | 150/70°С с изломом на 70°С при +3°С |  | 74 | КГД |  |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 2-х трубная | 130/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 150/70°С с изломом на 70°С при +3°С | 1 | 1 | КГД |  |
| 5 | Источник тепловой энергии №5*** | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 150/70°С с изломом на 70°С при +3°С |  |  | Сезонная КГД |  |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 150/70°С с изломом на 70°С при +3°С | 2 | 14 | КГД |  |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 4-х трубная, закрытая | 130/70°С |  | 2 | КГД |  |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 130/70°С с изломом на 70°С при -1°С | 1 | 4 | КГД |  |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 4-х трубная, закрытая | 150/70°С |  | 2 | КГД |  |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  | 2 | КГД |  |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 1 | 6 | КГД |  |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 2-х трубная | 110/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  | 2 | КГД |  |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  | 1 | КГД |  |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  | 3 | КГД |  |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  | 1 | КГД |  |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  |  | КГД |  |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  | 4 | КГД |  |
| 37 | Источник тепловой энергии №37, д.42 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 4-х трубная, закрытая | 150/70°С |  | 3 | КГД |  |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 130/70°С с изломом на 70°С при -1°С | 24 | 6 | КГД |  |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 2-х трубная, закрытая | 105/70°С с изломом на 70°С при -5°С |  |  | КГД |  |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 2 |  | КГД |  |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 110/70°С с изломом на 70°С при -5°С | 3 |  | КГД |  |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 1 | 6 | КГД |  |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 2-х трубная, закрытая | мкр. Южный, 130/70°С с изломом на 70°С при -2°С; мкр. Северный, 95/70 с изломом на 70°С при -10°С | 2 | 3 | КГД |  |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 4-х трубная, закрытая | 115/70°С |  |  | КГД |  |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 105/70°С с изломом на 70°С при -5°С | 1 | 2 | КГД |  |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 130/70°С с изломом на 70°С при -2°С | 14 |  | КГД |  |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  |  | КГД |  |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  |  | КГД |  |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 2-х трубная | 95/70°С |  |  | Сезонная |  |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 * | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 1 |  | КГД |  |
| 70 | Источник тепловой энергии №73** | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  | 9 | КГД |  |
| Примечание: * Источник тепловой энергии находится за пределами городского округа Подольск ** Источник тепловой энергии №73 до 30.09.2024 года эксплуатировалась ООО "РЭК "НИКА" ***Нагрузка Источника тепловой энергии №5 переведена на Источник тепловой энергии № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП | 130/70°С с изломом на 70°С при -1°С | 7 | 13 | КГД |  |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 4-х трубная, закрытая | 110/70°С |  |  | КГД |  |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  |  | КГД |  |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 2-х трубная, закрытая | 150/70°С с срезкой на 130°С при -25°С |  | 17 | КГД |  |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С | 1 | 1 | Сезонная |  |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  |  | КГД |  |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 4-х трубная, закрытая | 95/70°С |  |  | КГД |  |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 4-х трубная, закрытая | 105/70°С с изломом на 70°С при -4°С |  |  | КГД |  |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 2-х трубная, закрытая | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  |  | КГД |  |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 2-х трубная, закрытая | 110/70°С с изломом на 70°С при -5°С |  |  | КГД |  |

Горячее водоснабжение потребителей от всех источников тепловой энергии в городском округе осуществляется по схеме с закрытым водозабором. Холодная вода из водопровода поступает в двухступенчатые водяные подогреватели (ВВП) ГВС, где нагревается сетевой водой из магистральных тепловых сетей, смешивается с циркуляционной водой и подается потребителям. Циркуляция горячей воды осуществляется принудительным способом, циркуляционными насосами ГВС. Подогреватели горячего водоснабжения установлены, в основном, на источниках тепловой энергии. Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме.

При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в отопительные приборы системы абонентов. Подключение потребителей к тепловым сетям при зависимой схеме производится по схеме непосредственного присоединения или с элеватором в качестве смесительного устройства. Один и тот же теплоноситель циркулирует как в тепловой сети, так и в системе отопления, поэтому давление в системах отопления определяется давлением в тепловой сети и системы отопления работают под давлением, близким к давлению в обратном трубопроводе тепловой сети. Циркуляция обеспечивается за счет перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах. Если давление в подающем трубопроводе превышает необходимое, то оно должно быть снижено регулятором давления или дроссельной шайбой. Подключение отопительных приборов по схеме непосредственного присоединения может применяться для подключения потребителей к источникам тепловой энергии, работающим с максимальными температурами 95-105°С или после ЦТП. К достоинствам зависимых схем можно отнести простату и дешевизну оборудования абонентского ввода, возможность получения большого перепада температур в системах отопления, сокращенный расход теплоносителя, снижением эксплуатационных расходов и использованием трубопроводов меньшего диаметра. К недостаткам зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как следствие, низкая надежность, а также повышенная сложность в эксплуатации.

При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Система отопления и тепловая сеть разделены поверхностью нагрева теплообменника и, таким образом, гидравлически изолированы друг от друга. Независимая схема присоединения используется при недостаточном или высоком для эксплуатируемой системы отопления гидростатическом давлении на вводе тепловой сети в тепловой пункт здания.

Тепловая схема Источник тепловой энергии ной зависит от формы отпуска тепловой энергии и от схемы тепловых сетей, связывающих источники тепловой энергии с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Типовые технологические схемы источников тепловой энергии городского округа приведены на рисунках 7, 8, 9, 10.

Приведенные типовые схемы источников тепловой энергии отличаются, главным образом, наличием деаэраторов и систем ХВО, экономайзеров, пароводяных подогревателей и подогревателей ГВС.

Схема теплоснабжения источниками тепловой энергии с типовой схемой №1 одноконтурная, при которой сетевая вода от котлов непосредственно подается потребителям. Тепловые сети смонтированы в двухтрубном исполнении до ЦТП или ИТП и обеспечивают подачу тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения и работают круглогодично. Система теплоснабжения после ЦТП 4-х трубная с зависимым присоединением абонентов. Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии производится по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Схема теплоснабжения источниками тепловой энергии с типовой схемой №2 одноконтурная, при которой сетевая вода от котлов непосредственно подается потребителям. Система теплоснабжения источниками тепловой энергии четырехтрубная, закрытая с зависимым присоединением потребителя. Подогреватели ГВС установлены в здании источника тепловой энергии. Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях качественный.

Схема теплоснабжения источниками тепловой энергии с типовой схемой №3 двухконтурная. Устройство независимого контура позволяет защитить котловое оборудование от отложений и шлама внешних тепловых сетей. Система теплоснабжения источниками тепловой энергии четырехтрубная, закрытая с зависимым присоединением потребителя. Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях качественный.

Типовая схема №4 – это схема теплоснабжения паровыми источниками тепловой энергии, в которых произведена реконструкция паровых котлов с переводом их в водогрейный режим работы.

Рисунок 6 – Типовая схема №1

Рисунок 7 – Типовая схема №2

Рисунок 8 – Типовая схема №3

Рисунок 9 – Типовая схема №4

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях. Задачей регулирования отпуска теплоты является также и поддержание заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В Российской Федерации в системах централизованного теплоснабжения, принят качественный режим регулирования отпуска тепла, который дополняется на вводах потребителей местным количественным регулированием. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. Однако в большинстве случаев тепловая нагрузка неоднородна и поэтому, в этом случае центральное регулирование ведется по характерной отопительной нагрузке или совместной тепловой нагрузке отопления и ГВС для большинства потребителей. Во втором случае расход воды в тепловых сетях увеличивается незначительно по сравнению с регулированием по отопительной нагрузке или вообще не меняется. В закрытых системах теплоснабжения качественный метод регулирования строится из предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что стабилизирует гидравлический режим сети. Это является преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла. Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества тепла строится по типовому абоненту.

В городском округе для всех источников с закрытыми системами теплоснабжения, отпуск тепловой энергии от тепловых источников в зимний период осуществляется качественным регулированием по отопительно-вентиляционной нагрузке с расчетными параметрами теплоносителя, то есть, когда при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура и качественно-количественным регулированием по отопительному графику в переходный период.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение температурного графика.

Отпуск тепла от источников тепловой энергии осуществляется по температурным графикам: 150/70оС, 130/70оС, 115/70оC, 110/70, 105/70оC и 95/70оC.

Обоснованность температурных графиков теплоносителя обусловлено требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления, отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей, а также определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме непосредственно без смешения или со смешением. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя.

Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка источника тепловой энергии определяется числом часов использования установленной тепловой мощности. Число часов использования установленной тепловой мощности определяется, как отношение выработанной источником тепла в течение года тепловой энергии к установленной тепловой мощности источника.

Анализ среднегодовой загрузки оборудования основан на фактических данных произведенной тепловой энергии за базовый год и определении коэффициента использования установленной тепловой мощности (КИУМ). В данном разделе рассматривается источник теплоснабжения, а не его единичное основное оборудование. Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице.

Таблица 16 – Среднегодовая загрузка оборудования источников тепла

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность | Выработка тепла | Среднегодовая производительность | Среднегодовая загрузка основного оборудования (КИУМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | % |
| — | Итого | 2 023,10 | 2 334 690,66 | 290,89 | 14,38 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 200,01 | 395412,30 | 48,03 | 24,02 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 163,50 | 203602,00 | 24,73 | 15,13 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 60,00 | 19988,40 | 4,08 | 6,80 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 56,50 | 98442,50 | 11,96 | 21,17 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 34,00 | 29,40 | 0,01 | 0,02 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 30,00 | 101214,60 | 12,30 | 40,98 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 36,80 | 42678,40 | 5,18 | 14,09 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 16,30 | 32139,90 | 3,90 | 23,95 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 14,50 | 26046,80 | 3,16 | 21,82 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 16,50 | 32542,80 | 3,95 | 23,96 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 12,00 | 16820,70 | 2,04 | 17,03 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 60,00 | 32739,60 | 6,69 | 11,15 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 7,40 | 17843,30 | 2,17 | 29,29 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 5,98 | 12017,50 | 1,46 | 24,41 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 6,00 | 10350,00 | 1,26 | 20,95 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 6,00 | 10348,00 | 1,26 | 20,95 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 6,00 | 10174,40 | 1,24 | 20,60 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 5,48 | 5123,30 | 0,62 | 11,36 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 4,32 | 7741,30 | 0,94 | 21,77 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,84 | 6124,00 | 1,25 | 44,04 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 3,20 | 4295,60 | 0,88 | 27,42 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,12 | 7676,00 | 0,93 | 29,89 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 3,04 | 5707,60 | 1,17 | 38,35 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,92 | 6381,00 | 1,30 | 44,63 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,56 | 3180,00 | 0,65 | 41,64 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1,16 | 1216,10 | 0,25 | 21,41 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,72 | 373,00 | 0,08 | 10,58 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,90 | 786,70 | 0,16 | 17,85 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,54 | 357,80 | 0,07 | 13,53 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,34 | 687,20 | 0,14 | 41,28 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,17 | 146,40 | 0,03 | 17,38 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,07 | 117,10 | 0,02 | 31,97 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 22,15 | 24531,90 | 2,98 | 13,45 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 18,00 | 11304,20 | 1,37 | 7,63 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 12,90 | 23188,90 | 2,82 | 21,84 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 36,12 | 41970,60 | 5,10 | 14,12 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 15,40 | 24436,00 | 2,97 | 19,28 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 6,73 | 11921,40 | 1,45 | 21,52 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 7,91 | 8687,50 | 1,06 | 13,34 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 6,45 | 7102,40 | 0,86 | 13,38 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 4,30 | 9779,40 | 1,19 | 27,63 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 3,44 | 4025,20 | 0,49 | 14,21 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 3,10 | 3312,70 | 0,40 | 13,00 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 3,10 | 8247,60 | 1,00 | 32,36 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1,70 | 915,00 | 0,19 | 10,99 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,86 | 1022,00 | 0,12 | 14,44 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 2,29 | 6125,70 | 0,74 | 32,52 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 17,01 | 68,20 | 0,01 | 0,05 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 80,00 | 133548,00 | 16,22 | 20,28 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 7,74 | 6754,00 | 0,82 | 10,60 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,72 | 1376,80 | 0,17 | 9,72 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 29,19 | 37540,00 | 4,56 | 15,62 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,98 | 2517,00 | 0,51 | 25,96 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 25,20 | 34223,20 | 4,16 | 16,50 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 6,02 | 16524,20 | 2,01 | 33,34 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 29,72 | 19673,30 | 2,39 | 8,04 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 201,30 | 123936,00 | 15,06 | 7,48 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 14,60 | 3974,40 | 0,48 | 3,31 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 36,00 | 9178,60 | 1,11 | 3,10 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 71,31 | 26679,00 | 3,24 | 4,54 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 340,00 | 219841,00 | 26,71 | 7,85 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,48 | 205,66 | 0,02 | 1,69 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,58 | 921,90 | 0,19 | 32,46 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,56 | 643,40 | 0,13 | 23,47 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,54 | 156,10 | 0,03 | 5,90 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,33 | 190,40 | 0,04 | 11,83 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,60 | 364,40 | 0,07 | 12,40 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,06 | 97,80 | 0,02 | 31,21 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 13,00 | 7751,50 | 0,94 | 7,24 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 12,90 | 9709,00 | 1,18 | 9,14 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 110,00 | 247696,00 | 30,09 | 27,35 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 11,09 | 9783,00 | 1,19 | 10,71 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 5,00 | 4443,00 | 0,54 | 10,79 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 5,93 | 8356,00 | 1,02 | 17,11 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 26,01 | 46154,00 | 5,61 | 21,56 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 9,46 | 15043,00 | 1,83 | 19,32 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 2,90 | 3904,60 | 0,47 | 16,36 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 4,47 | 1665,80 | 0,20 | 4,52 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 2,76 | 6015,00 | 0,73 | 26,47 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 12,04 | 9206,00 | 1,12 | 9,29 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 12,90 | 13340,00 | 1,62 | 12,56 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 4,30 | 4984,50 | 0,61 | 14,08 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 18,06 | 9351,70 | 1,14 | 6,29 |

    - Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Учет и регистрация отпуска тепловой энергии от источника тепла и тепловых сетей потребителям организуется с целью:

● осуществления взаимных финансовых расчетов между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

● контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

● контроля над рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

● документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления;

●составления и анализа отчетных энергобалансов теплоснабжающих предприятий.

Требования к порядку организации учета отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителей, контроля их параметров: массы (объема), температуры и давления, а также общие технические требования к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя, определяются правилами учета тепловой энергии и теплоносителя утвержденные Минтопэнерго РФ 12-09-95 Вк-4936.

Согласно правилам, при организации учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя от источника тепла, в водяные системы теплоснабжения, необходимо:

1. Узлы учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии, теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС) и т.п. оборудовать на каждом из выводов.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам источника.

Не допускается организация отборов теплоносителя на собственные нужды источника после узла учета тепловой энергии, отпускаемой в системы теплоснабжения потребителей.

2. На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью приборов определять следующие величины:

● время работы приборов узла учета, отпущенную тепловую энергию, массу (или объем) теплоносителя, отпущенного и полученного источником теплоты соответственно по подающему и обратному трубопроводам;

● массу (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы теплоснабжения;

● тепловую энергию, отпущенную за каждый час;

● массу (или объем) теплоносителя, отпущенного источником теплоты по подающему трубопроводу и полученного по обратному трубопроводу за каждый час;

● массу (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку систем теплоснабжения за каждый час;

● среднечасовые и среднесуточные значения температур теплоносителя в подающем, обратном и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки;

● среднечасовые значения давлений теплоносителя в подающем, обратном и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

3. Приборы учета, устанавливаемые на обратных трубопроводах магистралей, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода.

В настоящее время полноценно приборами технического и коммерческого учета отпуска тепловой энергии оснащены не все источники тепла. Согласно данным теплоснабжающих организаций, приборы учета тепловой энергии, отпускаемой в тепловые сети, на теплоисточниках отсутствуют, за исключением:

● Источник тепловой энергии №60 МУП "Подольская теплосеть" (ранее была ООО «ПЭЗ им. Калинина»). Учет тепловой энергии осуществляется ультразвуковым теплосчетчиком ELKORA С-30.

● Источник тепловой энергии №73 МУП "Подольская теплосеть" (ранее эксплуатировалась ООО "РЭК "НИКА"). Учет тепловой энергии осуществляется теплосчетчиком марки ТБН Э модели ТЭМ- 104.

● Источник тепловой энергии №61 МУП "Подольская теплосеть" (ранее эксплуатировалась ЗАО «КСПЗ»). На каждом котле установлен теплосчетчик типа ELKORA С-30. Расчет за поставленную тепловую энергию потребителям производится согласно ежемесячным показаниям ОДПУ и данным ведомости учета параметров теплопотребления.

● ОАО «ПТЭК». Учет тепловой энергии осуществляется коммерческими узлами учета, установленными у потребителей.

● АО «ПЗЭМИ». На каждом котле установлен теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСР-М.

● Источник тепловой энергии №66 ООО «НКН». Учет тепловой энергии осуществляется коммерческими узлами учета, установленными у потребителей.

● ООО «Радуга – Хит». Учет тепловой энергии осуществляется приборами учета - ВИСТ внутренний. Расчет производит ООО «МосОблЕИРЦ», согласно ОДПУ (общедомовой прибор учета).

● Источник тепловой энергии №70 ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский». Учет тепловой энергии осуществляется теплосчетчиком ТСК-5 – 2шт.

● Источник тепловой энергии №71 ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России. Учет тепловой энергии осуществляется теплосчетчиком модели ТЭМ- 104.

● Источник тепловой энергии №74 ООО «Импульс». На источнике тепловой энергии   предусмотрен узел учета тепловой энергии ТЭМ 104. Расчет за поставленную тепловую энергию потребителям производится согласно ежемесячным показаниям ОДПУ и данным ведомости учета параметров теплопотребления.

На источниках тепла установлены узлы учета расхода газа, холодной воды и электроэнергии. Учет отпуска тепла в тепловые сети от таких источников тепловой энергии производится расчетным методом на основании показаний приборов учета расхода природного газа, электрической энергии установленных на источниках тепловой энергии, а также посредством контроля поставок и сжигания резервного топлива.

Расчет оплаты между теплоснабжающими организациями и непосредственными потребителями за потребленную тепловую энергию производится на основании показаний счетчиков тепловой энергии, находящихся на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между потребителем и теплоснабжающей организацией, а также расчетным методом по нормативным показателям (при отсутствии теплосчетчиков).

Таблица 17 –Способ учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

| №п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Учет (приборный, или пусто) | Кол-во и тип теплосчетчиков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | расчетный | — |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | расчетный | — |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | расчетный | — |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | расчетный | — |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | расчетный | — |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | расчетный | — |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | расчетный | — |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | расчетный | — |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | расчетный | — |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | расчетный | — |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | расчетный | — |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | расчетный | — |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | расчетный | — |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | расчетный | — |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | расчетный | — |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | расчетный | — |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | расчетный | — |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | расчетный | — |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | расчетный | — |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | расчетный | — |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | расчетный | — |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | расчетный | — |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | расчетный | — |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | расчетный | — |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | расчетный | — |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | расчетный | — |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | расчетный | — |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | расчетный | — |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | расчетный | — |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | расчетный | — |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | расчетный | — |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | расчетный | — |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | расчетный | — |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | расчетный | — |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | расчетный | — |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | расчетный | — |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | расчетный | — |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | расчетный | — |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | расчетный | — |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | расчетный | — |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | расчетный | — |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | расчетный | — |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | расчетный | — |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | расчетный | — |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | расчетный | — |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | расчетный | — |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | расчетный | — |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | расчетный | — |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | расчетный | — |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | расчетный | — |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | расчетный | — |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | расчетный | — |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | расчетный | — |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | расчетный | — |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | расчетный | — |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | расчетный | — |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | расчетный | — |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | расчетный | — |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | расчетный | — |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | приборный | ELKORA С-30 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | приборный | ELKORA С-30 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | расчетный | — |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | расчетный | — |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | расчетный | — |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | расчетный | — |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | расчетный | — |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | расчетный | — |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | расчетный | — |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | расчетный | — |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | приборный | ТБН Э модели ТЭМ- 104 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | расчетный | — |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | расчетный | — |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | приборный | ВЗЛЕТ ТСР-М |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | расчетный | — |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | расчетный | — |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | расчетный | — |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | расчетный | — |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | приборный | ТСК-5 – 2шт |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | приборный | ТЭМ- 104 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | расчетный | — |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | приборный | ТЭМ 104 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | расчетный | — |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | расчетный | — |

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Предоставленная организациями статистика отказов основного оборудования источников тепла, за базовый год, приведена в таблице 18.

Таблица 19 – Статистика отказов оборудования источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Количество отказов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №4 |  | 6 |
| Источник тепловой энергии №7 |  | 4 |
| Источник тепловой энергии №8 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №9 | 2 | 3 |
| Источник тепловой энергии №10 | 4 | 6 |
| Источник тепловой энергии №11 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №12 |  | 2 |
| Источник тепловой энергии №13 |  | 4 |
| Источник тепловой энергии №14 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №16 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №17 | 1 |  |
| Источник тепловой энергии №18 | 1 |  |
| Источник тепловой энергии №21 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №22 | 1 |  |
| Источник тепловой энергии №24 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №25 |  | 2 |
| Источник тепловой энергии №27 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №34 | 2 |  |
| Источник тепловой энергии №35 | 2 |  |
| Источник тепловой энергии №37 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №38 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №42 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №44 |  | 2 |
| Источник тепловой энергии №46 |  | 2 |
| Источник тепловой энергии №48 | 2 | 1 |
| Источник тепловой энергии №52 |  | 2 |
| Источник тепловой энергии №53 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №54 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №55 |  | 2 |
| Источник тепловой энергии №56 |  | 3 |
| Источник тепловой энергии №57 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №60 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №61 |  | 2 |
| Источник тепловой энергии №78 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №79 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №81 |  | 1 |
| Источник тепловой энергии №83 |  | 1 |
| Итого | 15 | 63 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 |  | 1 |
| ООО "НКН" |  |  |
| Источник тепловой энергии №66 |  | 1 |
| Всего | 15 | 65 |

По информации, полученной от прочих теплоснабжающих организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения городского округа, отказов оборудования источников тепловой энергии (аварий, инцидентов), приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети за три последних года – не зафиксировано. Отсутствие отказов оборудования источников тепла способствует проведение технического обслуживания и системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-предупредительного ремонта. Отдельные остановки оборудования не влияли на качество предоставления услуги теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующих организаций в порядке текущей эксплуатации. Оборудование восстанавливалось в рабочий режим в течение не более 24 часов.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Имеется предписание об устранении нарушений №6.2-0033вн-П/0001-2024 от 26 января 2024 года, выданное Центральным управлением Федеральной службой по экологическому, технологическом и атомному надзору (Ростехнадзор).

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет, источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования источников централизованных систем теплоснабжения, за период предшествующей схемы теплоснабжения, отсутствуют. Следует отметить, что данные по фактическим показателям, занесенные в таблицы, определялись исключительно на основании представленной отчетности предприятий и могут не отражать реального положения.

  - Тепловые сети, сооружения на них

    - Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Все тепловые сети тепловых источников городского округа попадают в категорию магистральных и распределительных. Тепловые сети во всех теплосетевых районах имеют все возможные типы прокладки: надземную, подземную в непроходных каналах, бесканальную в траншее на песчаном основании способом.

Надземная прокладка применяется преимущественно при переходах через естественные преграды. Прокладка трубопроводов производится по эстакадам и низко стоящим опорам. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов, естественных изменений направления трассы, подъемов, опусков и углов поворотов трассы. Для компенсации температурных деформаций кроме П-образных компенсаторов на сетях установлены также сальниковые и сильфонные компенсаторы. Тепловая изоляция основной части теплопроводов выполнена из минеральной ваты с асбоцементной штукатуркой по металлической сетке или минераловатными матами, с последующей оберткой стеклотканью. Трубопроводы надземной прокладки покрыты еще алюминиевым листом. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, для линейных частей магистрали, определены требованиям СНиП и особенностями топологии каждой системы. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры.

Тепловые сети городского округа в основном прокладывались в период до 90-х годов, что обуславливает высокую степень износа. Структура магистральных тепловых сетей, как правило, радиальная, что предусматривалось ранее действующими нормами и требовало наименьших капиталовложений. Схемы магистральных и распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей как двухтрубные, так и четырехтрубные (раздельная подача тепла на отопление и горячее водоснабжение). Системы отопления существующих зданий подключены разнотипно: по зависимой элеваторной и без элеваторных схем, по независимой схеме от подогревателей ЦТП, а в строящихся зданиях по независимой схеме от теплообменников ИТП. Системы горячего водоснабжения подключены по закрытой схеме от теплообменников, расположенных в источнике тепловой энергии, ИТП или в ЦТП. Автоматическое регулирование подачи тепловой энергии в системы отопления и вентиляции зданий отсутствует. В системах теплоснабжения отсутствуют системы автоматического регулирования и защиты (САРЗ). Отсутствует и защита от превышения давления на тепловых сетях

В системах централизованного теплоснабжения городского округа также эксплуатируются центральные тепловые пункты (ЦТП). Необходимость применения центральных тепловых пунктов обусловлена температурным графиком источников тепла, топологией города, размещением источников и генеральным планом застройки поселения. Наименование, место расположения ЦТП и их принадлежность к источникам централизованного теплоснабжения, приведены в таблице.

Таблица 20 – Наименование и адреса ЦТП

| № п/п | Наименование источника | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | ЦТП №1 ул. Ленинградская, 8д |
| 2 |  | ЦТП №2 ул. Ленинградская, 4д |
| 3 |  | ЦТП №3 ул. Ленинградская, 24д |
| 4 |  | ЦТП №4 ул. Ленинградская, 12д |
| 5 |  | ЦТП №5 Октябрьский пр-д, 12д |
| 6 |  | ЦТП №9 ул. Парковая, 40д |
| 7 |  | ЦТП №18 ул. Гайдара, 8а |
| 8 |  | ЦТП №21 ул. Юбилейная, 13д |
| 9 |  | ЦТП №22 ул. 43 Армии, 17б, стр.1 |
| 10 | Источник тепловой энергии №4 | ЦТП №17 ул. Огородная, 2 |
| 11 | Источник тепловой энергии №5/ Источник тепловой энергии №6 | ЦТП №14 ул Сосновая, 10в |
| 12 |  | ЦТП №15 ул. Багратиона, 24а |
| 13 | Источник тепловой энергии №8 | ЦТП-8 ул. Комсомольская, д.82Б |
| 14 | Источник тепловой энергии №11 | ЦТП №24 ул. Профсоюзная, 4 |
| 15 | Источник тепловой энергии №49 | ЦТП №12 мкр. Климовск, ул. Рощинская, д.9 |
| 16 |  | ЦТП №13 мкр. Климовск, ул. Рощинская, д.21 |
| 17 |  | ЦТП №14 мкр. Климовск, ул. Школьная, д.24 |
| 18 |  | ЦТП №15 мкр. Климовск, ул. Ленина, д.7 |
| 19 |  | ЦТП №16 мкр. Климовск, ул. Ленина, д.10а |
| 20 |  | ЦТП №17 мкр. Климовск, ул. Рожкова, д.4 |
| 21 |  | ЦТП №18 мкр. Климовск, ул. Железнодорожная, д.5 |
| 22 |  | ЦТП №19 мкр. Климовск, ул. Садовая, д.26 |
| 23 |  | ЦТП №23 мкр. Климовск, Больничный пр-д, д.1 |
| 24 | Источник тепловой энергии №52 | ЦТП-2, Школьная, 42 |
| 25 |  | ЦТП-1, Ватутина, 38 |
| 26 | Источник тепловой энергии №54 | ЦТП №13, ул. 8-ое Марта (Аптечные склады) |
| 27 |  | ЦТП №25, пр-т Юных Ленинцев, 40а |
| 28 |  | ЦТП №26, ул. 8-ое Марта, 8 |
| 29 | Источник тепловой энергии №57 | ЦТП №1, ул. Машиностроительный, д.7 |
| 30 |  | ЦТП №2, ул. Правды, д.4 |
| 31 | Источник тепловой энергии №61 | ЦТП №1, мкр. Климовск, Октябрьская пл., д.5 |
| 32 |  | ЦТП №2, мкр. Климовск, ул. Симферопольская, д.27 |
| 33 |  | ЦТП №3, мкр. Климовск, пр-т 50лет Октября, д.17 |
| 34 |  | ЦТП №4, мкр. Климовск, пр-т 50 лет Октября, д.15 |
| 35 |  | ЦТП №5, мкр. Климовск, пр-т 50 лет Октября, д.10а |
| 36 |  | ЦТП №6, мкр. Климовск, ул. Первомайская, д.1 |
| 37 |  | ЦТП №7, мкр. Климовск, ул. Симферопольская, д.45 |
| 38 |  | ЦТП №8, мкр. Климовск, ул. Революции, д.1 |
| 39 |  | ЦТП №9, мкр. Климовск, ул. Революции, д.6 |
| 40 |  | ЦТП №10, мкр. Климовск, ул. Молодежная, д.5 |
| 41 |  | ЦТП №11, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.12 |
| 42 |  | ЦТП №20, мкр. Климовск, ул. Дмитрия Холодова, д.4 |
| 43 |  | ЦТП №21, мкр. Климовск, пр-т 50 лет Октября, д.21 |
| 44 |  | ЦТП №22, мкр. Климовск, ул. Симферопольская, д.47 |

Принципиальные типовые технологические схемы ЦТП, характерные для системы централизованного теплоснабжения городского округа, приведены на рисунках ниже.

Рисунок 10 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления с насосом на перемычке (Типовая схема №1)

Рисунок 11 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление в ЦТП (Типовая схема №2)

Рисунок 12 – Двухступенчатая смешанная схема подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением систем отопления (Типовая схема №3)

Рисунок 13 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления при наличии регуляторов расхода теплоты на отопление в ЦТП (Типовая схема №4)

Подготовка воды для горячего водоснабжения потребителей в ЦТП осуществляется по двухступенчатой смешанной схеме. Холодная вода из водопровода поступает в двухступенчатые водяные подогреватели (ВВП) ГВС, где нагревается сетевой водой из магистральных тепловых сетей, смешивается с циркуляционной водой и подается потребителям. Циркуляция горячей воды осуществляется принудительным способом, циркуляционными насосами ГВС.

Технологическая схема большинства ЦТП – двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление приведена на рисунке. Отсутствие автоматического регулирования в системах теплопотребления приводит в переходной период к существенному превышению расчетных значений температуры внутреннего воздуха в помещениях, превышению температуры обратной сетевой воды относительно расчетной и, как следствие, перерасходу тепловой энергии и снижению экономичности работы всей системы теплоснабжения.

Часть ЦТП с зависимой схемой присоединения систем отопления (см. рисунок), включает в состав своего оборудования группу корректирующих (смесительных) насосов. С помощью корректирующих насосов охлажденная сетевая вода из обратной линии отопительного контура подается на смешение с перегретой водой, поступающей из подающей линии магистральной тепловой сети. После смешения вода с пониженными температурными параметрами подается по тепловым сетям второго контура на отопительные установки абонентов. Поэтому считаем целесообразным рекомендовать реализацию схемы автоматического регулирования температуры теплоносителя на отопление в переходной период с установкой в ЦТП корректирующих подмешивающих насосов с регулятором отпуска тепла на отопление, аналогично схемы ЦТП, приведенной на рисунке. При устойчивом стоянии температур наружного воздуха +1оС и выше на ЦТП включается в работу циркуляционно-повысительный насос (смесительный), регуляторы температуры, контроллер. Часть обратной сетевой воды поступает в подающий трубопровод. В зависимости от импульса датчика температуры регуляторы температуры изменяют расход теплоносителя из подающего трубопровода, тем самым регулируется температура смеси, поступающей во внутриквартальные сети. В результате подобного регулирования существенно снижается расход сетевой воды и как следствие экономия тепловой энергии в системе теплоснабжения в переходной период.

Типовая схема №3 ЦТП с независимой схемой присоединения систем отопления (см. рисунок), включает в состав своего оборудования несколько теплообменников отопления (водо-водяных подогревателей), включенных параллельно друг другу, как по сетевой воде, так и по вторичной отопительной воде, а также группу циркуляционных и подпиточных насосов. Вода из подающей линии магистральной тепловой сети проходит через водо-водяные подогреватели, в которых она нагревает вторичную воду, циркулирующую в тепловых сетях второго контура. Охлажденная сетевая вода возвращается в обратную линию магистральной тепловой сети.

Кроме того, в схемах теплоснабжения имеются ЦТП, предназначенные только для горячего водоснабжения или только для отпуска тепла на отопление.

Наиболее рациональным, как для перспективных потребителей, так и для существующих теплопотребляющих установок, входящих в состав общего имущества МКД или объектов социальной сферы, подвергаемых капитальному ремонту или реконструкции, с учетом оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения, будет использование следующих требований и норм технического регулирования:

● для объектов нового строительства базовым (предпочтительным) будет являться присоединение по независимой схеме в силу того, что данная схема является наиболее соответствующей требованиям действующего законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, а также обладает существенным преимуществом в части обеспечения требований надежности;

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, где давление теплоносителей в обратных трубопроводах равно или превышает величину рабочего давления, для существующих отопительных приборов в жилых и нежилых помещениях с периодическим пребыванием в них людей, схема присоединения должна быть реконструирована в независимое исполнение с целью повышения безопасности и надежности теплоснабжения;

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, с недостаточным располагаемым напором на вводе в теплопотребляющую установку, схема присоединения должна быть реконструирована с учетом установки средств автоматического (регулируемого) смешения или переведена на независимое подключение;

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, подключенных к тепловым сетям, работающих по повышенному температурному графику и низким значением коэффициента смешения, схема присоединения должна быть реконструирована с учетом установки средств автоматического (регулируемого) смешения;

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, подключенных к тепловым сетям, работающих по прямому отопительному температурному графику, схема присоединения должна быть реконструирована с учетом установки средств, ограничения расхода теплоносителей (регуляторы перепада давлений, регуляторы расхода, балансировочные клапаны);

● для потребителей, подключенных от ЦТП с зависимой схемой (с транзитной подачи тепловой энергии на нужды отопления), схема присоединения может быть изменена (реконструирована) исходя из вышеприведенных зависимостей и реализацией мероприятий по восстановлению (прокладки) линий рециркуляции в случае ее отсутствия или неработоспособности.

Такие подходы максимально соответствуют как требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, так и требованиям жилищного кодекса в части предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к осенне-зимнему периоду. После окончания отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. В результате гидравлических испытаний выявляются аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей. Реконструкция тепловых сетей происходит по мере необходимости с заменой материалов и оборудования на современные материалы, с привлечением специализированных организаций. При этом тепловая изоляция трубопроводов выполняется из пенополиуретана. Покровный слой пенополиуретановой изоляции для трубопроводов надземной прокладки выполнен из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80, а для трубопроводов с бесканальной прокладкой в оболочке из полиэтилена.

Общая структура тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения городского округа приведена в таблице 21.

Таблица 22 – Общая структура тепловых сетей

| № п/п | Источник теплоснабжения | Температурный график | Тип схемы теплоснабжения |  | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов |  |  | Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении) |  |  | Материальная характеристика трубопроводов |  |  | Объем трубопроводов тепловых сетей |  |  | Подключенная нагрузка |  | Удельная материаль-ная характерис-тика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мм |  |  | км |  |  | м2 |  |  | м3 |  |  | Гкал/час |  | м2/Гкал/ч |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 150/70°С с изломом на 70°С при +3°С |  | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 193,8 | 61,144 |  |  | 23693,7 |  |  | 5484,6 |  |  | 135,56 |  |  | 174,8 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 150/70°С с изломом на 70°С при +3°С |  | 2-х трубная, закрытая |  | 261,2 | 10,707 |  |  | 5593,0 |  |  | 1556,4 |  |  | 95,43 |  |  | 58,6 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 130/70°С |  | 2-х трубная |  | 164,7 | 7,823 |  |  | 2577,4 |  |  | 427,3 |  |  | 10,55 |  |  | 244,3 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 150/70°С с изломом на 70°С при +3°С |  | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 151,4 | 13,902 |  |  | 4211,0 |  |  | 588,4 |  |  | 33,42 |  |  | 126,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5*** | 150/70°С с изломом на 70°С при +3°С |  | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 480,7 | 6,359 |  |  | 6112,9 |  |  | 1629,1 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 150/70°С с изломом на 70°С при +3°С |  | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 410,8 | 2,945 |  |  | 2419,2 |  |  | 893,0 |  |  | 38,72 |  |  | 62,5 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 130/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 135,8 | 5,187 |  |  | 1409,3 |  |  | 157,7 |  |  | 13,81 |  |  | 102,0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 130/70°С с изломом на 70°С при -1°С |  | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 137,7 | 5,343 |  |  | 1470,9 |  |  | 184,4 |  |  | 9,30 |  |  | 158,2 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 150/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 175,0 | 4,089 |  |  | 1431,5 |  |  | 207,9 |  |  | 9,45 |  |  | 151,5 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 117,0 | 15,071 |  |  | 3527,3 |  |  | 392,4 |  |  | 9,37 |  |  | 376,4 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 142,7 | 3,426 |  |  | 977,4 |  |  | 137,5 |  |  | 5,80 |  |  | 168,5 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 110/70°С |  | 2-х трубная |  | 129,3 | 4,202 |  |  | 1086,1 |  |  | 123,3 |  |  | 23,91 |  |  | 45,4 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 119,7 | 4,783 |  |  | 1145,4 |  |  | 112,5 |  |  | 5,39 |  |  | 212,5 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 130,8 | 2,139 |  |  | 559,3 |  |  | 63,3 |  |  | 4,72 |  |  | 118,5 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 125,4 | 2,666 |  |  | 668,4 |  |  | 74,4 |  |  | 4,44 |  |  | 150,6 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 148,0 | 1,275 |  |  | 377,3 |  |  | 47,2 |  |  | 3,19 |  |  | 118,3 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 122,4 | 0,797 |  |  | 195,2 |  |  | 20,9 |  |  | 3,36 |  |  | 58,1 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 146,3 | 2,787 |  |  | 815,8 |  |  | 97,0 |  |  | 1,51 |  |  | 540,2 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 128,6 | 1,124 |  |  | 289,1 |  |  | 33,5 |  |  | 2,73 |  |  | 105,9 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 95/70°С |  | 2-х трубная |  | 120,5 | 1,509 |  |  | 363,9 |  |  | 37,9 |  |  | 2,42 |  |  | 150,4 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 95/70°С |  | 2-х трубная |  | 100,2 | 0,669 |  |  | 134,2 |  |  | 11,5 |  |  | 1,66 |  |  | 80,8 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 131,9 | 0,973 |  |  | 256,7 |  |  | 29,4 |  |  | 3,26 |  |  | 78,7 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 95/70°С |  | 2-х трубная |  | 123,2 | 0,816 |  |  | 201,1 |  |  | 20,2 |  |  | 2,10 |  |  | 95,8 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 95/70°С |  | 2-х трубная |  | 136,4 | 1,100 |  |  | 300,1 |  |  | 35,8 |  |  | 2,26 |  |  | 132,8 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 95/70°С |  | 2-х трубная |  | 86,6 | 1,096 |  |  | 189,8 |  |  | 14,1 |  |  | 1,44 |  |  | 131,8 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 105,0 | 0,112 |  |  | 23,4 |  |  | 2,1 |  |  | 0,36 |  |  | 65,0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  | 2-х трубная, закрытая |  | 63,3 | 0,387 |  |  | 49,1 |  |  | 2,6 |  |  | 0,35 |  |  | 140,2 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 95/70°С |  | 2-х трубная |  | 67,0 | 0,234 |  |  | 31,3 |  |  | 1,7 |  |  | 0,26 |  |  | 120,4 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 95/70°С |  | 2-х трубная |  | 68,8 | 0,083 |  |  | 11,4 |  |  | 0,6 |  |  | 0,07 |  |  | 163,2 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 95/70°С |  | 2-х трубная, закрытая |  | 89,0 | 0,105 |  |  | 18,7 |  |  | 1,3 |  |  | 0,30 |  |  | 62,2 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 95/70°С |  | 2-х трубная, закрытая |  | 65,0 | 0,184 |  |  | 23,9 |  |  | 1,3 |  |  | 0,03 |  |  | 796,3 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 95/70°С |  | 2-х трубная, закрытая |  | 57,0 | 0,021 |  |  | 2,4 |  |  | 0,1 |  |  | 0,04 |  |  | 60,4 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 140,5 | 5,781 |  |  | 1624,0 |  |  | 209,7 |  |  | 9,71 |  |  | 167,3 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 232,0 | 2,195 |  |  | 1018,7 |  |  | 224,4 |  |  | 3,34 |  |  | 305,0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 134,5 | 6,547 |  |  | 1761,5 |  |  | 204,4 |  |  | 8,15 |  |  | 216,1 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  | 2-х трубная, закрытая |  | 177,1 | 8,023 |  |  | 2842,2 |  |  | 442,3 |  |  | 14,99 |  |  | 189,6 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 128,2 | 7,223 |  |  | 1852,3 |  |  | 222,4 |  |  | 8,89 |  |  | 208,4 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 105,7 | 3,676 |  |  | 776,8 |  |  | 76,8 |  |  | 4,26 |  |  | 182,4 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 179,5 | 3,012 |  |  | 1081,3 |  |  | 161,5 |  |  | 4,81 |  |  | 224,8 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 115,8 | 1,898 |  |  | 439,5 |  |  | 44,5 |  |  | 2,59 |  |  | 169,7 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 122,6 | 3,377 |  |  | 828,4 |  |  | 88,1 |  |  | 3,67 |  |  | 225,7 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 83,2 | 1,705 |  |  | 283,6 |  |  | 20,1 |  |  | 1,30 |  |  | 218,1 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 106,6 | 0,822 |  |  | 175,3 |  |  | 17,8 |  |  | 0,94 |  |  | 186,5 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 155,7 | 3,331 |  |  | 1036,9 |  |  | 132,3 |  |  | 2,09 |  |  | 496,1 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 108,0 | 0,116 |  |  | 25,1 |  |  | 2,1 |  |  | 0,21 |  |  | 119,6 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 87,3 | 1,065 |  |  | 185,9 |  |  | 12,8 |  |  | 0,40 |  |  | 464,7 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 113,9 | 2,476 |  |  | 563,9 |  |  | 53,3 |  |  | 1,29 |  |  | 437,2 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 150/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 142,7 | 4,345 |  |  | 1239,9 |  |  | 191,0 |  |  | 32,62 |  |  | 38,0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 130/70°С с изломом на 70°С при -1°С |  | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 159,3 | 29,490 |  |  | 9394,8 |  |  | 1768,0 |  |  | 43,33 |  |  | 216,8 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 105/70°С с изломом на 70°С при -5°С |  | 2-х трубная, закрытая |  | 219,0 | 0,083 |  |  | 36,2 |  |  | 6,2 |  |  | 3,88 |  |  | 9,3 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 107,8 | 0,340 |  |  | 73,4 |  |  | 6,6 |  |  | 1,47 |  |  | 49,9 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 250,1 | 4,097 |  |  | 2048,8 |  |  | 520,9 |  |  | 14,50 |  |  | 141,3 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 95/70°С |  | 4-х трубная, закрытая |  | 106,7 | 1,437 |  |  | 306,8 |  |  | 28,1 |  |  | 1,21 |  |  | 253,5 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 110/70°С с изломом на 70°С при -5°С |  | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 180,0 | 4,972 |  |  | 1789,6 |  |  | 304,9 |  |  | 11,03 |  |  | 162,3 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 2-х трубная, закрытая |  | 176,5 |  |  | 0,990 |  |  | 349,2 |  |  | 52,6 |  |  | 7,58 |  | 46,1 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 95/70°С | 4-х трубная, закрытая |  | 102,6 |  |  | 10,182 |  |  | 2090,1 |  |  | 192,8 |  |  | 4,46 |  | 468,6 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | мкр. Южный, 130/70°С с изломом на 70°С при -2°С; мкр. Северный, 95/70 с изломом на 70°С при -10°С | 2-х трубная, закрытая |  | 181,5 |  |  | 19,015 |  |  | 6901,3 |  |  | 1285,4 |  |  | 136,36 |  | 50,6 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 95/70°С | 4-х трубная, закрытая |  | 108,2 |  |  | 4,501 |  |  | 974,0 |  |  | 101,7 |  |  | 13,09 |  | 74,4 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 115/70°С | 4-х трубная, закрытая |  | 116,2 |  |  | 7,549 |  |  | 1754,5 |  |  | 244,3 |  |  | 9,63 |  | 182,2 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 105/70°С с изломом на 70°С при -5°С | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 181,4 |  |  | 12,406 |  |  | 4501,4 |  |  | 907,9 |  |  | 44,47 |  | 101,2 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 130/70°С с изломом на 70°С при -2°С | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 172,0 |  |  | 32,710 |  |  | 11252,9 |  |  | 2291,0 |  |  | 110,81 |  | 101,6 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 2-х трубная, закрытая |  | 0,0 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,57 |  | 0,0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 95/70°С | 2-х трубная |  | 86,1 |  |  | 0,186 |  |  | 32,0 |  |  | 2,4 |  |  | 0,29 |  | 110,4 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 95/70°С | 2-х трубная |  | 89,0 |  |  | 0,027 |  |  | 4,8 |  |  | 0,3 |  |  | 0,22 |  | 21,6 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 95/70°С | 2-х трубная |  | 67,0 |  |  | 0,184 |  |  | 24,7 |  |  | 1,3 |  |  | 0,05 |  | 493,2 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 95/70°С | 2-х трубная |  | 57,0 |  |  | 0,011 |  |  | 1,2 |  |  | 0,1 |  |  | 0,06 |  | 20,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 2-х трубная, закрытая |  | 159,0 |  |  | 0,033 |  |  | 10,5 |  |  | 1,3 |  |  | 0,55 |  | 19,0 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 95/70°С | 2-х трубная |  | 57,0 |  |  | 0,015 |  |  | 1,7 |  |  | 0,1 |  |  | 0,04 |  | 41,6 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 * | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 154,9 |  |  | 3,142 |  |  | 973,2 |  |  | 127,4 |  |  | 4,26 |  | 228,5 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73** | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 2-х трубная, закрытая |  | 321,7 |  |  | 0,513 |  |  | 329,9 |  |  | 102,0 |  |  | 12,28 |  | 26,9 |
| Итого |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  | 350,53 |  |  | 118752 |  |  | 22438 |  |  | 944,610 | 125,7 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №63 | 130/70°С с изломом на 70°С при -1°С | 2-х трубная до ЦТП, 4-х трубная после ЦТП |  | 204,3 |  |  | 9,181 |  |  | 3752,2 |  |  | 854,8 |  |  | 89,61 |  | 41,9 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №64 | 95/70°С | 4-х трубная, закрытая |  | 98,0 |  |  | 2,059 |  |  | 403,5 |  |  | 35,4 |  |  | 9,61 |  | 42,0 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №65 | 110/70°С | 4-х трубная, закрытая |  | 83,8 |  |  | 0,788 |  |  | 132,0 |  |  | 9,2 |  |  | 3,02 |  | 43,7 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №66 | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 2-х трубная, закрытая |  | 219,0 |  |  | 0,148 |  |  | 64,9 |  |  | 11,2 |  |  | 3,54 |  | 18,3 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №67 | 150/70°С с срезкой на 130°С при -25°С | 2-х трубная, закрытая |  | 166,3 |  |  | 5,402 |  |  | 1797,2 |  |  | 274,6 |  |  | 19,05 |  | 94,3 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №68 | 95/70°С | 4-х трубная, закрытая |  | 139,2 |  |  | 4,582 |  |  | 1275,8 |  |  | 170,8 |  |  | 7,50 |  | 170,1 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №69 | 95/70°С | 2-х трубная, закрытая |  | 89,0 |  |  | 0,300 |  |  | 53,4 |  |  | 3,7 |  |  | 0,95 |  | 56,2 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №70 | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 2-х трубная, закрытая |  | 84,3 |  |  | 0,323 |  |  | 54,5 |  |  | 3,6 |  |  | 2,50 |  | 21,8 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №71 | 95/70°С | 4-х трубная, закрытая |  | 81,3 |  |  | 4,573 |  |  | 743,6 |  |  | 58,4 |  |  | 0,99 |  | 751,1 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №72 | 95/70°С | 4-х трубная, закрытая |  | 116,1 |  |  | 4,046 |  |  | 939,6 |  |  | 108,6 |  |  | 6,06 |  | 154,9 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №74 | 105/70°С с изломом на 70°С при -4°С | 4-х трубная, закрытая |  | 309,2 |  |  | 0,303 |  |  | 187,6 |  |  | 46,7 |  |  | 3,50 |  | 53,6 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Источник тепловой энергии №75 | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С | 2-х трубная, закрытая |  | 219,0 |  |  | 0,017 |  |  | 7,6 |  |  | 1,3 |  |  | 2,31 |  | 3,3 |
| 84 | Источник тепловой энергии №76 | 110/70°С с изломом на 70°С при -5°С | 2-х трубная, закрытая |  | 144,1 |  |  | 0,1904 |  |  | 54,9 |  |  | 8,0 |  |  | 5,92 |  | 9,3 |
| Итого |  |  |  |  | 150,4 |  |  |  | 0,208 |  |  | 62,469 |  |  | 9,307 |  |  | 8,229 | 7,6 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  | 167,6 |  |  |  | 382,44 |  |  | 128219 |  |  | 24024 |  |  | 1099 | 116,6 |

Протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении городского округа в разрезе теплоснабжающих организаций, приведены в таблице и на рисунке.

Таблица 23 – Протяженность тепловых сетей

| № п/п | Организация | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Подольская теплосеть" | 350,531 | 91,66% |
| 2 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | 9,181 | 2,40% |
| 3 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | 2,059 | 0,54% |
| 4 | ООО "Подольский мукомольный завод" | 0,788 | 0,21% |
| 5 | ООО "НКН" | 0,148 | 0,04% |
| 6 | ООО "Радуга-Хит" | 5,402 | 1,41% |
| 7 | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | 4,582 | 1,20% |
| 8 | АО «Русский хлеб» | 0,300 | 0,08% |
| 9 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | 0,323 | 0,08% |
| 10 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | 4,573 | 1,20% |
| 11 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | 4,046 | 1,06% |
| 12 | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") | 0,303 | 0,08% |
| 13 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 0,208 | 0,05% |
| Итого |  | 382,444 | 100,0% |

[не публикуется]

Рисунок 14 – Протяженности тепловых сетей городского округа

Известно, что универсальным показателем, позволяющим сравнивать различные системы транспортировки теплоносителя, является удельная материальная характеристика тепловой сети, которая определяется:

μ=MQсуммpм2Гкал/ч

где Qрсум – присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, М – материальная характеристика сети, м2, равная:

M=i=1i=ndi∙li

По этому показателю можно оценить эффективность централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного централизованного теплоснабжения. При подвесной теплоизоляции, зоной высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения считается при значении удельной материальной характеристики тепловой сети до 100 м2/(Гкал/ч). Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/(Гкал/ч). При значениях приведенной материальной характеристики, превышающей 200 м2/Гкал/ч целесообразно применение индивидуального теплоснабжения. Следует иметь ввиду, что применение в системе теплоснабжения предварительно изолированных труб с ППУ изоляцией, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Анализ удельных материальных характеристик, приведенных выше в таблице, свидетельствуют о средней степени загруженности тепловых сетей практически всех источников тепловой энергии. Для некоторых источников тепла значения удельной материальной характеристики выходят за зону предельных значений. Имеются источники тепловой энергии (см. таблицу) с малой степенью загруженности. Однако дальнейшая загрузка этих источников тепловой энергии возможна только после анализа гидравлического состояния системы, поскольку значения эквивалентной шероховатости трубопроводов могут в несколько раз превышать нормативные.

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии хранятся ресурсоснабжающими организациями в электронной форме в форматах pdf, dwg и dwt (AutoCAD), vsd и vsdx (Microsoft Visio), JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP, а также на бумажных носителях. Карты (схемы) тепловых сетей, в зависимости от формата файла, оцифровываются, либо загружаются в расчетно-программный комплекс Zulu, формируя в последующем электронную модель схемы теплоснабжения городского округа.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в электронной модели схемы теплоснабжения городского округа.

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, тип прокладки, процент износа, протяженность и диаметр тепловой сети с определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети по способу прокладки различают подземные и наземные. Тип прокладки зависит от особенностей данного района, места расположения тепловой сети, назначения и диаметра магистралей, характеристик грунта, уровня грунтовых вод, эстетических требований и др.

Учитывая относительно спокойный рельеф, суглинистость и характеристику грунтов на территории городского округа, в местах прокладки тепловых сетей, можно сказать, что опасности для эксплуатации и снижению надежности участков трубопроводов данные почвы не представляют. Средняя глубина заложения осей трубопроводов принята равной 2 м.

Представленная информация о характеристике водяных тепловых сетей теплоснабжающими организациями, приводится ниже в таблице. Из-за отсутствия необходимого объема технической документации, в схеме тепловых сетей могут присутствовать отдельные неточности. Информация, необходимая для соответствующего описания компенсирующих устройств теплоснабжающими организациями не представлена.

Таблица 24 – Параметры тепловых сетей

| Условный диаметр | Длина трубопроводов т/с в однотрубном исчислении | Год прокладки тепловых сетей |  | Способ прокладки тепловых сетей |  |  |  | Конструкция тепловой изоляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до | после |  |  |  |  |  |  |  |
| мм | м | 2000 | 2000 | Канальная | Бесканальная | Надземная | Подвальная | Минвата | ППУ | Изопрофлекс |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 5932,0 | 5779,4 | 152,6 | 5779,4 | 0,0 | 0,0 | 152,6 | 152,6 | 5779,4 | 0,0 |
| 529 | 4552,4 | 4550,4 | 2,0 | 4550,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4550,4 | 0,0 |
| 426 | 798,6 | 798,6 | 0,0 | 236,0 | 562,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,6 | 0,0 |
| 377 | 153,4 | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,4 | 0,0 |
| 325 | 4542,0 | 4439,0 | 103,0 | 4150,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 4439,0 | 0,0 |
| 273 | 12984,0 | 6377,6 | 6606,4 | 11499,8 | 859,8 | 0,0 | 624,4 | 6606,4 | 6377,6 | 0,0 |
| 219 | 12480,1 | 6828,1 | 5652,0 | 9829,2 | 2030,3 | 0,0 | 620,6 | 5652,0 | 6828,1 | 0,0 |
| 159 | 14900,6 | 5800,8 | 9099,8 | 13069,6 | 1444,8 | 0,0 | 386,2 | 9099,8 | 5800,8 | 0,0 |
| 133 | 16720,8 | 8231,7 | 8489,1 | 13319,6 | 2056,3 | 0,0 | 1344,9 | 8489,1 | 8231,7 | 0,0 |
| 108 | 22443,8 | 9565,9 | 12877,9 | 18219,7 | 843,3 | 0,0 | 3380,8 | 12877,9 | 9565,9 | 0,0 |
| 89 | 26465,4 | 8924,9 | 17540,5 | 19989,0 | 272,2 | 0,0 | 6204,2 | 17540,5 | 8924,9 | 0,0 |
| 76 | 314,8 | 151,5 | 163,3 | 314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,3 | 151,5 | 0,0 |
| Итого | 122288 | 61601 | 60687 | 100958 | 8615 | 0 | 12716 | 60687 | 61601 | 0 |
| Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 2120,0 | 2120,0 | 0,0 | 1144,8 | 975,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2120,0 | 0,0 |
| 530 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 0,0 |
| 426 | 1713,0 | 1713,0 | 0,0 | 0,0 | 1713,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1713,0 | 0,0 |
| 325 | 2390,8 | 2390,8 | 0,0 | 128,4 | 2262,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2390,8 | 0,0 |
| 273 | 2283,5 | 2283,5 | 0,0 | 0,0 | 2283,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2283,5 | 0,0 |
| 219 | 3532,2 | 3532,2 | 0,0 | 0,0 | 3532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3532,2 | 0,0 |
| 159 | 2686,4 | 2686,4 | 0,0 | 67,4 | 2619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2686,4 | 0,0 |
| 133 | 3829,8 | 3829,8 | 0,0 | 275,0 | 3554,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3829,8 | 0,0 |
| 108 | 2600,6 | 2600,6 | 0,0 | 48,0 | 2552,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,6 | 0,0 |
| Итого | 21413,5 | 21413,5 | 0,0 | 1663,6 | 19749,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21413,5 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 59,2 | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 0,0 | 0,0 |
| 325 | 1293,4 | 0,0 | 0,0 | 1293,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1293,4 | 0,0 | 0,0 |
| 325 | 1293,4 | 0,0 | 0,0 | 1293,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1293,4 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 2193,0 | 0,0 | 0,0 | 2193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2193,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 2647,6 | 0,0 | 0,0 | 2647,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2647,6 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 1108,2 | 0,0 | 0,0 | 1108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1108,2 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 671,2 | 0,0 | 0,0 | 671,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,2 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 3309,8 | 0,0 | 0,0 | 3309,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3309,8 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 2749,8 | 0,0 | 0,0 | 2749,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2749,8 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 197,4 | 0,0 | 0,0 | 197,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,4 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 15646,4 | 0,0 | 0,0 | 15646,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15646,4 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
| 325 | 421,6 | 421,6 | 0,0 | 421,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,6 | 0,0 |
| 273 | 2722,1 | 2137,1 | 585,0 | 2137,1 | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 585,0 | 2137,1 | 0,0 |
| 219 | 3769,8 | 3194,6 | 575,2 | 2551,0 | 538,6 | 610,4 | 69,8 | 575,2 | 3194,6 | 0,0 |
| 159 | 4734,1 | 1875,9 | 2858,2 | 2257,8 | 1468,8 | 159,1 | 848,4 | 2858,2 | 1875,9 | 0,0 |
| 133 | 4187,7 | 1960,8 | 2226,9 | 2403,2 | 905,0 | 199,4 | 680,1 | 2226,9 | 1960,8 | 0,0 |
| 108 | 5879,2 | 1649,9 | 4229,3 | 1229,9 | 2931,2 | 312,5 | 1405,6 | 4229,3 | 1649,9 | 0,0 |
| 89 | 5768,4 | 734,0 | 5034,4 | 522,6 | 2947,8 | 8,2 | 2289,8 | 5034,4 | 734,0 | 0,0 |
| 76 | 256,9 | 0,0 | 256,9 | 0,0 | 190,2 | 0,0 | 66,7 | 256,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 27804,8 | 12038,9 | 15765,9 | 11588,2 | 9566,6 | 1289,6 | 5360,4 | 15765,9 | 12038,9 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №5*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 8434,0 | 8434,0 | 0,0 | 0,0 | 8320,8 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 8434,0 | 0,0 |
| 377 | 1935,8 | 1935,8 | 0,0 | 72,4 | 1863,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1935,8 | 0,0 |
| 325 | 555,0 | 528,2 | 26,8 | 236,6 | 291,6 | 26,8 | 0,0 | 26,8 | 528,2 | 0,0 |
| 273 | 286,0 | 244,8 | 41,2 | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 244,8 | 0,0 |
| 219 | 721,6 | 30,6 | 691,0 | 708,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 691,0 | 30,6 | 0,0 |
| 159 | 2203,0 | 167,0 | 2036,0 | 1999,0 | 0,0 | 118,0 | 86,0 | 2036,0 | 167,0 | 0,0 |
| 133 | 806,2 | 183,6 | 622,6 | 587,4 | 115,4 | 0,0 | 103,4 | 622,6 | 183,6 | 0,0 |
| 108 | 3933,0 | 404,8 | 3528,2 | 3510,6 | 304,4 | 0,0 | 118,0 | 3528,2 | 404,8 | 0,0 |
| 89 | 3375,1 | 185,0 | 3190,1 | 3062,7 | 149,6 | 0,0 | 162,8 | 3190,1 | 185,0 | 0,0 |
| 76 | 1128,2 | 152,0 | 976,2 | 1128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,2 | 152,0 | 0,0 |
| 57 | 1755,1 | 451,8 | 1303,3 | 1198,5 | 0,0 | 0,0 | 556,6 | 1303,3 | 451,8 | 0,0 |
| 45 | 117,2 | 0,0 | 117,2 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 117,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 25250,2 | 12717,6 | 12532,6 | 12867,8 | 11045,2 | 258,0 | 1079,2 | 12532,6 | 12717,6 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 3299,2 | 3299,2 | 0,0 | 2116,6 | 98,6 | 1084,0 | 0,0 | 0,0 | 3299,2 | 0,0 |
| 426 | 661,0 | 661,0 | 0,0 | 0,0 | 396,6 | 264,4 | 0,0 | 0,0 | 661,0 | 0,0 |
| 325 | 453,6 | 453,6 | 0,0 | 116,6 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453,6 | 0,0 |
| 273 | 240,6 | 149,6 | 91,0 | 240,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 149,6 | 0,0 |
| 219 | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,0 | 0,0 |
| 159 | 292,2 | 292,2 | 0,0 | 292,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,2 | 0,0 |
| 108 | 663,4 | 277,6 | 385,8 | 277,6 | 0,0 | 385,8 | 0,0 | 385,8 | 277,6 | 0,0 |
| Итого | 5889,0 | 5412,2 | 476,8 | 3322,6 | 832,2 | 1734,2 | 0,0 | 476,8 | 5412,2 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 52,2 | 0,0 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 52,2 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 490,6 | 448,4 | 42,2 | 405,4 | 43,0 | 0,0 | 42,2 | 42,2 | 448,4 | 0,0 |
| 159 | 2584,3 | 1484,7 | 1099,6 | 1130,4 | 570,3 | 726,8 | 156,8 | 1099,6 | 1484,7 | 0,0 |
| 133 | 3650,6 | 2914,2 | 736,4 | 2579,9 | 447,9 | 374,2 | 248,6 | 736,4 | 2914,2 | 0,0 |
| 108 | 3596,6 | 2872,4 | 724,2 | 3092,2 | 0,0 | 504,4 | 0,0 | 724,2 | 2872,4 | 0,0 |
| Итого | 10374,3 | 7719,7 | 2654,6 | 7207,9 | 1061,2 | 1605,4 | 499,8 | 2654,6 | 7719,7 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 865,2 | 135,2 | 730,0 | 865,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,0 | 135,2 | 0,0 |
| 219 | 878,8 | 279,8 | 599,0 | 443,0 | 214,8 | 20,0 | 201,0 | 599,0 | 279,8 | 0,0 |
| 159 | 2028,5 | 405,7 | 1622,8 | 1055,1 | 553,2 | 106,8 | 313,4 | 1622,8 | 405,7 | 0,0 |
| 133 | 1415,6 | 137,6 | 1278,0 | 1083,5 | 83,9 | 194,6 | 53,6 | 1278,0 | 137,6 | 0,0 |
| 108 | 2436,9 | 269,8 | 2167,1 | 1196,1 | 328,8 | 560,8 | 351,2 | 2167,1 | 269,8 | 0,0 |
| 89 | 2740,3 | 673,5 | 2066,8 | 1012,3 | 714,9 | 600,7 | 412,4 | 2066,8 | 673,5 | 0,0 |
| 76 | 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 10685,3 | 1901,6 | 8783,7 | 5655,2 | 1895,6 | 1802,9 | 1331,6 | 8783,7 | 1901,6 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 170,2 | 0,0 | 170,2 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,2 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 3098,8 | 312,0 | 2786,8 | 2540,2 | 0,0 | 407,6 | 151,0 | 2786,8 | 312,0 | 0,0 |
| 159 | 2848,4 | 941,3 | 1907,1 | 1288,5 | 731,0 | 408,3 | 420,6 | 1907,1 | 941,3 | 0,0 |
| 133 | 1236,8 | 125,6 | 1111,2 | 1014,6 | 125,6 | 0,0 | 96,6 | 1111,2 | 125,6 | 0,0 |
| 108 | 824,4 | 0,0 | 824,4 | 824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 8178,6 | 1378,9 | 6799,7 | 5837,9 | 856,6 | 815,9 | 668,2 | 6799,7 | 1378,9 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 197,2 | 197,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,2 | 0,0 | 0,0 | 197,2 | 0,0 |
| 219 | 3311,2 | 417,4 | 2893,8 | 0,0 | 0,0 | 3311,2 | 0,0 | 2893,8 | 417,4 | 0,0 |
| 159 | 7555,5 | 2921,4 | 4634,1 | 1710,8 | 2706,3 | 2635,6 | 502,8 | 4634,1 | 2921,4 | 0,0 |
| 133 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 6411,0 | 1809,1 | 4601,9 | 1396,1 | 1184,8 | 3316,4 | 513,7 | 4601,9 | 1809,1 | 0,0 |
| 89 | 2935,7 | 618,5 | 2317,2 | 675,2 | 722,8 | 1231,0 | 306,7 | 2317,2 | 618,5 | 0,0 |
| 76 | 1675,4 | 943,7 | 731,7 | 216,2 | 86,4 | 1044,5 | 328,3 | 731,7 | 943,7 | 0,0 |
| 57 | 7858,3 | 2554,8 | 5303,5 | 1852,9 | 1369,1 | 3729,2 | 907,1 | 5303,5 | 2554,8 | 0,0 |
| 45 | 28,8 | 0,0 | 28,8 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 28,8 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 20,6 | 0,0 | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 30141,5 | 9462,1 | 20679,4 | 5926,2 | 6069,4 | 15580,1 | 2565,8 | 20679,4 | 9462,1 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 878,6 | 878,6 | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 814,8 | 0,0 | 0,0 | 878,6 | 0,0 |
| 219 | 1038,0 | 980,0 | 58,0 | 58,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 980,0 | 0,0 |
| 159 | 733,0 | 421,8 | 311,2 | 311,2 | 413,4 | 8,4 | 0,0 | 311,2 | 421,8 | 0,0 |
| 133 | 1409,6 | 1003,0 | 406,6 | 406,6 | 1003,0 | 0,0 | 0,0 | 406,6 | 1003,0 | 0,0 |
| 108 | 327,7 | 132,0 | 195,7 | 183,5 | 132,0 | 0,0 | 12,2 | 195,7 | 132,0 | 0,0 |
| 89 | 747,7 | 163,7 | 584,0 | 565,3 | 175,6 | 0,0 | 6,8 | 584,0 | 163,7 | 0,0 |
| 76 | 488,7 | 457,3 | 31,4 | 31,4 | 457,3 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 457,3 | 0,0 |
| 65 | 274,2 | 0,0 | 274,2 | 274,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,2 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 697,9 | 17,0 | 680,9 | 645,1 | 46,0 | 0,0 | 6,8 | 680,9 | 17,0 | 0,0 |
| 45 | 109,4 | 0,0 | 109,4 | 97,5 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 109,4 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 73,5 | 0,0 | 73,5 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 73,5 | 0,0 | 73,5 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 6851,8 | 4053,4 | 2798,4 | 2719,8 | 3283,0 | 823,2 | 25,8 | 2798,4 | 4053,4 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 87,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 |
| 219 | 582,8 | 582,8 | 0,0 | 293,2 | 81,4 | 0,0 | 208,2 | 0,0 | 582,8 | 0,0 |
| 159 | 1737,6 | 1398,6 | 339,0 | 1489,4 | 248,2 | 0,0 | 0,0 | 339,0 | 1398,6 | 0,0 |
| 133 | 570,8 | 570,8 | 0,0 | 570,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,8 | 0,0 |
| 108 | 3331,4 | 3243,4 | 88,0 | 3177,6 | 0,0 | 0,0 | 153,8 | 88,0 | 3243,4 | 0,0 |
| 89 | 1895,6 | 1844,4 | 51,2 | 1620,8 | 51,2 | 0,0 | 223,6 | 51,2 | 1844,4 | 0,0 |
| Итого | 8403,2 | 7925,0 | 478,2 | 7238,8 | 578,8 | 0,0 | 585,6 | 478,2 | 7925,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 2235,4 | 478,4 | 1757,0 | 515,6 | 813,2 | 710,8 | 195,8 | 1757,0 | 478,4 | 0,0 |
| 133 | 1187,6 | 657,6 | 530,0 | 143,0 | 787,8 | 256,8 | 0,0 | 530,0 | 657,6 | 0,0 |
| 108 | 4381,0 | 2105,3 | 2275,7 | 737,6 | 2688,4 | 690,4 | 264,6 | 2275,7 | 2105,3 | 0,0 |
| 89 | 1751,8 | 897,2 | 854,6 | 0,0 | 1200,3 | 475,3 | 76,2 | 854,6 | 897,2 | 0,0 |
| Итого | 9566,6 | 4138,5 | 5428,1 | 1396,2 | 5500,5 | 2133,3 | 536,6 | 5428,1 | 4138,5 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 239,0 | 239,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,6 | 23,2 | 0,0 | 239,0 | 0,0 |
| 219 | 60,6 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 |
| 159 | 879,9 | 51,1 | 828,8 | 720,0 | 0,0 | 146,5 | 13,4 | 828,8 | 51,1 | 0,0 |
| 133 | 252,0 | 143,4 | 108,6 | 108,6 | 68,4 | 0,0 | 75,0 | 108,6 | 143,4 | 0,0 |
| 108 | 2846,4 | 477,5 | 2368,9 | 2381,6 | 100,3 | 254,2 | 110,3 | 2368,9 | 477,5 | 0,0 |
| Итого | 4277,9 | 971,6 | 3306,3 | 3210,2 | 229,3 | 593,3 | 221,9 | 3306,3 | 971,6 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 921,6 | 32,4 | 889,2 | 0,0 | 0,0 | 921,6 | 0,0 | 889,2 | 32,4 | 0,0 |
| 159 | 140,6 | 140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 | 0,0 | 0,0 | 140,6 | 0,0 |
| 133 | 372,4 | 0,0 | 372,4 | 0,0 | 0,0 | 372,4 | 0,0 | 372,4 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 2736,4 | 243,0 | 2493,4 | 0,0 | 856,4 | 1880,0 | 0,0 | 2493,4 | 243,0 | 0,0 |
| 89 | 843,6 | 250,9 | 592,7 | 0,0 | 333,6 | 510,0 | 0,0 | 609,4 | 234,2 | 0,0 |
| 76 | 317,4 | 67,6 | 249,8 | 0,0 | 0,0 | 317,4 | 0,0 | 249,8 | 67,6 | 0,0 |
| Итого | 5332,0 | 734,5 | 4597,5 | 0,0 | 1190,0 | 4142,0 | 0,0 | 4614,2 | 717,8 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 85,6 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,6 | 0,0 |
| 219 | 210,2 | 203,4 | 6,8 | 0,0 | 203,4 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 203,4 | 0,0 |
| 159 | 1176,7 | 1040,5 | 136,2 | 0,0 | 1040,5 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | 1040,5 | 0,0 |
| 133 | 448,4 | 448,4 | 0,0 | 0,0 | 448,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,4 | 0,0 |
| 108 | 274,2 | 0,0 | 274,2 | 140,6 | 0,0 | 0,0 | 133,6 | 274,2 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 354,4 | 0,0 | 354,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,4 | 354,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2549,5 | 1777,9 | 771,6 | 140,6 | 1777,9 | 0,0 | 631,0 | 771,6 | 1777,9 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 146,0 | 0,0 | 146,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 52,6 | 0,0 | 52,6 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 655,0 | 0,0 | 655,0 | 493,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 99,4 | 0,0 | 99,4 | 18,4 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 417,8 | 0,0 | 417,8 | 336,8 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 417,8 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1594,8 | 0,0 | 1594,8 | 1270,8 | 0,0 | 324,0 | 0,0 | 1594,8 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 445,4 | 74,0 | 371,4 | 44,2 | 188,0 | 213,2 | 0,0 | 371,4 | 74,0 | 0,0 |
| 159 | 2080,8 | 0,0 | 2080,8 | 292,6 | 699,0 | 1089,2 | 0,0 | 2080,8 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 2327,5 | 0,0 | 2327,5 | 179,5 | 331,6 | 1816,4 | 0,0 | 2327,5 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 720,4 | 59,6 | 660,8 | 47,4 | 79,4 | 593,6 | 0,0 | 660,8 | 59,6 | 0,0 |
| Итого | 5574,1 | 133,6 | 5440,5 | 563,7 | 1298,0 | 3712,4 | 0,0 | 5440,5 | 133,6 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 337,0 | 22,2 | 314,8 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,8 | 22,2 | 0,0 |
| 159 | 486,9 | 130,9 | 356,0 | 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | 130,9 | 0,0 |
| 133 | 375,5 | 259,9 | 115,6 | 375,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,6 | 259,9 | 0,0 |
| 108 | 230,8 | 0,0 | 230,8 | 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,8 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 231,0 | 108,2 | 122,8 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,8 | 108,2 | 0,0 |
| 76 | 416,1 | 313,9 | 102,2 | 313,9 | 0,0 | 0,0 | 102,2 | 102,2 | 313,9 | 0,0 |
| 65 | 133,8 | 0,0 | 133,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,8 | 133,8 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 36,7 | 26,9 | 9,8 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 26,9 | 0,0 |
| Итого | 2247,8 | 862,0 | 1385,8 | 2002,0 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 1385,8 | 862,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 317,4 | 0,0 | 317,4 | 317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,4 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 135,2 | 0,0 | 135,2 | 135,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,2 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 379,6 | 0,0 | 379,6 | 379,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,6 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 1696,2 | 0,0 | 1696,2 | 1568,6 | 0,0 | 127,6 | 0,0 | 1696,2 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 148,6 | 0,0 | 148,6 | 132,4 | 4,8 | 0,0 | 11,4 | 148,6 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 341,6 | 0,0 | 341,6 | 309,8 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 341,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3018,6 | 0,0 | 3018,6 | 2843,0 | 4,8 | 127,6 | 43,2 | 3018,6 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
| 133 | 154,2 | 0,0 | 154,2 | 0,0 | 154,2 | 0,0 | 0,0 | 154,2 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 668,8 | 180,4 | 488,4 | 0,0 | 668,8 | 0,0 | 0,0 | 488,4 | 180,4 | 0,0 |
| 89 | 93,2 | 0,0 | 93,2 | 0,0 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 333,6 | 0,0 | 333,6 | 0,0 | 333,6 | 0,0 | 0,0 | 333,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1338,8 | 269,4 | 1069,4 | 0,0 | 1338,8 | 0,0 | 0,0 | 1069,4 | 269,4 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 123,4 | 0,0 | 123,4 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,4 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 526,8 | 0,0 | 526,8 | 526,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,8 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 198,8 | 78,0 | 120,8 | 120,8 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 120,8 | 78,0 | 0,0 |
| 108 | 616,4 | 272,0 | 344,4 | 344,4 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 344,4 | 272,0 | 0,0 |
| 89 | 425,2 | 103,0 | 322,2 | 322,2 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 322,2 | 103,0 | 0,0 |
| Итого | 1945,6 | 453,0 | 1492,6 | 1492,6 | 453,0 | 0,0 | 0,0 | 1492,6 | 453,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 374,0 | 0,0 | 374,0 | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 460,0 | 0,0 | 460,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 498,0 | 0,0 | 498,0 | 498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1632,0 | 0,0 | 1632,0 | 1632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1632,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 421,0 | 0,0 | 421,0 | 421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 439,0 | 0,0 | 439,0 | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 987,6 | 0,0 | 987,6 | 831,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 987,6 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 352,8 | 0,0 | 352,8 | 352,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2200,4 | 0,0 | 2200,4 | 2044,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,4 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 109,8 | 0,0 | 109,8 | 0,0 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 109,8 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 581,6 | 0,0 | 581,6 | 0,0 | 581,6 | 0,0 | 0,0 | 581,6 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 749,6 | 0,0 | 749,6 | 0,0 | 749,6 | 0,0 | 0,0 | 749,6 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 751,4 | 0,0 | 751,4 | 0,0 | 751,4 | 0,0 | 0,0 | 751,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2192,4 | 0,0 | 2192,4 | 0,0 | 2192,4 | 0,0 | 0,0 | 2192,4 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 118,2 | 0,0 | 118,2 | 118,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,2 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 46,6 | 0,0 | 46,6 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,6 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 46,6 | 0,0 | 46,6 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 223,0 | 0,0 | 223,0 | 211,4 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 223,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 73,4 | 0,0 | 73,4 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 39,2 | 0,0 | 39,2 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 657,0 | 0,0 | 657,0 | 587,6 | 0,0 | 0,0 | 69,4 | 657,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 774,8 | 0,0 | 774,8 | 700,2 | 0,0 | 0,0 | 74,6 | 774,8 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 26,6 | 0,0 | 26,6 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 201,8 | 0,0 | 201,8 | 187,6 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 201,8 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 238,6 | 0,0 | 238,6 | 238,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 467,0 | 0,0 | 467,0 | 452,8 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 467,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 103,4 | 0,0 | 103,4 | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,4 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 62,6 | 0,0 | 62,6 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 62,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 166,0 | 0,0 | 166,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 209,6 | 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 11,6 | 0,0 | 209,6 | 0,0 |
| Итого | 209,6 | 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 11,6 | 0,0 | 209,6 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 173,6 | 0,0 | 173,6 | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,6 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 164,6 | 0,0 | 164,6 | 154,2 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 164,6 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | 29,2 | 0,0 | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 367,4 | 0,0 | 367,4 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 367,4 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 42,4 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 42,4 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 45,3 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 572,2 | 0,0 | 572,2 | 0,0 | 32,8 | 539,4 | 0,0 | 572,2 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 2131,6 | 0,0 | 2131,6 | 118,6 | 1395,8 | 617,2 | 0,0 | 2131,6 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 1689,1 | 0,0 | 1689,1 | 0,0 | 1689,1 | 0,0 | 0,0 | 1689,1 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 1156,8 | 0,0 | 1156,8 | 0,0 | 1156,8 | 0,0 | 0,0 | 1156,8 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 2534,1 | 0,0 | 2534,1 | 349,8 | 2036,1 | 148,2 | 0,0 | 2534,1 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 2374,5 | 0,0 | 2374,5 | 289,2 | 1939,1 | 117,8 | 28,4 | 2374,5 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 907,2 | 0,0 | 907,2 | 108,4 | 798,8 | 0,0 | 0,0 | 907,2 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | 151,8 | 0,0 | 151,8 | 0,0 | 151,8 | 0,0 | 0,0 | 151,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 11562,6 | 0,0 | 11562,6 | 866,0 | 9245,6 | 1422,6 | 28,4 | 11562,6 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 2426,2 | 0,0 | 2426,2 | 0,0 | 1068,0 | 1358,2 | 0,0 | 2426,2 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 95,8 | 0,0 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | 0,0 | 95,8 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 64,2 | 0,0 | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 956,8 | 0,0 | 956,8 | 177,8 | 0,0 | 724,8 | 54,2 | 956,8 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 246,2 | 0,0 | 246,2 | 246,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,2 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 340,2 | 0,0 | 340,2 | 162,8 | 0,0 | 177,4 | 0,0 | 340,2 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 260,8 | 0,0 | 260,8 | 208,4 | 0,0 | 52,4 | 0,0 | 260,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 4390,2 | 0,0 | 4390,2 | 859,4 | 1068,0 | 2408,6 | 54,2 | 4390,2 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 338,0 | 0,0 | 338,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 645,8 | 0,0 | 645,8 | 352,5 | 94,1 | 54,2 | 145,0 | 645,8 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 5452,7 | 0,0 | 5452,7 | 5081,4 | 94,1 | 277,2 | 0,0 | 5452,7 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 106,2 | 0,0 | 106,2 | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,2 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 3347,9 | 0,0 | 3347,9 | 3347,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3347,9 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 3203,8 | 0,0 | 3203,8 | 2722,7 | 0,0 | 103,9 | 377,2 | 3203,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 13094,4 | 0,0 | 13094,4 | 11948,7 | 188,2 | 435,3 | 522,2 | 13094,4 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 287,8 | 0,0 | 287,8 | 287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,8 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 2424,6 | 0,0 | 2424,6 | 2424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2424,6 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 3626,5 | 0,0 | 3626,5 | 3301,3 | 0,0 | 275,6 | 49,6 | 3626,5 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 4769,5 | 0,0 | 4769,5 | 4355,6 | 0,0 | 0,0 | 413,9 | 4769,5 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 4900,8 | 0,0 | 4900,8 | 3512,3 | 0,0 | 30,0 | 1358,5 | 4900,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 16046,2 | 0,0 | 16046,2 | 13881,6 | 0,0 | 305,6 | 1859,0 | 16046,2 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 800,8 | 0,0 | 800,8 | 800,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,8 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 1624,2 | 0,0 | 1624,2 | 1624,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1624,2 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 1224,4 | 0,0 | 1224,4 | 1224,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1224,4 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 777,0 | 0,0 | 777,0 | 777,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 4431,8 | 0,0 | 4431,8 | 4431,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4431,8 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 4631,8 | 0,0 | 4631,8 | 4631,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4631,8 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 762,6 | 0,0 | 762,6 | 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 762,6 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 118,2 | 0,0 | 118,2 | 0,0 | 0,0 | 118,2 | 0,0 | 118,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 14445,8 | 0,0 | 14445,8 | 14327,6 | 0,0 | 118,2 | 0,0 | 14445,8 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 171,6 | 0,0 | 171,6 | 171,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,6 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 1251,6 | 0,0 | 1251,6 | 649,0 | 602,6 | 0,0 | 0,0 | 1251,6 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 2161,8 | 0,0 | 2161,8 | 628,0 | 1533,8 | 0,0 | 0,0 | 2161,8 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 1873,7 | 0,0 | 1873,7 | 998,0 | 875,7 | 0,0 | 0,0 | 1873,7 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 730,2 | 0,0 | 730,2 | 587,8 | 142,4 | 0,0 | 0,0 | 730,2 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 1163,6 | 0,0 | 1163,6 | 628,5 | 481,3 | 53,8 | 0,0 | 1163,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 7352,5 | 0,0 | 7352,5 | 3662,9 | 3635,8 | 53,8 | 0,0 | 7352,5 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 3085,0 | 0,0 | 3085,0 | 3085,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3085,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 1729,6 | 0,0 | 1729,6 | 1729,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1729,6 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 1209,7 | 0,0 | 1209,7 | 1209,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1209,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 6024,3 | 0,0 | 6024,3 | 6024,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6024,3 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 126,4 | 0,0 | 126,4 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,4 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 85,2 | 0,0 | 85,2 | 0,0 | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 395,2 | 0,0 | 395,2 | 143,0 | 252,2 | 0,0 | 0,0 | 395,2 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 118,8 | 0,0 | 118,8 | 0,0 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 118,8 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 1815,4 | 0,0 | 1815,4 | 529,1 | 1286,3 | 0,0 | 0,0 | 1815,4 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 1254,6 | 0,0 | 1254,6 | 558,6 | 696,0 | 0,0 | 0,0 | 1254,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3795,6 | 0,0 | 3795,6 | 1357,1 | 2438,5 | 0,0 | 0,0 | 3795,6 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 604,4 | 0,0 | 604,4 | 604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,4 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 1524,2 | 0,0 | 1524,2 | 1524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1524,2 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 74,9 | 0,0 | 74,9 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 2655,9 | 0,0 | 2655,9 | 2655,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2655,9 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 1895,2 | 0,0 | 1895,2 | 1895,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1895,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 6754,6 | 0,0 | 6754,6 | 6754,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6754,6 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 372,2 | 0,0 | 372,2 | 196,8 | 175,4 | 0,0 | 0,0 | 372,2 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 396,9 | 0,0 | 396,9 | 396,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,9 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 581,4 | 0,0 | 581,4 | 581,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,4 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 1310,5 | 0,0 | 1310,5 | 1310,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1310,5 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 615,5 | 0,0 | 615,5 | 615,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,5 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | 73,5 | 0,0 | 73,5 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 59,6 | 0,0 | 59,6 | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3409,6 | 0,0 | 3409,6 | 3234,2 | 175,4 | 0,0 | 0,0 | 3409,6 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 544,8 | 0,0 | 544,8 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 0,0 | 544,8 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 158,8 | 0,0 | 158,8 | 0,0 | 0,0 | 158,8 | 0,0 | 158,8 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 192,4 | 0,0 | 192,4 | 0,0 | 0,0 | 192,4 | 0,0 | 192,4 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 23,2 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 524,9 | 0,0 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 524,9 | 0,0 | 524,9 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 38,1 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1644,2 | 0,0 | 1644,2 | 0,0 | 0,0 | 1644,2 | 0,0 | 1644,2 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 906,6 | 0,0 | 906,6 | 906,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 906,6 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 4252,0 | 0,0 | 4252,0 | 3816,0 | 436,0 | 0,0 | 0,0 | 4252,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 1502,5 | 0,0 | 1502,5 | 1405,9 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 1502,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 6661,1 | 0,0 | 6661,1 | 6128,5 | 532,6 | 0,0 | 0,0 | 6661,1 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 232,6 | 0,0 | 232,6 | 0,0 | 0,0 | 232,6 | 0,0 | 232,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 232,6 | 0,0 | 232,6 | 0,0 | 0,0 | 232,6 | 0,0 | 232,6 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 1982,2 | 0,0 | 1982,2 | 0,0 | 93,8 | 1888,4 | 0,0 | 1982,2 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 93,9 | 0,0 | 93,9 | 54,0 | 29,6 | 10,3 | 0,0 | 93,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2130,1 | 0,0 | 2130,1 | 108,0 | 123,4 | 1898,7 | 0,0 | 2130,1 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 1172,6 | 0,0 | 1172,6 | 0,0 | 251,4 | 921,2 | 0,0 | 1172,6 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 106,4 | 0,0 | 106,4 | 0,0 | 0,0 | 106,4 | 0,0 | 106,4 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 2101,2 | 0,0 | 2101,2 | 0,0 | 1613,0 | 488,2 | 0,0 | 2101,2 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 1308,0 | 0,0 | 1308,0 | 0,0 | 1308,0 | 0,0 | 0,0 | 1308,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 263,0 | 0,0 | 263,0 | 0,0 | 105,6 | 157,4 | 0,0 | 263,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 4951,2 | 0,0 | 4951,2 | 0,0 | 3278,0 | 1673,2 | 0,0 | 4951,2 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 1415,8 | 0,0 | 1415,8 | 0,0 | 1415,8 | 0,0 | 0,0 | 1415,8 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 156,6 | 0,0 | 156,6 | 0,0 | 156,6 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 169,9 | 0,0 | 169,9 | 0,0 | 169,9 | 0,0 | 0,0 | 169,9 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 462,9 | 0,0 | 462,9 | 0,0 | 462,9 | 0,0 | 0,0 | 462,9 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 164,9 | 0,0 | 164,9 | 0,0 | 164,9 | 0,0 | 0,0 | 164,9 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 3354,3 | 0,0 | 3354,3 | 0,0 | 3354,3 | 0,0 | 0,0 | 3354,3 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 2196,2 | 0,0 | 2196,2 | 0,0 | 2196,2 | 0,0 | 0,0 | 2196,2 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 138,2 | 0,0 | 138,2 | 0,0 | 138,2 | 0,0 | 0,0 | 138,2 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 632,3 | 0,0 | 632,3 | 0,0 | 632,3 | 0,0 | 0,0 | 632,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 8691,0 | 0,0 | 8691,0 | 0,0 | 8691,0 | 0,0 | 0,0 | 8691,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 2664,0 | 0,0 | 2664,0 | 2120,0 | 544,0 | 0,0 | 0,0 | 2664,0 | 0,0 | 0,0 |
| 426 | 1418,0 | 0,0 | 1418,0 | 974,0 | 0,0 | 444,0 | 0,0 | 1418,0 | 0,0 | 0,0 |
| 325 | 1808,0 | 0,0 | 1808,0 | 1108,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 1808,0 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 3094,0 | 0,0 | 3094,0 | 1210,0 | 0,0 | 1884,0 | 0,0 | 3094,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 5567,6 | 915,0 | 4652,6 | 4487,6 | 640,0 | 440,0 | 0,0 | 5567,6 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 10403,1 | 2392,7 | 8010,4 | 8751,1 | 780,0 | 271,0 | 0,0 | 9915,1 | 100,0 | 388,0 |
| 133 | 3099,0 | 1356,0 | 1743,0 | 1988,0 | 353,0 | 44,0 | 0,0 | 2759,0 | 0,0 | 340,0 |
| 108 | 12043,5 | 3627,7 | 8415,8 | 9512,5 | 1300,0 | 855,0 | 0,0 | 10756,5 | 580,0 | 707,0 |
| 89 | 6842,4 | 1625,8 | 5216,6 | 4274,4 | 1083,0 | 1084,0 | 0,0 | 5834,4 | 700,0 | 308,0 |
| 76 | 3623,0 | 1113,0 | 2510,0 | 1976,0 | 252,0 | 1374,0 | 0,0 | 3534,0 | 81,0 | 8,0 |
| 72 | 252,0 | 0,0 | 252,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 7913,8 | 3551,8 | 4362,0 | 4162,8 | 1464,0 | 2190,0 | 0,0 | 6737,8 | 602,0 | 574,0 |
| 45 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 138,0 | 0,0 | 52,0 |
| 32 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 58980,4 | 14772,0 | 44208,4 | 40954,4 | 6416,0 | 9400,0 | 0,0 | 54540,4 | 2063,0 | 2377,0 |
| Источник тепловой энергии №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 165,2 | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,2 | 0,0 |
| Итого | 165,2 | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,2 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии ная Источник тепловой энергии №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 340,4 | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 | 0,0 |
| 89 | 170,2 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,2 | 0,0 |
| 76 | 170,2 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,2 | 0,0 |
| Итого | 680,8 | 680,8 | 0,0 | 0,0 | 680,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,8 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 2543,7 | 0,0 | 2543,7 | 2543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2543,7 | 0,0 | 0,0 |
| 325 | 943,5 | 0,0 | 943,5 | 943,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 943,5 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 576,7 | 0,0 | 576,7 | 576,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,7 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 2376,6 | 0,0 | 2376,6 | 2376,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2376,6 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 63,7 | 0,0 | 63,7 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,7 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 757,5 | 0,0 | 757,5 | 757,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757,5 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 341,8 | 0,0 | 341,8 | 341,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,8 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 589,8 | 0,0 | 589,8 | 589,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 8193,3 | 0,0 | 8193,3 | 8193,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8193,3 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 791,8 | 0,0 | 791,8 | 791,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,8 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 1860,4 | 0,0 | 1860,4 | 1860,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1860,4 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 138,1 | 0,0 | 138,1 | 138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,1 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 84,2 | 0,0 | 84,2 | 84,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2874,5 | 0,0 | 2874,5 | 2874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2874,5 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 3249,8 | 1345,6 | 1904,2 | 0,0 | 0,0 | 3249,8 | 0,0 | 1904,2 | 1345,6 | 0,0 |
| 219 | 1906,6 | 0,0 | 1906,6 | 0,0 | 0,0 | 1610,4 | 296,2 | 1906,6 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 900,4 | 0,0 | 900,4 | 0,0 | 65,6 | 834,8 | 0,0 | 900,4 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 139,0 | 42,8 | 96,2 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 42,8 | 0,0 |
| 108 | 1571,6 | 879,6 | 692,0 | 512,2 | 7,0 | 450,0 | 602,4 | 692,0 | 879,6 | 0,0 |
| 89 | 160,8 | 35,2 | 125,6 | 125,6 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 125,6 | 35,2 | 0,0 |
| 76 | 1384,8 | 1269,8 | 115,0 | 501,0 | 78,0 | 773,0 | 32,8 | 115,0 | 1269,8 | 0,0 |
| 57 | 547,2 | 411,4 | 135,8 | 299,4 | 0,0 | 239,0 | 8,8 | 135,8 | 411,4 | 0,0 |
| 45 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |
| 25 | 49,2 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 |
| Итого | 9943,4 | 4067,6 | 5875,8 | 1611,2 | 150,6 | 7241,4 | 940,2 | 5875,8 | 4067,6 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 58,3 | 58,3 | 0,0 | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | 0,0 |
| 219 | 1030,2 | 1030,2 | 0,0 | 1030,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1030,2 | 0,0 |
| 159 | 48,9 | 48,9 | 0,0 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 0,0 |
| 133 | 360,1 | 360,1 | 0,0 | 360,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,1 | 0,0 |
| 108 | 481,5 | 481,5 | 0,0 | 481,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,5 | 0,0 |
| Итого | 1979,0 | 1979,0 | 0,0 | 1979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1979,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 5258,0 | 0,0 | 5258,0 | 5258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5258,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 4888,0 | 0,0 | 4888,0 | 4888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4888,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 4204,0 | 0,0 | 4204,0 | 4204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4204,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 1102,0 | 0,0 | 1102,0 | 1102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 3495,0 | 0,0 | 3495,0 | 3495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3495,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 1257,0 | 0,0 | 1257,0 | 1257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1257,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 20364,0 | 0,0 | 20364,0 | 20364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20364,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 1951,6 | 0,0 | 1951,6 | 1951,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1951,6 | 0,0 | 0,0 |
| 373 | 899,5 | 0,0 | 899,5 | 899,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,5 | 0,0 | 0,0 |
| 325 | 3325,5 | 0,0 | 3325,5 | 3325,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3325,5 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 1759,1 | 0,0 | 1759,1 | 1759,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1759,1 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 8564,8 | 0,0 | 8564,8 | 8564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8564,8 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 3019,4 | 0,0 | 3019,4 | 3019,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3019,4 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 3096,4 | 0,0 | 3096,4 | 3096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3096,4 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 7174,2 | 0,0 | 7174,2 | 7174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7174,2 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 4747,0 | 0,0 | 4747,0 | 4747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4747,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 496,4 | 0,0 | 496,4 | 496,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,4 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 2996,3 | 0,0 | 2996,3 | 2996,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2996,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 38030,2 | 0,0 | 38030,2 | 38030,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38030,2 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 204,5 | 0,0 | 204,5 | 204,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,5 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 711,8 | 0,0 | 711,8 | 711,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,8 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 1067,3 | 0,0 | 1067,3 | 1067,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1067,3 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 2194,2 | 0,0 | 2194,2 | 2194,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2194,2 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 2507,6 | 0,0 | 2507,6 | 2507,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2507,6 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 232,2 | 0,0 | 232,2 | 232,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,2 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 1731,5 | 0,0 | 1731,5 | 1731,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1731,5 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | 299,8 | 0,0 | 299,8 | 299,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,8 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 9001,9 | 0,0 | 9001,9 | 8948,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8948,9 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 289,9 | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,9 | 0,0 |
| 373 | 163,2 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,2 | 0,0 |
| 325 | 321,9 | 321,9 | 0,0 | 0,0 | 321,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,9 | 0,0 |
| 219 | 2290,2 | 2290,2 | 0,0 | 0,0 | 2290,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2290,2 | 0,0 |
| 159 | 151,5 | 151,5 | 0,0 | 0,0 | 151,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,5 | 0,0 |
| 133 | 546,2 | 546,2 | 0,0 | 0,0 | 546,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,2 | 0,0 |
| 108 | 3225,7 | 3225,7 | 0,0 | 0,0 | 3225,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3225,7 | 0,0 |
| 89 | 2106,5 | 2106,5 | 0,0 | 0,0 | 2106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2106,5 | 0,0 |
| 76 | 376,3 | 376,3 | 0,0 | 0,0 | 376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,3 | 0,0 |
| 63 | 547,3 | 547,3 | 0,0 | 0,0 | 547,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,3 | 0,0 |
| 57 | 2934,8 | 2934,8 | 0,0 | 0,0 | 2934,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2934,8 | 0,0 |
| 49 | 1493,2 | 1493,2 | 0,0 | 0,0 | 1493,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1493,2 | 0,0 |
| 32 | 651,2 | 651,2 | 0,0 | 0,0 | 651,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,2 | 0,0 |
| Итого | 15097,9 | 15097,9 | 0,0 | 0,0 | 15097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15097,9 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 198,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 |
| 529 | 720,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 |
| 426 | 476,0 | 0,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 476,0 | 0,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 |
| 377 | 290,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 |
| 325 | 3063,4 | 1797,4 | 1266,0 | 0,0 | 0,0 | 3063,4 | 0,0 | 3063,4 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 3845,2 | 405,2 | 3440,0 | 79,2 | 0,0 | 3766,0 | 0,0 | 3610,0 | 235,2 | 0,0 |
| 194 | 78,6 | 0,0 | 78,6 | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,6 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 3110,1 | 544,0 | 2566,1 | 523,1 | 0,0 | 2587,0 | 0,0 | 2651,1 | 459,0 | 0,0 |
| 133 | 2810,4 | 1002,2 | 1808,2 | 483,2 | 0,0 | 2327,2 | 0,0 | 2805,4 | 5,0 | 0,0 |
| 108 | 3191,1 | 334,0 | 2857,1 | 1062,1 | 0,0 | 2129,0 | 0,0 | 3146,1 | 45,0 | 0,0 |
| 89 | 3547,0 | 646,0 | 2901,0 | 1209,0 | 0,0 | 2338,0 | 0,0 | 3523,0 | 24,0 | 0,0 |
| 76 | 260,0 | 20,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | 145,0 | 60,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 85,0 | 60,0 | 0,0 |
| 57 | 2627,6 | 212,0 | 2415,6 | 237,6 | 0,0 | 2390,0 | 0,0 | 2607,6 | 20,0 | 0,0 |
| Итого | 24812,4 | 5020,8 | 19791,6 | 3757,8 | 0,0 | 21054,6 | 0,0 | 23964,2 | 848,2 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 3676,0 | 0,0 | 3676,0 | 180,0 | 64,0 | 3432,0 | 0,0 | 3676,0 | 0,0 | 0,0 |
| 426 | 1979,0 | 0,0 | 1979,0 | 34,0 | 0,0 | 1945,0 | 0,0 | 1979,0 | 0,0 | 0,0 |
| 325 | 1926,0 | 0,0 | 1926,0 | 1248,0 | 0,0 | 678,0 | 0,0 | 1926,0 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 6127,0 | 0,0 | 6127,0 | 3590,0 | 0,0 | 2537,0 | 0,0 | 6127,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 7545,0 | 0,0 | 7545,0 | 5991,0 | 416,0 | 864,0 | 274,0 | 7545,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 7396,0 | 0,0 | 7396,0 | 4895,0 | 634,0 | 1361,0 | 506,0 | 7396,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 2567,0 | 0,0 | 2567,0 | 1792,0 | 484,0 | 284,0 | 7,0 | 2567,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 12831,0 | 0,0 | 12831,0 | 9476,0 | 723,0 | 945,0 | 1687,0 | 12831,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 10691,0 | 34,0 | 10657,0 | 6056,0 | 2763,0 | 1064,0 | 808,0 | 10657,0 | 34,0 | 0,0 |
| 76 | 3357,0 | 0,0 | 3357,0 | 1373,0 | 1245,0 | 571,0 | 168,0 | 3357,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 6713,0 | 34,0 | 6679,0 | 4886,0 | 667,0 | 882,0 | 278,0 | 6679,0 | 34,0 | 0,0 |
| 45 | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 42,0 | 104,0 | 0,0 | 78,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 136,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 228,0 | 0,0 | 228,0 | 208,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 65420,0 | 68,0 | 65352,0 | 39907,0 | 7100,0 | 14607,0 | 3806,0 | 65352,0 | 68,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 53,6 | 0 | 53,6 | 0 | 53,6 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 0 |
| 76 | 53,6 | 0 | 53,6 | 0 | 53,6 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 0 |
| 89 | 53,6 | 0 | 53,6 | 0 | 53,6 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 0 |
| 108 | 53,6 | 0 | 53,6 | 0 | 53,6 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 0 |
| 133 | 53,6 | 0 | 53,6 | 0 | 53,6 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 214,2 | 0,0 | 214,2 | 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,2 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 152,4 | 0,0 | 152,4 | 11,2 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | 152,4 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 372,0 | 0,0 | 372,0 | 225,4 | 141,2 | 0,0 | 5,4 | 372,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 194,0 | 0,0 | 194,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 174,0 | 0,0 | 174,0 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 368,0 | 0,0 | 368,0 | 368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 65,8 | 65,8 | 0,0 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | 0,0 |
| Итого | 65,8 | 65,8 | 0,0 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 29,2 | 0,0 | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 29,2 | 0,0 | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №83 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 1473,5 | 0,0 | 1473,5 | 0,0 | 1467,1 | 0,0 | 6,4 | 1473,5 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 2605,1 | 0,0 | 2605,1 | 0,0 | 1343,4 | 647,8 | 613,9 | 2605,1 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 418,2 | 0,0 | 418,2 | 0,0 | 245,7 | 0,0 | 172,5 | 418,2 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 1139,4 | 0,0 | 1139,4 | 0,0 | 471,2 | 607,0 | 61,2 | 1139,4 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 647,5 | 0,0 | 647,5 | 0,0 | 84,8 | 558,0 | 4,7 | 647,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 6283,7 | 0,0 | 6283,7 | 0,0 | 3612,2 | 1812,8 | 858,7 | 6283,7 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 192,7 | 192,7 | 0,0 | 0,0 | 192,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,7 | 0,0 |
| 426 | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,7 | 0,0 |
| 219 | 241,1 | 241,1 | 0,0 | 0,0 | 241,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,1 | 0,0 |
| 159 | 140,2 | 140,2 | 0,0 | 0,0 | 140,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,2 | 0,0 |
| 108 | 124,7 | 124,7 | 0,0 | 0,0 | 124,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,7 | 0,0 |
| Итого | 1025,4 | 1025,4 | 0,0 | 0,0 | 1025,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1025,4 | 0,0 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 1235,4 | 1235,4 | 0,0 | 1100,9 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 1235,4 | 0,0 |
| 426 | 1418,7 | 1418,7 | 0,0 | 1418,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1418,7 | 0,0 |
| 325 | 491,6 | 491,6 | 0,0 | 134,1 | 357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,6 | 0,0 |
| 273 | 2844,3 | 2844,3 | 0,0 | 2610,3 | 219,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 2844,3 | 0,0 |
| 219 | 1746,3 | 1746,3 | 0,0 | 1537,8 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1746,3 | 0,0 |
| 159 | 1544,5 | 1544,5 | 0,0 | 1544,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1544,5 | 0,0 |
| 133 | 1778,2 | 1778,2 | 0,0 | 1622,8 | 155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1778,2 | 0,0 |
| 108 | 3473,0 | 3473,0 | 0,0 | 3334,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3473,0 | 0,0 |
| 89 | 3032,2 | 3032,2 | 0,0 | 2727,9 | 270,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 3032,2 | 0,0 |
| 76 | 191,4 | 191,4 | 0,0 | 191,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,4 | 0,0 |
| 57 | 580,4 | 580,4 | 0,0 | 524,4 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,4 | 0,0 |
| 38 | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 0,0 |
| Итого | 18362,2 | 18362,2 | 0,0 | 16773,0 | 1405,9 | 183,3 | 0,0 | 0,0 | 18362,2 | 0,0 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 918,2 | 43,6 | 874,7 | 0,0 | 0,0 | 918,2 | 0,0 | 874,7 | 43,6 | 0,0 |
| 108 | 632,7 | 632,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,7 | 0,0 | 0,0 | 632,7 | 0,0 |
| 89 | 849,3 | 0,0 | 849,3 | 0,0 | 0,0 | 849,3 | 0,0 | 849,3 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 1003,5 | 218,7 | 784,8 | 0,0 | 437,4 | 566,1 | 0,0 | 784,8 | 218,7 | 0,0 |
| 60 | 58,3 | 0,0 | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | 0,0 | 58,3 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 479,8 | 434,0 | 45,8 | 0,0 | 65,9 | 397,0 | 16,8 | 45,8 | 434,0 | 0,0 |
| 25 | 175,8 | 175,8 | 0,0 | 0,0 | 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,8 | 0,0 |
| Итого | 4117,7 | 1504,7 | 2612,9 | 0,0 | 679,1 | 3421,7 | 16,8 | 2612,9 | 1504,7 | 0,0 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 463,8 | 0,0 | 463,8 | 0,0 | 463,8 | 0,0 | 0,0 | 463,8 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 579,9 | 0,0 | 579,9 | 0,0 | 579,9 | 0,0 | 0,0 | 579,9 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 531,8 | 0,0 | 531,8 | 0,0 | 531,8 | 0,0 | 0,0 | 531,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1575,5 | 0,0 | 1575,5 | 0,0 | 1575,5 | 0,0 | 0,0 | 1575,5 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 296,2 | 296,2 | 0,0 | 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,2 | 0,0 |
| Итого | 296,2 | 296,2 | 0,0 | 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,2 | 0,0 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 2153,0 | 2153,0 | 0,0 | 0,0 | 1060,6 | 1092,4 | 0,0 | 0,0 | 2153,0 | 0,0 |
| 219 | 1594,8 | 1594,8 | 0,0 | 0,0 | 1594,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1594,8 | 0,0 |
| 159 | 2560,0 | 2560,0 | 0,0 | 0,0 | 2560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2560,0 | 0,0 |
| 133 | 1053,2 | 1053,2 | 0,0 | 0,0 | 1053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1053,2 | 0,0 |
| 108 | 1385,2 | 1385,2 | 0,0 | 0,0 | 1385,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1385,2 | 0,0 |
| 89 | 1330,4 | 1330,4 | 0,0 | 0,0 | 1330,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1330,4 | 0,0 |
| 76 | 143,6 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 0,0 |
| 65 | 107,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 |
| 57 | 477,6 | 477,6 | 0,0 | 0,0 | 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,6 | 0,0 |
| Итого | 10804,8 | 10804,8 | 0,0 | 0,0 | 9712,4 | 1092,4 | 0,0 | 0,0 | 10804,8 | 0,0 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 493,6 | 0,0 | 493,6 | 493,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,6 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 399,4 | 0,0 | 399,4 | 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,4 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 857,4 | 0,0 | 857,4 | 556,6 | 0,0 | 300,8 | 0,0 | 857,4 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 1079,8 | 0,0 | 1079,8 | 1079,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1079,8 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | 667,1 | 0,0 | 667,1 | 667,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667,1 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 2836,4 | 0,0 | 2836,4 | 2502,0 | 0,0 | 334,4 | 0,0 | 2836,4 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 2829,5 | 0,0 | 2829,5 | 2829,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2829,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 9163,2 | 0,0 | 9163,2 | 8528,0 | 0,0 | 635,2 | 0,0 | 9163,2 | 0,0 | 0,0 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 414,8 | 0,0 | 414,8 | 0,0 | 414,8 | 0,0 | 0,0 | 414,8 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 231,2 | 0,0 | 231,2 | 0,0 | 231,2 | 0,0 | 0,0 | 231,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 646,0 | 0,0 | 646,0 | 0,0 | 646,0 | 0,0 | 0,0 | 646,0 | 0,0 | 0,0 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 1303,8 | 0,0 | 1303,8 | 0,0 | 1303,8 | 0,0 | 0,0 | 1303,8 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 773,6 | 0,0 | 773,6 | 0,0 | 773,6 | 0,0 | 0,0 | 773,6 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 2544,7 | 0,0 | 2544,7 | 0,0 | 2544,7 | 0,0 | 0,0 | 2544,7 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | 202,5 | 0,0 | 202,5 | 0,0 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 202,5 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 3158,7 | 0,0 | 3158,7 | 0,0 | 3158,7 | 0,0 | 0,0 | 3158,7 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 246,9 | 0,0 | 246,9 | 0,0 | 246,9 | 0,0 | 0,0 | 246,9 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 915,6 | 0,0 | 915,6 | 0,0 | 915,6 | 0,0 | 0,0 | 915,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 9145,8 | 0,0 | 9145,8 | 0,0 | 9145,8 | 0,0 | 0,0 | 9145,8 | 0,0 | 0,0 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 1584,1 | 1584,1 | 0,0 | 0,0 | 1584,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1584,1 | 0,0 |
| 159 | 729,0 | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729,0 | 0,0 |
| 133 | 160,2 | 160,2 | 0,0 | 0,0 | 160,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,2 | 0,0 |
| 108 | 2333,6 | 2333,6 | 0,0 | 0,0 | 2333,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2333,6 | 0,0 |
| 89 | 968,9 | 968,9 | 0,0 | 0,0 | 968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,9 | 0,0 |
| 65 | 268,2 | 268,2 | 0,0 | 0,0 | 268,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,2 | 0,0 |
| 57 | 1289,8 | 1289,8 | 0,0 | 0,0 | 1289,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1289,8 | 0,0 |
| 45 | 197,8 | 197,8 | 0,0 | 0,0 | 197,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,8 | 0,0 |
| 32 | 470,3 | 470,3 | 0,0 | 0,0 | 470,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,3 | 0,0 |
| 25 | 90,9 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 0,0 |
| Итого | 8092,8 | 8092,8 | 0,0 | 0,0 | 8092,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8092,8 | 0,0 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 548,9 | 548,9 | 0,0 | 0,0 | 548,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548,9 | 0,0 |
| 159 | 57,6 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 |
| Итого | 606,5 | 606,5 | 0,0 | 0,0 | 606,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,5 | 0,0 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 34,6 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 |
| 159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 34,6 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 |
| 273 | 37,7 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 |
| 219 | 92,6 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 |
| 159 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 |
| 133 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 108 | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 |
| 89 | 159,8 | 159,8 | 0,0 | 0,0 | 159,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,8 | 0,0 |
| 65 | 51,9 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,9 | 0,0 |
| 57 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| Итого | 380,9 | 380,9 | 0,0 | 0,0 | 380,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,9 | 0,0 |

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей. Количество установленной запорной арматуры предусматривается таким, чтобы обеспечить на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов возможность осуществления переключений и отключений участков тепловых сетей. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на тепловых сетях городского округа используется секционирующая и запорная арматура, устанавливаемая на ответвлениях от магистральных тепловых сетей к потребителям тепловой энергии. При этом используются стальные, чугунные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов. В качестве запорной арматуры на трубопроводах системы отопления в тепловых камерах установлена арматура диаметрами: 32, 50, 65, 80,100, 125, 150, 250 мм. Также установлены дренажная арматура диаметром – 25, 32, 40, 50, 80 мм и воздушники диаметром – 15, 20, 25 мм. По типу присоединения к трубопроводам преимущественно применяется фланцевая арматура. Арматура в основном имеет ручной привод. Количество секционирующих устройств (арматуры) для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и особенностями топологии каждой системы. Регулирующая арматура на тепловых сетях (в виде стальных задвижек) установлена в теплофикационных колодцах. Регулировка осуществляется вручную.

Защита от превышения давления на тепловых сетях отсутствует.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Одним из элементов тепловой сети являются ЦТП, которые выступают в роли связывающего звена между магистральной сетью и распределительными тепловыми сетями и тепловые пункты. ЦТП размещаются в отдельно стоящих сооружениях и обслуживают несколько потребителей.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном в подземном исполнении из сборных железобетонных конструкций, монолитными или кирпичными, в зависимости от располагаемого в них оборудования, от места расположения камеры (под дорогой или в зеленой зоне) и силовых нагрузок, которые несет строительная конструкция камеры. Размеры камеры от 2х2 до 3х3 в плане и глубиной не менее 2-х метров. Камеры оборудованы приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. Перекрытие камер выполнено из железобетонных плит. В перекрытии оборудовано два или четыре люка. Крышки люков чугунные или железобетонные в зависимости от расположения камеры (железобетонные люки – газоны, чугунные люки – проезжая часть, тротуары).

На магистральных тепловых сетях диаметром 500 мм и более секционирующие задвижки с электроприводом устанавливают, как правило, в камерах тепловых сетей, над которыми надстраиваются надземные сооружения в виде павильонов. Для ремонтных работ в павильонах предусматривают грузоподъемное оборудование. Павильоны на выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или из металлоконструкций.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и лестницами.

Для удобства обслуживания крупногабаритной арматуры при надземной прокладке на тепловых сетях размещают павильоны из облегченных металлических конструкций. Здание камер-павильонов одноэтажное, стены кирпичные, общая площадь до 35 м2. Для обслуживания электрических задвижек предусмотрено электрооборудование и электроосвещение камер-павильонов. Вся пускорегулирующая аппаратура размещается в специальном щитовом помещении. Предусмотрено местное управление задвижками и возможность подключения любой системы телемеханики. Подъезды к павильонам теплосети запроектированы от существующих дорог.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой теплоснабжения. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. Однако в большинстве случаев тепловая нагрузка неоднородна и поэтому, в этом случае центральное регулирование ведется по характерной отопительной нагрузке или совместной тепловой нагрузке отопления и ГВС для большинства потребителей. Во втором случае расход воды в тепловых сетях увеличивается незначительно по сравнению с регулированием по отопительной нагрузке или вообще не меняется. При централизованном теплоснабжении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно или изменением расхода теплоносителя при постоянной его температуре, количественное регулирование или изменением температуры теплоносителя при постоянном его расходе, качественное регулирование. В городском округе для регулирования отпуска тепловой энергии от тепловых источников в тепловые сети используется качественное центральное регулирование по отопительно-вентиляционной нагрузке с расчетными параметрами теплоносителя, то есть при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура. Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70°С с элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях, закрытых или открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение температурного графика.

В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения производится срезка температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен обеспечиваться стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки сетей и абонентских узлов. При теплоснабжении от Источник тепловой энергии ной, срезка температурного графика в зоне положительных температур наружного воздуха в отопительный период, при наличии абонентских установок ГВС, соответствует температуре прямой сетевой воды 63-65°C. В летний период эта температура должна быть 65-70°C для исключения недогрева воды в абонентских установках ГВС до 60°C, а также во избежание потерь теплоты со сливом и повышенного расхода водопроводной воды.

Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим отопительным сезоном. В городском округе отпуск тепла от источников тепловой энергии в теплоснабжающий контур тепловой сети осуществляется по температурным графикам – 150/70°C, 130/70°C, 115/70°C, 110/70°C и 95/70 °C. Для большинства источников тепла основным температурным графиком является 95/70 °C. Отпуск тепла в теплоиспользующие контуры тепловых сетей от ЦТП, находящихся в эксплуатации, производится по температурным графикам 95/70°C.

Выбор графиков обоснован тепловой нагрузкой отопления, надежностью оборудования источника тепловой энергии, отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей и близким расположением абонентов тепловой сети. Графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепла, приведены в п/п 1.3.1. Исходя из того, что в зонах теплоснабжения источников уже проведены мероприятия по наладке режимов поставки и потребления тепловой энергии и теплоносителей, в соответствии с которыми поддержание параметров теплоносителей осуществляется в соответствии с указанными графиками регулирования, необходимость в изменении температурных графиков отпуска тепловой энергии на источниках теплоснабжения – отсутствует. Действующие температурные графики разработаны для городского округа в соответствии с местными климатическими условиями. Утвержденные температурные графики отпуска тепла от источников тепла, приведены в таблицах.

Таблица 25 – Температурные графики качественного регулирования отпуска тепла от источников тепловой энергии

МУП "Подольская теплосеть" (начало)

| Тн.в, оС | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95/70оС |  | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  | 105/70°С с изломом на 70°С при -5°С |  | 110/70оС |  | 110/70°С с изломом на 70°С при -5°С |  | 115/70оС |  |  | 130/70оС |  |  | 130/70оС с изломом на 70°С при -1°С |  | 150/70оС |  | 150/70оС с изломом на 70°С при +3°С |  |  |
|  | τ1 | τ2 | τ1 | τ2 | τ1 | τ2 | τ1 | τ2 | τ1 | τ2 | τ1 | τ2 | τ1 |  | τ2 | τ1 |  | τ2 | τ1 | τ2 | τ1 | τ2 |  |  |
| 8 | 39,7 | 34,3 | 70 | 59,4 | 70 | 56,1 | 44,5 | 35,1 | 70 | 50 | 44,1 | 34,3 | 47,4 |  | 34,3 | 70 |  | 49,4 | 51,7 | 34,3 | 70 | 45,3 |  |  |
| 7 | 41,5 | 35,5 | 70 | 59,1 | 70 | 55,7 | 46,7 | 36,5 | 70 | 50 | 46,3 | 35,5 | 49,9 |  | 35,5 | 70 |  | 48,9 | 54,7 | 35,5 | 70 | 44,7 |  |  |
| 6 | 43,3 | 36,8 | 70 | 58,8 | 70 | 55,3 | 48,8 | 37,7 | 70 | 50 | 48,5 | 36,8 | 52,4 |  | 36,8 | 70 |  | 48,4 | 57,6 | 36,8 | 70 | 44,1 |  |  |
| 5 | 45 | 37,9 | 70 | 58,5 | 70 | 55,0 | 51,1 | 38,9 | 70 | 50 | 50,7 | 37,9 | 54,9 |  | 37,9 | 70 |  | 47,9 | 60,5 | 37,9 | 70 | 43,5 |  |  |
| 4 | 46,7 | 39,1 | 70 | 58,2 | 70 | 54,6 | 53,2 | 40 | 70 | 50 | 52,8 | 39,1 | 57,4 |  | 39,1 | 70 |  | 47,4 | 63,4 | 39,1 | 70 | 43 |  |  |
| 3 | 48,4 | 40,2 | 70 | 58,0 | 70 | 54,3 | 55,3 | 41,2 | 70 | 50 | 54,9 | 40,2 | 59,8 |  | 40,2 | 70 |  | 46,9 | 66,3 | 40,2 | 70 | 42,4 |  |  |
| 2 | 50,1 | 41,4 | 70 | 57,7 | 70 | 53,9 | 57,4 | 42,3 | 70 | 50 | 57 | 41,4 | 62,2 |  | 41,4 | 70 |  | 46,4 | 69,2 | 41,4 | 70 | 41,8 |  |  |
| 1 | 51,7 | 42,5 | 70 | 57,4 | 70 | 53,6 | 59,5 | 43,5 | 70 | 50 | 59,1 | 42,5 | 64,6 |  | 42,5 | 70 |  | 46 | 72,0 | 42,5 | 72 | 42,5 |  |  |
| 0 | 53,3 | 43,6 | 70 | 57,2 | 70 | 53,3 | 61,6 | 44,8 | 70 | 50 | 61,2 | 43,6 | 67,0 |  | 43,6 | 70 |  | 45,5 | 74,9 | 43,6 | 74,9 | 43,6 |  |  |
| -1 | 55 | 44,6 | 70 | 56,9 | 70 | 52,9 | 63,6 | 45,9 | 70 | 50 | 63,2 | 44,6 | 69,4 |  | 44,6 | 70 |  | 45 | 77,7 | 44,6 | 77,7 | 44,6 |  |  |
| -2 | 56,6 | 45,7 | 70 | 56,6 | 70 | 52,6 | 65,7 | 47 | 70 | 50 | 65,3 | 45,7 | 71,8 |  | 45,7 | 71,8 |  | 45,7 | 80,5 | 45,7 | 80,5 | 45,7 |  |  |
| -3 | 58,2 | 46,7 | 70 | 56,4 | 70 | 52,3 | 67,9 | 48,1 | 70 | 50 | 67,3 | 46,7 | 74,1 |  | 46,7 | 74,1 |  | 46,7 | 83,3 | 46,7 | 83,3 | 46,7 |  |  |
| -4 | 59,7 | 47,8 | 70 | 56,1 | 70 | 51,9 | 69,9 | 49,2 | 70 | 50 | 69,3 | 47,8 | 76,5 |  | 47,8 | 76,5 |  | 47,8 | 86,0 | 47,8 | 86 | 47,8 |  |  |
| -5 | 61,3 | 48,8 | 70 | 55,9 | 70 | 51,6 | 71,9 | 50,4 | 70 | 50 | 71,3 | 48,8 | 78,8 |  | 48,8 | 78,8 |  | 48,8 | 88,8 | 48,8 | 88,8 | 48,8 |  |  |
| -6 | 62,9 | 49,8 | 70 | 55,6 | 70 | 51,3 | 73,8 | 51,5 | 71 | 50 | 73,3 | 49,8 | 81,1 |  | 49,8 | 81,10 |  | 49,8 | 91,5 | 49,8 | 91,5 | 49,8 |  |  |
| -7 | 64,4 | 50,8 | 70 | 55,3 | 70 | 50,9 | 75,7 | 52,5 | 73 | 51 | 75,3 | 50,8 | 83,4 |  | 50,8 | 83,4 |  | 50,8 | 94,3 | 50,8 | 94,3 | 50,8 |  |  |
| -8 | 65,9 | 51,8 | 70 | 55,1 | 71,6 | 51,8 | 77,6 | 53,6 | 75 | 52 | 77,2 | 51,8 | 85,7 |  | 51,8 | 85,7 |  | 51,8 | 97,0 | 51,8 | 97 | 51,8 |  |  |
| -9 | 67,5 | 52,8 | 70 | 54,8 | 73,3 | 52,8 | 79,6 | 54,6 | 77 | 53 | 79,2 | 52,8 | 88,0 |  | 52,8 | 88 |  | 52,8 | 99,7 | 52,8 | 99,7 | 52,8 |  |  |
| -10 | 69 | 53,8 | 70 | 54,6 | 75,1 | 53,8 | 81,6 | 55,6 | 79 | 54 | 81,1 | 53,8 | 90,3 |  | 53,8 | 90,3 |  | 53,8 | 102,4 | 53,8 | 102,4 | 53,8 |  |  |
| -11 | 70,5 | 54,7 | 70,5 | 54,7 | 76,8 | 54,7 | 83,3 | 56,6 | 80 | 55 | 83,1 | 54,7 | 92,5 |  | 54,7 | 92,5 |  | 54,7 | 105,1 | 54,7 | 105,1 | 54,7 |  |  |
| -12 | 72 | 55,7 | 72,0 | 55,7 | 78,5 | 55,7 | 85 | 57,6 | 82 | 56 | 85 | 55,7 | 94,8 |  | 55,7 | 94,8 |  | 55,7 | 107,8 | 55,7 | 107,8 | 55,7 |  |  |
| -13 | 73,5 | 56,6 | 73,5 | 56,6 | 80,2 | 56,6 | 86,7 | 58,6 | 84 | 57 | 86,9 | 56,6 | 97,0 |  | 56,6 | 97 |  | 56,6 | 110,5 | 56,6 | 110,5 | 56,6 |  |  |
| -14 | 74,9 | 57,6 | 74,9 | 57,6 | 81,9 | 57,6 | 89,5 | 59,6 | 86 | 58 | 88,9 | 57,6 | 99,3 |  | 57,6 | 99,3 |  | 57,6 | 113,2 | 57,6 | 113,2 | 57,6 |  |  |
| -15 | 76,4 | 58,5 | 76,4 | 58,5 | 83,6 | 58,5 | 91,4 | 60,6 | 88 | 59 | 90,8 | 58,5 | 101,5 |  | 58,5 | 101,5 |  | 58,5 | 115,9 | 58,5 | 115,9 | 58,5 |  |  |
| -16 | 77,9 | 59,4 | 77,9 | 59,4 | 85,3 | 59,4 | 93,3 | 61,5 | 89 | 60 | 92,7 | 59,4 | 103,8 |  | 59,4 | 103,8 |  | 59,4 | 118,5 | 59,4 | 118,5 | 59,4 |  |  |
| -17 | 79,3 | 60,3 | 79,3 | 60,3 | 87,0 | 60,3 | 95,1 | 62,4 | 91 | 61 | 94,6 | 60,3 | 106,0 |  | 60,3 | 106 |  | 60,3 | 121,2 | 60,3 | 121,2 | 60,3 |  |  |
| -18 | 80,8 | 61,2 | 80,8 | 61,2 | 88,6 | 61,2 | 97 | 63,3 | 93 | 62 | 96,4 | 61,2 | 108,2 |  | 61,2 | 108,2 |  | 61,2 | 123,8 | 61,2 | 123,8 | 61,2 |  |  |
| -19 | 82,2 | 62,1 | 82,2 | 62,1 | 90,3 | 62,1 | 99 | 64,3 | 95 | 62 | 98,3 | 62,1 | 110,4 |  | 62,1 | 110,4 |  | 62,1 | 126,5 | 62,1 | 126,5 | 62,1 |  |  |
| -20 | 83,7 | 63 | 83,7 | 63,0 | 91,9 | 63,0 | 100 | 65,4 | 96 | 63 | 100,2 | 63,0 | 112,6 |  | 63,0 | 112,6 |  | 63 | 129,1 | 63,0 | 129,1 | 63 |  |  |
| -21 | 85,1 | 63,9 | 85,1 | 63,9 | 93,6 | 63,9 | 103 | 66,3 | 98 | 64 | 102,1 | 63,9 | 114,8 |  | 63,9 | 114,8 |  | 63,9 | 131,7 | 63,9 | 131,7 | 63,9 |  |  |
| -22 | 86,5 | 64,8 | 86,5 | 64,8 | 95,2 | 64,8 | 105 | 67,2 | 100 | 65 | 103,9 | 64,8 | 117,0 |  | 64,8 | 117 |  | 64,8 | 134,4 | 64,8 | 134,4 | 64,8 |  |  |
| -23 | 88 | 65,7 | 88,0 | 65,7 | 96,9 | 65,7 | 106 | 68,1 | 101 | 66 | 105,8 | 65,7 | 119,2 |  | 65,7 | 119,2 |  | 65,7 | 137,0 | 65,7 | 137 | 65,7 |  |  |
| -24 | 89,4 | 66,6 | 89,4 | 66,6 | 98,5 | 66,6 | 108 | 69 | 103 | 67 | 107,6 | 66,6 | 121,3 |  | 66,6 | 121,3 |  | 66,6 | 139,6 | 66,6 | 139,6 | 66,6 |  |  |
| -25 | 90,8 | 67,4 | 90,8 | 67,4 | 100,1 | 67,4 | 110 | 70 | 105 | 68 | 109,5 | 67,4 | 123,5 |  | 67,4 | 123,5 |  | 67,4 | 142,2 | 67,4 | 142,2 | 67,4 |  |  |
| -26 | 92,2 | 68,3 | 92,2 | 68,3 | 101,8 | 68,3 |  |  | 107 | 68 | 111,3 | 68,3 | 125,7 |  | 68,3 | 125,7 |  | 68,3 | 144,8 | 68,3 | 144,8 | 68,3 |  |  |
| -27 | 93,6 | 69,1 | 93,6 | 69,1 | 103,4 | 69,1 |  |  | 108 | 69 | 113,2 | 69,1 | 127,8 |  | 69,1 | 127,8 |  | 69,1 | 147,4 | 69,1 | 147,4 | 69,1 |  |  |
| -28 | 95 | 70 | 95,0 | 70,0 | 105 | 70,0 |  |  | 110 | 70 | 115 | 70,0 | 130,0 |  | 70,0 | 130 |  | 70 | 150,0 | 70,0 | 150 | 70 |  |  |

Таблица 26 – Температурные графики качественного регулирования отпуска тепла от источников тепловой энергии

МУП "Подольская теплосеть" (продолжение)

| Тн.в., оС | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселение Лаговское |  |  |  | Поселение Дубровицы |  | Поселение Стрелковское |  |  |
|  | Источник тепловой энергии: улица Лаговское 36; улица Лаговское 62; улица Лаговское н6 |  | Источник тепловой энергии: улица Лаговское 35; улица Лаговское 39; улица Лаговское 40; улица Лаговское 41; улица Лаговское 44; улица Лаговское 45; улица Лаговское 46; улица Лаговское 82 |  | Источник тепловой энергии: улица Дубровицы 34; улица Дубровицы 37; улица Дубровицы 42; улица Дубровицы 47 |  | Источник тепловой энергии: улица Стрелково 33; улица Стрелково 38; улица Стрелково 43; улица Стрелково 76 |  |  |
|  | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  | 95/70ºС |  | 95/70ºС |  | 95/70ºС |  |  |
| 8 | 70 | 59,1 | 41,5 | 35,5 | 41,5 | 35,5 | 41,5 | 35,5 |
| 7 | 70 | 58,8 | 43,3 | 36,8 | 43,3 | 36,8 | 43,3 | 36,8 |
| 6 | 70 | 58,5 | 45 | 37,9 | 45 | 37,9 | 45 | 37,9 |
| 5 | 70 | 58,2 | 46,7 | 39,1 | 46,7 | 39,1 | 46,7 | 39,1 |
| 4 | 70 | 58,0 | 48,4 | 40,2 | 48,4 | 40,2 | 48,4 | 40,2 |
| 3 | 70 | 57,7 | 50,1 | 41,4 | 50,1 | 41,4 | 50,1 | 41,4 |
| 2 | 70 | 57,4 | 51,7 | 42,5 | 51,7 | 42,5 | 51,7 | 42,5 |
| 1 | 70 | 57,2 | 53,3 | 43,6 | 53,3 | 43,6 | 53,3 | 43,6 |
| 0 | 70 | 56,9 | 55 | 44,6 | 55 | 44,6 | 55 | 44,6 |
| -1 | 70 | 56,6 | 56,6 | 45,7 | 56,6 | 45,7 | 56,6 | 45,7 |
| -2 | 70 | 56,4 | 58,2 | 46,7 | 58,2 | 46,7 | 58,2 | 46,7 |
| -3 | 70 | 56,1 | 59,7 | 47,8 | 59,7 | 47,8 | 59,7 | 47,8 |
| -4 | 70 | 55,9 | 61,3 | 48,8 | 61,3 | 48,8 | 61,3 | 48,8 |
| -5 | 70 | 55,6 | 62,9 | 49,8 | 62,9 | 49,8 | 62,9 | 49,8 |
| -6 | 70 | 55,3 | 64,4 | 50,8 | 64,4 | 50,8 | 64,4 | 50,8 |
| -7 | 70 | 55,1 | 65,9 | 51,8 | 65,9 | 51,8 | 65,9 | 51,8 |
| -8 | 70 | 54,8 | 67,5 | 52,8 | 67,5 | 52,8 | 67,5 | 52,8 |
| -9 | 70 | 54,6 | 69 | 53,8 | 69 | 53,8 | 69 | 53,8 |
| -10 | 70,5 | 54,7 | 70,5 | 54,7 | 70,5 | 54,7 | 70,5 | 54,7 |
| -11 | 72,0 | 55,7 | 72 | 55,7 | 72 | 55,7 | 72 | 55,7 |
| -12 | 73,5 | 56,6 | 73,5 | 56,6 | 73,5 | 56,6 | 73,5 | 56,6 |
| -13 | 74,9 | 57,6 | 74,9 | 57,6 | 74,9 | 57,6 | 74,9 | 57,6 |
| -14 | 76,4 | 58,5 | 76,4 | 58,5 | 76,4 | 58,5 | 76,4 | 58,5 |
| -15 | 77,9 | 59,4 | 77,9 | 59,4 | 77,9 | 59,4 | 77,9 | 59,4 |
| -16 | 79,3 | 60,3 | 79,3 | 60,3 | 79,3 | 60,3 | 79,3 | 60,3 |
| -17 | 80,8 | 61,2 | 80,8 | 61,2 | 80,8 | 61,2 | 80,8 | 61,2 |
| -18 | 82,2 | 62,1 | 82,2 | 62,1 | 82,2 | 62,1 | 82,2 | 62,1 |
| -19 | 83,7 | 63,0 | 83,7 | 63 | 83,7 | 63 | 83,7 | 63 |
| -20 | 85,1 | 63,9 | 85,1 | 63,9 | 85,1 | 63,9 | 85,1 | 63,9 |
| -21 | 86,5 | 64,8 | 86,5 | 64,8 | 86,5 | 64,8 | 86,5 | 64,8 |
| -22 | 88,0 | 65,7 | 88 | 65,7 | 88 | 65,7 | 88 | 65,7 |
| -23 | 89,4 | 66,6 | 89,4 | 66,6 | 89,4 | 66,6 | 89,4 | 66,6 |
| -24 | 90,8 | 67,4 | 90,8 | 67,4 | 90,8 | 67,4 | 90,8 | 67,4 |
| -25 | 92,2 | 68,3 | 92,2 | 68,3 | 92,2 | 68,3 | 92,2 | 68,3 |
| -26 | 93,6 | 69,1 | 93,6 | 69,1 | 93,6 | 69,1 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 | 95 | 70 | 95 | 70 | 95 | 70 |

Таблица 27 – Температурные графики качественного регулирования отпуска тепла от источников тепловой энергии (начало)

| Тн.в., оС | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  | ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  | ООО "НКН" |  |  | ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник тепловой энергии №63 |  | от ЦТП |  |  | Источник тепловой энергии №64 |  |  | Источник тепловой энергии №65 |  |  | Источник тепловой энергии №66 |  |  | Источник тепловой энергии №67 |  | от ЦТП |  |  |  |  |  |  |
|  | 130/70°С с изломом на 70°С при -1°С |  | 95/70оС |  |  | 95/70°С |  |  | 110/70°С |  |  | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  |  | 150/70°С с срезкой на 130°С при -25°С |  | 120/70оС | 105/70оС |  | 95/70оС |  | τоб |  |
| 8 | 70 | 49,4 | 41 | 35 | 39,7 |  | 34,3 | 44,5 |  | 35,1 | 70 |  | 59,4 | 74 |  | 36 | 47 |  | 43 |  | 41 |  | 35 |  |
| 7 | 70 | 48,9 | 42,7 | 36,5 | 41,5 |  | 35,5 | 46,7 |  | 36,5 | 70 |  | 59,1 | 75 |  | 37 | 49 |  | 45 |  | 42 |  | 36 |  |
| 6 | 70 | 48,4 | 44,6 | 38 | 43,3 |  | 36,8 | 48,8 |  | 37,7 | 70 |  | 58,8 | 77 |  | 39 | 51 |  | 47 |  | 44 |  | 38 |  |
| 5 | 70 | 47,9 | 46,6 | 39 | 45 |  | 37,9 | 51,1 |  | 38,9 | 70 |  | 58,5 | 78 |  | 40 | 53 |  | 49 |  | 46 |  | 39 |  |
| 4 | 70 | 47,4 | 48,4 | 40 | 46,7 |  | 39,1 | 53,2 |  | 40 | 70 |  | 58,2 | 79 |  | 42 | 56 |  | 51 |  | 48 |  | 40 |  |
| 3 | 70 | 46,9 | 50,2 | 41 | 48,4 |  | 40,2 | 55,3 |  | 41,2 | 70 |  | 58,0 | 81 |  | 43 | 58 |  | 53 |  | 49 |  | 41 |  |
| 2 | 70 | 46,4 | 51,9 | 42,5 | 50,1 |  | 41,4 | 57,4 |  | 42,3 | 70 |  | 57,7 | 82 |  | 44 | 60 |  | 55 |  | 52 |  | 42 |  |
| 1 | 70 | 46 | 53,6 | 43,5 | 51,7 |  | 42,5 | 59,5 |  | 43,5 | 70 |  | 57,4 | 84 |  | 45 | 62 |  | 57 |  | 53 |  | 43 |  |
| 0 | 70 | 45,5 | 55,5 | 45 | 53,3 |  | 43,6 | 61,6 |  | 44,8 | 70 |  | 57,2 | 85 |  | 47 | 64 |  | 59 |  | 55 |  | 45 |  |
| -1 | 70 | 45 | 57 | 47 | 55 |  | 44,6 | 63,6 |  | 45,9 | 70 |  | 56,9 | 86 |  | 48 | 67 |  | 61 |  | 57 |  | 46 |  |
| -2 | 71,8 | 45,7 | 58,8 | 47 | 56,6 |  | 45,7 | 65,7 |  | 47 | 70 |  | 56,6 | 88 |  | 49 | 69 |  | 63 |  | 58 |  | 47 |  |
| -3 | 74,1 | 46,7 | 60,4 | 48 | 58,2 |  | 46,7 | 67,9 |  | 48,1 | 70 |  | 56,4 | 89 |  | 50 | 71 |  | 65 |  | 60 |  | 48 |  |
| -4 | 76,5 | 47,8 | 62,1 | 49 | 59,7 |  | 47,8 | 69,9 |  | 49,2 | 70 |  | 56,1 | 90 |  | 52 | 73 |  | 66 |  | 62 |  | 49 |  |
| -5 | 78,8 | 48,8 | 63,6 | 50,5 | 61,3 |  | 48,8 | 71,9 |  | 50,4 | 70 |  | 55,9 | 92 |  | 54 | 75 |  | 68 |  | 64 |  | 50 |  |
| -6 | 81,1 | 49,8 | 65,4 | 51,5 | 62,9 |  | 49,8 | 73,8 |  | 51,5 | 70 |  | 55,6 | 93 |  | 55 | 78 |  | 70 |  | 65 |  | 51 |  |
| -7 | 83,4 | 50,8 | 67,1 | 52,5 | 64,4 |  | 50,8 | 75,7 |  | 52,5 | 70 |  | 55,3 | 95 |  | 56 | 80 |  | 72 |  | 67 |  | 52 |  |
| -8 | 85,7 | 51,8 | 68,9 | 53,5 | 65,9 |  | 51,8 | 77,6 |  | 53,6 | 70 |  | 55,1 | 96 |  | 57 | 82 |  | 74 |  | 68 |  | 53 |  |
| -9 | 88 | 52,8 | 70,3 | 54,5 | 67,5 |  | 52,8 | 79,6 |  | 54,6 | 70 |  | 54,8 | 97 |  | 58 | 84 |  | 76 |  | 70 |  | 54 |  |
| -10 | 90,3 | 53,8 | 71,8 | 55,5 | 69 |  | 53,8 | 81,6 |  | 55,6 | 70 |  | 54,6 | 99 |  | 59 | 87 |  | 77 |  | 71 |  | 55 |  |
| -11 | 92,5 | 54,7 | 73,6 | 56,5 | 70,5 |  | 54,7 | 83,3 |  | 56,6 | 70,5 |  | 54,7 | 100 |  | 60 | 89 |  | 79 |  | 73 |  | 56 |  |
| -12 | 94,8 | 55,7 | 75 | 57,5 | 72 |  | 55,7 | 85 |  | 57,6 | 72,0 |  | 55,7 | 102 |  | 61 | 91 |  | 81 |  | 74 |  | 57 |  |
| -13 | 97 | 56,6 | 76,6 | 58,5 | 73,5 |  | 56,6 | 86,7 |  | 58,6 | 73,5 |  | 56,6 | 103 |  | 62 | 92 |  | 83 |  | 76 |  | 58 |  |
| -14 | 99,3 | 57,6 | 78,2 | 59,5 | 74,9 |  | 57,6 | 89,5 |  | 59,6 | 74,9 |  | 57,6 | 105 |  | 63 | 96 |  | 84 |  | 78 |  | 59 |  |
| -15 | 101,5 | 58,5 | 79,8 | 60,5 | 76,4 |  | 58,5 | 91,4 |  | 60,6 | 76,4 |  | 58,5 | 107 |  | 64 | 98 |  | 86 |  | 79 |  | 60 |  |
| -16 | 103,8 | 59,4 | 81,4 | 61,5 | 77,9 |  | 59,4 | 93,3 |  | 61,5 | 77,9 |  | 59,4 | 108 |  | 65 | 100 |  | 88 |  | 81 |  | 61 |  |
| -17 | 106 | 60,3 | 83 | 62,5 | 79,3 |  | 60,3 | 95,1 |  | 62,4 | 79,3 |  | 60,3 | 112 |  | 67 | 102 |  | 90 |  | 82 |  | 62 |  |
| -18 | 108,2 | 61,2 | 84,6 | 63,5 | 80,8 |  | 61,2 | 97 |  | 63,3 | 80,8 |  | 61,2 | 114 |  | 69 | 104 |  | 91 |  | 84 |  | 63 |  |
| -19 | 110,4 | 62,1 | 85,9 | 64,5 | 82,2 |  | 62,1 | 99 |  | 64,3 | 82,2 |  | 62,1 | 116 |  | 70 | 107 |  | 93 |  | 85 |  | 64 |  |
| -20 | 112,6 | 63 | 87,4 | 65,5 | 83,7 |  | 63 | 100 |  | 65,4 | 83,7 |  | 63,0 | 118 |  | 71 | 109 |  | 95 |  | 87 |  | 65 |  |
| -21 | 114,8 | 63,9 | 89 | 66 | 85,1 |  | 63,9 | 103 |  | 66,3 | 85,1 |  | 63,9 | 121 |  | 72 | 111 |  | 96 |  | 88 |  | 66 |  |
| -22 | 117 | 64,8 | 90,5 | 67 | 86,5 |  | 64,8 | 105 |  | 67,2 | 86,5 |  | 64,8 | 123 |  | 73 | 113 |  | 98 |  | 90 |  | 67 |  |
| -23 | 119,2 | 65,7 | 91,9 | 68 | 88 |  | 65,7 | 106 |  | 68,1 | 88,0 |  | 65,7 | 125 |  | 74 | 115 |  | 100 |  | 91 |  | 68 |  |
| -24 | 121,3 | 66,6 | 93,4 | 69 | 89,4 |  | 66,6 | 108 |  | 69 | 89,4 |  | 66,6 | 128 |  | 75 | 117 |  | 102 |  | 93 |  | 69 |  |
| -25 | 123,5 | 67,4 | 95 | 70 | 90,8 |  | 67,4 | 110 |  | 70 | 90,8 |  | 67,4 | 130 |  | 76 | 119 |  | 103 |  | 94 |  | 70 |  |
| -26 | 125,7 | 68,3 |  |  | 92,2 |  | 68,3 |  |  |  | 92,2 |  | 68,3 | 130 |  | 76 | 120 |  | 105 |  | 95 |  | 70 |  |
| -27 | 127,8 | 69,1 |  |  | 93,6 |  | 69,1 |  |  |  | 93,6 |  | 69,1 | 130 |  | 76 | 120 |  | 105 |  | 95 |  | 70 |  |
| -28 | 130 | 70 |  |  | 95 |  | 70 |  |  |  | 95,0 |  | 70,0 | 130 |  | 76 | 120 |  | 105 |  | 95 |  | 70 |  |

Таблица 28 – Температурные графики качественного регулирования отпуска тепла от источников тепловой энергии (продолжение)

| Тн.в., оС | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  | АО «Русский хлеб» |  | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник тепловой энергии №68 |  | Источник тепловой энергии №69 |  | Источник тепловой энергии №70 |  |  | Источник тепловой энергии №71 |  |  | Источник тепловой энергии №72 |  | Источник тепловой энергии №74 |  | Источник тепловой энергии №75 |  | Источник тепловой энергии №76 |  |  |
|  | 95/70°С |  | 95/70°С |  | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  |  | 95/70°С |  |  | 95/70°С |  | 105/70°С с изломом на 70°С при -4°С |  | 95/70°С с изломом на 70°С при -10°С |  | 110/70°С с изломом на 70°С при -5°С |  |  |
| 8 | 39,7 | 34,3 | 41,2 | 35,7 | 70 | 58,4 | 39,74 |  | 34,31 | 39,7 |  | 34,3 | 70 | 54,63 | 70 | 59,4 |  | 70 | 50 |  |
| 7 | 41,5 | 35,5 | 42,9 | 36,9 | 70 | 58,2 | 41,52 |  | 35,54 | 41,5 |  | 35,5 | 70 | 54,35 | 70 | 59,1 |  | 70 | 50 |  |
| 6 | 43,3 | 36,8 | 44,6 | 38,1 | 70 | 58 | 43,27 |  | 36,75 | 43,3 |  | 36,8 | 70 | 54,08 | 70 | 58,8 |  | 70 | 50 |  |
| 5 | 45 | 37,9 | 46,3 | 39,2 | 70 | 57,8 | 45 |  | 37,94 | 45 |  | 37,9 | 70 | 53,8 | 70 | 58,5 |  | 70 | 50 |  |
| 4 | 46,7 | 39,1 | 47,9 | 40,3 | 70 | 57,6 | 46,71 |  | 39,1 | 46,7 |  | 39,1 | 70 | 53,52 | 70 | 58,2 |  | 70 | 50 |  |
| 3 | 48,4 | 40,2 | 49,6 | 41,4 | 70 | 57,4 | 48,39 |  | 40,24 | 48,4 |  | 40,2 | 70 | 53,24 | 70 | 58,0 |  | 70 | 50 |  |
| 2 | 50,1 | 41,4 | 51,2 | 42,5 | 70 | 57,1 | 50,06 |  | 41,36 | 50,1 |  | 41,4 | 70 | 52,96 | 70 | 57,7 |  | 70 | 50 |  |
| 1 | 51,7 | 42,5 | 52,8 | 43,8 | 70 | 56,9 | 51,71 |  | 42,47 | 51,7 |  | 42,5 | 70 | 52,68 | 70 | 57,4 |  | 70 | 50 |  |
| 0 | 53,3 | 43,6 | 54,4 | 44,6 | 70 | 56,7 | 53,34 |  | 43,56 | 53,3 |  | 43,6 | 70 | 52,4 | 70 | 57,2 |  | 70 | 50 |  |
| -1 | 55 | 44,6 | 56 | 45,6 | 70 | 56,5 | 54,96 |  | 44,64 | 55 |  | 44,6 | 70 | 52,12 | 70 | 56,9 |  | 70 | 50 |  |
| -2 | 56,6 | 45,7 | 57,5 | 46,7 | 70 | 56,3 | 56,56 |  | 45,69 | 56,6 |  | 45,7 | 70 | 51,84 | 70 | 56,6 |  | 70 | 50 |  |
| -3 | 58,2 | 46,7 | 59,1 | 47,7 | 70 | 56,1 | 58,15 |  | 46,74 | 58,2 |  | 46,7 | 70 | 51,56 | 70 | 56,4 |  | 70 | 50 |  |
| -4 | 59,7 | 47,8 | 60,6 | 48,7 | 70 | 55,9 | 59,73 |  | 47,77 | 59,7 |  | 47,8 | 70 | 51,28 | 70 | 56,1 |  | 70 | 50 |  |
| -5 | 61,3 | 48,8 | 62,1 | 49,6 | 70 | 55,7 | 61,3 |  | 48,8 | 61,3 |  | 48,8 | 71,55 | 52,11 | 70 | 55,9 |  | 70 | 50 |  |
| -6 | 62,9 | 49,8 | 63,7 | 50,6 | 70 | 55,4 | 62,85 |  | 49,81 | 62,9 |  | 49,8 | 73,3 | 53,08 | 70 | 55,6 |  | 71 | 50 |  |
| -7 | 64,4 | 50,8 | 65,2 | 51,6 | 70 | 55,2 | 64,39 |  | 50,81 | 64,4 |  | 50,8 | 75,03 | 54,03 | 70 | 55,3 |  | 73 | 51 |  |
| -8 | 65,9 | 51,8 | 66,7 | 52,5 | 70 | 55 | 65,93 |  | 51,8 | 65,9 |  | 51,8 | 76,76 | 54,98 | 70 | 55,1 |  | 75 | 52 |  |
| -9 | 67,5 | 52,8 | 68,1 | 53,5 | 70 | 54,8 | 67,45 |  | 52,78 | 67,5 |  | 52,8 | 78,48 | 55,92 | 70 | 54,8 |  | 77 | 53 |  |
| -10 | 69 | 53,8 | 69,6 | 54,4 | 70 | 54,5 | 68,97 |  | 53,75 | 69 |  | 53,8 | 80,19 | 56,85 | 70 | 54,6 |  | 79 | 54 |  |
| -11 | 70,5 | 54,7 | 71,1 | 55,3 | 70,5 | 54,7 | 70,47 |  | 54,71 | 70,5 |  | 54,7 | 81,89 | 57,78 | 70,5 | 54,7 |  | 80 | 55 |  |
| -12 | 72 | 55,7 | 72,6 | 56,2 | 72 | 55,7 | 71,97 |  | 55,67 | 72 |  | 55,7 | 83,58 | 58,69 | 72,0 | 55,7 |  | 82 | 56 |  |
| -13 | 73,5 | 56,6 | 74 | 57,2 | 73,5 | 56,6 | 73,46 |  | 56,61 | 73,5 |  | 56,6 | 85,27 | 59,6 | 73,5 | 56,6 |  | 84 | 57 |  |
| -14 | 74,9 | 57,6 | 75,4 | 58,1 | 74,9 | 57,6 | 74,94 |  | 57,55 | 74,9 |  | 57,6 | 86,95 | 60,5 | 74,9 | 57,6 |  | 86 | 58 |  |
| -15 | 76,4 | 58,5 | 76,9 | 58,9 | 76,4 | 58,5 | 76,42 |  | 58,48 | 76,4 |  | 58,5 | 88,62 | 61,39 | 76,4 | 58,5 |  | 88 | 59 |  |
| -16 | 77,9 | 59,4 | 78,3 | 59,8 | 77,9 | 59,4 | 77,88 |  | 59,41 | 77,9 |  | 59,4 | 90,28 | 62,28 | 77,9 | 59,4 |  | 89 | 60 |  |
| -17 | 79,3 | 60,3 | 79,7 | 60,7 | 79,3 | 60,3 | 79,34 |  | 60,32 | 79,3 |  | 60,3 | 91,94 | 63,16 | 79,3 | 60,3 |  | 91 | 61 |  |
| -18 | 80,8 | 61,2 | 81,2 | 61,6 | 80,8 | 61,2 | 80,8 |  | 61,23 | 80,8 |  | 61,2 | 93,59 | 64,04 | 80,8 | 61,2 |  | 93 | 62 |  |
| -19 | 82,2 | 62,1 | 82,6 | 62,5 | 82,2 | 62,1 | 82,24 |  | 62,14 | 82,2 |  | 62,1 | 95,24 | 64,91 | 82,2 | 62,1 |  | 95 | 62 |  |
| -20 | 83,7 | 63 | 84 | 63,3 | 83,7 | 63 | 83,68 |  | 63,03 | 83,7 |  | 63 | 96,88 | 65,77 | 83,7 | 63,0 |  | 96 | 63 |  |
| -21 | 85,1 | 63,9 | 85,4 | 64,2 | 85,1 | 63,9 | 85,12 |  | 63,92 | 85,1 |  | 63,9 | 98,51 | 66,63 | 85,1 | 63,9 |  | 98 | 64 |  |
| -22 | 86,5 | 64,8 | 86,8 | 65 | 86,5 | 64,8 | 86,55 |  | 64,81 | 86,5 |  | 64,8 | 100,14 | 67,48 | 86,5 | 64,8 |  | 100 | 65 |  |
| -23 | 88 | 65,7 | 88,1 | 65,9 | 88 | 65,7 | 87,97 |  | 65,69 | 88 |  | 65,7 | 101,77 | 68,32 | 88,0 | 65,7 |  | 101 | 66 |  |
| -24 | 89,4 | 66,6 | 89,5 | 66,7 | 89,4 | 66,6 | 89,39 |  | 66,56 | 89,4 |  | 66,6 | 103,39 | 69,16 | 89,4 | 66,6 |  | 103 | 67 |  |
| -25 | 90,8 | 67,4 | 90,9 | 67,5 | 90,8 | 67,4 | 90,8 |  | 67,43 | 90,8 |  | 67,4 | 105 | 70 | 90,8 | 67,4 |  | 105 | 68 |  |
| -26 | 92,2 | 68,3 | 92,3 | 68,4 | 92,2 | 68,3 | 92,2 |  | 68,29 | 92,2 |  | 68,3 |  |  | 92,2 | 68,3 |  | 107 | 68 |  |
| -27 | 93,6 | 69,1 | 93,6 | 69,2 | 93,6 | 69,1 | 93,6 |  | 69,15 | 93,6 |  | 69,1 |  |  | 93,6 | 69,1 |  | 108 | 69 |  |
| -28 | 95 | 70 | 95 | 70 | 95 | 70 | 95 |  | 70 | 95 |  | 70 |  |  | 95,0 | 70,0 |  | 110 | 70 |  |

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Анализ фактического температурного режима тепловых сетей осуществляется в результате сравнения фактических температур сетевой воды, полученных по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленных на источниках, с нормативными значениями. Одним из главных показателей, характеризующих качество работы всей теплоэнергетической системы, является соответствие фактической температуры сетевой воды нормативному значению по температурному графику. Согласно пункту 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и пункту 2.3.4. РД 153-34.0-20.507-98, отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах ±3% от установленного температурного графика, а фактическая среднесуточная температура обратной сетевой воды из тепловой сети не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.

Данные по фактическим температурным режимам отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающими организациями не предоставлены, в виду низкой степени оснащенности коммерческими узлами учета. Однако с большой долей вероятности (они в этом плане не одиноки) можно утверждать, что в целом в системах теплоснабжения городского округа, на протяжении всего отопительного сезона, фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в сеть для большинства источников тепловой энергии не соответствуют утверждённым графикам регулирования. Это может, объясняться в первую очередь, несоответствием прогноза погодных условий фактическим температурам наружного воздуха. Имеет место быть как занижение температуры прямой и обратной сетевой воды, так и их завышение относительно утвержденного графика.

Превышение температуры в обратном трубопроводе относительно утвержденного графика может свидетельствовать о разбалансированности местных систем отопления, недостаточном теплосъеме в системах отопления потребителей, неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения и возможном несоответствии расчетной и фактической присоединенной тепловой нагрузке системы отопления. По мнению многих специалистов, причиной перегрева обратки может быть также и наличие перетока через различные перемычки между подачей и обраткой, а также превышение фактического расхода теплоносителя над необходимым расходом. Кроме того, следует отметить, что при наличии нагрузки горячего водоснабжения, температура обратки также зависит от схемы присоединения подогревателей ГВС и от различных режимов работы взаимосвязанных систем отопления и горячего водоснабжения. При наличии горячего водоснабжения минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети должна быть не ниже 70оС для закрытых схем и не ниже 60оС для открытых схем горячего водоснабжения, поэтому возможно, что существенные отклонения температуры обратной сетевой воды, в период отопительного сезона при высоких температурах наружного воздуха, происходят при температурах, когда требуемая температура 70оС для горячего водоснабжения является завышенной для системы отопления. Очевидно, что в это время происходит перегрев зданий, особенно в часы небольшого водозабора. При смешанной схеме этот перегрев будет происходить всегда, а при последовательной схеме только в часы отсутствия или малого разбора горячей воды

При низких температурах наружного воздуха и последовательной схеме подключения горячего водоснабжения возможен перегрев зданий, когда подогреватель II-ступени в последовательной схеме при помощи регулятора автоматически отключается, и к системам отопления поступает сетевая вода на отопление плюс на горячее водоснабжение. При этом максимальный перегрев зданий будет в часы небольшого водозабора.

Повышенная температура обратной сетевой воды приводит к снижению эффективности работы источников тепла и перерасходу топлива. Разрегулировка системы помимо того, что приводит к перерасходу теплоносителя и перегреву обратной сетевой воды, также к недоотпуску тепла потребителям в местах, удаленных от источника тепловой энергии, и в домах, в которых отсутствует автоматическое регулирование.

Необходимость в изменении температурных графиков отпуска тепловой энергии на источниках теплоснабжения отсутствует.

Вывод:

1. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в сеть для источников тепловой энергии не соответствуют утверждённым графикам регулирования, наблюдается отклонения от расчетных значений. Имеет место быть как превышение, так и занижение температуры прямой и обратной сетевой воды.

2. Имеет место, как избыточный отпуск тепла (в большую часть отопительного периода, когда функционирование систем теплоснабжения обеспечивается при использовании температурного графика в диапазоне до точки его излома), так и недоотпуск тепла (с продолжительностью, не превышающей 240÷360 часов в год, когда температура наружного воздуха снижается до температуры минус 17оС и ниже).

3. Существующая система теплоснабжения источников тепловой энергии, скорее всего разрегулирована и требуется проведение ее наладки, но при этом качество такой наладки может быть достигнуто только после установки средств коммерческих измерений, регистрирующих все отклонения основных параметров (расхода, температуры подаваемых и возвращаемых из систем теплоснабжения теплоносителей).

4. Системы отопления большую часть времени работают недостаточно эффективно, о чем косвенно свидетельствуют и завышенные до 30% и более расходы сетевой воды, что подтверждается и режимными картами котлов и поэтому, значительные объемы произведенной тепловой энергии, в соответствии с требованиями пунктов 128÷130 "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 – имеют коммерческий характер и относятся на потери теплоснабжающих и теплосетевых организаций".

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим является определяющим фактором функционирования системы теплоснабжения. Специфика систем центрального теплоснабжения, в первую очередь тепловых сетей, определяется жесткой связью технологических процессов их функционирования, едиными гидравлическими и тепловыми режимами. Поэтому, по сравнению с другими городскими инженерными системами (электро-, газо- и водоснабжение) системы теплоснабжения крайне неустойчивы, что делает их трудноуправляемыми.

Ни одно из звеньев систем центрального теплоснабжения (источник теплоты, магистральные и распределительные сети, тепловые пункты) самостоятельно не может обеспечить требуемые технологические режимы функционирования системы в целом, а, следовательно, надежное и качественное теплоснабжение потребителей. Поэтому, сложившаяся, в последнее время, практика разобщенности в организации эксплуатации и управления системами теплоснабжения городов, по признаку собственности, когда эксплуатацией каждой конкретной системы теплоснабжения занимается несколько организаций, самым отрицательным образом сказывается как на техническом уровне их функционирования, так и на их экономической эффективности. Следует отметить, что с точки зрения эффективности и надежности теплоснабжения потребителей предпочтительнее является организационная структура, при которой источники теплоснабжения и тепловые сети находятся в ведении одного предприятия.

Вода может оказывать значительное гидростатическое давление на трубы и оборудование, поэтому гидравлические режимы работы тепловых сетей проверяют с учетом геодезических высот положения трубопроводов как при статическом состоянии системы, когда циркуляционные насосы не работают, так и при динамическом. Результатом гидравлического расчета является определение расходов теплоносителя на данном участке, соответствующих известным диаметрам труб и выбранным значениям перепадов давления, отнесенным к одному метру длины трубы. Такие расчеты необходимы при рассмотрении аварийных режимов работы тепловых сетей, а также при разработке проектов их расширения и реконструкции.

При проведении работы, были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей городского округа. В расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках теплоснабжения. Режимные параметры работы водяных тепловых сетей от тепловых источников, приведены в таблице.

Таблица 29 – Гидравлический режим работы водяных тепловых сетей от источников тепла

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Фактическое давление в тепловых сетях (прям./обр.) на выходе из источника тепла, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | под.8,4 / обр.2,5 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | под.7 / обр.6 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | под.6,1 / обр.4,1 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | под.7,2 / обр.5,6 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | под.6,9 / обр.6,4 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | под.7 / обр.4,1 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | под.7,2 / обр.4,8 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | под.7,2 / обр.5,6 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | под.6,4 / обр.5,6 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | под.5,5 / обр.2,5 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | под.4,2 / обр.3,6 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | под.6,4 / обр.3,1 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | под.5,8 / обр.3,3 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | под.5,6 / обр.3,8 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | под.5,1 / обр.3,7 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | под.5,2 / обр.4,4 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | под.6,5 / обр.4,1 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | под.5,5 / обр.3,7 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | под.7,1 / обр.5,5 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | под.5 / обр.3 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | под.3,8 / обр.2,9 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | под.5,4 / обр.4,4 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | под.3,4 / обр.2,4 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | под.3,4 / обр.2,4 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | под.3,8 / обр.1,8 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | под.1,7 / обр.1,3 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | под.2,4 / обр.2,2 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | под.2,5 / обр.1,8 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | под.2,5 / обр.1,8 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | под.2,4 / обр.1,7 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | под.2,4 / обр.1,7 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | под.2,4 / обр.1,7 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | под.6,5 / обр.3,8 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | под.6,8 / обр.3,3 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | под.5,6 / обр.3,8 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | под.5,7 / обр.3,5 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | под.4,3 / обр.3 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | под.5,9 / обр.3,9 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | под.5 / обр.3,8 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | под.4,2 / обр.3,8 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | под.6,1 / обр.4 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | под.5,8 / обр.3,6 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | под.4,8 / обр.2,6 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | под.7,8 / обр.3,6 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | под.3,5 / обр.3 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | под.3,4 / обр.1,6 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | под.4,6 / обр.2,6 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | под.4,6 / обр.2,6 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | под.6,9 / обр.3,7 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | под.6,9 / обр.3,7 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | под.4,5 / обр.3 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | под.5 / обр.3,8 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | под.4,4 / обр.2,4 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | под.5 / обр.3,5 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | под.5 / обр.3,5 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | под.5,8 / обр.4 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | под.6,2 / обр.2,4 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | под.7 / обр.4 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | под.5,2 / обр.3,6 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | под.5,1 / обр.3,1 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | под.6,7 / обр.3,7 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | под.6,7 / обр.3,7 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | под.5,6 / обр.3 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | под.4 / обр.2,5 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | под.2,5 / обр.2 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | под.1,1 / обр.1 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | под.5,6 / обр.3 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | под.5,6 / обр.3 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | под.5,6 / обр.3 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | под.12 / обр.6 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | под.7,5 / обр.2,5 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | под.7,8 / обр.4,5 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | под.7,8 / обр.4,5 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | под.8,5 / обр.6 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | под.8 / обр.5 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | под.4 / обр.2,2 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | под.4 / обр.2,2 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | под.4 / обр.2,2 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | под.4 / обр.2,2 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | под.4 / обр.2,2 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | под.5,6 / обр.3 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | под.5,6 / обр.3 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | под.5,6 / обр.3 |

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т. е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов. Кроме того, разработка гидравлических режимов тепловых сетей производится и на ближайшие 3÷5 лет.

Вода может оказывать значительное гидростатическое давление на трубы и оборудование, поэтому гидравлические режимы работы тепловых сетей проверяют с учетом геодезических высот положения трубопроводов как при статическом состоянии системы, когда циркуляционные насосы не работают, так и при динамическом. Результатом гидравлического расчета является определение расходов теплоносителя на данном участке, соответствующих известным диаметрам труб и выбранным значениям перепадов давления, отнесенным к одному метру длины трубы. Такие расчеты необходимы при рассмотрении аварийных режимов работы тепловых сетей, а также при разработке проектов их расширения и реконструкции.

Расчеты для проверки гидравлических режимов работы тепловых сетей проведены с использованием электронной модели, разработанной с использованием геоинформационного комплекса Zulu и программно-расчетного комплекса ZuluThermo версии 8.0. В основном источники тепловой энергии осуществляют теплоснабжение только близлежащих потребителей. Как показал анализ расчетов гидравлических режимов работы источников тепла, при существующих располагаемых перепадах, диаметры сетей обеспечивают пропускную способность теплоносителя, для качественного теплоснабжения даже самых удаленных потребителей, при существующей нагрузке и утвержденных, для этих источников, эксплуатационных температурных графиках.

В качестве примера на рисунках приводятся пьезометрические графики для участков тепловых сетей для источников тепловой энергии наиболее разветвленными и с большой протяженностью тепловых сетей до наиболее удаленного потребителя. Путь пьезометрических графиков для этих источников тепла показан на рисунках соответственно.

Как показал анализ расчетов гидравлических режимов работы источников тепла, при существующих располагаемых перепадах, диаметры сетей обеспечивают пропускную способность теплоносителя, для качественного теплоснабжения даже самых удаленных потребителей, при существующей нагрузке и утвержденных, для этих источников, эксплуатационных температурных графиках.

[не публикуется]

Рисунок 15 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №1– ул. Юбилейная, 2А

[не публикуется]

Рисунок 16 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №1– ул. Юбилейная, 2А

[не публикуется]

Рисунок 17 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №2– площадь Защитников Отечества, д. 7

[не публикуется]

Рисунок 18 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №2– площадь Защитников Отечества, д. 7

[не публикуется]

Рисунок 19 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №4– Революционный проспект, 20

[не публикуется]

Рисунок 20 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №4– Революционный проспект, 20

[не публикуется]

Рисунок 21 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №7– 2-я Пилотная ул., 29

[не публикуется]

Рисунок 22 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №7– 2-я Пилотная ул., 29

[не публикуется]

Рисунок 24 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от Источник тепловой энергии №10- ул. Плещеевская, 43

[не публикуется]

Рисунок 25 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Источник тепловой энергии №10- ул. Плещеевская, 43

[не публикуется]

Рисунок 26 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей  от Источника тепловой энергии №11– ул. Профсоюзная, д.4, к.1

[не публикуется]

Рисунок 27 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №11– ул. Профсоюзная, д.4, к.1

[не публикуется]

Рисунок 28 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №64– ГБОУ НПО ПУ №45

[не публикуется]

Рисунок 29 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Источника тепловой энергии №64– ГБОУ НПО ПУ №45

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Повреждения трубопроводов, узлов или оборудования тепловой сети, приводящие к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. Отказы возникают вследствие повреждений элементов тепловой сети: трубопроводов, задвижек и т. п. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов (сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов), задвижек, сальниковых компенсаторов (коррозия стакана, выход из строя грундбуксы). Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве. Причины повреждения задвижек весьма разнообразны это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно «Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001 г. № 191. «Авария» – повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов на срок 36 часов и более.

Предоставленная информация о статистике инцидентов по всем видам учета, произошедших за последние годы на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП «Подольская теплосеть», приведена в таблице. По информации, полученной от иных организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения городского округа, отказов (аварий) на эксплуатируемых ими тепловых сетях за последние годы, которые приводили бы к ограничению необходимого количества отпускаемой тепловой энергии потребителям – не происходило.

Таблица 30 – Статистика инцидентов в тепловых сетях

| Организация | Значение, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| МУП "Подольская теплосеть" |  | 53 | 147 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | - | - | 9 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | - | - | - |
| ООО "Подольский мукомольный завод" | - | - | - |
| ООО "НКН" | - | - | - |
| ООО "Радуга-Хит" | - | - | - |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | - | - | - |
| АО «Русский хлеб» | - | - | - |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | - | - | - |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | - | - | - |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | - | - | - |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") | - | - | - |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | - | - | - |

Отсутствие отказов способствует проведение технического обслуживания и система ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-предупредительного ремонта. Неполадки в работе устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующих организаций в порядке текущей эксплуатации.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Применяются следующие понятия.

«Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 часов и более.

«Инцидент» это:

1. отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей;

2. отклонение от гидравлического или теплового режимов;

3. нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно «Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР". Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

В составе систем централизованного теплоснабжения должны предусматриваться аварийно-восстановительные службы, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в нормативное время. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения с момента обнаружения, идентификации дефекта, подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода, регламентированный СП 124.13330.2012 Тепловые сети, приведен в таблице.

Таблица 31 – Нормативное время восстановления тепловой сети

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| До 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций. Имеющиеся инциденты на тепловых сетях устранялись в нормативное время восстановления тепловых сетей. Практически все повреждения были устранены в срок, не превышающий 11 часов. Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, составило от 5 до 9 часов.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Трубопроводы тепловых сетей – это важный элемент систем теплоснабжения. С течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов, что служит причиной образования течей. Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода – перекладка. В условиях ограниченного, а точнее недостаточного, финансирования, для повышения экономической эффективности эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сокращения числа аварий (течей), целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики. Диагностика состояния тепловой сети начинается с анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. Затем производится осмотр трассы трубопровода в соответствии с РД 34-10-130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» для получения информации о текущем состоянии тепловой сети и уточнения объема подготовительных работ. К диагностике состояния тепловых сетей приступают после окончания всех подготовительных работ.

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями

● Опрессовка на прочность (гидравлические испытания) повышенным давлением.

Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20÷40%. Существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

● Испытания на тепловые потери. Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию тепловых сетей и разработки на их основе нормируемых эксплуатационных тепловых потерь. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей.

● Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

● Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Для поддержания надежного теплоснабжения и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

● Ревизия запорной арматуры: разборка арматуры без демонтажа запорной и регулирующей части штока, очистка и смазка ходовой части, проверка уплотнительных поверхностей, обратная сборка с установкой прокладок, набивкой сальника и гидравлические испытания на прочность и плотность. Кроме того, ревизии подвергается вся арматура, нормативный срок эксплуатации которой, истек.

Следует выделить перспективные косвенные методы технической диагностики, не нашедшие пока применения в теплоснабжающих организациях, но в ближайшей перспективе рекомендуются к использованию в дополнение к существующим методам:

● Метод акустической диагностики. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей и доступен к самостоятельному его применению. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и безканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность определения дефекта – 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов по параметру аварийной опасности – 80%.

● Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

● Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

● Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

● Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

● Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока, трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Метод «Wavemaker». Данная ультразвуковая система (так называемая система скринингового тестирования труб) предназначена для оценки состояния трубопроводов и позволяет быстро обнаруживать коррозию и другие дефекты на наружных и внутренних поверхностях тепловых сетей (так называемая система скринингового тестирования труб). Данная ультразвуковая система предназначена для оценки состояния трубопроводов и позволяет быстро обнаруживать коррозию и другие дефекты на наружных и внутренних поверхностях тепловых сетей. Метод направленных волн, используемых при контроле, полностью отличается от методов, используемых при традиционных способах УЗК. Вместо сканирования области трубы, расположенного непосредственно под датчиками, направленные волны путешествуют вдоль тела трубы. Это позволяет проинспектировать десятки метров трубы при помощи кольца датчиков, расположенных в одном месте.

● Шурфовка трубопроводов тепловых сетей. Контрольные шурфовки трубопроводов, проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организаций ежегодно по графику, в межотопительный период, согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях МУ 34-70-149-86. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

При помощи существующих различных видов диагностики технического состояния тепловой сети, методами неразрушающего контроля, можно получить полную и точную картину технического состояния тепловой сети и ответить на вопрос – какие участки нуждаются в первоочередной замене, а на каких можно обойтись локальными ремонтными работами. В зависимости от этого следует осуществлять планирование капитальных и текущих ремонтов.

Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

2.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния, и формирование перспективного графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

2.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

2.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

2.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией города. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 №889 года сводный план ремонта, разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций.

Для поддержания надежного теплоснабжения городского округа и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний

    - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность установок и полный или близкий к нему ресурс, с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены или восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003. При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

подготовка технического обслуживания и ремонтов;

вывод оборудования в ремонт;

оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

проведение технического обслуживания и ремонта;

приемка оборудования из ремонта;

контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

    - Значения утвержденных нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Цель нормирования потерь тепловой энергии – снижение или поддержание потерь на экономически обоснованном уровне.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

● затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

● на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

● технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

● потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

● потери теплоносителя через неплотность в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

● затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. Расчет производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008 г.

В объемы нормативных потерь не включаются объемы потерь в системах теплопотребления и объемы потерь со сверхнормативными утечками. Разница между фактическим годовым объемом потерь и ее нормируемой величиной относится на выпадающие доходы теплоснабжающих организаций. Предоставленные теплоснабжающими организациями нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии, приведены в таблице.

Таблица 32 – Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии

| № п/п | Источник теплоснабжения | Утвержденные нормативные потери и затраты тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| — | Итого | 158 472,3 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 41191,00 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 2048,50 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,00 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 4369,60 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 12340,50 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 3666,10 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 2410,40 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 4047,50 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 3692,10 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 7685,90 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 487,30 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 1788,40 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 2207,20 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 899,30 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 1172,50 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 481,90 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0,00 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 1856,20 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 474,00 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 658,40 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 235,90 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 407,10 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,00 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 503,80 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 387,10 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 55,60 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 127,20 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 74,50 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 26,10 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 23,90 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 58,50 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 6,40 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 3573,70 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 2431,40 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 5413,00 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 5786,00 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 3268,40 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 1994,60 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 2147,40 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 1025,80 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 1754,60 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 857,87 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 432,60 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 2078,60 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 48,60 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 530,20 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1018,20 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,00 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,00 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,00 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,00 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,00 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,00 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,00 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 6251,00 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,00 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,00 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,00 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,00 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,00 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,00 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 67,00 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,00 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,00 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,00 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,00 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,00 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 1313,00 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,00 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 264,10 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 361,20 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0,00 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 8,49 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 3309,80 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 2632,60 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 397,80 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 1650,10 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 2144,80 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 5043,20 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,00 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,00 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 9285,30 |

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Расчёт тепловых потерь при отсутствии приборов учета тепловой энергии проводится теплоснабжающими организациями расчетным способом, согласно фактическим среднемесячным и среднегодовым температурам теплоносителя, среднемесячным и среднегодовым температурам окружающей среды, а именно: наружного воздуха (при надземной прокладке) и температуре грунта (при подземной прокладке), величины, которых получены по данным местных метеорологических станций. Данные по фактическим тепловым потерям тепловой энергии приведены в таблице.

Таблица 33 – Фактические тепловые потери в тепловых сетях за последние три года

| №пп | Источник теплоснабжения | Отпуск в тепловую сеть Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2024 |
| Итого |  | 2 286 303,3 | 175 575,0 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 386 736,9 | 44 347,0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 199 061,7 | 5 786,0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 19 549,9 | 1 079,0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 96 237,8 | 8 201,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 28,8 | 10,0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 98 923,3 | 2 237,0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 41 757,2 | 4 288,0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 31 456,7 | 3 018,0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 25 530,4 | 2 370,0 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 31 836,0 | 5 992,0 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 16 472,4 | 2 025,0 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 32 033,4 | 1 974,0 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 17 458,0 | 1 223,0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 11 758,0 | 936,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 10 125,0 | 551,0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 10 128,2 | 793,0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 9 962,4 | 594,0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 5 014,6 | 673,0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 7 589,1 | 976,0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 5 995,4 | 497,0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 4 201,0 | 14,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 7 526,5 | 246,0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 5 593,9 | 287,9 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 6 247,1 | 57,1 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 3 109,5 | 206,5 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1 195,0 | 49,0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 365,8 | 93,8 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 773,2 | 48,2 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 353,3 | 12,3 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 677,9 | 35,9 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 145,8 | 1,4 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 114,8 | 5,8 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 24 090,5 | 4 961,2 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 11 096,3 | 874,3 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 22 731,4 | 3 102,4 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 41 136,0 | 5 061,0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 23 944,2 | 2 825,1 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 11 667,6 | 1 650,6 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 8 511,5 | 1 645,5 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 6 947,9 | 728,9 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 9 576,6 | 1 324,3 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 3 937,6 | 532,6 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 3 247,4 | 364,4 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 8 079,2 | 965,2 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 899,8 | 75,4 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 1 000,7 | 212,7 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 6 006,0 | 589,8 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 66,9 | 8,9 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 130 632,7 | 16 535,4 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 6 681,8 | 100,8 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1 348,3 | 246,3 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 36 738,7 | 4 095,4 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 2 507,0 | 100,9 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 33 629,9 | 628,9 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 16 210,3 | 172,3 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 19 247,6 | 22,5 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 121 132,5 | 431,4 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 3 888,5 | 5,5 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 8 983,4 | 19,2 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 26 123,0 | 65,5 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 215 078,0 | 20 544,0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 205,7 | 2,6 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 903,4 | 63,4 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 638,0 | 5,0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 154,8 | 1,2 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 186,5 | 1,5 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 362,4 | 0,8 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 96,2 | 0,8 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 7 583,7 | 754,8 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 9 659,0 | 44,9 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 243 083,7 | 8 394,7 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 9 564,5 | 312,5 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 4 353,3 | 798,1 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 8 291,0 | 41,0 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 45 592,0 | 2 059,0 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 14 605,1 | 2 965,1 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 3 875,9 | 397,8 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 1 627,8 | 1 454,7 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 5 933,0 | 115,0 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 9 101,0 | 459,8 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 13 187,0 | 341,0 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 4 943,4 | 67,4 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 9 255,6 | 775,6 |

Данные по фактическим показателям, представленные в таблице выше сформированы на основании отчетности теплоснабжающих организаций и могут не отражать реальной картины, так как по существу, указанные значения получены исходя из объемов производства тепловой энергии и объема полезного отпуска, предъявленного к оплате. При этом, учитывая низкий уровень оснащенности МКД общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителей (ОДПУ) и отсутствия данных полученных в результате проведения испытаний тепловых сетей на фактические потери, определение фактических значений потерь возможно двумя способами:

● на основании фактического баланса, формируемого на основании показаний коммерческого учета, установленного как на источниках тепловой энергии, так и у потребителей;

● по результатам, полученным путем проведения энергетических обследований организаций.

Следует отметить, что данные по фактическим показателям, занесенные в таблицу выше, взяты исключительно из разрозненной экономической отчетности предприятий и могут не отражать реальной картины. В условиях отсутствия испытаний тепловых сетей на фактические потери определение фактических потерь возможно только при наличии приборов учета на источнике тепловой энергии и полном оснащении всех потребителей приборами учета, или на основании результатов определения фактических потерь, полученных при проведении энергетических обследований теплосетевых организаций. Имеющийся опыт таких обследований свидетельствует о том, что наиболее распространенное отношение фактических потерь к нормативным потерям для тепловых сетей, аналогичных рассматриваемым, составляет 1,2-1,5.

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. При этом стимулирование установки приборов учета тепловой энергии и теплоносителей (в том числе горячей воды на нужды ГВС), возможно в случае увеличения нормативов потребления коммунальных услуг, либо использования корректирующих коэффициентов.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В рассматриваемый период по информации организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа, предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавалось.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В городском округе реализованы различные схемы подключения потребителей к тепловым сетям источников тепла. Теплоснабжение потребителей от источников тепла осуществляется через центральные и индивидуальные тепловые пункты, элеваторным подключением или непосредственным присоединением систем отопления. Необходимость применения центральных тепловых пунктов обусловлена температурным графиком источников тепла, топологией города, размещением источников и генеральным планом застройки поселения. Необходимость установки индивидуальных бойлеров обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Независимая схема присоединения используется при недостаточном или высоком для эксплуатируемой системы отопления гидростатическом давлении на вводе тепловой сети в тепловой пункт здания. Присоединение систем отопления в городском округе, в основном зависимое, с применением узла смешения для подсоединения к тепловым сетям, когда расчетные температурные параметры тепловых сетей выше параметров системы отопления и без применения смешивающих устройств, когда теплоноситель в отопительные приборы поступает непосредственно из тепловой сети. В этом случае системы отопления работают под давлением, близким к давлению в обратном трубопроводе тепловой сети. Циркуляция обеспечивается за счет перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах. Если давление в подающем трубопроводе превышает необходимое, то оно должно быть снижено регулятором давления или дроссельной шайбой. К достоинствам зависимых схем можно отнести простату и дешевизну оборудования абонентского ввода, возможность получения большого перепада температур в системах отопления, сокращенный расход теплоносителя, снижением эксплуатационных расходов и использованием трубопроводов меньшего диаметра. К недостаткам зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как следствие, низкая надежность, а также повышенная сложность в эксплуатации. Принципиальная схема зависимого присоединения потребителей к системе теплоснабжения, показана на рисунке 24.

Рисунок 23 – Зависимая схема присоединения потребителей

Подключение отопительных приборов производится по схеме непосредственного присоединения. Эта схема является простейшей и применяется, когда температура и давление теплоносителя совпадают с параметрами системы отопления. На абонентском вводе температура сетевой воды должна быть не более 95ºС для присоединения жилых зданий. Эта схема может применяться для подключения потребителей к источникам тепловой энергии, работающим с максимальными температурами 95-105ºС или после ЦТП.

Принципиальная схема зависимого подключения с элеватором, показана на рисунке. Элеватор является побудителем циркуляции. Преимуществом этой схемы является ее низкая стоимость и высокая степень надежности элеватора.

Рисунок 24 – Зависимая схема с элеватором

К достоинствам схемы с элеватором можно отнести простоту, отсутствие движущих частей, не требуется постоянное наблюдение.

К недостаткам элеватора относятся:

● низкий КПД равный 0,25÷0,3, поэтому для создания перепада давления в системе отопления надо иметь до элеватора располагаемый напор в 8÷10 раз больший;

● перегрев помещений в теплый период отопительного сезона из-за постоянного коэффициента смещения элеватора и как следствие невозможности изменения соотношения между количествами сетевой воды и подмешиваемой;

● при аварийном отключении тепловой сети прекращается циркуляция воды в отопительной установке, в результате чего создается опасность замерзания воды в системе отопления;

● зависимость давлений в системе отопления от давлений в тепловой сети.

Использование элеваторов, для присоединения систем отопления, существенным образом ограничивает регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам. У потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов, в период работы системы централизованного теплоснабжения в диапазоне нижней – срезки температурного графика, происходит плановый перегрев. В этот период, переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволит достичь значительной экономии теплопотребления. В диапазоне верхней срезки температурного графика происходит плановый недогрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации, и с достаточной поверхностью нагрева недостатка в тепле испытывать не будут. Недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством. Фактически, в условиях срезки температурного графика, подача требуемого количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. Конечно, применение различных схем с насосами смешения с использованием современных средств автоматизации, позволить достичь требуемого результата, однако, при этом, в периоды зимнего максимума температур, увеличение расхода теплоносителя на нужды отопления через каждую бойлерную, может превысить расчетный расход в 1,3-1,5 раза.

В целом к недостаткам зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как следствие, низкая надежность, а также повышенная сложность в эксплуатации.

В схемах с закрытым разбором на горячее водоснабжение, подключение подогревателей горячего водоснабжения к тепловой сети выполнено преимущественно по параллельной смешанной схеме. В случае использования центрального теплового пункта для нужд только ГВС с сохранением гидравлической связанности контура отопления, чаще всего используется схема подключения с элеваторным подключением по отоплению.

В последние годы, в связи с увеличением строительства зданий повышенной этажности растет использование независимых схем присоединения систем отопления через водо-водяные подогреватели (ИТП). ИТП используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части) и, как правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания. Иногда в силу особенностей обслуживаемого здания, ИТП может быть размещен в отдельно стоящем здании.

Схема независимого присоединения потребителей к системе теплоснабжения через ИТП, показана на рисунке.

Рисунок 25 – Независимая схема присоединения потребителей через ИТП

Сетевая вода из подающей линии поступает в теплообменник и нагревает воду местной отопительной системы. Циркуляция в системе отопления осуществляется циркуляционным насосом, который обеспечивает постоянный расход воды через нагревательные приборы. Наличие подогревателя позволяет осуществлять наиболее рациональный режим регулирования. Это особенно эффективно при плюсовых температурах наружного воздуха и при центральном качественном регулировании в зоне излома температурного графика. Переход на независимые схемы позволяет широко применять автоматизацию и повысить надежность теплоснабжения. Следует отметить, что использование теплообменника увеличивает удельный расход сетевой воды на тепловой пункт и вызывает повышение температуры обратной сетевой воды на 3÷4ºС в среднем за отопительный сезон. Кроме того, наличие в схеме подогревателей, насоса и прочее увеличивает стоимость оборудования, размеры теплового пункта, а также требует дополнительных затрат на ремонт и обслуживание.

Присоединение установок горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме от теплообменников, расположенных на источниках тепловой энергии или в ЦТП, с применением различных схем включения подогревателей ГВС.

Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение по независимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности, поскольку при независимых схемах присоединения гидравлический режим в местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети. Такая схема является наиболее удобной для регулирования. Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются электронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.

Пластинчатые теплообменники, оборудованные надежной автоматикой, способны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть.

Регулирование температуры отопление и ГВС производится у каждого потребителя в индивидуальном тепловом пункте.

    - Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Преимущественно у всех потребителей тепловой энергии, относящихся к категории «бюджетные» и «прочие», имеются приборы учета потребляемой тепловой энергии (теплоносителя). У подавляющего большинства потребителей тепловой энергии категории «население» не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и ГВС. Покупку тепловой энергии и горячей воды осуществляют, в основном управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие дома, которые впоследствии начисляют собственникам жилья квартплаты, где также фигурирует оплата услуг по отоплению, рассчитанных по количеству м2 жилплощади и нормативу, а также оплата ГВС, начисленная по индивидуальным квартирным счетчикам или при их отсутствии по нормативам, утвержденным на территории городского округа.

Несмотря на стабильный рост обеспеченности жилищного фонда городского округа приборами учета тепловой энергии значительная часть многоквартирных домов коллективными приборами учета тепловой энергии не оборудована. Исключение составляют индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в новых многоквартирных жилых домах (МКД) вводимые в эксплуатацию после 2010 года, которые автоматизированы и оснащены приборами коммерческого учета. В городском округе потребители, у которых установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, составляют около 55,1% от общего числа потребителей тепловой энергии. По адресные сведения о потребителях, у которых установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, не предоставлено. Учет тепла, отпущенного потребителям, у которых приборы учета отсутствуют, производится расчетным методом.

Инвестиционной программы по установке приборов учёта тепловой энергии у потребителей в городском округе нет. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием. Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов. Схемой рекомендуется оборудовать приборами учета потребления тепловой энергии тепловые ввода потребителей.

Таблица 34 – Сведения об приборах коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя

| №п\п | Источник теплоснабжения | Сведения об приборах коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджет | прочие |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | имеются | имеются | имеются |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | имеются | имеются | имеются |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | имеются | имеются | имеются |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | имеются | имеются | имеются |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | имеются | имеются | имеются |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | имеются | имеются | имеются |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | имеются | имеются | имеются |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | имеются | имеются | имеются |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | имеются | имеются | имеются |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | имеются | имеются | имеются |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | имеются | имеются | имеются |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | имеются | имеются | имеются |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | имеются | имеются | имеются |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | имеются | имеются | имеются |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | имеются | имеются | имеются |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | имеются | имеются | имеются |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | имеются | имеются | имеются |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | имеются | имеются | имеются |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | имеются | имеются | имеются |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | имеются | имеются | имеются |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | имеются | имеются | имеются |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | имеются | имеются | имеются |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | имеются | имеются | имеются |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | имеются | имеются | имеются |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | имеются | имеются | имеются |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | имеются | имеются | имеются |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | имеются | имеются | имеются |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | имеются | имеются | имеются |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | имеются | имеются | имеются |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | имеются | имеются | имеются |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | имеются | имеются | имеются |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | имеются | имеются | имеются |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | имеются | имеются | имеются |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | имеются | имеются | имеются |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | имеются | имеются | имеются |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | имеются | имеются | имеются |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | имеются | имеются | имеются |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | имеются | имеются | имеются |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | имеются | имеются | имеются |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | имеются | имеются | имеются |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | имеются | имеются | имеются |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | имеются | имеются | имеются |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | имеются | имеются | имеются |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | имеются | имеются | имеются |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | имеются | имеются | имеются |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | имеются | имеются | имеются |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | имеются | имеются | имеются |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | имеются | имеются | имеются |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | имеются | имеются | имеются |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | имеются | имеются | имеются |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | имеются | имеются | имеются |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | имеются | имеются | имеются |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | имеются | имеются | имеются |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | имеются | имеются | имеются |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | имеются | имеются | имеются |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | имеются | имеются | имеются |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | имеются | имеются | имеются |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | имеются | имеются | имеются |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | имеются | имеются | имеются |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | имеются | имеются | имеются |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | имеются | имеются | имеются |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | имеются | имеются | имеются |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | имеются | имеются | имеются |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | имеются | имеются | имеются |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | имеются | имеются | имеются |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | имеются | имеются | имеются |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | имеются | имеются | имеются |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | имеются | имеются | имеются |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | имеются | имеются | имеются |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | имеются | имеются | имеются |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | имеются | имеются | имеются |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | имеются | имеются | имеются |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | имеются | имеются | имеются |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | имеются | имеются | имеются |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | имеются | имеются | имеются |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | имеются | имеются | имеются |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | имеются | имеются | имеются |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | имеются | имеются | имеются |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | имеются | имеются | имеются |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | имеются | имеются | имеются |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | имеются | имеются | имеются |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | имеются | имеются | имеются |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | имеются | имеются | имеются |

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы выполняет функцию управления и контроля работы систем теплоснабжния, выявления и организации работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях и взаимодействие с диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы внутридомовых систем теплопотребления.

Основной производитель тепловой МУП "Подольская теплосеть" в целях ее реализации потребителям имеет собственную диспетчерскую службу в обязанности которой входит выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров на входе в многоквартирные дома. контроль за работой

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Система диспетчеризации и систем управления режимами в системах теплоснабжения источниками тепловой энергии возложены на дежурную смену. Средства телемеханики на предприятиях не установлены. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля

Диспетчерские оборудованы телефонной связью, принимает сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала. Другие средства автоматизации и телемеханизации в работе диспетчерской службы – не предусмотрены. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерские службы и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

Таблица 35 – Сведения о средствах диспетчеризации, автоматизации, телемеханизации и связи

| №пп | Источник теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая источник теплоснабжения | Сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | о диспетчерской службе | об автоматизации | о телемеханизации | о средствах связи |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | ФГБУ «ЦЖКУ» | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | МУП "Подольская теплосеть" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | ООО "Подольский мукомольный завод" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | ООО "НКН" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | ООО "Радуга-Хит" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | ООО "Импульс" | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | имеется | имеется | имеется | имеются |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | имеется | имеется | имеется | имеются |

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В настоящее время повысительных насосных станций в системах централизованного теплоснабжения городского округа нет. Отпуск тепловой энергии конечным потребителям через ЦТП производится от источников тепловой энергии. Автоматизация ЦТП развита недостаточно. На всех ЦТП и ТП повсеместно отсутствует автоматизированная система управления технологическим процессом позволяющая осуществлять дистанционное управление и мониторинг параметров работы соответствующих объектов на тепловых сетях. Уровень автоматизация ЦТП не обеспечивает автоматическое поддержание всех технологических параметров и не позволяет регулировать отпуск тепловой энергии потребителям. Таким образом, автоматизация заключается, в основном, в поддержании температуры горячей воды и управлении насосов ГВС.

Для защиты теплопотребляющего оборудования абонентов от недопустимого превышения давления в ЦТП установлены устройства для сброса давления (предохранительные клапаны). Непосредственно на трубопроводах тепловых сетей устройств, обеспечивающих их защиту от повышения давления сверх допустимого уровня и гидроударов, не предусмотрено. Защита тепловых сетей от повышенного давления осуществляется посредством применения предохранительных клапанов на источнике теплоснабжения. На источниках тепловой энергии защита оборудования и потребителей от превышения (падения) давления осуществляется за счет предохранительных клапанов, установленных на котлах и предохранительных клапанов на трубопроводах обратной сетевой воды.

Ниже перечислены ЦТП и ИТП, имеющие систему диспетчеризации и автоматизации технологических процессов:

● мкр. Климовск, пр.50л. Октября, 17 ЦТП№3 (ГВС);

● мкр. Климовск, пр.50л. Октября, 15 ЦТП№4 (ГВС, ЦО);

● мкр. Климовск, ул. Первомайская, 1 ЦТП№6 (ГВС);

● мкр. Климовск, ул. Революции, 1 ЦТП№8 (ГВС, ЦО);

● мкр. Климовск, ул. Рощинская, 9 ЦТП№12 (ГВС, ЦО);

● мкр. Климовск, ул. Рощинская, 21 ЦТП№13 (ГВС);

● мкр. Климовск, ул. Школьная, 24 ЦТП№14 (ГВС, ЦО);

● мкр. Климовск, ул. Ленина, 7 ЦТП№15 (ГВС);

● мкр. Климовск, ул. Ленина, 10А ЦТП№16 (ГВС);

● мкр. Климовск, ул. Железнодорожная, 5 ЦТП№18 (ГВС, ЦО);

● мкр. Климовск, ул. Садовая, 26 ЦТП№19 (ГВС, ЦО);

● мкр. Климовск, пр.50л. Октября, 21 ЦТП№21 (ЦО);

● мкр. Климовск, ул. Серпуховская, 7 ИТП (ГВС, ЦО);

● мкр. Климовск, ул. Заводская, 4Б (ГВС);

● мкр. Климовск, Больничный проезд, 2к.1 (ГВС, ЦО);

● мкр. Климовск, Больничный проезд, 2к.2 (ГВС. ЦО);

● мкр. Климовск, ул. Школьная, 8 (ГВС);

● улица Подольск кр1 (ГВС, ЦО).

Основным, неотъемлемым элементом системы диспетчеризации и автоматизации технологических процессов ЦТП, ИТП, является модульный, многофункциональный, микропроцессорный прибор «Трансформер». Благодаря специализированному ПО ОРС-сервер, прибор прозрачно интегрируется в системы диспетчеризации, в результате чего реализован доступ к контролю работы объектов теплоснабжения с диспетчерского пункта и обеспечивает видимость:

● несанкционированное проникновение в ЦТП, ИТП;

● состояние насосов отопления;

● состояние насосов ГВС;

● состояние циркуляционных насосов;

● отсутствие горячей воды в прямых и обратных трубопроводах;

● отсутствие холодной воды из сети города;

● авария насосов отопления;

● авария насосов ГВС;

● авария циркуляционных насосов;

● отключение электроэнергии.

С помощью расширения функций микропроцессорного прибора достигнута реализация удалённого управления технологическими процессами на ЦТП№14 и ЦТП№18, ИТП ул. Серпуховская,7:

● управление насосами ГВС (включение, выключение);

● задание давления ГВС (управление частотным преобразователем);

● задание температуры ГВС;

● управление насосами ЦНО (включение, выключение);

● управление подпиткой (включение, выключение электромагнитного клапана и корректировка задания относительно давления в обратном трубопроводе отопления);

● задание температуры отопления (с возможностью корректировки графика отопления);

● задание включения электромагнитного клапана (в системе отопления, для стравливания избыточного давления).

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Система транспорта тепловой энергии (тепловые сети) не оборудована средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты. Отсутствует защита тепловых сетей от превышения давления. Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной – отсутствие эксплуатирующей организации.

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может выступать:

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, которая их использует в своей основной деятельности.

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов.

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не отменяет необходимости принятия их в собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 №580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, теплосетевую организации.

На территории городского округа бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей разрабатываются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 200 г. №229). Пунктом 1.4.3, выше указанных правил, установлено требование на каждой тепловой электростанции мощностью 10 МВт и более, гидроэлектростанции мощностью 30 МВт и более, в каждой Источник тепловой энергии ной теплопроизводительностью 50 Гкал/ч (209,5 ГДж/ч) и более должны быть разработаны энергетические характеристики оборудования.

Энергетические характеристики тепловых сетей в городском округе не разрабатывались.

    - Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, обеспечивающие тепловой энергией население и бюджетные организации в городском округе отсутствуют.

Карта зон действия источников централизованного теплоснабжения на территории поселения представлены на рисунке.

[не публикуется]

Рисунок 26 – Зоны действия источников тепловой энергии

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Расчетные нагрузки потребителей в горячей воде приводятся в расчетных элементах территориального деления. За расчетные объекты территориального деления приняты границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, в соответствии с Генеральным Планом. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, приведены в таблице.

Таблица 36 – Значение спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| №пп | Наименование | Спрос на тепловую мощность (нагрузки) потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция |  |  | ГВСср |  |  |
|  |  | население | прочие | итого | население | прочие | итого |
| — | Итого | 989,11 | 0,00 | 989,11 | 110,08 | 0,00 | 110,08 |
| 1 | Подольск | 908,25 | 0,00 | 908,25 | 99,17 | 0,00 | 99,17 |
| 2 | Бородино | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Дубровицы | 13,57 | 0,00 | 13,57 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| 4 | Лаговское | 48,24 | 0,00 | 48,24 | 7,34 | 0,00 | 7,34 |
| 5 | Стрелково | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 2,32 | 0,00 | 2,32 |

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции на территории городского округа. составляет -26°С, продолжительность отопительного сезона равна 204 дней. Средняя температура отопительного сезона минус -1,7°С. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, представленных теплоснабжающими организациями, и указаны в таблице.

Таблица 37 – Объём спроса тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

| №пп | Источники | Объем потребления тепловой энергии при расчетной температуре воздуха -26ºС, средней температуре отопительного периода -1,7ºС и продолжительности 204 суток |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление + вентиляция |  | ГВСср. |  | Итого: Σ |  |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал |
| — | Итого | 989,11 | 2 168 201,06 | 110,08 | 906 178,56 | 1 099,19 | 3 074 379,62 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 117,74 | 258 094,64 | 17,82 | 146 694,24 | 135,56 | 404 788,88 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 83,18 | 182 336,61 | 12,25 | 100 842,00 | 95,43 | 283 178,61 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 10,55 | 23 126,37 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 23 126,37 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 29,61 | 64 907,27 | 3,81 | 31 363,92 | 33,42 | 96 271,19 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 34,72 | 76 108,77 | 4,00 | 32 928,00 | 38,72 | 109 036,77 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 12,76 | 27 970,85 | 1,05 | 8 643,60 | 13,81 | 36 614,45 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 8,35 | 18 303,81 | 0,95 | 7 820,40 | 9,30 | 26 124,21 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 8,76 | 19 202,56 | 0,69 | 5 680,08 | 9,45 | 24 882,64 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 8,31 | 18 216,12 | 1,06 | 8 725,92 | 9,37 | 26 942,04 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 5,04 | 11 048,05 | 0,76 | 6 256,32 | 5,80 | 17 304,37 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 45,27 | 99 235,13 | 9,64 | 79 356,48 | 54,91 | 178 591,61 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 4,89 | 10 719,24 | 0,50 | 4 116,00 | 5,39 | 14 835,24 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 4,48 | 9 820,49 | 0,24 | 1 975,68 | 4,72 | 11 796,17 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 4,35 | 9 535,52 | 0,09 | 740,88 | 4,44 | 10 276,40 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 2,67 | 5 852,83 | 0,52 | 4 280,64 | 3,19 | 10 133,47 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 2,81 | 6 159,72 | 0,55 | 4 527,60 | 3,36 | 10 687,32 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 1,40 | 3 068,90 | 0,11 | 905,52 | 1,51 | 3 974,42 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 2,36 | 5 173,29 | 0,37 | 3 045,84 | 2,73 | 8 219,13 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,42 | 5 304,82 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 5 304,82 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1,66 | 3 638,84 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 3 638,84 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,24 | 7 102,32 | 0,02 | 164,64 | 3,26 | 7 266,96 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 2,10 | 4 603,35 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 4 603,35 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,26 | 4 954,08 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 4 954,08 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,44 | 3 156,58 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 3 156,58 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,32 | 701,46 | 0,04 | 329,28 | 0,36 | 1 030,74 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,34 | 745,30 | 0,01 | 82,32 | 0,35 | 827,62 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,26 | 569,94 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 569,94 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,07 | 153,45 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 153,45 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,30 | 657,62 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 657,62 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,03 | 65,76 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 65,76 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,04 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 87,68 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 8,74 | 19 158,72 | 0,97 | 7 985,04 | 9,71 | 27 143,76 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 2,97 | 6 510,46 | 0,37 | 3 045,84 | 3,34 | 9 556,30 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 7,27 | 15 936,37 | 0,88 | 7 244,16 | 8,15 | 23 180,53 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 13,65 | 29 921,79 | 1,34 | 11 030,88 | 14,99 | 40 952,67 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 8,27 | 18 128,44 | 0,62 | 5 103,84 | 8,89 | 23 232,28 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 3,70 | 8 110,67 | 0,56 | 4 609,92 | 4,26 | 12 720,59 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 4,65 | 10 193,14 | 0,16 | 1 317,12 | 4,81 | 11 510,26 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 2,26 | 4 954,08 | 0,33 | 2 716,56 | 2,59 | 7 670,64 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 3,17 | 6 948,87 | 0,50 | 4 116,00 | 3,67 | 11 064,87 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1,17 | 2 564,73 | 0,13 | 1 070,16 | 1,30 | 3 634,89 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,87 | 1 907,10 | 0,07 | 576,24 | 0,94 | 2 483,34 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 1,90 | 4 164,94 | 0,19 | 1 564,08 | 2,09 | 5 729,02 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,17 | 372,65 | 0,04 | 329,28 | 0,21 | 701,93 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,35 | 767,23 | 0,05 | 411,60 | 0,40 | 1 178,83 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1,16 | 2 542,80 | 0,13 | 1 070,16 | 1,29 | 3 612,96 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,70 | 1 534,45 | 0,01 | 82,32 | 0,71 | 1 616,77 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 39,06 | 85 622,36 | 4,27 | 35 150,64 | 43,33 | 120 773,00 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 3,52 | 7 716,10 | 0,36 | 2 963,52 | 3,88 | 10 679,62 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,46 | 3 200,43 | 0,01 | 82,32 | 1,47 | 3 282,75 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 13,43 | 29 439,54 | 1,07 | 8 808,24 | 14,50 | 38 247,78 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,21 | 2 652,41 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 2 652,41 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 9,80 | 21 482,31 | 1,23 | 10 125,36 | 11,03 | 31 607,67 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 7,18 | 15 739,08 | 0,40 | 3 292,80 | 7,58 | 19 031,88 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 4,11 | 9 009,42 | 0,35 | 2 881,20 | 4,46 | 11 890,62 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 130,53 | 286 131,25 | 5,83 | 47 992,56 | 136,36 | 334 123,81 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 9,81 | 21 504,23 | 3,28 | 27 000,96 | 13,09 | 48 505,19 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 9,31 | 20 408,20 | 0,32 | 2 634,24 | 9,63 | 23 042,44 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 43,20 | 94 697,54 | 1,27 | 10 454,64 | 44,47 | 105 152,18 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 104,92 | 229 992,27 | 5,89 | 48 486,48 | 110,81 | 278 478,75 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,57 | 1 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 1 249,48 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,29 | 635,70 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 635,70 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,22 | 482,26 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 482,26 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,05 | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 109,60 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,06 | 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 131,52 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,55 | 1 205,64 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 1 205,64 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,04 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 87,68 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 3,75 | 8 220,27 | 0,51 | 4 198,32 | 4,26 | 12 418,59 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 10,89 | 23 871,67 | 1,39 | 11 442,48 | 12,28 | 35 314,15 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 78,33 | 171 705,06 | 12,20 | 100 422,17 | 90,53 | 272 127,22 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 9,18 | 20 123,23 | 0,43 | 3 539,76 | 9,61 | 23 662,99 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 2,79 | 6 115,88 | 0,23 | 1 893,36 | 3,02 | 8 009,24 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 3,03 | 6 641,98 | 0,51 | 4 198,32 | 3,54 | 10 840,30 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 14,98 | 32 837,25 | 4,07 | 33 512,47 | 19,05 | 66 349,72 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 5,92 | 12 977,07 | 1,58 | 13 006,56 | 7,50 | 25 983,63 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,74 | 1 622,13 | 0,21 | 1 728,72 | 0,95 | 3 350,85 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 1,89 | 4 143,02 | 0,61 | 5 021,52 | 2,50 | 9 164,54 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,71 | 1 556,37 | 0,28 | 2 304,96 | 0,99 | 3 861,33 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 5,38 | 11 793,35 | 0,69 | 5 663,62 | 6,07 | 17 456,97 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 2,20 | 4 822,56 | 1,30 | 10 701,60 | 3,50 | 15 524,16 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 2,08 | 4 559,51 | 0,24 | 1 959,22 | 2,32 | 6 518,73 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 5,19 | 11 376,86 | 0,72 | 5 959,97 | 5,91 | 17 336,83 |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок, на коллекторах источников тепловой энергии, за базовый год, определенные на основании договорных нагрузок, приведены в таблице.

Таблица 38 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расчетная нагрузка |  | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | QсрГВС | отопление и вентиляция | QсрГВС | Итого |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| — | Итого | 989,11 | 110,08 | 1 008,47 | 112,43 | 1 120,90 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 117,74 | 17,82 | 122,42 | 18,53 | 140,95 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 83,18 | 12,25 | 83,79 | 12,34 | 96,13 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 10,55 | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 10,77 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 29,61 | 3,81 | 30,49 | 3,92 | 34,42 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 34,72 | 4,00 | 34,96 | 4,03 | 38,99 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 12,76 | 1,05 | 13,24 | 1,09 | 14,33 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 8,35 | 0,95 | 8,68 | 0,99 | 9,67 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 8,76 | 0,69 | 9,03 | 0,71 | 9,74 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 8,31 | 1,06 | 8,96 | 1,14 | 10,10 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 5,04 | 0,76 | 5,25 | 0,79 | 6,05 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 45,27 | 9,64 | 45,60 | 9,71 | 55,31 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 4,89 | 0,50 | 5,02 | 0,51 | 5,54 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 4,48 | 0,24 | 4,59 | 0,25 | 4,83 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 4,35 | 0,09 | 4,42 | 0,09 | 4,51 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 2,67 | 0,52 | 2,75 | 0,54 | 3,29 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 2,81 | 0,55 | 2,87 | 0,56 | 3,43 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 1,40 | 0,11 | 1,48 | 0,12 | 1,59 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 2,36 | 0,37 | 2,46 | 0,39 | 2,85 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,42 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 2,52 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,24 | 0,02 | 3,27 | 0,02 | 3,29 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 2,10 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 2,16 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,26 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,44 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,48 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,32 | 0,04 | 0,33 | 0,04 | 0,37 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,34 | 0,01 | 0,36 | 0,01 | 0,37 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,26 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 8,74 | 0,97 | 9,28 | 1,03 | 10,31 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 2,97 | 0,37 | 3,06 | 0,38 | 3,45 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 7,27 | 0,88 | 7,61 | 0,92 | 8,53 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 13,65 | 1,34 | 14,21 | 1,39 | 15,60 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 8,27 | 0,62 | 8,59 | 0,64 | 9,23 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 3,70 | 0,56 | 3,87 | 0,59 | 4,46 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 4,65 | 0,16 | 4,84 | 0,17 | 5,01 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 2,26 | 0,33 | 2,34 | 0,34 | 2,68 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 3,17 | 0,50 | 3,31 | 0,52 | 3,83 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1,17 | 0,13 | 1,23 | 0,14 | 1,36 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,87 | 0,07 | 0,91 | 0,07 | 0,98 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 1,90 | 0,19 | 2,01 | 0,20 | 2,21 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,17 | 0,04 | 0,18 | 0,04 | 0,23 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,35 | 0,05 | 0,37 | 0,05 | 0,43 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1,16 | 0,13 | 1,22 | 0,14 | 1,36 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,70 | 0,01 | 0,70 | 0,01 | 0,71 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 39,06 | 4,27 | 40,87 | 4,47 | 45,34 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 3,52 | 0,36 | 3,53 | 0,36 | 3,89 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,46 | 0,01 | 1,49 | 0,01 | 1,50 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 13,43 | 1,07 | 13,89 | 1,11 | 15,00 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,21 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 9,80 | 1,23 | 9,87 | 1,24 | 11,11 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 7,18 | 0,40 | 7,20 | 0,40 | 7,60 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 4,11 | 0,35 | 4,11 | 0,35 | 4,46 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 130,53 | 5,83 | 130,58 | 5,83 | 136,41 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 9,81 | 3,28 | 9,81 | 3,28 | 13,09 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 9,31 | 0,32 | 9,31 | 0,32 | 9,63 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 43,20 | 1,27 | 43,21 | 1,27 | 44,48 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 104,92 | 5,89 | 107,28 | 6,02 | 113,31 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,29 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 3,75 | 0,51 | 3,83 | 0,52 | 4,35 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 10,89 | 1,39 | 10,89 | 1,39 | 12,29 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 78,33 | 12,20 | 79,21 | 12,34 | 91,55 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 9,18 | 0,43 | 9,22 | 0,43 | 9,65 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 2,79 | 0,23 | 2,88 | 0,24 | 3,12 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 3,03 | 0,51 | 3,03 | 0,51 | 3,54 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 14,98 | 4,07 | 15,18 | 4,12 | 19,30 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 5,92 | 1,58 | 6,20 | 1,66 | 7,86 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,74 | 0,21 | 0,78 | 0,22 | 1,00 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 1,89 | 0,61 | 2,02 | 0,65 | 2,68 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,71 | 0,28 | 0,72 | 0,28 | 1,00 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 5,38 | 0,69 | 5,43 | 0,69 | 6,12 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 2,20 | 1,30 | 2,23 | 1,32 | 3,54 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 2,08 | 0,24 | 2,09 | 0,24 | 2,33 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 5,19 | 0,72 | 5,27 | 0,74 | 6,01 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

В настоящее время в России большую популярность получает индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в отдельно взятом помещении (частном доме или квартире).

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. Также преимуществом подобных систем является большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит в среднем от получаса до часа времени, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

● серьезное снижение надежности теплоснабжения;

● эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

● не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

● повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

● зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

● отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления – это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления. Система индивидуального отопления может применяться только на отдельно стоящих зданиях и сооружениях.

Переоборудование существующих объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, без значительных расходов на реализацию мероприятий по увеличению про-пускной способности газотранспортной сети, реконструкции существующих систем вентиляции (в том числе систем удаления уходящих дымовых газов), без участия специализированных проектных, строительно-монтажных организаций, а также без согласования проектных решений, как со стороны собственников жилых и нежилых помещений и организаций выполнивших проект на указанный МКД, не допускается.

В настоящее время установка квартирных источников тепла запрещена в соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении". Так, запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников на территории городского округа не зафиксировано. Это объясняется следующими причинами:

● на территории города повсеместно отсутствует газоснабжение, способное обеспечить потребление отопительных приборов жилых домов. Централизованное газоснабжение имеется только в виде привозного сжиженного газа, используемого лишь для хозяйственных нужд (использование газовыми плитками в жилых домах для приготовления еды);

● данный способ отопления эффективен лишь при низкой плотности тепловой нагрузки (менее 0,01 Гкал/га).

В соответствии с п. 93 Приказа Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 года. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», организация индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. Плотность тепловой нагрузки при этом меньше 0,01 Гкал/га. Объекты с плотностью тепловой нагрузки выше 0,01 Гкал/га рекомендуется проектировать с учетом подключения к централизованному теплоснабжению. В случае, если строительство жилого дома находится вне зоны эффективного теплоснабжения существующих источников теплоснабжения, то необходимо предусмотреть строительство нового источника, в непосредственной близости от объекта (объектов) теплопотребления.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Объем годового потребления тепловой энергии и за отопительный период в расчетных элементах территориального деления городского округа за базовый год, приведен в таблице.

Таблица 39 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Территориальная единица | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопительный период | неотопительный период | всего за год |
| — | Итого | 2 707 152,74 | 367 226,88 | 3 074 379,62 |
| 1 | Подольск | 2 476 476,58 | 330 824,45 | 2 807 301,03 |
| 2 | Бородино | 1 205,64 | 0,00 | 1 205,64 |
| 3 | Дубровицы | 35 866,43 | 4 170,00 | 40 036,43 |
| 4 | Лаговское | 141 672,44 | 24 479,57 | 166 152,00 |
| 5 | Стрелково | 51 931,65 | 7 752,86 | 59 684,51 |

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом в базовом году по теплоснабжающим организациям и в зонах действия источников тепловой энергии, приведены в таблице.

Таблица 40 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом в базовом году

| № | Наименование | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| — | Итого | 2 168,20 | 906,18 | 3 074,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,38 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 258,09 | 146,69 | 404,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,79 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 182,34 | 100,84 | 283,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,18 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 23,13 | 0,00 | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,13 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 64,91 | 31,36 | 96,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,27 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 76,11 | 32,93 | 109,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,04 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 27,97 | 8,64 | 36,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,61 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 18,30 | 7,82 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,12 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 19,20 | 5,68 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 18,22 | 8,73 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,94 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 11,05 | 6,26 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,30 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 99,24 | 79,36 | 178,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,59 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 10,72 | 4,12 | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 9,82 | 1,98 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 9,54 | 0,74 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,28 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 5,85 | 4,28 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,13 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 6,16 | 4,53 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,69 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 3,07 | 0,91 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 5,17 | 3,05 | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 7,10 | 0,16 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,70 | 0,33 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,75 | 0,08 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 19,16 | 7,99 | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,14 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 6,51 | 3,05 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,56 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 15,94 | 7,24 | 23,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,18 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 29,92 | 11,03 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,95 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 18,13 | 5,10 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,23 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 8,11 | 4,61 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 10,19 | 1,32 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,51 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 4,95 | 2,72 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 6,95 | 4,12 | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,06 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 2,56 | 1,07 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 1,91 | 0,58 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 4,16 | 1,56 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,37 | 0,33 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,77 | 0,41 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 2,54 | 1,07 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 1,53 | 0,08 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 85,62 | 35,15 | 120,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,77 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 7,72 | 2,96 | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 3,20 | 0,08 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 29,44 | 8,81 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 21,48 | 10,13 | 31,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,61 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 15,74 | 3,29 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,03 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 9,01 | 2,88 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 286,13 | 47,99 | 334,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,12 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 21,50 | 27,00 | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,51 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 20,41 | 2,63 | 23,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,04 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 94,70 | 10,45 | 105,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,15 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 229,99 | 48,49 | 278,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,48 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 8,22 | 4,20 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 23,87 | 11,44 | 35,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,31 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 171,71 | 100,42 | 272,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,13 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 20,12 | 3,54 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,66 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 6,12 | 1,89 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,01 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 6,64 | 4,20 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 32,84 | 33,51 | 66,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,35 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 12,98 | 13,01 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,98 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 1,62 | 1,73 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 4,14 | 5,02 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,16 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 1,56 | 2,30 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 11,79 | 5,66 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,46 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 4,82 | 10,70 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,52 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 4,56 | 1,96 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 11,38 | 5,96 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Для различных категорий домов и сооружений существуют индивидуальные нормативы потребления тепловой энергии.

В таблице приведены нормативы потребления тепловой энергии для определенных видов жилищного фонда, утвержденный постановлением Руководителя Администрации Подольского муниципального района Московской области от 22.04.2010 № 769 "Об установлении нормы потребления тепловой энергии на отопление при посезонной оплате населением в Подольском муниципальном районе".

Таблица 41 – Нормативы потребления тепловой энергии на отопление жилых зданий

| Наименование | Ед. изм. | Месячный норматив потребления на период отопительного сезона |
| --- | --- | --- |
| Норма потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади | Гкал/кв. м | 0,02842 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, установленные постановлением Главы муниципального образования "Город Подольск" Московской области от 23.12.2004 № 2728-п "Об изменении ставок оплаты жилья и коммунальных услуг", представлены в таблице.

Таблица 42 – Нормы потребления тепловой энергии на подогрев горячей воды

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Месячный норматив потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в домах с полотенцесушителями, работающими от горячего водоснабжения | в домах без полотенцесушителей или с полотенцесушителями, работающими от системы отопления |
| 1 | Ж/дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной 1500-1700мм | Ha l жителя, Гкал | 0,217 | 0,2 |
| 2 | Ж/дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700мм, с улучшенным благоустройством, свыше 12 этажей | На 1 жителя Гкал | 0,246 | 0,23 |
| 3 | Ж/дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душами | На 1 жителя Гкал | 0,193 | 0,18 |
| 4 | Ж/дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальником, мойками и душами | На 1 жителя Гкал | 0,184 | 0,17 |
| 5 | Общежития с общими душевыми | На 1 Жителя Гкал | 0,1 | 0,09 |
| 6 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | Ha l жителя Гкал | 0,12 | 0,11 |
| 7 | Общежития с общими душевыми, столовыми и прачечными | На 1 жителя Гкал | 0,13 | 0,12 |
| 8 | Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | Ha l жителя Гкал | 0,15 | 0,14 |

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Согласно данным, предоставленные теплоснабжающими организациями, договорные тепловые нагрузки соответствуют величине расчетной тепловой нагрузки.

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменение тепловой нагрузки источников тепла не зафиксировано.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

● установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

● располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина равная установленной мощности источника за вычетом объема мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

● мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Для оценки текущего состояния развития источников тепловой энергии, городского округа и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок, проведен расчет баланса тепловых нагрузок и мощности по каждому источнику теплоснабжения. На основе этих данных были сформированы балансы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии. Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии определена согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» по формуле:

Qр.гввн=i=1IQо.р+Qв.р+Qгвс. р+Qтехн.рi

где I – количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, присоединенных к тепловым сетям;

Qо,р,i – тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок отопления) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч;

Qв,р,i – тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок вентиляции) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч;

Qгвс,р,i – тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч;

Qтехн,р,i – тепловая нагрузка на технологические нужды (тепловая мощность технологических теплоиспользующих установок в горячей воде) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч.

Структура балансов источников централизованного теплоснабжения городского округа, для договорных тепловых нагрузок в базовом году, сведены в таблицу 43.

Таблица 44 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Ограничение тепловой мощности источников тепловой энергии |  | Расход тепла на собственные нужды | Тепловая мощность источника тепла нетто | Потери в ТС |  | Подключенная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч |
| — | Итого | 2023,1 | 1815,7 | 207,4 | 10,3 | 23,8 | 1791,8 | 21,7 | 7,7 | 1099,2 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 200,01 | 192,74 | 7,27 | 3,6 | 3,16 | 189,58 | 5,39 | 11,47 | 135,56 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 163,50 | 158,89 | 4,61 | 2,8 | 2,19 | 156,69 | 0,70 | 2,91 | 95,43 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 60,00 | 35,50 | 24,50 | 40,8 | 0,24 | 35,26 | 0,22 | 5,52 | 10,55 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 56,50 | 51,55 | 4,95 | 8,8 | 0,79 | 50,76 | 1,00 | 8,52 | 33,42 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 34,00 | 34,03 | -0,03 | -0,1 | 0,00 | 34,03 | 0,00 | 34,76 | 0,00 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 30,00 | 29,97 | 0,03 | 0,1 | 0,90 | 29,06 | 0,27 | 2,26 | 38,72 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 36,80 | 33,59 | 3,21 | 8,7 | 0,32 | 33,27 | 0,52 | 10,27 | 13,81 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 16,30 | 14,86 | 1,44 | 8,8 | 0,21 | 14,65 | 0,37 | 9,59 | 9,30 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 14,50 | 14,16 | 0,34 | 2,4 | 0,20 | 13,96 | 0,29 | 9,28 | 9,45 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 16,50 | 15,51 | 0,99 | 6,0 | 0,22 | 15,29 | 0,73 | 18,82 | 9,37 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 12,00 | 11,58 | 0,42 | 3,5 | 0,13 | 11,45 | 0,25 | 12,29 | 5,80 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 60,00 | 56,57 | 3,43 | 5,7 | 1,22 | 55,35 | 0,40 | 6,16 | 54,91 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 7,40 | 5,12 | 2,28 | 30,8 | 0,12 | 5,00 | 0,15 | 7,01 | 5,39 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 5,98 | 5,62 | 0,37 | 6,1 | 0,11 | 5,51 | 0,11 | 7,96 | 4,72 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 6,00 | 5,61 | 0,39 | 6,5 | 0,10 | 5,51 | 0,07 | 5,44 | 4,44 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 6,00 | 5,92 | 0,08 | 1,3 | 0,07 | 5,85 | 0,10 | 7,83 | 3,19 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 6,00 | 5,81 | 0,19 | 3,2 | 0,07 | 5,73 | 0,07 | 5,96 | 3,36 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 5,48 | 4,28 | 1,20 | 21,9 | 0,03 | 4,25 | 0,08 | 13,42 | 1,51 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 4,32 | 3,62 | 0,70 | 16,3 | 0,06 | 3,56 | 0,12 | 12,86 | 2,73 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,84 | 2,54 | 0,30 | 10,6 | 0,05 | 2,49 | 0,10 | 8,29 | 2,42 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 3,20 | 1,97 | 1,23 | 38,4 | 0,04 | 1,93 | 0,00 | 0,33 | 1,66 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,12 | 3,02 | 0,10 | 3,2 | 0,07 | 2,95 | 0,03 | 3,27 | 3,26 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 3,04 | 2,98 | 0,06 | 2,0 | 0,04 | 2,94 | 0,06 | 5,15 | 2,10 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,92 | 2,33 | 0,59 | 20,2 | 0,05 | 2,28 | 0,01 | 0,91 | 2,26 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,56 | 1,46 | 0,10 | 6,7 | 0,03 | 1,42 | 0,04 | 6,64 | 1,44 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1,16 | 1,15 | 0,01 | 1,0 | 0,01 | 1,14 | 0,01 | 4,10 | 0,36 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,72 | 0,66 | 0,06 | 8,0 | 0,01 | 0,66 | 0,02 | 25,64 | 0,35 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,90 | 0,86 | 0,04 | 4,6 | 0,00 | 0,85 | 0,01 | 6,23 | 0,26 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,54 | 0,58 | -0,04 | -7,4 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 3,48 | 0,07 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,34 | 0,33 | 0,01 | 2,4 | 0,00 | 0,33 | 0,01 | 5,30 | 0,30 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,96 | 0,03 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 14,0 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 5,05 | 0,04 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 22,15 | 21,78 | 0,37 | 1,7 | 0,19 | 21,59 | 0,60 | 20,59 | 9,71 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 18,00 | 14,74 | 3,26 | 18,1 | 0,06 | 14,68 | 0,11 | 7,88 | 3,34 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 12,90 | 12,72 | 0,18 | 1,4 | 0,17 | 12,55 | 0,38 | 13,65 | 8,15 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 36,12 | 29,44 | 6,68 | 18,5 | 0,32 | 29,12 | 0,61 | 12,30 | 14,99 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 15,40 | 14,41 | 0,99 | 6,5 | 0,19 | 14,22 | 0,34 | 11,80 | 8,89 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 6,73 | 7,55 | -0,82 | -12,2 | 0,10 | 7,45 | 0,20 | 14,15 | 4,26 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 7,91 | 7,73 | 0,18 | 2,3 | 0,10 | 7,63 | 0,20 | 19,33 | 4,81 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 6,45 | 6,36 | 0,09 | 1,4 | 0,06 | 6,30 | 0,09 | 10,49 | 2,59 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 4,30 | 4,25 | 0,05 | 1,3 | 0,08 | 4,16 | 0,16 | 13,83 | 3,67 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 3,44 | 2,60 | 0,84 | 24,4 | 0,03 | 2,57 | 0,06 | 13,53 | 1,30 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 3,10 | 3,01 | 0,08 | 2,6 | 0,02 | 2,99 | 0,04 | 11,22 | 0,94 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 3,10 | 3,01 | 0,08 | 2,7 | 0,05 | 2,97 | 0,12 | 11,95 | 2,09 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1,70 | 1,65 | 0,05 | 3,2 | 0,00 | 1,64 | 0,02 | 8,38 | 0,21 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,86 | 0,85 | 0,01 | 1,4 | 0,01 | 0,84 | 0,03 | 21,26 | 0,40 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 2,29 | 3,07 | -0,78 | -34,1 | 0,03 | 3,04 | 0,07 | 9,82 | 1,29 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 17,01 | 15,59 | 1,42 | 8,3 | 0,01 | 15,58 | 0,00 | 13,30 | 0,71 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 80,00 | 76,47 | 3,53 | 4,4 | 1,01 | 75,46 | 2,01 | 12,66 | 43,33 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 7,74 | 7,63 | 0,11 | 1,4 | 0,04 | 7,59 | 0,01 | 1,51 | 3,88 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,72 | 1,67 | 0,05 | 2,7 | 0,03 | 1,64 | 0,03 | 18,27 | 1,47 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 29,19 | 10,06 | 19,13 | 65,5 | 0,33 | 9,73 | 0,50 | 11,15 | 14,50 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,98 | 1,61 | 0,37 | 18,8 | 0,00 | 1,60 | 0,02 | 4,02 | 1,21 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 25,20 | 23,61 | 1,59 | 6,3 | 0,20 | 23,41 | 0,08 | 1,87 | 11,03 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 6,02 | 4,98 | 1,04 | 17,3 | 0,15 | 4,83 | 0,02 | 1,06 | 7,58 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 29,72 | 21,37 | 8,36 | 28,1 | 0,10 | 21,27 | 0,00 | 0,12 | 4,46 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 201,30 | 183,90 | 17,40 | 8,6 | 3,16 | 180,74 | 0,05 | 0,36 | 136,36 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 14,60 | 13,46 | 1,14 | 7,8 | 0,29 | 13,17 | 0,00 | 0,14 | 13,09 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 36,00 | 34,07 | 1,93 | 5,4 | 0,21 | 33,86 | 0,00 | 0,21 | 9,63 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 71,31 | 60,12 | 11,19 | 15,7 | 0,95 | 59,17 | 0,01 | 0,25 | 44,47 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 340,00 | 292,66 | 47,34 | 13,9 | 2,51 | 290,15 | 2,50 | 9,55 | 110,81 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,48 | 1,39 | 0,09 | 6,0 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,26 | 0,57 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | -0,8 | 0,01 | 0,58 | 0,01 | 7,02 | 0,29 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,56 | 0,54 | 0,02 | 3,6 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,78 | 0,22 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,54 | 0,50 | 0,04 | 7,4 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,78 | 0,05 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,33 | 0,36 | -0,03 | -8,9 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,80 | 0,06 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,60 | 0,56 | 0,04 | 6,7 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,22 | 0,55 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 25,9 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,83 | 0,04 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 13,00 | 12,83 | 0,17 | 1,3 | 0,10 | 12,73 | 0,09 | 9,95 | 4,26 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 12,90 | 12,84 | 0,06 | 0,4 | 0,06 | 12,78 | 0,01 | 0,46 | 12,28 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 110,00 | 93,30 | 16,70 | 15,2 | 1,74 | 91,56 | 1,02 | 3,45 | 90,53 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 11,09 | 9,99 | 1,10 | 10,0 | 0,22 | 9,77 | 0,04 | 3,27 | 9,61 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 5,00 | 4,33 | 0,67 | 13,3 | 0,06 | 4,27 | 0,10 | 18,33 | 3,02 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 5,93 | 5,05 | 0,88 | 14,9 | 0,03 | 5,02 | 0,00 | 0,49 | 3,54 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 26,01 | 25,86 | 0,15 | 0,6 | 0,24 | 25,62 | 0,25 | 4,52 | 19,05 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 9,46 | 9,44 | 0,02 | 0,2 | 0,24 | 9,20 | 0,36 | 20,30 | 7,50 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 2,90 | 2,40 | 0,50 | 17,2 | 0,01 | 2,39 | 0,05 | 10,26 | 0,95 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 4,47 | 4,14 | 0,34 | 7,5 | 0,06 | 4,07 | 0,18 | 89,37 | 2,50 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 2,76 | 2,62 | 0,14 | 5,2 | 0,01 | 2,60 | 0,01 | 1,94 | 0,99 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 12,04 | 11,79 | 0,25 | 2,1 | 0,07 | 11,72 | 0,06 | 5,05 | 6,07 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 12,90 | 11,89 | 1,01 | 7,8 | 0,04 | 11,85 | 0,04 | 2,59 | 3,50 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,1 | 0,02 | 4,28 | 0,01 | 1,36 | 2,32 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 18,06 | 17,52 | 0,54 | 3,0 | 0,06 | 17,46 | 0,09 | 8,38 | 5,91 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Ниже в таблице 45 приведена структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику централизованного теплоснабжения для городского округа. Расчет резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии был произведен на основании представленных данных теплоснабжающими организациями. Показатели расхода тепла на собственные нужды и потерь в тепловых сетях взяты по данным базового года.

Таблица 46 – Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность источника тепла нетто | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности Источник тепловой энергии ной, нетто |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| — | Итого | 1791,8 | 671,4 | 37,5 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 189,58 | 48,63 | 25,2 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 156,69 | 60,56 | 38,1 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 35,26 | 24,49 | 69,0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 50,76 | 16,34 | 31,7 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 34,03 | 34,03 | 100,0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 29,06 | -9,93 | -33,1 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 33,27 | 18,94 | 56,4 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 14,65 | 4,98 | 33,5 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 13,96 | 4,22 | 29,8 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 15,29 | 5,19 | 33,5 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 11,45 | 5,40 | 46,7 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 55,35 | 0,04 | 0,1 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 5,00 | -0,54 | -10,6 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 5,51 | 0,67 | 12,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 5,51 | 1,00 | 17,9 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 5,85 | 2,56 | 43,3 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 5,73 | 2,30 | 39,6 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 4,25 | 2,65 | 62,0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 3,56 | 0,71 | 19,7 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,49 | -0,04 | -1,4 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1,93 | 0,27 | 13,7 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 2,95 | -0,34 | -11,1 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 2,94 | 0,78 | 26,1 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,28 | 0,01 | 0,4 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,42 | -0,06 | -4,1 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1,14 | 0,77 | 67,2 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,66 | 0,29 | 43,2 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,85 | 0,58 | 68,0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,58 | 0,51 | 87,3 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,33 | 0,02 | 6,1 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,17 | 0,14 | 82,1 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,06 | 0,02 | 34,7 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 21,59 | 11,28 | 51,8 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 14,68 | 11,23 | 76,2 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 12,55 | 4,02 | 31,6 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 29,12 | 13,52 | 45,9 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 14,22 | 4,98 | 34,6 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 7,45 | 2,99 | 39,6 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 7,63 | 2,62 | 33,9 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 6,30 | 3,62 | 56,9 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 4,16 | 0,33 | 7,8 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 2,57 | 1,20 | 46,3 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 2,99 | 2,01 | 66,7 |
| 44 | Источник тепловой энергии №4 | 2,97 | 0,76 | 25,2 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1,64 | 1,42 | 86,1 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,84 | 0,41 | 48,7 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 3,04 | 1,68 | 54,7 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 15,58 | 14,87 | 95,4 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 75,46 | 30,12 | 39,4 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 7,59 | 3,70 | 48,5 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,64 | 0,14 | 8,5 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 9,73 | -5,27 | -52,4 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,60 | 0,37 | 23,1 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 23,41 | 12,30 | 52,1 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 4,83 | -2,77 | -55,6 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 21,27 | 16,81 | 78,7 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 180,74 | 44,33 | 24,1 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 7,71 | -5,38 | -67,3 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 33,86 | 24,23 | 71,1 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 59,17 | 14,70 | 24,4 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 290,15 | 176,85 | 60,4 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,39 | 0,82 | 59,0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,58 | 0,28 | 47,1 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,54 | 0,32 | 58,7 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,50 | 0,45 | 89,9 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,36 | 0,30 | 82,8 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,56 | 0,01 | 1,2 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,05 | 0,01 | 13,9 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 12,73 | 8,38 | 65,3 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 12,78 | 0,99 | 7,7 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 91,56 | 0,01 | 0,0 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 9,77 | 0,12 | 1,2 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 4,27 | 1,15 | 26,6 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 5,02 | 1,48 | 29,3 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 25,62 | 6,32 | 24,4 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 9,20 | 1,34 | 14,2 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 2,39 | 1,39 | 58,1 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 4,07 | 1,40 | 33,8 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 2,60 | 1,60 | 61,1 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 11,72 | 5,60 | 47,5 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 11,85 | 8,31 | 69,9 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 4,28 | 1,95 | 45,4 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 17,46 | 11,45 | 65,4 |

Анализ представленного материала показывает, что при договорных нагрузках, имеется дефицит тепловой мощности нетто на источниках тепловой энергии (выделены цветом). Для наглядности, в графическом виде на рисунках, приведены графики необходимой тепловой нагрузки, возможный и располагаемый полезный отпуск тепла, а также расчетная тепловая нагрузка источников тепловой энергии х имеющих дефицит тепловой мощности нетто.

[не публикуется]

Рисунок 27 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии №6

[не публикуется]

Рисунок 28 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии №13

[не публикуется]

Рисунок 29 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии №22

[не публикуется]

Рисунок 30 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии №52

[не публикуется]

Рисунок 31 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии №55

Из представленных рисунков видно, что дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии начинается ниже диапазона температур наружного воздуха:

1. Для Источника тепловой энергии №6 – ниже -14оС.

2. Для Источника тепловой энергии №13 – ниже -20оС.

3. Для Источника тепловой энергии №22 – ниже -22оС.

4. Для Источника тепловой энергии №52– ниже -10оС.

5. Для Источника тепловой энергии №55 – ниже -9оС

Из представленных данных следует, что дефицит тепловой мощности для всех источников тепловой энергии обусловлен в основном, за счет превышения расчетной тепловой нагрузки потребителей располагаемой мощности источников тепловой энергии и больших тепловых потерь в тепловых сетях.

Остальные теплоисточники имеют резервы тепловой мощности, достаточные для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

7. В летний период давление в подающей и обратной магистрали принимают больше статического давления в системе ГВС.

Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов. Кроме того, разработка гидравлических режимов тепловых сетей производится и на ближайшие 3-5 лет. Гидравлический режим является определяющим фактором функционирования системы теплоснабжения. Специфика систем центрального теплоснабжения, в первую очередь тепловых сетей, определяется жесткой связью технологических процессов их функционирования, едиными гидравлическими и тепловыми режимами. Поэтому, по сравнению с другими городскими инженерными системами (электро-, газо- и водоснабжение) системы теплоснабжения крайне неустойчивы, что делает их трудноуправляемыми. Ни одно из звеньев систем центрального теплоснабжения (источник теплоты, магистральные и распределительные сети, тепловые пункты) самостоятельно не может обеспечить требуемые технологические режимы функционирования системы в целом, а, следовательно, надежное и качественное теплоснабжение потребителей. Поэтому, сложившаяся, в последнее время, практика разобщенности в организации эксплуатации и управления системами теплоснабжения городов, по признаку собственности, когда эксплуатацией каждой конкретной системы теплоснабжения занимается несколько организаций, самым отрицательным образом сказывается как на техническом уровне их функционирования, так и на их экономической эффективности. Следует отметить, что с точки зрения эффективности и надежности теплоснабжения потребителей предпочтительнее является организационная структура, при которой источники теплоснабжения и тепловые сети находятся в ведении одного предприятия.

Вода может оказывать значительное гидростатическое давление на трубы и оборудование, поэтому гидравлические режимы работы тепловых сетей проверяют с учетом геодезических высот положения трубопроводов как при статическом состоянии системы, когда циркуляционные насосы не работают, так и при динамическом. Сводная таблица по фактическим средним давлениям, поддерживаемых на выводах источников тепловой энергии городского округа (по данным базового года), приведена в п/п 1.3.8.

В качестве основного инструментария для проведения гидравлических расчетов для различных сценариев системы теплоснабжения используется электронная модель схемы теплоснабжения в Zulu Thermo 2021. Результаты расчета представлены в пьезометрических графиках, построенных на основании расчета, для участков тепловых сетей от источников тепла до наиболее удаленного потребителя, в п. 1.3.8.

Из анализа пьезометрических графиков (см. п.1.3.8.) следует вывод, что существующие системы теплоснабжения, напоры и расходы теплоносителя в тепловых сетях от источников тепла до потребителей способны обеспечивать потребителей тепловой энергией требуемого качества и в нужном количестве. В целом гидравлические режимы тепловых сетей, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, можно охарактеризовать как удовлетворительные. Дефициты по пропускной способности тепловых сетей отсутствуют, а резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей городского округа.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой энергии – технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

● недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котлоагрегатов);

● подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения;

● разбалансировка системы теплоснабжения;

● большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности источников тепловой энергии практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

Дефициты тепловой мощности источников тепловой энергии в городском округе и анализ причин их возникновения приведены в п/п 1.6.2. Дефициты тепловой мощности на тепловых источниках приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных и близких к ним температурах наружного воздуха.

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы (дефициты) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии городского округа, приведены в п.1.6.2.

Возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности в зоны действия с дефицитом тепловой мощности в городском округе, практически отсутствуют. Это связано с отсутствием значительных резервов на источниках тепла и с разбросанностью и оторванностью друг от друга локальных участков тепловых сетей, что создает проблемы по резервированию тепловых мощностей в случаях серьезных повреждений на участках теплотрассы или на источнике тепла.

Учитывая расстояния и тепловые нагрузки, сооружение тепловых сетей для переключения тепловой нагрузки представляется нецелесообразной. Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии в схеме теплоснабжения не планируется.

    - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения отражены текущие значения баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источников тепловой энергии.

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы поэтому описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки для каждой системы теплоснабжения не актуальна.

  - Балансы теплоносителя

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В системах теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотность соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на источниках тепловой энергии подпиточной водой, количество которой должно соответствовать величинам утечек. Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей в городском округе организована с применением водоподготовительных установок. Водоподготовка на всех источниках тепловой энергии предполагает использование воды из водопровода в качестве исходной. На ряде не автоматизированных источниках тепловой энергии используется вакуумная деаэрация, позволяющая произвести более глубокую очистку теплоносителя от кислорода и других газовых факторов коррозии трубопроводов. Деаэрация не используется на автоматизированных источниках тепловой энергии и источниках тепловой энергии малой мощности. В теплоснабжающих организациях имеется опыт использования комплексонов с целью повышения эффективности водно-химического режима.

Расчет производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП 124.13330.2012. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

● в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

● для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий;

● в открытых системах теплоснабжения – расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах».

где:

Vmc, Vom, Увент, Угвс – объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Согласно МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003:

Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно п. 4.1.9. по формуле:

где:

νdi - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;

ldi - длина i-го участка трубопроводов, км.

Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно п. 4.1.10. по формуле:

где:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;

ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкaл;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Ёмкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Ввиду отсутствия в теплоснабжающих организациях учета фактических потерь сетевой воды, сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя источников тепловой энергии не выполнялся.

На ряде источников тепловой энергии отсутствуют установки обработки воды для подпитки тепловой сети, что приводит к образованию накипи на внутренних поверхностях нагрева котлов, перерасходу топлива, к частым ремонтам и заменам котлов. Эффективная защита котлов от накипи и коррозии может быть достигнута путем дозировки комплексонов (установка автоматического дозатора комплексонов) или по способу натрий-катионирования (этот метод водоподготовки требует больших капвложений, а также требует постоянного квалифицированного обслуживающего персонала). Существующие системы ХВО источников тепла городского округа обеспечивают подпитку теплосети в соответствии с требованиями норм.

Структура балансов производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии городского округа, приведены в таблице.

Таблица 47 – Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей

| №п/п | Источники | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 100,463 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 100,463 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 13,446 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 13,446 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 6,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 6,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 31,775 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 31,775 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 18,411 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 18,411 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 2,756 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 2,756 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 3,518 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 3,518 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 3,823 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 3,823 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 5,906 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 5,906 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,326 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,326 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 2,339 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 2,339 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 1,655 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 1,655 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,735 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,735 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,853 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,853 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,592 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,592 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 1,854 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 1,854 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,443 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,443 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,424 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,424 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,127 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,127 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,331 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,331 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,404 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,404 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,154 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,154 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,026 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,026 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,029 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,029 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,018 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,018 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,007 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,007 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,014 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,014 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,013 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,013 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,001 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 2,898 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 2,898 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 4,362 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 4,362 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 3,889 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 3,889 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 6,459 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 6,459 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 2,509 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 2,509 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 1,009 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 1,009 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 2,110 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 2,110 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,584 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,584 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 1,117 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 1,117 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,274 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,274 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,260 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,260 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 1,770 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 1,770 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,023 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,023 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,184 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,184 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,594 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,594 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 3,676 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 3,676 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,026 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,026 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,026 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,026 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 5,281 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 5,281 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 2,134 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 2,134 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3, в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс.м3 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды, тыс.м3 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 |

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой. При возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения, возможно, организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

В силу сложившейся, преимущественно радиальной схеме исполнения тепловых сетей, аварийные ситуации на магистральных участках тепловых сетей ведут к остановке источника (отключению неисправного участка и следующих за ним участков тепловой сети). Аварии на внутриквартальных распределительных тепловых сетях не приводят к критичным потерям теплоносителя, по причине малых диаметров внутриквартальных тепловых сетей, а аварийная подпитка при этом может осуществляться неподготовленной (водопроводной) водой, при аварийной подпитке более производительности системы ХВО.

Согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплового источника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в п/п 1.7.1. В аварийном режиме для подпитки может использоваться неподготовленная вода, что не противоречить нормативным требованиям. Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и баков-аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Таблица 48 – Баланс производительности водоподготовительных установок

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 68,00 |
|  | Срок службы | лет | 14 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,05 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 68,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 12,204 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,204 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 30,70 |
|  | Срок службы | лет | 14 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 30,700 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,633 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,633 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 |
|  | Срок службы | лет | 42 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 11,20 |
|  | Срок службы | лет | 11 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,03 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 11,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,729 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,729 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 12,20 |
|  | Срок службы | лет | 52 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,03 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 12,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,490 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,490 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 14,60 |
|  | Срок службы | лет | 9 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 14,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,236 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,236 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,10 |
|  | Срок службы | лет | 48 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,335 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,335 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,30 |
|  | Срок службы | лет | 38 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,300 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,427 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,427 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 |
|  | Срок службы | лет | 11 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,07 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,464 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,464 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,80 |
|  | Срок службы | лет | 4 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,717 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,717 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,20 |
|  | Срок службы | лет | 15 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,040 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,040 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 6,10 |
|  | Срок службы | лет | 0 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,478 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,478 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 |
|  | Срок службы | лет | 58 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,201 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,201 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 |
|  | Срок службы | лет | 6 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,089 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,089 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 |
|  | Срок службы | лет | 36 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,104 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,104 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,00 |
|  | Срок службы | лет | 0 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,072 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,072 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 22 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,04 |
|  | Срок службы | лет | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,040 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,225 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,225 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 20 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,054 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,054 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 63 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,087 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,087 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 |
|  | Срок службы | лет | 62 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,026 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,026 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,90 |
|  | Срок службы | лет | 18 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,900 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,040 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,040 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,60 |
|  | Срок службы | лет | 17 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,082 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,082 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,40 |
|  | Срок службы | лет | 18 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,08 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,031 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,031 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 24 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 58 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,006 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 3 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 |
|  | Срок службы | лет | 26 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,001 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 |
|  | Срок службы | лет | 2 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,003 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 |
|  | Срок службы | лет | 21 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,60 |
|  | Срок службы | лет | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,352 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,352 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 |
|  | Срок службы | лет | 49 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,530 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,530 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,19 |
|  | Срок службы | лет | 10 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,190 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,472 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,472 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 6,40 |
|  | Срок службы | лет | 9 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,785 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,785 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 |
|  | Срок службы | лет | 52 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,305 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,305 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,40 |
|  | Срок службы | лет | 20 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,123 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,123 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,26 |
|  | Срок службы | лет | 9 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,260 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,256 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,256 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,85 |
|  | Срок службы | лет | 11 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,850 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,071 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,071 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,40 |
|  | Срок службы | лет | 18 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,136 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,136 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,42 |
|  | Срок службы | лет | 7 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,420 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,033 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,033 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,30 |
|  | Срок службы | лет | 18 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,300 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,032 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,032 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,40 |
|  | Срок службы | лет | 18 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,215 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,215 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 11 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,18 |
|  | Срок службы | лет | 11 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,180 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,022 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,022 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,66 |
|  | Срок службы | лет | 24 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,660 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,072 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,072 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 7,05 |
|  | Срок службы | лет | 44 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 7,050 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 22,10 |
|  | Срок службы | лет | 44 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 22,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 6 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,40 |
|  | Срок службы | лет | 5 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 7,00 |
|  | Срок службы | лет | 44 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 7,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,48 |
|  | Срок службы | лет | 24 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,480 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,52 |
|  | Срок службы | лет | 0 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,520 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,02 |
|  | Срок службы | лет | 0 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,020 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 |
|  | Срок службы | лет | 22 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,447 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,447 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 39,10 |
|  | Срок службы | лет | 71 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 7 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,22 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 39,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 |
|  | Срок службы | лет | 10 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,90 |
|  | Срок службы | лет | 9 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,900 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 16,60 |
|  | Срок службы | лет | 47 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 16,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 40,90 |
|  | Срок службы | лет | 33 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 40,900 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 0 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,08 |
|  | Срок службы | лет | 3 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,080 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 3 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 |
|  | Срок службы | лет | 12 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 34 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,13 |
|  | Срок службы | лет | 10 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,130 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 |
|  | Срок службы | лет | 27 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,80 |
|  | Срок службы | лет | 48 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,20 |
|  | Срок службы | лет | 12 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 2,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 23,30 |
|  | Срок службы | лет | 22 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 23,300 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,20 |
|  | Срок службы | лет | 50 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,01 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,10 |
|  | Срок службы | лет | 50 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,70 |
|  | Срок службы | лет | 6 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,700 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,46 |
|  | Срок службы | лет | 16 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,460 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 5,40 |
|  | Срок службы | лет | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,01 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,20 |
|  | Срок службы | лет | 20 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,60 |
|  | Срок службы | лет | 14 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,70 |
|  | Срок службы | лет | 14 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,80 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,700 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 |
|  | Срок службы | лет | 24 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,00 |
|  | Срок службы | лет | 9 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,10 |
|  | Срок службы | лет | 17 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,19 |
|  | Срок службы | лет | 0 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,190 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 |

    - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в балансах производительности водоподготовительных установок не зафиксировано. Состав водоподготовительных установок на источниках тепла за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не изменился.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Источники тепловой энергии городского округа используют в качестве основного топлива в основном природный газ по ГОСТ 5542-2014 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Средняя низшая теплота сгорания в базовом году – 8234 ккал/м3. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Для семи источников тепловой энергии МУП «Подольская теплосеть» основным топливом является уголь: Источник тепловой энергии №29, Источник тепловой энергии №28, Источник тепловой энергии №45, Источник тепловой энергии №77, Источник тепловой энергии №78, Источник тепловой энергии№79 и Источник тепловой энергии №80. Низшая теплота сгорания угля – 6237 ккал/кг. Доля угля составляет менее 0,3%.

На балансе МУП «Подольская теплосеть» также находится один электроисточник тепловой энергии  - Источник тепловой энергии №31.

Источники тепловой энергии городского округа присоединены к газораспределительным сетям низкого давления от ГРУ. Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного воздуха не ограничивает её тепловую производительность. Критического снижения давления природного газа, при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось. За последнее 15 лет, случаев аварийного отключения газопроводов не зафиксировано. Количество поставляемого газового топлива на источники тепловой энергии (лимит) практически обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.

Данные о количестве потребленного основного топлива источниками централизованного теплоснабжения городского округа за базовый, год приведены в таблице.

Таблица 49 – Количество потребленного основного топлива источниками тепла

| № п/п | Адрес источника тепловой энергии | Вид топлива, осн./рез. | Выработка тепла | Теплотворная способность топлива |  | Фактический расход натурального топлива |  | Фактический расход условного топлива | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газ | прочее | газ | прочее |  |  |
|  |  |  | Гкал | ккал/нм3 | ккал/кг | тыс.нм3 | тонн | тут | кг у.т/Гкал |
| — | — | — | 2 334 690,7 | — | — | 310 916,6 | 1 336,7 | 365 692,4 | — |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | газ/дизель | 395 412,3 | 8 219 | 0 | 52 836,8 | 0,0 | 62038,0 | 160,4 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | газ/дизель | 203 602,0 | 8 219 | 0 | 27 221,4 | 0,0 | 31961,8 | 160,6 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | газ/мазут | 19 988,4 | 8 219 | 0 | 2 688,0 | 0,0 | 3156,1 | 161,4 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | газ/мазут | 98 442,5 | 8 219 | 0 | 13 199,0 | 0,0 | 15497,5 | 161,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | газ/нет | 29,4 | 8 219 | 0 | 3,9 | 0,0 | 4,5 | 157,5 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | газ/нет | 101 214,6 | 8 219 | 0 | 13 514,6 | 0,0 | 15868,1 | 160,4 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | газ/нет | 42 678,4 | 8 219 | 0 | 5 758,9 | 0,0 | 6761,8 | 161,9 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | газ/нет | 32 139,9 | 8 219 | 0 | 4 306,6 | 0,0 | 5056,6 | 160,7 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | газ/нет | 26 046,8 | 8 219 | 0 | 3 383,7 | 0,0 | 3972,9 | 155,6 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | газ/нет | 32 542,8 | 8 219 | 0 | 4 362,6 | 0,0 | 5122,3 | 160,9 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | газ/дизель | 16 820,7 | 8 219 | 0 | 2 184,8 | 0,0 | 2565,3 | 155,7 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | газ/нет | 32 739,6 | 8 219 | 0 | 4 285,9 | 0,0 | 5032,3 | 157,1 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | газ/нет | 17 843,3 | 8 219 | 0 | 2 398,3 | 0,0 | 2815,9 | 161,3 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | газ/нет | 12 017,5 | 8 219 | 0 | 1 627,2 | 0,0 | 1910,6 | 162,5 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | газ/нет | 10 350,0 | 8 219 | 0 | 1 420,2 | 0,0 | 1667,5 | 164,7 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | газ/нет | 10 348,0 | 8 219 | 0 | 1 343,6 | 0,0 | 1577,6 | 155,8 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | газ/нет | 10 174,4 | 8 219 | 0 | 1 359,9 | 0,0 | 1596,7 | 160,3 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | газ/нет | 5 123,3 | 8 219 | 0 | 678,4 | 0,0 | 796,5 | 158,8 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | газ/нет | 7 741,3 | 8 219 | 0 | 1 025,4 | 0,0 | 1204,0 | 158,6 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | газ/нет | 6 124,0 | 8 219 | 0 | 817,0 | 0,0 | 959,3 | 160,0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | газ/нет | 4 295,6 | 8 219 | 0 | 589,5 | 0,0 | 692,2 | 164,8 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | газ/нет | 7 676,0 | 8 219 | 0 | 1 027,3 | 0,0 | 1206,2 | 160,3 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | газ/нет | 5 707,6 | 8 219 | 0 | 751,0 | 0,0 | 881,8 | 157,6 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | газ/нет | 6 381,0 | 8 219 | 0 | 888,8 | 0,0 | 1043,6 | 167,1 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | газ/нет | 3 180,0 | 8 219 | 0 | 424,7 | 0,0 | 498,7 | 160,4 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | газ/нет | 1 216,1 | 8 219 | 0 | 160,0 | 0,0 | 187,9 | 157,2 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | газ/нет | 373,0 | 8 219 | 0 | 49,5 | 0,0 | 58,1 | 158,9 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | уголь/нет | 786,7 | 0 | 6244 | 0,0 | 244,6 | 218,2 | 282,2 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | уголь/нет | 357,8 | 0 | 6244 | 0,0 | 110,5 | 98,6 | 279,0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | газ/нет | 687,2 | 8 219 | 0 | 91,5 | 0,0 | 107,4 | 158,5 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | эл эн/эл эн | 146,4 | 0 | 23,7 | 0,0 | 193,1 | 0,7 | 4,5 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | газ/нет | 117,1 | 8 221 | 0 | 15,5 | 0,0 | 18,2 | 158,6 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | газ/нет | 24 531,9 | 8 219 | 0 | 3 239,2 | 0,0 | 3803,3 | 157,9 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | газ/нет | 11 304,2 | 8 219 | 0 | 1 538,7 | 0,0 | 1806,7 | 162,8 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | газ/нет | 23 188,9 | 8 219 | 0 | 3 028,4 | 0,0 | 3555,8 | 156,4 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | газ/нет | 41 970,6 | 8 219 | 0 | 5 557,6 | 0,0 | 6525,4 | 158,6 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | газ/нет | 24 436,0 | 8 219 | 0 | 3 293,2 | 0,0 | 3866,7 | 161,5 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | газ/нет | 11 921,4 | 8 219 | 0 | 1 562,8 | 0,0 | 1835,0 | 157,3 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | газ/нет | 8 687,5 | 8 219 | 0 | 1 138,0 | 0,0 | 1336,2 | 157,0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | газ/нет | 7 102,4 | 8 219 | 0 | 926,5 | 0,0 | 1087,8 | 156,6 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | газ/нет | 9 779,4 | 8 219 | 0 | 1 296,5 | 0,0 | 1522,3 | 159,0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | газ/нет | 4 025,2 | 8 219 | 0 | 525,4 | 0,0 | 616,9 | 156,7 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | газ/нет | 3 312,7 | 8 219 | 0 | 428,3 | 0,0 | 502,9 | 154,9 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | газ/нет | 8 247,6 | 8 219 | 0 | 1 109,7 | 0,0 | 1302,9 | 161,3 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | уголь/нет | 915,0 | 0 | 6225 | 0,0 | 261,2 | 232,3 | 258,1 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | газ/нет | 1 022,0 | 8 219 | 0 | 134,1 | 0,0 | 157,5 | 157,3 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | газ/нет | 6 125,7 | 8 219 | 0 | 832,2 | 0,0 | 977,1 | 162,7 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | газ/мазут | 68,2 | 8 219 | 0 | 9,1 | 0,0 | 10,7 | 159,9 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | газ/дизель | 133 548,0 | 8 219 | 0 | 17 548,7 | 0,0 | 20604,7 | 157,7 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | газ/нет | 6 754,0 | 8 219 | 0 | 890,4 | 0,0 | 1045,5 | 156,5 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | газ/нет | 1 376,8 | 8 219 | 0 | 182,6 | 0,0 | 214,4 | 159,0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | газ/нет | 37 540,0 | 8 219 | 0 | 4 938,0 | 0,0 | 5797,9 | 157,8 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | газ/нет | 2 517,0 | 8 219 | 0 | 345,4 | 0,0 | 405,5 | 161,8 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | газ/нет | 34 223,2 | 8 219 | 0 | 4 484,7 | 0,0 | 5265,7 | 156,6 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | газ/нет | 16 524,2 | 8 219 | 0 | 2 159,5 | 0,0 | 2535,6 | 156,4 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | газ/нет | 19 673,3 | 8 219 | 0 | 2 584,2 | 0,0 | 3034,2 | 157,6 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | газ/мазут | 123 936,0 | 8 219 | 0 | 16 355,3 | 0,0 | 19203,5 | 158,5 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | газ/нет | 3 974,4 | 8 219 | 0 | 529,4 | 0,0 | 621,6 | 159,9 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | газ/дизель | 9 178,6 | 8 219 | 0 | 1 199,3 | 0,0 | 1408,1 | 156,8 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | газ/мазут | 26 679,0 | 8 219 | 0 | 3 570,1 | 0,0 | 4191,8 | 160,5 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | газ/дизель | 219 841,0 | 8 219 | 0 | 29 608,1 | 0,0 | 34764,1 | 161,6 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | газ/нет | 205,7 | 8 217 | 0 | 27,6 | 0,0 | 32,4 | 157,5 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | уголь/нет | 921,9 | 0 | 6236 | 0,0 | 251,0 | 223,6 | 247,5 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | уголь/нет | 643,4 | 0 | 6245 | 0,0 | 177,9 | 158,7 | 248,8 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | уголь/нет | 156,1 | 0 | 6242 | 0,0 | 44,3 | 39,5 | 255,2 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | уголь/нет | 190,4 | 0 | 6237 | 0,0 | 54,1 | 48,2 | 258,5 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | газ/нет | 364,4 | 8 219 | 0 | 48,7 | 0,0 | 57,2 | 157,8 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | газ/нет | 97,8 | 8 219 | 0 | 13,1 | 0,0 | 15,4 | 159,9 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | газ/нет | 7 751,5 | 8 190 | 0 | 1 061,1 | 0,0 | 1241,5 | 163,7 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | газ/дизель | 9 709,0 | 16 380 | 0 | 1 292,6 | 0,0 | 1512,3 | 156,6 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | газ/дизель | 247 696,0 | 8 136 | 0 | 33 413,0 | 0,0 | 38835,5 | 159,8 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | газ/нет | 9 783,0 | 7 952 | 0 | 1 438,6 | 0,0 | 1634,2 | 170,9 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | газ/нет | 4 443,0 | 8 195 | 0 | 594,7 | 0,0 | 696,2 | 159,9 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | газ/нет | 8 356,0 | 8 132 | 0 | 1 131,3 | 0,0 | 1314,2 | 158,5 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | газ/дизель | 46 154,0 | 8 330 | 0 | 5 997,9 | 0,0 | 7137,5 | 156,6 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | газ/нет | 15 043,0 | 8 264 | 0 | 1 989,0 | 0,0 | 2348,2 | 160,8 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | газ/нет | 3 904,6 | 8 090 | 0 | 527,5 | 0,0 | 609,6 | 157,3 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | газ/нет | 1 665,8 | 8 219 | 0 | 223,4 | 0,0 | 262,3 | 161,1 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | газ/нет | 6 015,0 | 8 225 | 0 | 799,6 | 0,0 | 939,5 | 158,4 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | газ/нет | 9 206,0 | 8 256 | 0 | 1 229,1 | 0,0 | 1449,6 | 159,3 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | газ/нет | 13 340,0 | 8 189 | 0 | 1 790,3 | 0,0 | 2094,4 | 158,8 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | газ/нет | 4 984,5 | 8 172 | 0 | 668,5 | 0,0 | 780,4 | 157,9 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | газ/нет | 9 351,7 | 8 196 | 0 | 1 241,2 | 0,0 | 1453,3 | 157,0 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Резервное топливо, как правило, сжигается в ОЗП при низких температурах наружного воздуха и вводе ограничений поставщиком расхода природного газа.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для источников тепловой энергии в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

Для электростанций и источников тепловой энергии, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка источником тепловой энергии) в самом холодном месяце, Гкал/сут;

Нср.m – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо;

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей.

Таблица 50 – Длительность периода формирования объема ННЗТ

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сутки |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| твердое | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| жидкое | автотранспорт | 5 |

Расчеты необходимого неснижаемого запаса резервного топлива выполнены с использованием данных о технико-экономических показателях работы и расчетных нагрузках источников тепла, при средней температуре минус 10,4оС наиболее холодного месяца январь. Также при расчетах принята калорийность мазута 9658 ккал/кг, средняя плотность 967 кг/м3, калорийность дизельного топлива 10180 ккал/кг, средняя плотность 869 кг/м3. Результаты расчетов неснижаемого нормативного запаса резервного топлива, для источников тепловой энергии на которых предусматривается резервное топливо, приведены в таблице.

Здесь следует отметить, что для отопительных источников тепловой энергии, работающих на газовом топливе с резервным жидким топливом, расчет НЭЗТ может не выполняться при отсутствии снижения подачи газа в периоды похолоданий за три года, предшествовавших текущему году и отсутствия графика снижения подачи газа на текущий и планируемый год.

Отсутствие резервного топлива, на источниках тепловой энергии является существенным недостатком, влияющим на оценку надежности системы теплоснабжения городского округа.

Таблица 51 – Неснижаемый нормативный запас резервного топлива

| № п/п | Адрес источников тепловой энергии | Основное / резервное топливо | Среднее расчетное значение отпуска тепла в январе | Удельный расход условного топлива на полезный отпуск тепла | Суточный полезный отпуск тепловой энергии | Среднесуточный расход условного топлива | Количество суток формирования ННЗТ | ННЗТ | Объем резервуаров или склада | Фактический объем резервуаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | кг ут/Гкал | Гкал/сут | тут/сут | сут | т | м3 | м3 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | газ/дизель | 38,2 | 181,2 | 915,8 | 165,9 | 5,0 | 601,0 | 622,0 | 915,8 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | газ/дизель | 65,9 | 165,4 | 1 582,5 | 261,7 | 5,0 | 900,0 | 1 035,0 | 1 582,5 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | газ/мазут | 6,8 | 170,9 | 163,4 | 27,9 | 5,0 | 96,0 | 110,0 | 163,4 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | газ/мазут | 22,9 | 176,0 | 550,1 | 96,8 | 5,0 | 351,0 | 363,0 | 550,1 |
| 5 | Источник тепловой энергии №11 | газ/дизель | 4,0 | 177,6 | 96,3 | 17,1 | 5,0 | 59,0 | 68,0 | 96,3 |
| 6 | Источник тепловой энергии №48 | газ/мазут | 24,1 | 184,9 | 577,7 | 106,8 | 5,0 | 387,0 | 400,0 | 577,7 |
| 7 | Источник тепловой энергии №49 | газ/дизель | 29,5 | 180,6 | 707,6 | 127,8 | 5,0 | 439,0 | 506,0 | 707,6 |
| 8 | Источник тепловой энергии №57 | газ/мазут | 90,1 | 159,1 | 2 161,9 | 344,0 | 5,0 | 1 247,0 | 1 434,0 | 2 161,9 |
| 9 | Источник тепловой энергии №58 | газ/нет | 9,6 | 160,1 | 230,7 | 36,9 | 5,0 | 134,0 | 154,0 | 230,7 |
| 10 | Источник тепловой энергии №59 | газ/дизель | 6,3 | 157,1 | 151,9 | 23,9 | 5,0 | 86,0 | 100,0 | 151,9 |
| 11 | Источник тепловой энергии №60 | газ/мазут | 29,2 | 160,9 | 699,7 | 112,6 | 5,0 | 408,0 | 469,0 | 699,7 |
| 12 | Источник тепловой энергии №61 | газ/дизель | 73,6 | 178,7 | 1 766,7 | 315,7 | 5,0 | 1 085,0 | 1 249,0 | 1 766,7 |
| 13 | Источник тепловой энергии №63 | газ/дизель | 62,2 | 165,5 | 1 492,0 | 246,9 | 5,0 | 848,9 | 976,8 | 1 492,0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №67 | газ/дизель | 13,7 | 164,0 | 329,8 | 54,1 | 5,0 | 185,9 | 213,9 | 329,8 |

    - Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения.

Виды основного и резервного топлива, используемые на источниках тепловой энергии и фактические показатели годового потребления топлива за базовый год, приведены в таблице 52.

Таблица 53 – Показатели годового потребления топлива

| № п/п | Адрес источников тепловой энергии | Вид топлива, осн./рез. | Теплотворная способность топлива |  |  |  |  | Вид ископаемого угля | Фактическое потребление условного топлива |  |  |  |  | Доля потребления, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газ | уголь | мазут | дизель | прочее |  | газ | уголь | мазут | дизель | прочее |  |  |
|  |  |  | ккал/нм3 | ккал/кг | ккал/кг | ккал/кг | — |  | кгут | кгут | кгут | кгут | кгут | газ | иные |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 366 185,0 | 1 019,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 99,7 | 0,3 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | газ/дизель | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 62 038,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | газ/дизель | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 961,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | газ/мазут | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 156,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | газ/мазут | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 497,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 868,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 056,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 972,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | газ/дизель | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 565,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 032,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 667,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 596,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 796,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 959,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 692,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 206,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 881,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 043,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 187,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 58,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | уголь/нет | 0 | 6 244 | 0 | 0 | 0 | — | 0,0 | 218,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | уголь/нет | 0 | 6 244 | 0 | 0 | 0 | — | 0,0 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | эл эн/эл эн | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,7 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 100,0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | газ/нет | 8 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 806,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 555,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 525,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 866,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 336,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 087,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 522,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 616,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 502,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 302,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | уголь/нет | 0 | 6 225 | 0 | 0 | 0 | — | 0,0 | 232,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 977,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | газ/мазут | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | газ/дизель | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 604,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 045,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 214,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 797,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 405,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 265,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 535,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | газ/мазут | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 203,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 621,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | газ/дизель | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 408,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | газ/мазут | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | газ/дизель | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 34 764,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | газ/нет | 8 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | уголь/нет | 0 | 6 236 | 0 | 0 | 0 | — | 0,0 | 223,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | уголь/нет | 0 | 6 245 | 0 | 0 | 0 | — | 0,0 | 158,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | уголь/нет | 0 | 6 242 | 0 | 0 | 0 | — | 0,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | уголь/нет | 0 | 6 237 | 0 | 0 | 0 | — | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | газ/нет | 8 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | газ/дизель | 16 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 024,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | газ/дизель | 8 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 38 835,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | газ/нет | 7 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | газ/нет | 8 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | газ/нет | 8 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 314,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | газ/дизель | 8 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 137,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | газ/нет | 8 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 348,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | газ/нет | 8 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 609,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | газ/нет | 8 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | газ/нет | 8 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 939,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | газ/нет | 8 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 449,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | газ/нет | 8 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 094,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | газ/нет | 8 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 780,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | газ/нет | 8 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 453,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |

    - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Система газоснабжения двухступенчатая. Природный газ в городской округ подается по газопроводу КГМО (кольцевой газопровод Московской области) – КРП-10 (контрольно-распределительный пункт) через газораспределительные станции (пункты): Рикитки, Красная Пахра, Воскресенское, Ерино, Подольск, Климовск, Кутьино, Михайловское, Юрьевка, Вороново, Рогово, Селятино, Апрелевка, Зорька, Наро-Фоминск, Дружба, Деденево, Восход, Атепцево, п/я-45, Сынково, Петровское, Домодедово-город. Практически все источники тепловой энергии присоединены к газораспределительным сетям низкого давления.

Для газоснабжения используется газ различных месторождений, поступающий от системы внешнего газоснабжения. Потребитель не выбирает и не может регулировать объем газа, поступающий из конкретного источника. Следовательно, выделение особенностей топлива в зависимости от места поставки не производится. Качество поставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87. В качестве примера физико-химические показатели газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-87, показаны на рисунках.

Характеристики угольного топлива, используемого в городском округе, представлены на рисунке.

Рисунок 32 – Показатели качества газа за январь 2024 года

Рисунок 33 – Показатели качества газа за март 2024 года

Рисунок 34 – Показатели качества газа за декабрь 2024 года

    - Описание использования местных видов топлива

На источниках тепловой энергии в городском округе местные виды топлива не используются.

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В городском округе в качестве основного топлива используется каменный уголь для семи источников тепловой энергии МУП «Подольская теплосеть»: источник тепловой энергии №28, источник тепловой энергии №29, источник тепловой энергии №45, источник тепловой энергии №77, источник тепловой энергии № 78, источник тепловой энергии №79 и источник тепловой энергии №80 (Qнр=6150÷6237 ккал/кг). Суммарная доля угля, используемая источниками тепловой энергии для производства тепловой энергии, составляет около менее 0,3% от общего количества тепла, произведенного прочими источниками тепловой энергии.

    - Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

На территории городского округа преобладающим видом топлива является природный газ. С развитием инфраструктуры городского округа предполагается увеличение потребления природного газа населением и теплоснабжающими организациями.

Таблица 54 – Преобладающий вид топлива

| № п/п |  | Вид топлива | Ед. изм. | Фактическое потребление натурального топлива | Доля потребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подольск |  |  |  |  |
|  | 1 | природный газ | тыс. н.м3 | 279167,4 | 99,6 |
|  | 2 | уголь | тонн | 882,4 | 0,3 |
|  | 3 | мазут | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 | дизель | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 4 | дизель | — | 193,1 | 0,1 |
| 2 | Бородино |  |  |  |  |
|  | 1 | природный газ | тыс. н.м3 | 48,7 | 100,0 |
|  | 2 | уголь | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 | мазут | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 | дизель | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 4 | дизель | — | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дубровицы |  |  |  |  |
|  | 1 | природный газ | тыс. н.м3 | 6189,5 | 100,0 |
|  | 2 | уголь | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 | мазут | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 | дизель | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 4 | дизель | — | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Лаговское |  |  |  |  |
|  | 1 | природный газ | тыс. н.м3 | 19039,5 | 98,6 |
|  | 2 | уголь | тонн | 261,2 | 1,4 |
|  | 3 | мазут | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 | дизель | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 4 | дизель | — | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Стрелково |  |  |  |  |
|  | 1 | природный газ | тыс. н.м3 | 6471,5 | 100,0 |
|  | 2 | уголь | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 | мазут | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 | дизель | тонн | 0,0 | 0,0 |
|  | 4 | дизель | — | 0,0 | 0,0 |

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа

В рассматриваемый в схеме теплоснабжения период, предлагается изменение топливного баланса согласно генеральному плану развития городского округа. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется.

    - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Динамика потребления топлива на источниках тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не изменилась. Приводятся данные по потреблению топлива за базовый год.

  - Надежность теплоснабжения

    - Категория надежности источников тепловой энергии по отпуску тепловой энергии потребителям

Надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии определяется безотказной работой всех элементов системы теплоснабжения: источников теплоты, тепловой сети, оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП и ИТП) и теплопотребляющих установок потребителей. К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности;

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении).

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии. Снижение нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя ведет к увеличению надежности.

Главный критерий надежности систем теплоснабжения – безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав и Qрасч – аварийный недоотпуск и расчетный отпуск тепла за год [Гкал], соответственно. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается не только надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» оценка надежности систем теплоснабжения производится по следующим критериям:

Показатели надежности системы теплоснабжения

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии КЭ характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

● при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;

● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КЭ = 0,8;

5,0 – 20 – КЭ = 0,7;

свыше 20 – КЭ = 0,6.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла КВ характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

● при наличии резервного водоснабжения КВ = 1,0;

● при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КВ = 0,8;

5,0 – 20 – КВ = 0,7;

свыше 20 – КВ = 0,6.

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла КТ характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

● при наличии резервного топливоснабжения КТ = 1,0;

● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КТ = 0,8;

5,0 – 20 – КТ = 0,7;

свыше 20 – КТ = 0,6.

4. Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии КИ характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:

● КИ =1,0 – при наличии акта без замечаний;

● КИ = 0,5 – при наличии акта с замечаниями;

● КИ = 0,2 – при наличии акта

5. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей КБ характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

КБ = 1,0 – полная обеспеченность;

КБ = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

КБ = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

6. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек КР характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

от 90 до 100 – КР = 1,0;

от 70 до 90 включительно – КР = 0,7;

от 50 до 70 включительно – КР = 0,5;

от 30 до 50 включительно – КР = 0,3;

менее 30 включительно – КР = 0,2.

7. Показатель технического состояния тепловых сетей КС, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов в %, определяется по формуле:

где: Sсэкспл – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

до 10 – КС = 1,0;

10 – 20 – КС = 0,8;

20 – 30 – КС = 0,6;

свыше 30 – КС = 0,5.

8. Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

● показатель интенсивности отказов тепловых сетей КОТК ТС, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

ИОТК ТС = nотк/S [1/(км*год)],

где nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов ИОТК ТС определяется показатель надежности КОТК ТС:

до 0,2 включительно – КОТК ТС  = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно – КОТК ТС = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно – КОТК ТС = 0,6;

свыше 1,2 – КОТК ТС = 0,5.

● Показатель интенсивности отказов теплового источника КОТК ИТ, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии (из-за с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк ит=Кэ+Кв+Кт3

В зависимости от интенсивности отказов ИОТК ИТ определяется показатель надежности теплового источника КОТК ИТ:

до 0,2 включительно – КОТК ИТ = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно – КОТК ИТ = 0,8;

от 0,6 – 1,2 включительно – КОТК ИТ = 0,6.

9. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла КНЕД в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

QНЕД = QОТКЛ. / QФАКТ * 100 %,

где QОТКЛ. –недоотпуск тепла в Гкал;

QФАКТ – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения Гкал.

В зависимости от величины недоотпуска тепла QНЕД определяется показатель надежности КНЕД:

- до 0,1 – КНЕД = 1,0;

- 0,1 – 0,3 – КНЕД = 0,8;

- 0,3 – 0,5 – КНЕД = 0,6;

- свыше 0,5 – КНЕД = 0,5.

10. Показатель качества теплоснабжения КЖ, характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = ДЖАЛ  / ДСУММ * 100 %,

где ДСУММ – количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

ДЖАЛ – количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента Ж определяется показатель надежности КЖ:

- до 0,2 – КЖ = 1,0;

- 0,2 – 0,5 – КЖ = 0,8;

- 0,5 – 0,8 – КЖ = 0,6;

- свыше 0,8 – КЖ = 0,4.

Оценка надежности систем теплоснабжения

● оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности КЭ, КВ, КТ и КИ источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные – при КЭ = КВ = Кт = КИ = 1;

надежные – при КЭ = КВ = КТ = 1 и КИ= 0,5;

малонадежные – при КИ = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей КЭ, КВ, КТ;

ненадежные – при КИ = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей КЭ, КВ, КТ.

● оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5.

● оценка надежности систем теплоснабжения в целом

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения КНАД определяется как средний по частным показателям КЭ, КВ, КТ, КБ, КР и КС:

,

где n – число показателей, учтенных в числителе.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться ненадежными.

При наличии нескольких систем теплоснабжения общий показатель надежности систем теплоснабжения городского округа определяется:

,

где Kнад1, Kнад2, …,Kнадn – значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Q2, …, Qn – расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Наличие или отсутствие резервирования источников тепловой энергии в части электроснабжения, водоснабжения и топливоснабжения, приведено в таблице.

Таблица 55 – Техническое состояние резервирования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Резервирование источников тепловой энергии в части: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электроснабжения | водоснабжения | топливоснабжения |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | да | нет | да |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | да | нет | да |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | да | нет | да |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | да | нет | да |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | нет | нет | нет |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | да | нет | нет |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | да | нет | нет |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | да | да | да |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | да | нет | нет |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | да | да | нет |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | да | нет | да |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | да | нет | нет |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | да | нет | нет |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | да | нет | нет |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | да | нет | нет |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | да | нет | нет |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | да | нет | нет |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | да | нет | нет |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | да | да | нет |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | да | нет | нет |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | да | нет | нет |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | да | нет | нет |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | да | нет | нет |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | да | нет | нет |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | да | нет | нет |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | да | да | нет |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | да | нет | нет |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | да | нет | нет |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | да | нет | нет |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | да | нет | нет |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | да | нет | нет |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | да | нет | нет |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | да | да | нет |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | да | нет | нет |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | да | нет | нет |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | да | нет | нет |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | да | нет | нет |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | да | да | нет |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | да | нет | нет |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | да | нет | нет |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | да | нет | нет |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | да | нет | нет |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | да | да | нет |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | да | нет | нет |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | да | нет | нет |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | да | нет | нет |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | да | нет | нет |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | да | нет | да |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | да | нет | да |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | да | нет | нет |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | да | нет | нет |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | да | нет | нет |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | да | нет | нет |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | да | нет | нет |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | да | нет | нет |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | да | нет | нет |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | да | нет | да |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | да | да | да |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | да | нет | да |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | да | нет | да |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | нет | нет | да |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | да | нет | нет |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | да | нет | нет |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | да | нет | нет |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | да | нет | нет |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | да | нет | нет |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | да | нет | нет |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | нет | нет | нет |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | да | нет | нет |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | да | нет | да |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | нет | да | да |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | да | да | нет |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | да | да | нет |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | нет | нет | нет |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | да | да | да |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | да | нет | нет |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | нет | нет | нет |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | нет | нет | нет |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | нет | нет | нет |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | нет | нет | нет |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | нет | нет | нет |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | нет | нет | нет |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | нет | нет | нет |

Значения показателей и оценка надежности источников тепловой энергии, тепловых сетей и общий показатель надежности каждой из систем теплоснабжения городского округа за базовый год, приведены в таблицах.

Таблица 56 – Значения показателей надежности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Интенсивность отказов источника | Показатель интенсивности отказов | Показатель надежности источников | Оценка надежности источника тепловой энергии |
|  |  | КЭ | КВ | КТ | Иотк ит | Котк ит | Кнад ит | Кист |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | высоконадежный |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | высоконадежный |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | малонадежный |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | высоконадежный |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | малонадежный |

Таблица 57 – Значения показателей надежности тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель надежности по недоотпуску тепла | Показатель надежности качества теплоснабжения | Показатель надежности тепловых сетей | Оценка надежности тепловых сетей |
|  |  | Кб | Кр | Кс | Котк тс | Кнед | Кжал | Кнад тс | Ктс |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,54 | малонадежные |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,80 | надежные |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,76 | надежные |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,70 | малонадежные |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,70 | малонадежные |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,70 | малонадежные |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,70 | малонадежные |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,70 | малонадежные |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,80 | надежные |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 2 | 0,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,68 | надежные |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,74 | малонадежные |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,74 | малонадежные |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 | надежные |

Таблица 58 – Общий показатель надежности каждой из систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Источник теплоснабжения |  | Тепловые сети |  | Система теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатель надежности | оценка надежности | показатель надежности | оценка надежности | показатель надежности | оценка надежности |
|  |  | Кнад ит | Кист | Кнад тс | Ктс | Кнад стс | Кстс |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,50 | малонадежный | 0,54 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,50 | малонадежный | 0,8 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0,50 | малонадежный | 0,76 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 1,00 | высоконадежный | 0,74 | малонадежные | 0,74 | малонадежная |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,50 | малонадежный | 0,7 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,50 | малонадежный | 0,7 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,50 | малонадежный | 0,7 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,50 | малонадежный | 0,7 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,50 | малонадежный | 0,7 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,50 | малонадежный | 0,8 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 1,00 | высоконадежный | 0,74 | малонадежные | 0,74 | малонадежная |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 1,00 | малонадежный | 1,68 | надежные | 1,00 | малонадежная |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 1,00 | высоконадежный | 0,84 | надежные | 0,84 | надежная |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,50 | малонадежный | 0,74 | малонадежные | 0,50 | малонадежная |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,50 | малонадежный | 0,84 | надежные | 0,50 | малонадежная |

Исходя из анализа оценки надежности систем теплоснабжения городского округа, приведенной выше в таблицах, системы теплоснабжения городского округа в целом могут быть признаны как малонадежные, несмотря на надежность тепловых сетей ряда источников тепла, так как общая оценка надежности определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

    - Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов. Данные по инцидентам всех видов учета, представлены в разделе 1.3.9. Следует отметить, что техническое состояние большей части сетей централизованного теплоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии, и, по факту, на сетях происходит большое количество порывов со всеми сопутствующими негативными последствиями.

Надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии определяется безотказной работой всех элементов системы теплоснабжения: источников теплоты, тепловой сети, оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП и ИТП) и теплопотребляющих установок потребителей. К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности.

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии. Снижение нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя ведет к увеличению надежности.

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети. Значение фактического показателя надежности объектов теплоснабжения в целом по теплоснабжающей организации (Рn сети от) определяется отношением количества прекращений подачи тепловой энергии (Nn сети от) в эксплуатационный период, зафиксированным на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, к суммарной протяженности тепловой сети (L) в двухтрубном исчислении.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Рn ист от) определяется отношением количества прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированного на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии к суммарной мощности нетто источников тепловой энергии. Нарушений в подаче тепловой энергии от источников регулируемых организаций не зафиксировано (на основании официально представленных данных). Показатели Рn ист от источников, за рассматриваемый период имеют близкие к нулевым значения, ввиду того, что имевшие место единичные технологические нарушения на источниках тепла не приводили к прекращению подачи тепловой энергии потребителям.

Значения показателей надежности, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях регулируемых организаций, приведены в таблице 59.

Таблица 60 – Показатели надежности, определяемые количеством нарушений на тепловых сетях

| Расчетный период | Количество прекращений подачи тепловой энергии | Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Показатель, определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nn сети от | ΣLj | Рn сети от |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |
| 2023 | 53 | 701,03 | 0,0756 |
| 2024 | 147 | 701,03 | 0,2097 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |
| 2023 | 0 | 18,36 | 0,0000 |
| 2024 | 9 | 18,36 | 0,4901 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |
| 2023 | 0 | 4,12 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 4,12 | 0,0000 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |
| 2023 | 0 | 1,58 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 1,58 | 0,0000 |
| ООО "НКН" |  |  |  |
| 2023 | 0 | 0,30 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 0,30 | 0,0000 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |
| 2023 | 0 | 10,80 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 10,80 | 0,0000 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |
| 2023 | 0 | 9,16 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 9,16 | 0,0000 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |
| 2023 | 0 | 0,60 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 0,60 | 0,0000 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |
| 2023 | 0 | 0,65 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 0,65 | 0,0000 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |
| 2023 | 0 | 9,15 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 9,15 | 0,0000 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |
| 2023 | 0 | 8,09 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 8,09 | 0,0000 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |
| 2023 | 0 | 0,61 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 0,61 | 0,0000 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |
| 2022 | 0 | 0,51 | 0,0000 |
| 2023 | 0 | 0,51 | 0,0000 |
| 2024 | 0 | 0,51 | 0,0000 |

Надежность теплоснабжения определяется по способности действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) потребителей, технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, а также обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для источника теплоты РИТ=0,97, для тепловых сетей РТС=0,9, для потребителя теплоты РПТ=0,99. В целом, минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения следует принимать – РСЦТ=0,9 × 0,97 × 0,99 = 0,86. Результаты расчетов частоты отказов и показателей надежности элементов тепловой сети, приведены в таблице 61.

Анализ результатов расчёта показал, что уровень надёжности теплоснабжения потребителей соответствует нормативным требованиям при выполнении необходимых теплосетевых мероприятий.

Таблица 62 – Показатели надежности элементов тепловой сети для источников тепла

| № п/п | Наименование источника | Длина сетей в однотрубном исчислении | Средний период эксплуатации тепловых сетей | Среднее значение параметра потока отказов для труб всех диаметров, ω=n/(L*T) | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | лет | 1/(км год) |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 122,288 | 23,7 | 0,00109 | 0,97453 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 21,413 | 14,0 | 0,00030 | 0,99587 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 15,498 | 35,0 | 0,00008 | 0,99724 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 27,805 | 28,0 | 0,00121 | 0,96662 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 25,250 | 20,0 | 0,00095 | 0,98114 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 5,889 | 21,4 | 0,00049 | 0,98967 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 10,374 | 23,9 | 0,00069 | 0,98367 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 10,685 | 33,5 | 0,00145 | 0,95244 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 8,179 | 47,8 | 0,00092 | 0,95677 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 30,142 | 30,8 | 0,00137 | 0,95872 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 6,852 | 25,0 | 0,00116 | 0,97140 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 8,403 | 21,4 | 0,00124 | 0,97380 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 9,567 | 31,3 | 0,00139 | 0,95756 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 4,278 | 52,3 | 0,00167 | 0,91627 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 5,332 | 33,9 | 0,00080 | 0,97306 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 2,550 | 24,3 | 0,00112 | 0,97311 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 1,595 | 35,0 | 0,00051 | 0,98223 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 5,574 | 29,1 | 0,00132 | 0,96240 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 2,248 | 31,1 | 0,00154 | 0,95316 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 3,019 | 65,0 | 0,00135 | 0,91584 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1,339 | 27,4 | 0,00122 | 0,96715 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 1,946 | 33,0 | 0,00157 | 0,94934 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 1,632 | 35,0 | 0,00025 | 0,99128 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,200 | 65,0 | 0,00130 | 0,91900 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 2,192 | 36,0 | 0,00121 | 0,95734 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,223 | 36,0 | 0,00183 | 0,93618 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,775 | 36,0 | 0,00158 | 0,94465 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,467 | 61,8 | 0,00262 | 0,85028 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,166 | 36,0 | 0,00246 | 0,91522 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,210 | 21,0 | 0,00097 | 0,97974 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,367 | 65,0 | 0,00222 | 0,86542 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,042 | 65,0 | 0,00482 | 0,73116 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 11,563 | 36,0 | 0,00102 | 0,96379 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 4,390 | 36,0 | 0,00065 | 0,97682 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 13,094 | 36,0 | 0,00098 | 0,96524 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 16,046 | 35,0 | 0,00130 | 0,95558 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 14,446 | 35,0 | 0,00102 | 0,96500 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 7,352 | 36,0 | 0,00108 | 0,96175 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 6,024 | 35,0 | 0,00064 | 0,97771 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 3,796 | 35,0 | 0,00097 | 0,96667 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 6,755 | 36,0 | 0,00106 | 0,96262 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 3,410 | 36,0 | 0,00126 | 0,95572 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 1,644 | 36,0 | 0,00112 | 0,96055 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 6,661 | 36,0 | 0,00077 | 0,97278 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,233 | 36,0 | 0,00088 | 0,96888 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 2,130 | 35,5 | 0,00038 | 0,98648 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 4,951 | 35,0 | 0,00120 | 0,95899 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 8,691 | 36,0 | 0,00096 | 0,96591 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 58,980 | 32,0 | 0,00037 | 0,98820 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,165 | 6,0 | 0,00124 | 0,99261 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,681 | 5,0 | 0,00030 | 0,99850 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 8,193 | 35,0 | 0,00005 | 0,99826 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 2,875 | 35,0 | 0,00007 | 0,99752 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 9,943 | 30,8 | 0,00101 | 0,96948 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 1,979 | 17,0 | 0,00010 | 0,99825 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 20,364 | 46,0 | 0,00007 | 0,99678 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 38,030 | 35,0 | 0,00002 | 0,99944 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 9,002 | 35,0 | 0,00005 | 0,99841 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 15,098 | 22,0 | 0,00004 | 0,99911 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 24,812 | 31,4 | 0,00038 | 0,98818 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 65,420 | 35,1 | 0,00014 | 0,99508 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,268 | 0,0 | 0,00076 | 1,00000 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,372 | 58,0 | 0,00165 | 0,90890 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,053 | 24,0 | 0,00000 | 1,00000 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,368 | 27,0 | 0,00056 | 0,98513 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,021 | 35,0 | 0,00000 | 1,00000 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,066 | 0,0 | 0,00000 | 1,00000 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,029 | 35,0 | 0,00000 | 1,00000 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 6,284 | 36,0 | 0,00094 | 0,96663 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 1,025 | 11,0 | 0,00020 | 0,99781 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 18,362 | 16,8 | 0,00006 | 0,99907 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 7,558 | 27,9 | 0,00027 | 0,99250 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 1,576 | 35,0 | 0,00013 | 0,99547 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,296 | 16,0 | 0,00000 | 1,00000 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 10,805 | 21,0 | 0,00125 | 0,97414 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 9,163 | 35,0 | 0,00091 | 0,96852 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,600 | 36,0 | 0,00034 | 0,98782 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0,646 | 36,0 | 0,00032 | 0,98868 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 9,146 | 36,0 | 0,00007 | 0,99759 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 8,093 | 24,0 | 0,00013 | 0,99698 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,607 | 9,0 | 0,00034 | 0,99697 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,035 | 17,0 | 0,00000 | 1,00000 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,381 | 0,0 | 0,00322 | 1,00000 |

    - Частота отключения потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит:

● от отключений (и ограничений) подачи газа;

● от отключений (и ограничений) электроснабжения;

● от отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной информации, ограничений подачи топлива на источники тепловой энергии (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было. По данным, представленными регулируемыми организациями за период 2023÷2024 года аварийных отключений теплоснабжения потребителей не было. Надёжность теплоснабжения определяется количеством технологических нарушений работы тепловых сетей и временем восстановления теплоснабжения потребителей в эксплуатационный период. Аварийность и отказы на тепловых сетях вызваны повреждениями их отдельных элементов (трубопроводы, компенсаторы, арматура и пр.). Наиболее характерными повреждениями являются повреждения трубопроводов тепловых сетей. Для целей анализа аварийности и отказов на тепловых сетях рассмотрены повреждения, произошедшие во время эксплуатационного периода. Повреждения, выявленные на тепловых сетях во время проведения испытаний, являются менее показательными, так как условия, при которых они выявляются, не сопоставимы и превышают параметры работы тепловых сетей в эксплуатационный период. Предоставленная информация о количестве повреждений в тепловых сетях на территории городского округа в периоды эксплуатации и испытаний, приведена в разделе 1.3.8.

Наибольшее количество повреждений, за эксплуатационный период и во время гидравлических и температурных испытаний, возникает на распределительных тепловых сетях диаметром менее 300 мм. Магистральные тепловые сети диаметром более 300 мм наименее подвержены повреждениям, что связано со сроком эксплуатации, способом прокладки, контролем состояния тепловых сетей.

Отсутствие аварий способствует проведение технического обслуживания и системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-предупредительного ремонта.

    - Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 «СП 124.13330.2012. Тепловые сети и представлены в таблице.

Таблица 63 – Нормативное время полного восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, час |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Среднее время восстановления, при отказах участков тепловых сетей в зависимости от их диаметра, определено на основе статистической обработки эксплуатационных данных о восстановлении отказавших элементов (если такие данные имеются). Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков тепловых сетей в зависимости от их диаметра и расстояния между секционными задвижками производится в соответствии с расчетными формулами. Среднее время, затраченное на устранение повреждений на участках тепловых сетей без учета гидравлических испытаний при прекращении теплоснабжения, приведены в таблице.

Все теплоснабжающие организации своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в их эксплуатационную ответственность. В целом по городскому округу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам. Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей и теплоснабжения потребителей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях и составляет от 6 до 10 часов.

Таблица 64 – Значение потока отказов, среднее время восстановления теплоснабжения и недоотпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Значение потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей, 1/(км*год) | Среднее время восстановления, час | Недоотпуск тепла при прекращении теплоснабжения, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0,00534 | 6,4 | 0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0,00145 | 6,7 | 0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,00039 | 7,5 | 0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,00593 | 6,9 | 0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00467 | 6,4 | 0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,00238 | 6,5 | 0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0,00337 | 6,6 | 0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 0,00711 | 6,1 | 0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,00452 | 6,8 | 0 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,00670 | 6,4 | 0 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,00569 | 6,3 | 0 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 0,00607 | 5,8 | 0 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,00679 | 6,3 | 0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0,00818 | 7,0 | 0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0,00394 | 6,2 | 0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0,00549 | 6,5 | 0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0,00251 | 6,0 | 0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,00646 | 6,4 | 0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0,00756 | 6,3 | 0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,00663 | 6,9 | 0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0,00598 | 6,4 | 0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,00771 | 7,6 | 0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,00123 | 6,5 | 0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,00636 | 6,6 | 0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,00593 | 5,6 | 0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,00897 | 4,0 | 0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,00774 | 5,7 | 0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,01285 | 6,7 | 0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,01205 | 5,5 | 0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,00477 | 9,0 | 0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,01089 | 6,5 | 0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,02358 | 4,0 | 0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0,00502 | 6,9 | 0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,00319 | 5,8 | 0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0,00481 | 6,4 | 0 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0,00636 | 6,5 | 0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,00498 | 6,5 | 0 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0,00530 | 6,4 | 0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0,00315 | 6,0 | 0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0,00474 | 6,4 | 0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0,00518 | 6,7 | 0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0,00616 | 6,2 | 0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,00547 | 7,7 | 0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,00375 | 5,8 | 0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,00430 | 10,0 | 0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,00188 | 6,3 | 0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0,00586 | 6,1 | 0 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,00472 | 6,6 | 0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,00181 | 6,5 | 0 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,00605 | 10,0 | 0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,00147 | 4,0 | 0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,00024 | 8,0 | 0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,00035 | 10,0 | 0 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,00493 | 6,5 | 0 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,00051 | 4,0 | 0 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,00034 | 7,9 | 0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,00008 | 6,3 | 0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,00022 | 6,5 | 0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,00020 | 6,0 | 0 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,00185 | 6,6 | 0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,00069 | 6,5 | 0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,00373 | 4,0 | 0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,00806 | 4,7 | 0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,00000 | 0,0 | 0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,00272 | 6,0 | 0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,00000 | 0,0 | 0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,00000 | 0,0 | 0 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,00000 | 0,0 | 0 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,00462 | 6,2 | 0 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,00098 | 9,0 | 0 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,00027 | 6,4 | 0 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,00132 | 6,3 | 0 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0,00063 | 9,0 | 0 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,00000 | 0,0 | 0 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0,00611 | 6,6 | 0 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0,00447 | 6,5 | 0 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,00167 | 4,0 | 0 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0,00155 | 4,0 | 0 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,00033 | 6,0 | 0 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,00062 | 7,2 | 0 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,00165 | 5,0 | 0 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,00000 | 0,0 | 0 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,01575 | 8,2 | 0 |

    - Определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения городского округа могут послужить:

● неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

● человеческий фактор (неправильные действия персонала);

● прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

● внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 65.

Таблица 66 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации |  | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала организации, занятой в сфере теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на ЦТП | Остановка работы ЦТП |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Сообщить об отсутствии электрической энергии в диспетчерскую службу электросетевой организации, в дежурную службу своей организации. |
|  |  |  |  |  | 2. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор). |
|  |  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии электрической энергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами. |
|  |  |  |  |  | Время устранения аварии – до 2-х часов |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии |  | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | 1.Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации, в дежурную службу своей организации. |
|  |  |  |  |  | 2.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами. |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии |  | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | 1.Сообщить о прекращении подачи топлива: - дежурному диспетчеру газораспределительной организации, в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами. |
|  |  |  |  |  | Время устранения аварии – до 3-х часов |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии |  | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | 1.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси: - дежурному диспетчеру газораспределительной организации, в дежурную службу своей организации. |
|  |  |  |  |  | 2. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве. |
|  |  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим. |
|  |  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов. |
|  |  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами. |
|  |  |  |  |  | Время устранения аварии – до 3-х часов |
| Авария на газопроводе. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии |  | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях |  | 1.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве. |
|  |  |  |  |  | 2. Оказать помощь пострадавшим. |
|  |  |  |  |  | 3. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов. |
|  |  |  |  |  | 4. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами. |
|  |  |  |  |  | Время устранения аварии – до 3-х часов |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса ЦТП | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. |
|  |  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами. |
|  |  |  |  |  | Время устранения аварии – до 2-х часов |
| Пожар ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1.Принять меры по предотвращению пожара помещения. |
|  |  |  |  |  | 2.Оказать помощь пострадавшим. |
|  |  |  |  |  | 3.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения. |
|  |  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов. |
|  |  |  |  |  | 5. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  |  | 6. Сообщить о пожаре в дежурную службу своей организации. |
|  |  |  |  |  | 7. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами.) |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях |  | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). |
|  |  |  |  |  | 2. Оптимальную схему теплоснабжения определить с применением электронного моделирования. |
|  |  |  |  |  | 2. Организовать устранение последствий аварийной ситуации силами ремонтного персонала своей организации. |
|  |  |  |  |  | 3. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами. |
|  |  |  |  |  | Время устранения аварии – до 8-и часов |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии | Остановка работы источника тепловой энергии |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Сообщить об отсутствии электрической энергии в диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  |  | 2. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор). |
|  |  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии электрической энергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами. |
|  |  |  |  |  | Время устранения аварии – до 2-х часов |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем |  | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. |
|  |  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами. |
|  |  |  |  |  | Время устранения аварии – до 2-х часов |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях |  | Объектовый | 1.Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. |
|  |  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе котла (котлов) организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и компаний управляющих многоквартирными домами. |
|  |  |  |  |  | Время устранения аварии – до 24-х часов |

Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц. Все ответственные лица обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является Первый заместитель главы администрации городского округа. Вмешиваться в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации – не допускается. При явно неправильных действиях ответственного руководителя работ по ликвидации аварийных ситуаций вышестоящий прямой начальник имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварийной ситуации или назначить для этого другое ответственное лицо.

До прибытия на место аварии ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, предотвращение развития аварийной ситуации и спасение людей организует оперативный работник теплоснабжающей организации, первым явившейся на место происшествия.

Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий аварийных ситуаций

1. Обязанности лица оперативного персонала организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа.

Лицо оперативного персонала действует незамедлительно при возникновении аварийной ситуации, а именно:

а) по получении извещения или обнаружении аварийной ситуации, сообщает о происшествии ответственному лицу организации (главному инженеру организаций, или лицу, его замещающему), в МКУ «ЕДДС», при необходимости в другие оперативные службы и администрацию городского округа;

б) проводит анализ полученных данных и ситуации, оценивает сложившуюся обстановку, масштаба аварии и возможные последствия;

в) до прибытия главного инженера и аварийной бригады выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, в соответствии со своими инструкциями и оперативным планом;

г) организует спасательные работы и эвакуацию людей, принимает меры по сохранению имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период и препятствует ее распространению;

д) держит постоянную связь с главным инженером организации и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия или других лиц;

е) систематически до его прибытия информирует главного инженера организации о действиях по развитию аварийной ситуации и по ликвидации последствий аварийной ситуации;

ж) фиксирует в оперативном журнале:

● дату и время происшествия;

● место происшествия (адрес);

● тип и диаметр участков трубопроводов, в которых произошла аварийная ситуация.

2. Обязанности лица производственно-технической службы организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа.

Лицо производственно-технической службы организаций действует при возникновении аварийной ситуации, а именно:

а) получает информацию об участке тепловой сети, на котором произошла аварийная ситуация;

б) проводит электронное моделирование аварийной ситуации по данному участку, с применением электронной модели системы теплоснабжения;

в) сообщает по средствам связи результаты электронного моделирования аварийной ситуации руководителю работ на месте устранения последствий аварийной ситуации, для проведения соответствующих переключений.

3. Обязанности главного инженера организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа.

Главный инженер организаций действует при возникновении аварийной ситуации, а именно:

а) по полученной от лица оперативного персонала информации определяет объем последствий аварийной ситуации (количество попадающих под отключение (отключенных) от теплоснабжения жилых домов, учреждений социальной сферы, промышленных и иных объектов и т.п.;

б) для обеспечения работ по ликвидации аварии принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 0,5 часа с момента оповещении об аварии.

в) прибыв на место аварии:

● составляет общую картину характера, места, размеров аварийной ситуации;

● организует спасательные работы и предотвращение развития аварийной ситуации, принимает меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне производства работ, в соответствии с инструкциями и оперативным планом;

● определяет объекты, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено), последовательность и период ограничения (отключения), дает команду на отключение поврежденного оборудования и участков трубопроводов и убеждается в отключении;

● организует восстановительные работы силами ремонтной бригады.

г) определяет необходимость прибытия и организует в случае необходимости своевременный вызов на место аварии резервной ремонтной бригады;

д) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных в помощь аварийной бригаде;

е) осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям;

ж) осуществляет связь с лицом производственно-технической службы организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа выполняющим электронное моделирование последствий аварийной ситуации. Получает от него по результатам план действий, измененный режим теплоснабжения, оптимальные решения для моделирования осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой;

и) держит постоянную связь с руководителем организации, МКУ «ЕДДС» городского округа и при необходимости с другими заинтересованными организациями, систематически информируя их о ходе ликвидации последствий аварийной ситуации.

4. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения городского округа в случае планируемого срока ликвидации аварии в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) в течение более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей.

Обязанность ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения городского округа в этом случае, возлагается на представителя администрации (далее – ответственный руководитель работ), который действует при аварийной ситуации:

а) по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

● оповещает Главу городского округа и находящийся на месте аварии ремонтный персонал (через лиц дежурящего оперативно-диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС» городского округа) о принятии на себя обязанностей ответственного руководителя работ;

● лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ;

б) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии;

в) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации и постоянно находится на нем (в период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии);

г) создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ;

д) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица и в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам;

е) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, своих распоряжений и заданий.

е) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

ж) дает соответствующие распоряжения представителям инженерных служб взаимосвязанных по коммуникациям;

и) через управляющие компании по обслуживанию многоквартирных домов и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их действиях;

к) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

л) докладывает Главе городского округа об обстановке.

5. Обязанности лиц дежурящего оперативно-диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС» городского округа.

Лица дежурящего оперативно-диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС» городского округа действуют при возникновении аварийной ситуации:

а) осуществляют прием-передача сигналов управления, оповещения населения городского округа (при необходимости) об угрозе или возникновении аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения;

б) определяет (уточняет) порядок взаимодействия, обмена информацией и координацию действий диспетчерской службы организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа и других служб организаций, связанных с ликвидацией последствий аварийной ситуации;

г) оповещает в течение 30 минут со времени возникновения аварии руководящий состав администрации городского округа. В сообщении дается информация о месте и причинах аварии в системе централизованного теплоснабжения, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

    - Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения в городском округе отсутствуют. Показатель надежности удовлетворяет требованиям п. 6.26 СП124.13330.2012.

В связи с отсутствием и недостаточным объемом информации представленной теплоснабжающими организациями, согласно данных раздела 1.3.9, а также данных раздела 1.9.3, анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения, необходимо провести при следующей актуализации схемы с разработкой детализированного плана мероприятий по приведению показателя в соответствии с требованиями п. 6.26 СП124.13330.2012

    - Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не происходило. По отчетам серьёзных аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило. Источники тепла работают в штатном режиме.

    - Результат анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, после аварийных отключений

Ввиду отсутствия информации об отказах системы теплоснабжения за последние годы и прекращений подачи тепловой энергии, статистика восстановлений отсутствует.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не должно превышать нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях, установленные распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства московской области №14 от 2 апреля 2010 года «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства в Московской области».

Все теплоснабжающие организации своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в их эксплуатационную ответственность. В целом по городскому округу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

    - Обеспеченность бесперебойной удовлетворенности потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации с учетом групп потребителей.

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и СП 89.13330.2016 «Котельные установки», делятся на три категории:

● Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. К таким потребителям относятся больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

● Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12°С, промышленные здания до 8°С

● Третья категория – остальные потребители.

Источники тепловой энергии по надежности отпуска тепловой энергии потребителям, согласно СП 89.13330.2016 «Установки источников тепловой энергии, подразделяются на две категории:

● первая категория – источники, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии;

● вторая категория – все остальные источники тепловой энергии.

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором), подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 67.

Таблица 68 – Требуемое количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий при выходе из строя одного котла

| Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, t0, °С | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты до, % | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Данные значения соответствуют температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |  |  |  |

При температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология, для городского округа минус 26ºС данный показатель составляет 85,8%.

Бесперебойная удовлетворенность потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации обеспечивается наличием резервирования тепловых сетей (закольцовок) с возможностью подачи тепловой энергии потребителю при изменении положения запорной арматуры для отключения поврежденного участка тепловой сети.

Потребители первой категории, подключенные к источникам тепловой энергии, у которых отсутствуют, резервирование тепловых сетей (закольцовок) имеют резервные источники теплоснабжения.

    - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Учитывая общую динамику возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях систем теплоснабжения, изменений в надежности теплоснабжения по тепловым сетям для каждой системы теплоснабжения городского округа в период, предшествующий настоящей разработки схемы теплоснабжения, не произошло.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

    - Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями».

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находятся на сайтах теплоснабжающих организаций. По состоянию на момент написания схемы теплоснабжения городского округа все теплоснабжающие организации не раскрыли в полной мере, тем или иным образом на официальных своих сайтах сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельность в сфере теплоснабжения, в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации. Полнота раскрытия информации не соответствует требованиям в полном объеме, установленными Постановлением Правительства РФ. Частично для некоторых организаций отсутствие информации можно объяснить тем, что для этих организации производство и передача тепловой энергии не является основным видом деятельности. Помимо отсутствия информации возникают и другие сложности при оценке финансовой деятельности:

● отсутствие данных о прибыли или невозможность его оценить ввиду неадекватного представления сведений об объеме выручки и/или себестоимости, что связано с использованием существенных объемов тепловой энергии на собственные технологические нужды;

● не сходимость данных;

● отсутствуют данные по выручке (есть только по расходам);

● совмещение регулируемых видов деятельности и, как следствие, невозможность выделить расходы на сферу теплоснабжения.

Основными технико-экономическими показателями источников теплоснабжения является удельный расход топлива на выработку и отпуск тепловой энергии. Следует отметить, что данные по фактическим показателям, занесенные в таблицу, определялись исключительно на основании экономической отчетности предприятия и могут не отражать реального положения.

Сводные технико-экономические показатели работы Источники тепловой энергии за базовый год согласно, представленной отчетности, приведены в таблице 69.

Таблица 70 – Сводные технико-экономические показатели источников тепловой энергии по отчетности теплоснабжающих организаций

| №п/п | Наименование показателя |  | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 395412,3 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 8675,4 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 386736,9 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 44347,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 342389,9 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 12028,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 1597,400 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 52836,8 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 203602,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 4540,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 199061,7 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 5786,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 193275,7 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 2999,600 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 11,900 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 27221,4 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 19988,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 438,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 19549,9 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 1079,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 18470,9 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 939,200 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 3,400 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 2688,0 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 98442,5 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 2204,7 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 96237,8 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 8201,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 88036,8 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 3319,200 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 395,200 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 13199,0 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 29,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 0,6 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 28,8 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 10,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 18,8 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 192,400 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 178,800 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 3,9 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 101214,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 2291,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 98923,3 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 2237,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 96686,3 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 2890,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 109,300 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 13514,6 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 42678,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 921,2 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 41757,2 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 4288,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 37469,2 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 1797,400 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 171,900 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 5758,9 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 32139,9 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 683,2 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 31456,7 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 3018,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 28438,7 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 980,200 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 131,700 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 4306,6 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 26046,8 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 516,4 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 25530,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 2370,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 23160,4 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 914,500 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 115,900 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 3383,7 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 32542,8 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 706,8 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 31836,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 5992,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 25844,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 1127,800 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 171,200 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 4362,6 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 16820,7 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 348,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 16472,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 2025,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 14447,4 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 504,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 59,680 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 2184,8 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 32739,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 706,2 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 32033,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 1974,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 30059,4 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 393,200 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 22,370 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 4285,9 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 17843,3 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 385,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 17458,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 1223,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 16235,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 569,900 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 41,530 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 2398,3 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 12017,5 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 259,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 11758,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 936,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 10822,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 503,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 25,460 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1627,2 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 10350,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 225,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 10125,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 551,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 9574,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 489,600 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 11,960 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1420,2 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 10348,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 219,8 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 10128,2 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 793,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 9335,2 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 242,900 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 46,680 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1343,6 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 10174,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 212,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 9962,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 594,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 9368,4 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 255,500 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 55,620 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1359,9 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 5123,3 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 108,7 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 5014,6 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 673,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 4341,6 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 455,800 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 10,720 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 678,4 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 7741,3 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 152,2 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 7589,1 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 976,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 6613,1 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 230,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 29,130 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1025,4 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 6124,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 128,6 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 5995,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 497,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 5498,4 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 170,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 7,149 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 817,0 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 4295,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 94,6 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 4201,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 14,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 4187,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 76,300 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 1,628 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 589,5 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 7676,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 149,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 7526,5 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 246,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 7280,5 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 94,500 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 5,108 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1027,3 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 5707,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 113,7 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 5593,9 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 287,9 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 5306,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 129,600 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 2,100 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 751,0 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 6381,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 133,9 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 6247,1 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 57,1 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 6190,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 164,600 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 3,850 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 888,8 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 3180,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 70,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 3109,5 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 206,5 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 2903,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 100,400 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 15,310 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 424,7 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 1216,1 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 21,1 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 1195,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 49,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 1146,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 44,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,830 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 160,0 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 373,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 7,2 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 365,8 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 93,8 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 272,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 17,800 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,461 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 49,5 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 786,7 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 13,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 773,2 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 48,2 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 725,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 23,400 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,001 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 0,0 |
|  |  | уголь, тонн | 244,6 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 6244,0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 357,8 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 4,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 353,3 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 12,3 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 341,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 10,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,015 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 0,0 |
|  |  | уголь, тонн | 110,5 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 6244,0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 687,2 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 9,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 677,9 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 35,9 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 642,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 21,900 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,067 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 91,5 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 146,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 0,6 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 145,8 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 1,4 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 144,4 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 194,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,008 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 0,0 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 193,1 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 23,7 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 117,1 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 2,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 114,8 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 5,8 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 109,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 2,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,001 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 15,5 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8221,0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 24531,9 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 441,4 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 24090,5 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 4961,2 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 19129,3 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 1058,800 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 100,860 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 3239,2 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 11304,2 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 207,9 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 11096,3 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 874,3 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 10222,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 757,500 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 33,590 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1538,7 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 23188,9 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 457,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 22731,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 3102,4 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 19629,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 744,900 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 76,750 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 3028,4 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 41970,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 834,6 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 41136,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 5061,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 36075,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 1152,300 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 147,320 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 5557,6 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 24436,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 491,8 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 23944,2 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 2825,1 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 21119,1 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 955,300 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 84,090 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 3293,2 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 11921,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 253,8 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 11667,6 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 1650,6 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 10017,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 622,400 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 60,840 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1562,8 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 8687,5 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 176,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 8511,5 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 1645,5 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 6866,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 255,500 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 18,290 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1138,0 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 7102,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 154,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 6947,9 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 728,9 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 6219,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 183,800 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 34,050 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 926,5 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 9779,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 202,8 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 9576,6 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 1324,3 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 8252,3 |
|  | Расход эл.эн. на производство тепла Источник тепловой энергии ной, тыс. кВт*ч |  | 249,600 |
|  | Расход воды на производство тепла Источник тепловой энергии ной, тыс. м3 |  | 42,080 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1296,5 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 4025,2 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 87,6 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 3937,6 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 532,6 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 3405,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 20,200 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 7,810 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 525,4 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 3312,7 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 65,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 3247,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 364,4 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 2883,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 97,900 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 5,710 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 428,3 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 8247,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 168,4 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 8079,2 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 965,2 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 7114,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 205,700 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 23,460 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1109,7 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 915,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 15,2 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 899,8 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 75,4 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 824,4 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 71,100 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 1,850 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 0,0 |
|  |  | уголь, тонн | 261,2 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 6225,0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 1022,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 21,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 1000,7 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 212,7 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 788,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 38,200 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 4,850 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 134,1 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 6125,7 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 119,7 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 6006,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 589,8 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 5416,2 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 162,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 32,970 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 832,2 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 68,2 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 1,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 66,9 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 8,9 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 58,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 9,1 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 133548,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 2915,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 130632,7 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 16535,4 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 114097,3 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 4388,500 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 412,490 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 17548,7 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 6754,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 72,2 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 6681,8 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 100,8 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 6581,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 135,300 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,093 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 890,4 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 1376,8 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 28,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 1348,3 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 246,3 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 1102,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 39,100 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,941 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 182,6 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 37540,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 801,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 36738,7 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 4095,4 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 32643,3 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 1145,800 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 102,510 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 4938,0 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 2517,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 10,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 2507,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 100,9 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 2406,1 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 65,200 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,151 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 345,4 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 34223,2 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 593,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 33629,9 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 628,9 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 33001,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 897,600 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 54,030 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 4484,7 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 16524,2 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 313,9 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 16210,3 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 172,3 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 16038,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 312,200 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 2,830 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 2159,5 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 19673,3 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 425,7 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 19247,6 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 22,5 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 19225,1 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 457,100 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 68,150 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 2584,2 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 123936,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 2803,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 121132,5 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 431,4 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 120701,1 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 325,800 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 16355,3 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 3974,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 85,9 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 3888,5 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 5,5 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 3883,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 111,900 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 15,940 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 529,4 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 9178,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 195,2 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 8983,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 19,2 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 8964,2 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1199,3 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 26679,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 556,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 26123,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 65,5 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 26057,5 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 14,030 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 3570,1 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 219841,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 4763,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 215078,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 20544,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 194534,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 4648,600 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 602,390 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 29608,1 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 205,7 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 0,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 205,7 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 2,6 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 203,1 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,197 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 27,6 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8217,0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 921,9 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 18,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 903,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 63,4 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 840,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 19,800 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,095 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 0,0 |
|  |  | уголь, тонн | 251,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 6236,0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 643,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 5,4 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 638,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 5,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 633,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 18,500 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,008 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 0,0 |
|  |  | уголь, тонн | 177,9 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 6245,0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 156,1 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 1,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 154,8 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 1,2 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 153,6 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 7,900 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,063 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 0,0 |
|  |  | уголь, тонн | 44,3 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 6242,0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 190,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 3,9 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 186,5 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 1,5 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 185,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 4,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 0,0 |
|  |  | уголь, тонн | 54,1 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 6237,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 364,4 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 2,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 362,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 0,8 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 361,6 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,414 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 48,7 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 97,8 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 1,6 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 96,2 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 0,8 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 95,4 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 13,1 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 7751,5 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 167,8 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 7583,7 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 754,8 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 6828,9 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 323,800 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 64,970 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1061,1 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8190,0 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 9709,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 50,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 9659,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 44,9 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 9614,1 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 122,200 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1292,6 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 16380,0 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 247696,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 4612,3 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 243083,7 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 8394,7 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 234689,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 8033,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 205,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 33413,0 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8136,0 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 9783,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 218,5 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 9564,5 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 312,5 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 9252,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 387,300 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 10,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1438,6 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 7952,0 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 4443,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 89,7 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 4353,3 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 798,1 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 3555,2 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 594,7 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8195,0 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 8356,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 65,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 8291,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 41,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 8250,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1131,3 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8132,0 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 46154,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 562,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 45592,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 2059,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 43533,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 1072,400 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 204,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 5997,9 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8330,0 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 15043,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 437,9 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 14605,1 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 2965,1 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 11640,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 406,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 1,290 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1989,0 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8264,0 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 3904,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 28,7 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 3875,9 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 397,8 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 3478,1 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 527,5 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8090,0 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 1665,8 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 38,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 1627,8 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 1454,7 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 173,1 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 223,4 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8219,0 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 6015,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 82,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 5933,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 115,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 5818,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 799,6 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8225,0 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 9206,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 105,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 9101,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 459,8 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 8641,0 |
|  | Расход эл.эн. на производство тепла Источник тепловой энергии ной, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла Источник тепловой энергии ной, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1229,1 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8256,0 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 13340,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 153,0 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 13187,0 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 341,0 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 12846,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 223,800 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 2,100 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1790,3 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8189,0 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 4984,5 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 41,1 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 4943,4 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 67,4 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 4876,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 668,5 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8172,0 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 9351,7 |
|  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал |  | 96,1 |
|  | Отпуск тепла с коллекторов источника, Гкал |  | 9255,6 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 775,6 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  | 8480,0 |
|  | Расход эл. эн. на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. кВт*ч |  | 0,000 |
|  | Расход воды на производство тепла источником тепловой энергии, тыс. м3 |  | 0,000 |
|  | Расход топлива на производство тепловой энергии | газ, тыс. нм3 | 1241,2 |
|  |  | уголь, тонн | 0,0 |
|  |  | дизельное топливо, тонн | 0,0 |
|  |  | мазут, тонн | 0,0 |
|  |  | иные виды топлива | 0,0 |
|  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. |  | 8196,0 |

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения касаются количества вырабатываемого тепла, собственных нужд, отпуска тепловой энергии в тепловую сеть и потерь в тепловых сетях.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет.

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение в городском округе, утверждаются Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Динамика утвержденных тарифов организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения городского округа, по данным Комитета по ценам и тарифам Московской области, приведена в таблице 71.

Таблица 72 – Динамика утвержденных тарифов, организаций, занятых в сфере теплоснабжения

| Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, без НДС | На территории: бывшего ООО «ПЭЗ им. Калинина» | с 1 января | руб. /Гкал |  | 2496,48 | 2871,32 | 3059,18 |  |
|  |  | с 1 июля |  | 2496,48 | 2871,32 | 3059,18 | 3092,2 |  |
|  | На территории: бывшего АО «ЗиО-Подольск» | с 1 января | руб. /Гкал |  | 1810,03 | 2135,81 | 2168,44 |  |
|  |  | с 1 июля |  | 1810,03 | 2135,81 | 2168,44 | 2373,83 |  |
|  | На территории: при подключении до тепловых пунктов | с 1 января | руб. /Гкал | 2005,28 | 2254,99 | 2504,5 | 2504,5 | 2695,89 |
|  |  | с 1 июля |  | 2254,99 | 2860,76 | 2504,5 | 2730,09 | 2695,9 |
| Тариф на тепловую энергию, без НДС | На территории: от источников тепловой энергии№ 58 и №59 | с 1 января | руб. /Гкал |  | 2117,52 |  |  |  |
|  |  | с 1 июля |  | 2117,52 | 2399,11 |  |  |  |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | 1849,6 | 2164,04 | 2171,94 | 2373,51 | 2373,5 |
|  |  | с 1 июля |  | 2164,04 | 2575,19 | 2458,44 | 2373,5 | 2577,05 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию | БМК «Импульс» | с 1 января | руб. /Гкал | 2002,45 | 2200,44 | 2217,95 | 2453,72 |  |
|  |  | с 1 июля |  | 2200,44 | 2307,88 | 2491,4 | 2453,71 |  |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | 1864,58 | 1972,96 | 2162,08 | 2162,07 | 2255,46 |
|  |  | с 1 июля |  | 1972,96 | 2091,29 | 2162,07 | 2255,46 | 2307,33 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | 2342,32 | 2518,64 | 2710,8 | 2785,97 | 2833,79 |
|  |  | с 1 июля |  | 2518,64 | 2710,8 | 2785,97 | 2833,79 | 2878,31 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | 1881,21 | 1936,2 | 2006,92 | 2159,27 | 2305,2 |
|  |  | с 1 июля |  | 1936,2 | 2065,02 | 2159,27 | 2308,49 | 2305,19 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | 1962,95 | 2025,44 | 2153,84 | 2153,84 |  |
|  |  | с 1 июля |  | 2025,44 | 2232,02 | 2153,84 | 2429,35 |  |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | Не утвержден |  |  |  |  |
|  |  | с 1 июля |  |  |  |  |  |  |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | 1826,97 | 1960,17 | 1305,34 | 1508,91 | 1508,9 |
|  |  | с 1 июля |  | 1960,17 | 2076,45 | 1589,16 | 1508,9 | 1986,84 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | 1818,99 | 1884,89 | 1757,51 | 1757,52 | 1900,31 |
|  |  | с 1 июля |  | 1884,89 | 2104,18 | 1757,52 | 1910,67 | 1900,3 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | 2068,64 | 2172,15 | 2400,46 | 2575,03 | 2575,04 |
|  |  | с 1 июля |  | 2172,15 | 2459,81 | 2578,38 | 2575,04 | 2752,61 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | 2705,99 | 2705,99 |  |  |  |
|  |  | с 1 июля |  | 2705,99 |  |  |  |  |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  | с 1 января | руб. /Гкал | 2366,01 | 2585,07 | 2811,71 | 2811,71 | 3065,25 |
|  |  | с 1 июля |  | 2585,07 | 2972,91 | 2811,71 | 3065,25 | 3564,15 |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды Источник тепловой энергии ной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по ценам тарифам.

Структура отпуска тепловой энергии и затрат для теплоснабжающих организаций, участвующих в формировании тарифа на тепловую энергию, составленные на основании предоставленных данных и предложений организациями структуры среднегодового экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию, которые проходят слушания и защиту в Комитете по ценам и тарифам Московской области, приведены в таблицах.

По итогам работы теплоснабжающих организаций основную долю в структуре себестоимости занимают расходы на топливо, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала. Высокая доля затрат на топливо свидетельствует о низкой энергетической эффективности оборудования и подчеркивает необходимость выполнения работ по модернизации источников тепловой энергии. Отсутствие затрат на амортизацию основных производственных фондов, текущий и капитальный ремонт свидетельствует об отсутствии воспроизводства основных производственных фондов и износе оборудования. Такое состояние дел, безусловно, не может не сказаться на техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Таблица 73 – Структура отпуска тепловой энергии и расход основных ресурсов (начало)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП "Подольская теплосеть" |  | ОАО "ПТЭК" |  | АО "ПЗЭМИ |  | ООО "Подольский мукомольный завод" |  | ООО "НКН" |  | ООО "Радуга-Хит" |  | ООО "ТЭИК" |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1539068 | 1669275 | 268146 | 205013 | 4485 | 4485 | 1342 | 1207 | 8871 | 9001 | 47026 | 45070 | 33209 | 33569 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 36056 | 25418 | 5215 | 4215 | 98,8 | 98,8 | 7,33 | 7,0 | 166 | 166 | 575 | 575 | 1154 | 1057 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1503012 | 1643857 | 262931 | 200798 | 4386 | 4386 | 1335 | 1200 | 8705 | 8835 | 46451 | 44494 | 32055 | 32512 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 281653 | 145286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии в т/с | Гкал | 200193 | 200193 | 13240 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,2 | 105,2 | 2610 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 1584472 | 1588950 | 249691 | 187558 | 4386 | 4386 | 1335 | 1200 | 8600 | 8730 | 43841 | 44494 | 32055 | 32512 |
| бюджетным организациям | Гкал | 154187 | 148530 | 14232 | 10690 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594,7 | 1694,9 | 0 | 0 |
| жилищным организациям | Гкал | 1296572 | 1305433 | 160218 | 120350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 7068 | 7112 | 40928,3 | 41286,7 | 0 | 0 |
| прочим потребителям | Гкал | 133713 | 134986 | 75241 | 56518 | 1500 | 1500 | 1019,8 | 366,7 | 1532 | 1618 | 1317,5 | 1512,8 | 0 | 0 |
| собственное производство | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| организациям-перепродавцам тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32055 | 32512 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 942070 | 1215092 | 125997 | 150039 | 2844 | 2979 | 505,5 | 529,5 | 4193 | 4392 | 15929 | 16684 | 26072 | 27309 |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 530488 | 689899 | 53953 | 77114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 3544,9 | 4233,7 | 504 | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера | тыс. руб. | 13620,6 | 16267,0 | 16340 | 14873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 389370,8 | 417828,5 | 21207 | 42632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность персонала основного производственного персонала | чел | 602,0 | 551,0 | 27,4 | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя заработная плата основного производственного персонала | тыс. руб. | 53899,6 | 63187,3 | 64579 | 73528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 123951,9 | 251570,0 | 15903 | 19149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность административно-управленческого персонал | чел | 191,6 | 331,8 | 20,5 | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя заработная плата административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 53899,6 | 63187,3 | 64579 | 73528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 343424 | 443792 | 67770 | 69035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 35400,0 | 42277,8 | 7872 | 7165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 237200,0 | 283285,3 | 53712 | 48891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 70824,1 | 118229,0 | 6187 | 12978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность персонала ремонтного персонала | чел | 110 | 156 | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | 53899,6 | 63187,3 | 64579 | 73528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 68158 | 81400 | 4274 | 3890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 7152,9 | 8542,6 | 1756,3 | 1598,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на услуги связи | тыс. руб. | 1656,2 | 1978,0 | 256,5 | 233,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность | тыс. руб. | 290,4 | 346,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 64,8 | 77,4 | 380,3 | 346,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. | 1388,2 | 1657,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 807,0 | 734,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 3753,4 | 4482,6 | 312,5 | 284,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на командировки | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров | тыс. руб. | 850,7 | 1016,0 | 422,6 | 384,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 1527,0 | 1823,7 | 120,9 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие прочие расходы | тыс. руб. | 58627,3 | 70017,9 | 1974,1 | 1796,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) (ОРЕХ) | тыс. руб. | 48501,7 | 57925,1 | 580,7 | 528,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) (ОРЕХ) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату услуг банков (ОРЕХ) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 113,6 | 103,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 10125,6 | 12092,9 | 1279,7 | 1164,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 2410185 | 2772010 | 333500 | 294507 | 5798 | 6609 | 1638 | 1626 | 12841 | 14630 | 56061 | 60460 | 42559 | 47563 |
| Расход топлива газа | тыс. руб. | 1577732 | 1954301 | 278360,2 | 241914,1 | 4695 | 5393,2 | 1415,9 | 1444,7 | 10793,9 | 12480,1 | 48409,7 | 52001,7 | 34370,4 | 39386,5 |
|  | тыс. м3 | 202426 | 222334 | 36332,2 | 27901,7 | 607 | 607 | 177,4 | 160,9 | 1111,7 | 1135,4 | 6034,6 | 5800,4 | 4290,7 | 4405,5 |
| Расход угля | тыс. руб. | 4814,0 | 4538,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тон | 942,3 | 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды | тыс. руб. | 23854 | 32445 | 1461,6 | 4545,7 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 8,9 | 4,95 | 4,95 | 296,8 | 325,8 | 1170,4 | 1366,9 |
|  | тыс. м3 | 1009,7 | 1251,6 | 156,7 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,18 | 0,18 | 12,6 | 12,6 | 53,3 | 53,3 |
| Расход электроэнергии | тыс. руб. | 315024 | 444215 | 53678,6 | 48047,4 | 1103,4 | 1215,7 | 194,9 | 172,2 | 2042,1 | 2144,7 | 7354,8 | 8132,6 | 7018,5 | 6809,2 |
|  | тыс. кВт·ч | 51155 | 69887 | 10209,0 | 8175,8 | 170,0 | 170,0 | 40,0 | 36,1 | 276,9 | 281,1 | 1095,4 | 1147,8 | 1072,0 | 961,7 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 488761 | 336510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Гкал | 281653 | 145286 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 197068 | 258637 | 43862 | 51920 | 574 | 299 | 335 | 220 | 1431 | 1216 | 5439 | 3269 | 5395 | 5559 |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 2366,9 | 3929,3 | 284,3 | 403,4 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 4,6 | 0,4 | 0,4 | 12,3 | 14,5 | 18,0 | 24,5 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 2366,9 | 3929,3 | 284,3 | 403,4 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 4,6 | 0,38 | 0,38 | 12,3 | 14,5 | 18,0 | 24,5 |
| Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 16187,9 | 15179,9 | 4947,3 | 4724,0 | 22,2 | 0,0 | 46,3 | 12,3 | 492,0 | 509,0 | 35,6 | 37,9 | 81,5 | 4,1 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 14735,4 | 13748,2 | 4894,8 | 4683,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,5 | 4,1 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 1072,7 | 1072,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водный налог | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 268,4 | 247,2 | 27,1 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 111,4 | 111,8 | 25,5 | 13,7 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 37,9 | 0,0 | 0,0 |
| Налог при УСН | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,0 | 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 3239,8 | 3239,8 | 1262,6 | 437,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 4,88 | 480,0 | 226,7 | 2006,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аренда имущества | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1003,4 |  | 0,0 | 0,0 |
| Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 226,7 | 1003,4 |  | 0,0 | 0,0 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Аренда земельных участков | тыс. руб. | 3239,8 | 3239,8 | 437,6 | 437,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Экономия расходов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 175244 | 236288 | 12988,9 | 22427,9 | 551,9 | 298,5 | 150,3 | 151,3 | 458,3 | 480,1 | 3384,9 | 3000,0 | 4942,0 | 5176,4 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 24276,4 | 23911,6 | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,9 | 353,9 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,7 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обязательное страхование производственных объектов | тыс. руб. | 28,9 | 0,0 | 102,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 3040,0 | 4170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 3040,0 | 4170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1486,8 | 1785,0 | 1785,0 |
| Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 3552362 | 4249909 | 510359 | 506466 | 9217 | 9887 | 2526 | 2422 | 18465 | 20238 | 78660 | 81900 | 75812 | 82215 |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 3549322 | 4245739 | 502947 | 496466 | 9217 | 9887 | 2479 | 2375 | 18477 | 20238 | 81975 | 81975 | 74027 | 80430 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 942070 | 1215092 | 125997 | 150039 | 2844 | 2979 | 506 | 529 | 4193 | 4392 | 15929 | 15929 | 26072 | 27309 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | -210458 | -266418 | -15311 | -21140 | 0,0 | 0,0 | 19,40 | 0,52 | 2355 | 2344 | 249 | -2506 | -12000 | -13383 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 3341905 | 3983491 | 495048 | 485326 | 9217 | 9887 | 2545,3 | 2422,3 | 20819,6 | 22581,9 | 78909,1 | 79394,6 | 63812,0 | 68831,8 |

Таблица 74 – Структура отпуска тепловой энергии и расход основных ресурсов (продолжение)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АО «Русский хлеб» |  | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  | 1784,7 | 1784,7 | 2732,0 | 1451,2 | 1034,8 | 1034,8 |  |  | 162237,1 | 187344,2 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |  | 62,1 | 62,1 | 2,03 | 1,21 | 0,0 | 0,0 |  |  | 901,3 | 2523,3 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 0 | 0 | 1723 | 1723 | 2730 | 1450 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 161336 | 184821 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии в т/с | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 11,96 | 0 | 0 |  |  | 8768,4 | 8772,9 |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 0 | 0 | 1723 | 1723 | 2730 | 1438 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 152567 | 176048 |
| бюджетным организациям | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3046,0 | 4268,9 |
| жилищным организациям | Гкал |  |  | 0 | 0 | 2730,0 | 1438,03 | 1034,8 | 1034,8 |  |  | 137785,3 | 156031,0 |
| прочим потребителям | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11736,2 | 15748,1 |
| собственное производство | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| организациям-перепродавцам тепловой энергии | Гкал |  |  | 1722,6 | 1722,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Операционные расходы | тыс. руб. |  |  | 1168,6 | 1224,0 | 545,1 | 571,0 | 774,4 | 811,1 |  |  | 60986 | 1657828 |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34956 | 1568504 |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 190,5 | 190,5 |
| расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9685,7 | 5907,7 |
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16933,1 | 1543879 |
| Численность персонала основного производственного персонала | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,4 | 1500,0 |
| Средняя заработная плата основного производственного персонала | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42226,7 | 85771,1 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8146,4 | 18526,6 |
| Численность административно- управленческого персонал | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 | 18,0 |
| Средняя заработная плата административно- управленческого персонала | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50801,2 | 85771,1 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24355 | 75174 |
| расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6768,1 | 2380,0 |
| расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5325,0 | 64560,3 |
| расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12262,0 | 8234,0 |
| Численность персонала ремонтного персонала | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Средняя заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85771 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 14150 |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1130,7 | 778,3 |
| Расходы на услуги связи | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 152,1 | 237,5 |
| Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 237,2 | 96,0 |
| Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 376,2 | 319,3 |
| Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 202,1 | 21,1 |
| Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 163,0 | 104,4 |
| Расходы на командировки | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 385,6 | 3,4 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 126,4 |
| Расходы на страхование | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Другие прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,4 | 13242,2 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) (ОРЕХ) | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 6889,2 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) (ОРЕХ) | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| расходы на оплату услуг банков (ОРЕХ) | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| прочие общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 159,4 | 6353,0 |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0 | 0 | 2240,2 | 2539,0 | 3509,6 | 1988,8 | 1227 | 1396 | 0 | 0 | 192707 | 250709 |
| Расход топлива газа | тыс. руб. |  |  | 1915,8 | 2180,5 | 2867,1 | 1718,3 | 1080,0 | 1242,4 |  |  | 172841,0 | 224324,5 |
|  | тыс. м3 |  |  | 239,8 | 239,8 | 357,9 | 189,5 | 134,4 | 133,2 |  |  | 21326,7 | 24576,7 |
| Расход угля | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | тон |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды | тыс. руб. |  |  | 24,44 | 27,32 | 2,73 | 3,04 | 0,0 | 1,16 |  |  | 147,3 | 858,4 |
|  | тыс. м3 |  |  | 1,05 | 1,05 | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 0,02 |  |  | 5,03 | 27,4 |
| Расход электроэнергии | тыс. руб. |  |  | 299,91 | 331,16 | 639,81 | 267,44 | 147,1 | 152,51 |  |  | 19718,7 | 25526,4 |
|  | тыс. кВт·ч |  |  | 48,44 | 48,44 | 105,18 | 42,49 | 23,55 | 23,55 |  |  | 3136,7 | 3797,4 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Гкал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 308 | 324 | 150 | 155 | 322 | 278 | 0 | 0 | 110413 | 114556 |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 18,2 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 42,2 |
| Водоотведение | тыс. руб. |  |  | 16,01 | 18,15 | 3,07 | 3,13 | 0,0 | 0,0 |  |  | 37,7 | 42,2 |
| Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,47 | 1,12 | 0,0 | 0,0 | 6140,4 | 5257,5 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Налог на имущество организаций | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,49 | 0,90 |  |  | 5520,2 | 4664,4 |
| Земельный налог | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,98 | 0,22 |  |  | 77,7 |  |
| Водный налог | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Транспортный налог | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 479,6 | 502,2 |
| Налог при УСН | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Прочие налоги и сборы | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 62,8 | 90,9 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,8 | 67,9 |
| Аренда имущества | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 8,4 |
| Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 8,3 |
| Концессионная плата | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Аренда земельных участков | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 133,8 | 51,2 |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 5956,4 | 6766,5 |
| Экономия расходов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  | 291,77 | 305,61 | 147,08 | 151,73 | 189,5 | 195,52 |  |  | 10755,9 | 10398,1 |
| Амортизация | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,8 | 81,71 |  |  | 87297,7 | 92023,4 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Обязательное страхование производственных объектов | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 0,0 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 90,9 | 0,0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,5 | 146,0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 952,5 | 146,0 |
| Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 9563,3 | 13474,9 |
| Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 3716,5 | 4086,7 | 4204,9 | 2714,6 | 2323,3 | 2485,5 | 0 | 0 | 374622 | 2036714 |
| Текущие расходы | тыс. руб. |  |  | 3716,5 | 4087 | 4204,9 | 2714,6 | 2324,2 | 2485,5 |  |  | 364106 | 494680 |
| Операционные расходы | тыс. руб. |  |  | 1168,6 | 1224 | 545,1 | 571,0 | 774,4 | 811,1 |  |  | 60986 | 129388,1 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. |  |  | -477,0 | -629,5 | 843 | 140 | -130,0 | -89,0 |  |  | 0 | -25326 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3239,5 | 3457,2 | 5048,0 | 2854,6 | 2193,3 | 2396,6 | 0,0 | 0,0 | 374622,0 | 2011388 |

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемые здания, строения, сооружения.

Согласно статьям 7 и 8 главы 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение к системе теплоснабжения подлежит государственному регулированию. Пунктом 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э (далее - Методические указания), определены критерии установления платы за подключение для определенных категорий потребителей. Так, для потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой от 0,1 Гкал/ч до 1,5 Гкал/ч, а также для потребителей свыше 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения плата устанавливается на период регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2024 № 310-Р установлена плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения, при наличии технической возможности подключения, на территории городского округа теплоснабжающим организациям, приведенным в таблице 75.

Таблица 76 – Перечень теплоснабжающих организаций

| Наименование муниципального образования | Наименование теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| --- | --- |
| городской округ Подольск | ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России (ИНН 5044013246) |
|  | МУП «Подольская теплосеть» (ИНН 5036002770) |
|  | АО "ПТЭК" (ИНН 5036056101) |
|  | АО «ПЗЭМИ» (ИНН 5036003332) |

Для прочих организаций, занятых в сфере теплоснабжения, в том числе застройщика плата за подключение к системе теплоснабжения – не устанавливалась.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системам теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории городского округа при наличии технической возможности подключения на 2025 год, приведено в таблице 77.

Таблица 78 – Размер платы за подключение

| № п/п | Наименование | Значение (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч | 43,13 |  |  |  |
| 2 | Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), (тыс. руб./м) / Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | Категория протяженности |  |  |  |
|  |  | до 50 м включительно | от 50 м до 200 м включительно | более 200 м |
| 2.2.1 | канальная прокладка (П2.1к) диаметром: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 50 мм | 399,84 | 366,22 | 349,42 |
| 2.2.1.2 | 65 мм | 242,76 | 222,16 | 211,86 |
| 2.2.1.3 | 80 мм | 145,25 | 133,74 | 127,98 |
| 2.2.1.4 | 100 мм | 112,92 | 100,57 | 94,4 |
| 2.2.1.5 | 125 мм | 58,99 | 52,51 | 49,26 |
| 2.2.1.6 | 150 мм | 40,2 | 35,67 | 33,41 |
| 2.2.1.7 | 200 мм | 24,6 | 21,33 | 19,69 |
| 2.2.1.8 | 250 мм | 15,54 | 13,54 | 12,54 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром: |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 50 мм | 149,02 | 115,4 | 98,6 |
| 2.2.2.2 | 65 мм | 93,62 | 73,02 | 62,73 |
| 2.2.2.3 | 80 мм | 55,43 | 43,92 | 38,16 |
| 2.2.2.4 | 100 мм | 49,65 | 37,31 | 31,14 |
| 2.2.2.5 | 125 мм | 28,17 | 21,69 | 18,44 |
| 2.2.2.6 | 150 мм | 20,42 | 15,89 | 13,63 |
| 2.2.2.7 | 200 мм | 14,18 | 10,91 | 9,28 |
| 2.2.2.8 | 250 мм | 9,71 | 7,71 | 6,71 |

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации № 1075 от 22.10.2012, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По информации, полученной от организаций занятых в сфере теплоснабжения городского округа, Комитета по ценам и тарифам Московской области плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей Комитетом по ценам и тарифам Московской области не устанавливалась.

По данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности – не взимается.

    - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения в утвержденных тарифах на тепловую энергию, устанавливаемых Комитетом по ценам и тарифам Московской области, не превышают плановых показателей роста, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Изменения в утвержденных тарифах на тепловую энергию, устанавливаемых Комитетом по ценам и тарифам Московской области, не превышают плановых показателей роста, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации. Динамика утвержденных тарифов приводятся в п/п 1.11.1.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Функционирование систем централизованного теплоснабжения городского округа оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения.

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

1. Износ тепловых сетей.

Износ тепловых сетей – это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Уменьшению срока эксплуатации трубопроводов способствует существенное подтопление каналов и тепловых камер магистральных и внутриквартальных тепловых сетей из систем водопровода, и канализации. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

2.Разбалансировка потребителей.

Фактические температурные графики отпуска тепла с источников тепла не соответствуют утверждённым графикам регулирования. Отличие разниц температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе относительно температурного графика на источниках тепла свидетельствует о не точной гидравлической регулировке тепловых сетей. Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему отопления расчетному для каждого потребителя. В таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети (завышенный расход теплоносителя) ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной недотопа или перетопа. Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях. Недогрев сетевой воды приводит также, и к увеличению фактического расхода сетевой воды.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории поселения приводит к «перетопу» (превышению нормативной температуры внутреннего воздуха) потребителей, находящихся наиболее близко к магистральным сетям и «недотопу» конечных потребителей. Установка автоматики погодозависимого регулирования и установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит оптимизировать расход тепловой энергии и обеспечит поддержание комфортных температур внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.

3. Отсутствие приборов коммерческого учета расхода тепловой энергии на ряде источников тепла и большей части потребителей.

Отсутствие приборов учета тепловой энергии на всех на источниках тепловой энергии. Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике установлена Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Отсутствие приборов учета у источников и потребителей не позволяет оценить фактическую выработку тепловой энергии источниками тепла и фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем.

В городском округе нет программы установки приборов коммерческого учета тепловой энергии у потребителей, что не стимулирует теплоснабжающие организации к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

4. Отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребителей.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей приводит к работе индивидуальных водяных подогревателей с постоянным максимальным расходом сетевой воды, независимо от водоразбора и, как следствие к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты денежных средств на отопление.

5. Износ оборудования источников тепловой энергии

Высокая степень износа оборудования ряда источников тепловой энергии. Отсутствие резервного или аварийного топлива на большинстве источников тепловой энергии.

6. Износ внутридомовых систем

В результате большого износа внутридомовых систем, большая часть внутридомовых систем засорена, что вынуждает производить регулирование отпуска тепловой энергии не только качественным, но и количественным способом. При этом увеличивается расход сетевой воды от источника. Большая часть элеваторных узлов разрегулирована или в нерабочем состоянии, в отдельных местах элеваторы отсутствуют, в результате чего к потребителю подается теплоноситель и ГВС выше нормативной температуры, что значительно понижает энергоэффективность системы теплоснабжения.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей.

В системе теплоснабжения городского округа имеются проблемы, существенно снижающие надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения.

Из комплекса существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения городского округа можно выделить:

1. Системные проблемы

● отсутствие у теплоснабжающих организаций средств (источников), необходимых для финансирования энергоэффективных мероприятий, мероприятий по повышению надежности, а также отсутствие и реальных стимулов для реализации таких мероприятий;

● отсутствие определенности с дальнейшей схемой управления муниципальными активами (не урегулированы вопросы дальнейшей эксплуатации, поддержания и улучшения состояния сетей и источников тепловой энергии), которые могут быть реализованы либо через механизм концессионных соглашений, либо иным законным способом;

● отсутствие энергетических обследований тепловых сетей и источников тепловой энергии.

2. Проблемы на источниках тепловой энергии:

● износ и старение котельного оборудования;

● невысокие КПД котельных агрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

● низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и отпуска тепловой энергии на  источниках тепловой энергии;

● низкий уровень автоматизации источников тепловой энергии;

● отсутствие резервного и аварийного топлива.

3. Проблемы в тепловых сетях:

● высокая степень износа тепловых сетей;

● неоптимальное соотношение материальной характеристики сетей, по отношению к величине фактически используемой мощности;

● высокий уровень потерь из-за обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

● нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулированные) и сопутствующие этому фактору недотопы и «перетопы зданий;

● устаревшие технологии тепло- и гидроизоляции трубопроводов;

● высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

4. Проблемы в системах потребления услуг теплоснабжения:

● низкая степень охвата потребителей приборами учета тепла и средствами регулирования теплопотребления и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

● низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

● отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов при отсутствии приборов учета тепловой энергии у потребителей.

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях (разрушение теплопроводов или арматуры, образование свищей вследствие коррозии теплопроводов, гидравлическая разрегулировка тепловых сетей) является высокий износ сетевого хозяйства. Более 70% тепловых сетей городского округа уже выработала свой ресурс.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования источников тепловой энергии. Основное оборудование источников тепла городского округа, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы части оборудования источников тепловой энергии больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги. Износ оборудования источников тепловой энергии приводит к снижению производительности котлов и увеличению удельных расходов. Кроме того, износ оборудования источников тепловой энергии не позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы систем теплоснабжения. Решению данной проблем следует уделить особое внимание и вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, не должны становиться объектом пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к очередному отопительному сезону.

Отсутствие должного уровня средств автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла приводит к невысокой экономичности даже неизношенного основного оборудования источников тепловой энергии, находящегося в хорошем техническом состоянии.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.

Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплоснабжающих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее

Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

Выводы:

1. Система теплоснабжения городского округа выполняет свои функции как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям и требованиям нормативных документов.

2. Необходимы инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов системы теплоснабжения городского округа.

3. Необходимо осуществлять мероприятия по плановому ремонту и реконструкции источников тепла, своевременно перекладывать тепловые сети, отработавшие нормативный срок службы.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60% количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменных трубопроводов на предварительно изолированные трубопроводы в заводских условиях.

Оборудование источников теплоснабжения на сегодняшний день физически и морально устарело.

Система теплоснабжения городского округа практически выполняет свои функции как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

Следует отметить, что восстановление основных фондов системы теплоснабжения городского округа невозможно осуществить через повышение тарифа на тепловую энергию, необходимы прямые инвестиции государства для проведения реновации (восстановления) основных фондов системы теплоснабжения.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения городского округа, сводятся к основной причине – отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлив.

Ввиду работы источника теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха. Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива в отдельных системах может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и топливо-потребления, а также управление этими процессами.

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующих систем теплоснабжения, в городском округе отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа и Администрации городского округа, предписания от надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения – не выдавались.

    - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

При разработке схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения городского округа, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.