Городской округ Подольск

Московской области

|  | Утверждена Распоряжением Министерства энергетики Московской области от «____» ________202 г. №____ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ДО 2043 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 год)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава Городского округа Подольск						Г.И. Артамонов

(подпись, печать)

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»									А.Х. Регинский

(подпись, печать)

Москва

2025 г.

- Оглавление

Введение	8

1.	ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	12

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	27

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	39

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу	39

2.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	43

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	43

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	45

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	45

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа	62

2.5.	Радиусы эффективного теплоснабжения	62

2.6.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по городскому округу	65

2.7.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по городскому округу	65

2.8.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и в целом по городскому округу	66

2.9.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и в целом по городскому округу	66

2.10.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	66

2.11.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	66

2.12.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	67

2.13.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	67

3.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	67

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу	67

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу	109

4.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Города	122

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа	122

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа	158

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения	158

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	169

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	169

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	169

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	169

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	170

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	170

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	170

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	171

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	171

5.11.	Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	171

6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения	171

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	339

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	339

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	339

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	339

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	340

6.6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	340

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по приоритетному сценарию развития теплоснабжения	340

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	340

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость обустройства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	340

7.3.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	341

8.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	341

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	341

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	360

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	360

8.4.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	360

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	360

9.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	361

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	361

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	369

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	410

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	412

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	412

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	415

10.	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	415

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	415

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	415

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	416

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	417

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	417

11.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	421

11.1.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	421

12.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	422

12.1.	Решения по бесхозяйным объектам теплоснабжения. (в случае их выявления) перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении» с занесением сведений по таким сетям в электронную модель отдельным слоем	422

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа	424

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	424

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	424

13.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	424

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	425

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	425

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	425

13.7.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	425

14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	426

14.1.	Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	426

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	426

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	428

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	431

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	435

Коэффициент использования установленной тепловой мощности	438

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	442

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)	446

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	446

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	446

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	446

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	446

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)	450

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)	452

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	455

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	455

15.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	455

15.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	455

15.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	461

15.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	463

- Введение

Разработка схем теплоснабжения городов и поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Целью разработки (актуализации) схем теплоснабжения является:

● Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения.

● Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.

● Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

● Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии.

● Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя.

Актуализация схемы теплоснабжения Городского округа Подольск проводится на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, рассмотрения вопросов надежности, экономичности, возможности дальнейшего использования объектов системы теплоснабжения, с учетом перспективного развития на срок до 2043 года. При актуализации схемы теплоснабжения, так же использовались результаты режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик и данные отраслевой статистической отчетности.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Городского округа Подольск является:

● Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23 Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов);

● Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

● Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

● Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

● Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

● Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

Технической базой для разработки схемы теплоснабжения являются:

● Проект Генерального плана развития Городского округа Подольск;

● Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

● Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

● Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

● Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

● Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды;

● Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, потерям ТЭР и т.д.);

● Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

● СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) «Котельные установки»;

● СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети»;

● СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»

● СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

● СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

● СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

● СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»;

● ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

● ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»;

● ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой.

Климатические условия

Климат на территории Городского округа Подольск умеренно континентальный, с чётко выраженной сезонностью. По климатическим условиям городской округ относится к климатическому району II В.

Согласно, свода правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», средняя годовая температура воздуха положительна и составляет +5,6оС. Абсолютный максимум температуры воздуха +35оС, а абсолютный минимум – минус 43оС. Данные о средней месячной и годовой температуре воздуха на территории города по данным метеорологических наблюдений приведены в таблице 1.

Средняя температура отопительного сезона, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», составляет минус 2,2°С. Продолжительность отопительного сезона, составляет 204 суток (4896 ч). Расчетная температура для расчета отопления минус 26°С.

Таблица 1 – Средние месячные и годовые температуры наружного воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,8 | -6,9 | -1,3 | 6,5 | 13,3 | 17 | 19,1 | 17,1 | 11,3 | 5,2 | -0,8 | -5,2 | 5,6 |

График температуры окружающего воздуха по городскому округу, показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – График температуры окружающего воздуха

Градусосутки отопительного периода:

Daz = (ti-t-tht) • Zht, оС•сут.

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС;

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, оС;

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки.

DaZ= (20+2,2)х205= 4551°С•сут.

Продолжительность неблагоприятного периода 6,5 месяцев с 20 октября по 5 мая. Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 644 мм. Глубина промерзания почвы может достигать 132-195 см.

Преобладающими в году являются ветры юго-западного направления осенью и зимой, южного – весной и северо-западного – летом. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе.

Основные сведения о поселении

Территорию Городского округа Подольск составляют: город Подольск и 75 сельских населенных пунктов сёл, деревень, посёлков, вошедших в округ в 2015 году при упразднении Подольского района. Городской округ Подольск граничит с городом Москва на севере, северо-западе и западе, с Ленинским районом Московской области на северо-востоке, с городским округом Домодедово Московской области на востоке и с Чеховским районом Московской области на юге. Площадь округа составляет 339,12 км2. Земли, на которых проживают сельские жители, составляют площадь 275,22 км2. Основная река – Пахра. Административным центром городского округа является город Подольск. Карта (схема) границ территории Городского округа Подольск показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Карта (схема) границ территории Городского округа Подольск

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

На период действия схемы теплоснабжения развитие городского округа рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения городского округа. Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства. Кроме того, в городском округе, предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.

В многоэтажных домах газ не предусматривается, а в малоэтажных (в основном коттеджного типа), где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Общий прогноз изменения площади строительных фондов на территории городского округа складывается из приростов за счет нового строительства и изменений в существующем фонде за счет сноса ветхих и аварийных зданий. Перечень ветхих и аварийных домов, планируемых под снос в городском округе, приведен в таблице Таблица 3.

Планируемые объекты нового капитального строительства в течение срока реализации схемы теплоснабжения по элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, приведены в таблице Таблица 4.

Далее при разработке схемы теплоснабжения рассматривается влияние на состояние централизованной системы теплоснабжения городского округа, только за счет прироста/сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой теплоснабжения. Существующие и перспективные потребители с индивидуальным и автономным способом теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения городского округа вследствие неизменности технико-экономических показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы.

Таблица 2 – Величины прироста отапливаемой площади строительных фондов

| Наименование | Прирост площади строительных фондов, м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2040 | Всего |
| Многоквартирные жилые здания | 0,00 | 137 861,24 | 293 797,20 | 81 636,69 | 0,00 | 2 208 401,96 | 2 721 697,09 |
| Индивидуальная жилищная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-деловая застройка | 0,00 | 105 635,49 | 92 807,00 | 12 911,00 | 44 160,00 | 59 105,00 | 314 618,49 |
| Производственно-промышленные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по городскому округу | 0,00 | 243 496,73 | 386 604,20 | 94 547,69 | 44 160,00 | 2 267 506,96 | 3 036 315,58 |

Таблица 3 – Перечень ветхих и аварийных домов, планируемых под снос

| №пп | Наименование потребителя | Адрес узла ввода | Год | Общая площадь, м2 | Отапливаемая площадь, м2 | № кадастрового квартала | Категория потребителя | Наименование источника | Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | г. Подольск, пр-кт. Ленина, д. 4/2 | 2025 | 604,02 | 539,3 | — | мкд | Источник тепловой энергии №55 | лик |
| 2 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Циолковского, д. 3 | 2025 | 750,74 | 670,3 | — | мкд | Источник тепловой энергии №6 | лик |
| 3 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Циолковского, д. 5 | 2025 | 747,60 | 667,5 | — | мкд | Источник тепловой энергии №6 | лик |
| 4 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Народная, д. 19А | 2025 | 677,04 | 604,5 | — | мкд | Источник тепловой энергии №63 | лик |
| 5 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Садовая, д. 3 | 2025 | 730,84 | 652,54 | — | мкд | Источник тепловой энергии №18 | лик |
| 6 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Быковская, д. 16/2 | 2025 | 735,86 | 657,02 | — | мкд | Источник тепловой энергии №54 | лик |
| 7 | Многоквартирный дом | улица Стрелково 33, ул. Школьная, д. 2/5 | 2027 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №33 | лик |
| 8 | Многоквартирный дом | улица Дубровицы 37, д.58 | 2027 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №37 | лик |
| 9 | Многоквартирный дом | улица Стрелково 33, ул. Школьная, д.4 | 2027 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №33 | лик |
| 10 | Многоквартирный дом | ул. Плещеевская, д,35 | 2027 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №10 | лик |
| 11 | Многоквартирный дом | мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 50, корп. 3 | 2027 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №56 | лик |
| 12 | Многоквартирный дом | п.Дубровицы, д. 40 | 2028 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №37 | лик |
| 13 | Многоквартирный дом | Банная, д.4 | 2028 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №10 | лик |
| 14 | Многоквартирный дом | Калужская, д.26/5 | 2028 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №18 | лик |
| 15 | Многоквартирный дом | ул. Калинина, д.8 | 2028 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №52 | лик |
| 16 | Многоквартирный дом | ул. Подольских Курсантов, д. 12 | 2028 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №63 | лик |
| 17 | Многоквартирный дом | ул. Щорса, д.38/35 | 2028 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №18 | лик |
| 18 | Многоквартирный дом | мкр. Львовский, Московская, д.1 | 2028 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №35 | лик |
| 19 | Многоквартирный дом | ул. Щорса, д.42/36 | 2028 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №18 | лик |
| 20 | Многоквартирный дом | ул. Литейная, д.28/10 | 2029 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №63 | лик |
| 21 | Многоквартирный дом | ул. Подольских Курсантов, д.14 | 2029 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №63 | лик |
| 22 | Многоквартирный дом | ул. Беляевская, д.13 | 2029 | — | — | — | мкд | Источник тепловой энергии №29 | лик |

Таблица 4 – Планируемые объекты нового капитального строительства

| №пп | Наименование потребителя | Адрес узла ввода | Год | Общая площадь, м2 | Отапливаемая площадь, м2 | № кадастрового квартала | Категория потребителя | Наименование источника | Статус потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Шепчинки" в границах улиц: В. Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная (50:55:0030903:1764) | 2025 | 83216 | 74300 | 50:55:0030903:1764 | мкд | Источник тепловой энергии №63 | нов |
| 2 | Многоквартирная жилая застройка | территория в границах улиц: Курчатова, Багратиона, Сосновая, Бородинская | 2025 | 21349,44 | 19062 | — | мкд | Источник тепловой энергии №19 | нов |
| 3 | Жилые дома | г. Подольск, ул. Тарутинский проезд, д.1, корп.3 | 2025 | 16157,68 | 14426,5 | — | мкд | Источник тепловой энергии №74 | нов |
| 4 | Жилые дома | г.о. Подольск, Московской обл., вблизи д. Борисовка ЖК «Новая Щербинка», д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20 | 2026 | 52077,76 | 46498 | — | мкд | Источник тепловой энергии №109 | нов |
| 5 | Жилые дома | г.о. Подольск, Московской обл., вблизи д. Борисовка ЖК «Новая Щербинка», д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9 | 2027 | 37806,72 | 33756 | — | мкд | Источник тепловой энергии №109 | нов |
| 6 | Многоквартирная жилая застройка | мкр."Восточный" в границах улиц: Плещеевская, границы земельного участка ООО «Экостройресурс», границы земельного участка МОУ СОШ №10 (50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1) | 2026 | 49456,96 | 44158 | 50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1 | мкд | Источник тепловой энергии №10 | нов |
| 7 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", мкр "Центральный" западной части мкр "Климовск" (50:56:0010202:620) | 2026 | 71988 | 64275 | 50:56:0010202:620 | мкд | Источник тепловой энергии №49 | нов |
| 8 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: Быковская, Силикатная, Художественный проезд, Сыровский тупик (50:55:0010136:12) | 2026 | 38297,28 | 34194 | 50:55:0010136:12 | мкд | Источник тепловой энергии №13 | нов |
| 9 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Северный» в границах улиц: Энтузиастов, Северная, Орджоникидзе, Ждановская (50:55:0020214:223) | 2026 | 14000 | 12500 | 50:55:0020214:223 | мкд | Источник тепловой энергии №57 | нов |
| 10 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Бородино" в границах улиц: Сосновая, Циолковского, граница (50:55:0020314:22) | 2029 | 44917,6 | 40105 | 50:55:0020314:22 | мкд | Источник тепловой энергии №5 | нов |
| 11 | Комплекс жилых домов | Мкр. Фетищево, ул. Юбилейная, д. 3, 7, 8, 9, 10. 50:55:0030703:53 | 2029 | 27095,04 | 24192 | 50:55:0030703:53 | мкд | Источник тепловой энергии №1 | нов |
| 12 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Южный» в границах улиц: Правды, Космонавтов, Машиностроителей, граница гаражных кооперативов ГСК «Рассвет» и «Рассвет-2» (50:55:0020266:63;50:55:0020262:404) | 2030 | 17271,4752 | 15420,96 | 50:55:0020266:63;50:55:0020262:404 | мкд | Источник тепловой энергии №57 | нов |
| 13 | Комплекс жилых домов | ЖК Ренессанс. г. Подольск, ул. Красногвардейский бульвар, 33а, 33б. Застройщик "Фонд Статус" | 2030 | 62030,08 | 55384 | — | мкд | Источник тепловой энергии №1 | нов |
| 14 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Южный» в границах улиц: Правды, Космонавтов, Машиностроителей, граница гаражных кооперативов ГСК «Рассвет» и «Рассвет-2» (50:55:0020266:63;50:55:0020262:404) | 2039 | 67648 | 60400 | 50:55:0020266:63;50:55:0020262:404 | мкд | Источник тепловой энергии №57 | нов |
| 15 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Шепчинки" в границах улиц: В. Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная (50:55:0030903:1764) | 2039 | 87472 | 78100 | 50:55:0030903:1764 | мкд | Источник тепловой энергии №63 | нов |
| 16 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Шепчинки» в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Свердлова, Чайковского, Калинина, Щеглова, Белинского (50:55:0030918:1;50:55:0030918:2;50:55:0030919:273) | 2039 | 133392 | 119100 | 50:55:0030918:1;50:55:0030918:2;50:55:0030919:273 | мкд | Источник тепловой энергии №52 | нов |
| 17 | Многоквартирная жилая застройка | мкр."Восточный" в границах улиц: Плещеевская, границы земельного участка ООО «Экостройресурс», границы земельного участка МОУ СОШ №10 (50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1) | 2039 | 20944 | 18700 | 50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1 | мкд | Источник тепловой энергии №10 | нов |
| 18 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Бородино" в границах улиц: Сосновая, Циолковского, граница (50:55:0020314:22) | 2039 | 11200 | 10000 | 50:55:0020314:22 | мкд | Источник тепловой энергии №5 | нов |
| 19 | Многоквартирная жилая застройка | территория в границах улиц: Курчатова, Багратиона, Сосновая, Бородинская | 2039 | 75264 | 67200 | — | мкд | Источник тепловой энергии №19 | нов |
| 20 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", мкр "Центральный" западной части мкр "Климовск" (50:56:0010202:620) | 2039 | 47040 | 42000 | 50:56:0010202:620 | мкд | Источник тепловой энергии №49 | нов |
| 21 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", ул. Серпуховская, | 2039 | 23520 | 21000 | — | мкд | Источник тепловой энергии №50 | нов |
| 22 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) | 2039 | 73808 | 65900 | 50:55:0010104 | мкд | Источник тепловой энергии №54 | нов |
| 23 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: Быковская, Силикатная, Художественный проезд, Сыровский тупик (50:55:0010136:12) | 2039 | 23408 | 20900 | 50:55:0010136:12 | мкд | Источник тепловой энергии №13 | нов |
| 24 | Многоквартирная жилая застройка | мкр Львовский (50:27:0010203:800) | 2039 | 56112 | 50100 | 50:27:0010203:800 | мкд | Источник тепловой энергии №35 | нов |
| 25 | Многоквартирная жилая застройка | улица Стрелково 33 (50:27:0020527:864;50:27:0020527:87;50:27:0020527:88 ) | 2039 | 43904 | 39200 | 50:27:0020527:864;50:27:0020527:87;50:27:0020527:88 | мкд | Источник тепловой энергии №33 | нов |
| 26 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Северный» в границах улиц: Энтузиастов, Северная, Орджоникидзе, Ждановская (50:55:0020214:223) | 2039 | 152320 | 136000 | 50:55:0020214:223 | мкд | Источник тепловой энергии №57 | нов |
| 27 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Дубровицкий" Кузнечики-2 (50:55:0030620:188) | 2039 | 254240 | 227000 | 50:55:0030620:188 | мкд | Источник тепловой энергии №2 | нов |
| 28 | Многоквартирная жилая застройка | вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:195;50:27:0020331:196) | 2039 | 235984 | 210700 | 50:27:0020331:195;50:27:0020331:196 | мкд | Источник тепловой энергии №100 | нов |
| 29 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Межшоссейный" в границах улиц: Народная, Индустриальная, Литейная, Чистова | 2039 | 67088 | 59900 | — | мкд | Источник тепловой энергии №63 | нов |
| 30 | Многоквартирная жилая застройка | вблизиулица Лаговское н6 | 2039 | 42896 | 38300 | — | мкд | Источник тепловой энергии №103 | нов |
| 31 | Многоквартирная жилая застройка | мкр Климовск-южный (50:56:0030302;50:56:0030303) | 2039 | 185136 | 165300 | 50:56:0030302;50:56:0030303 | мкд | Источник тепловой энергии №61 | нов |
| 32 | Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, в границах улиц Парковая, Кирова, Маштакова (50:55:0030415) | 2039 | 162288 | 144900 | 50:55:0030415 | мкд | Источник тепловой энергии №7 | нов |
| 33 | Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, мкр. Восточный (вблизи бывш. карьера) (50:55:0000000:67492) | 2039 | 263424 | 235200 | 50:55:0000000:67492 | мкд | Источник тепловой энергии №10 | нов |
| 34 | Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, ул. Орджоникидзе | 2039 | 60032 | 53600 | — | мкд | Источник тепловой энергии №57 | нов |
| 35 | Многоквартирная жилая застройка | пос. Поливаново (восток) (50:27:0000000:131928) | 2039 | 114352 | 102100 | 50:27:0000000:131928 | мкд | Источник тепловой энергии №102 | нов |
| 36 | Многоквартирная жилая застройка | пос. Поливаново (север) (50:27:0000000:131896) | 2039 | 16352 | 14600 | 50:27:0000000:131896 | мкд | Источник тепловой энергии №47 | нов |
| 37 | Многоквартирная жилая застройка | вблизиулица Пузиково н7 (50:27:0020806:284) | 2039 | 29792 | 26600 | 50:27:0020806:284 | мкд | Источник тепловой энергии №104 | нов |
| 38 | Многоквартирная жилая застройка | вблизиулица Пузиково н7 (50:27:0020806:281) | 2039 | 29792 | 26600 | 50:27:0020806:281 | мкд | Источник тепловой энергии №104 | нов |
| 39 | Многоквартирная жилая застройка | улица Дубровицы 37 (50:27:0020450) | 2039 | 44688 | 39900 | 50:27:0020450 | мкд | Источник тепловой энергии №37 | нов |
| 40 | Многоквартирный дом | Мкр. Климовск, ул. Советская, д. 18, корп. 1, корп. 2 | 2025 | 29435,3696 | 26281,58 | — | мкд | Источник тепловой энергии №49 | нов |
| 41 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Садовая, д. 3, корп. 1А, корп. 1Б | 2027 | 53626,3728 | 47880,69 | — | мкд | Источник тепловой энергии №73 | нов |
| 42 | Многоквартирный дом | г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 41 | 2026 | 11450,88 | 10224 | — | мкд | Источник тепловой энергии №49 | нов |
| 43 | Многоквартирный дом | г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 43 | 2026 | 17290,336 | 15437,8 | — | мкд | Источник тепловой энергии №49 | нов |
| 44 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Садовая, д. 14 | 2026 | 42526,064 | 37969,7 | — | мкд | Источник тепловой энергии №18 | нов |
| 45 | Многоквартирный дом | Г.о. Подольск, ул. Литейная, д. 18 | 2026 | 14390,656 | 12848,8 | — | мкд | Источник тепловой энергии №63 | нов |
| 46 | Многоквартирный дом | Г.о. Подольск, ул. Народная, д. 15 | 2026 | 17574,928 | 15691,9 | — | мкд | Источник тепловой энергии №63 | нов |
| 47 | Детская поликлиника на 300 посещений в смену | г. Подольск, ул. Ульяновых, д.31 | 2025 | 6720 | 6000 | — | общ | Источник тепловой энергии №4 | нов |
| 48 | Встроенно-пристроенная поликлиника на 140+100 посещений в смену | г. Подольск, ул. Садовая д,3 к,1а 1б (50:55:0000000:28) | 2025 | 5376 | 4800 | 50:55:0000000:28 | общ | Источник тепловой энергии №73 | нов |
| 49 | ФАП на 85 посещений в смену | д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1404) | 2025 | 1428 | 1275 | 50:27:0020550:1404 | общ | Источник тепловой энергии №109 | нов |
| 50 | Общеобразовательное учреждение на 450 мест | пос. Сосновый бор, ППТ ЖК «Весенний» (50:27:0020709:446) | 2025 | 9620,8 | 8590 | 50:27:0020709:446 | общ | Источник тепловой энергии №74 | нов |
| 51 | Пристройка на 550 мест к школе №28 | д. Борисовка, Квартал-Инвест (50:27:0020550:1404) | 2025 | 13805,456 | 12326,3 | 50:27:0020550:1404 | общ | Источник тепловой энергии №109 | нов |
| 52 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск, ул. Орджоникидзе ППТ "Северный" (50:55:0020251:12) | 2025 | 17571,68 | 15689 | 50:55:0020251:12 | общ | Источник тепловой энергии №57 | нов |
| 53 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. пр. Авиаторов, д.12 (50:55:0010290:385) | 2025 | 17571,68 | 15689 | 50:55:0010290:385 | общ | Источник тепловой энергии №11 | нов |
| 54 | Общеобразовательная школа на 215 мест | улица Бородино н4 (50:27:0020614:156) | 2025 | 4614,4 | 4120 | 50:27:0020614:156 | общ | Источник тепловой энергии №101 | нов |
| 55 | ДОУ 320 мест | мкр. Климовск, ул. Рощинская (50:56:0010204:2) | 2025 | 4827,2 | 4310 | 50:56:0010204:2 | общ | Источник тепловой энергии №49 | нов |
| 56 | ДОУ 140 мест | г. Подольск, р-н Новосырово (50:55:0010104:243) | 2025 | 2338,56 | 2088 | 50:55:0010104:243 | общ | Источник тепловой энергии №54 | нов |
| 57 | ДОУ 225 мест | мкр. Кузнечики-2 (50:55:0030620:203) | 2025 | 3696 | 3300 | 50:55:0030620:203 | общ | Источник тепловой энергии №2 | нов |
| 58 | ДОУ 225 мест | мкр. Кузнечики-2 (50:55:0000000:81369) | 2025 | 3696 | 3300 | 50:55:0000000:81369 | общ | Источник тепловой энергии №2 | нов |
| 59 | ДОУ 225 мест | г. Подольск, пр. Авиаторов 12 (50:55:0010290:385) | 2025 | 3696 | 3300 | 50:55:0010290:385 | общ | Источник тепловой энергии №11 | нов |
| 60 | ДОУ 175 мест | вблизи д. Северово (50:27:0020614:157, 50:27:0020614:154) | 2025 | 2942,24 | 2627 | 50:27:0020614:157, 50:27:0020614:154 | общ | Источник тепловой энергии №99 | нов |
| 61 | ДОУ 140 мест | д. Борисовка (50:27:0020550:51, 50:27:0020550:1389) | 2025 | 2639,9408 | 2357,09 | 50:27:0020550:51, 50:27:0020550:1389 | общ | Источник тепловой энергии №109 | нов |
| 62 | Общеобразовательная школа на 471 мест | улица Стрелково 33 (50:27:0020527:84) | 2026 | 10622,08 | 9484 | 50:27:0020527:84 | общ | Источник тепловой энергии №33 | нов |
| 63 | Общеобразовательная школа на 825 мест | д. Кутьино | 2026 | 17571,68 | 15689 | — | общ | Источник тепловой энергии №105 | нов |
| 64 | Общеобразовательная школа на 1100 мест | г. Подольск вблизи бывшего карьера (50:55:0010318:3) | 2026 | 23364,32 | 20861 | 50:55:0010318:3 | общ | Источник тепловой энергии №10 | нов |
| 65 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:195) | 2026 | 17571,68 | 15689 | 50:27:0020331:195 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов |
| 66 | ДОУ 340 мест | г. Подольск, ул. Колхозная, д.10, ППТ "Красная горка" (50:55:0010269:440) | 2026 | 5544 | 4950 | 50:55:0010269:440 | общ | Источник тепловой энергии №18 | нов |
| 67 | ДОУ 180 мест | пос. Сосновый бор ППТ "Весенний" (50:27:0020709:446) | 2026 | 2970,24 | 2652 | 50:27:0020709:446 | общ | Источник тепловой энергии №74 | нов |
| 68 | ДОУ 160 мест | г.о. Подольск вблизи д. Бережки ЖК "Каскад Парк" (50:27:0020806:838) | 2025 | 2644,992 | 2361,6 | 50:27:0020806:838 | общ | Источник тепловой энергии №62 | нов |
| 69 | ДОУ 190 мест | мкр. Климовск, ул. Ленина, д.12Б (50:56:0020103:1213) | 2026 | 3168,48 | 2829 | 50:56:0020103:1213 | общ | Источник тепловой энергии №49 | нов |
| 70 | ДОУ 250 мест | д. Бережки, ФСК «Развитие» (50:27:0000000:132565) | 2026 | 4148,48 | 3704 | 50:27:0000000:132565 | общ | Источник тепловой энергии №62 | нов |
| 71 | ДОУ 150 мест | вблизиулица Кутьино н8 | 2026 | 2489,76 | 2223 | — | общ | Источник тепловой энергии №105 | нов |
| 72 | ДОУ 175 мест | вблизи д. Северово (50:27:0000000:585) | 2026 | 2942,24 | 2627 | 50:27:0000000:585 | общ | Источник тепловой энергии №99 | нов |
| 73 | ДОУ 180 мест | мкр. Климовск, Октябрьская пл-д, д.3А | 2026 | 3017,28 | 2694 | — | общ | Источник тепловой энергии №61 | нов |
| 74 | ДОУ 150 мест | вблизиулица Кутьино н8 | 2027 | 2489,76 | 2223 | — | общ | Источник тепловой энергии №105 | нов |
| 75 | ДОУ 350 мест | д. Пузиково (50:27:0020806:1014, 50:27:0020806:1201) | 2027 | 5582,08 | 4984 | 50:27:0020806:1014, 50:27:0020806:1201 | общ | Источник тепловой энергии №104 | нов |
| 76 | ДОУ 350 мест | г. Подольск, вблизи бывшего карьера (50:55:0010318:3) | 2027 | 5582,08 | 4984 | 50:55:0010318:3 | общ | Источник тепловой энергии №10 | нов |
| 77 | Блок начальных классов общеобразовательной школы на 275 мест | д. Матвеевское (50:27:0030726) | 2028 | 5791,52 | 5171 | 50:27:0030726 | общ | Источник тепловой энергии №106 | нов |
| 78 | Общеобразовательная школа на 825 мест | д. Поливаново | 2028 | 17571,68 | 15689 | — | общ | Источник тепловой энергии №102 | нов |
| 79 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:1942) | 2028 | 17571,68 | 15689 | 50:27:0020331:1942 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов |
| 80 | ДОУ 175 мест | улица Дубровицы 47 (50:27:0000000:131928) | 2028 | 2942,24 | 2627 | 50:27:0000000:131928 | общ | Источник тепловой энергии №102 | нов |
| 81 | ДОУ 350 мест | г. Подольск, ул. Гайдара | 2028 | 5582,08 | 4984 | — | общ | Источник тепловой энергии №1 | нов |
| 82 | Общеобразовательная школа на 825 мест | вблизи д. Северово (50:27:0000000:585) | 2030 | 17571,68 | 15689 | 50:27:0000000:585 | общ | Источник тепловой энергии №99 | нов |
| 83 | ДОУ 350 мест | вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:1942) | 2030 | 5582,08 | 4984 | 50:27:0020331:1942 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов |
| 84 | ДОУ 225 мест | г. Подольск, ул. 2-я Парковая | 2030 | 3696 | 3300 | — | общ | Источник тепловой энергии №7 | нов |
| 85 | Общеобразовательная школа на 550 мест | д. Пузиково (50:27:0020806:1014) | 2032 | 11878,72 | 10606 | 50:27:0020806:1014 | общ | Источник тепловой энергии №104 | нов |
| 86 | ДОУ 225 мест | вблизиулица Кутьино н8 | 2032 | 3696 | 3300 | — | общ | Источник тепловой энергии №105 | нов |
| 87 | ДОУ 120 мест | г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50-летия Октября | 2032 | 2413,6 | 2155 | — | общ | Источник тепловой энергии №61 | нов |
| 88 | ДОУ 350 мест | г. Подольск, вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:195) | 2033 | 5582,08 | 4984 | 50:27:0020331:195 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов |
| 89 | ДОУ 250 мест | г. Подольск, вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:1942) | 2033 | 4073,44 | 3637 | 50:27:0020331:1942 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов |
| 90 | ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Северово | 2025 | 1517,6 | 1355 | — | общ | Источник тепловой энергии №99 | нов |
| 91 | ФОК с спортивным залом (ООО "Темп") | Кузнечики (50:55:0030620:2057) | 2025 | 1209,6 | 1080 | 50:55:0030620:2057 | общ | Источник тепловой энергии №2 | нов |
| 92 | ФОК с спортивным залом и бассейном | улица Дубровицы 37 (50:27:0000000:131905) | 2026 | 1517,6 | 1355 | 50:27:0000000:131905 | общ | Источник тепловой энергии №37 | нов |
| 93 | Детско-юношеская спортивная школа | улица Стрелково 33 | 2026 | 3360 | 3000 | — | общ | Источник тепловой энергии №33 | нов |
| 94 | Детско-юношеская спортивная школа | пос. Молодежный | 2026 | 3360 | 3000 | — | общ | Источник тепловой энергии №68 | нов |
| 95 | ФОК с спортивным залом и бассейном | Восточный (50:55:0000000:80815) | 2030 | 1517,6 | 1355 | 50:55:0000000:80815 | общ | Источник тепловой энергии №10 | нов |
| 96 | ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Докунино (50:27:0020331:2426) | 2030 | 1517,6 | 1355 | 50:27:0020331:2426 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов |
| 97 | Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Плещеевская | 2025 | 728 | 650 | — | общ | Источник тепловой энергии №10 | нов |
| 98 | Офисные здания | пос. Санатория Родина (50:27:0020330:928) | 2026 | 1377,6 | 1230 | 50:27:0020330:928 | общ | Источник тепловой энергии №42 | нов |
| 99 | Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Рощинская | 2026 | 918,4 | 820 | — | общ | Источник тепловой энергии №3 | нов |
| 100 | Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Трудовая | 2027 | 806,4 | 720 | — | общ | Источник тепловой энергии №63 | нов |
| 101 | Центр социального обслуживания | Мкр. Климовск, ул. Советская, д. 18 | 2029 | 694,4 | 620 | — | общ | Источник тепловой энергии №63 | нов |
| 102 | Центр социального обслуживания | Мкр. Львовский, ул. Пролетарская | 2032 | 761,6 | 680 | — | общ | Источник тепловой энергии №35 | нов |
| 103 | Культурно-досуговый центр (объект находиться за пределами муниципального образования) | д. Федюково (50:21:0090212:1304) | 2032 | 6092,8 | 5440 | 50:21:0090212:1304 | общ | Источник тепловой энергии №38 | нов |
| 104 | Школа искусств | г. Подольск, ул. Армейский пр-д, д.3 (50:55:0030620:2088) | 2025 | 1680 | 1500 | 50:55:0030620:2088 | общ | Источник тепловой энергии №2 | нов |
| 105 | Школа искусств | д. Пузиково, р-н Лаговское | 2039 | 1120 | 1000 | — | общ | Источник тепловой энергии №104 | нов |
| 106 | Жилая застройка | Подольский ГО вблизи д. Акишево | 2028 | — | — | 50:27:0020331:12 | ижс | Источник тепловой энергии №108 | нов |
| 107 | Жилая застройка | Подольский ГО вблизи д. Акишево | 2032 | — | — | 50:27:0020331:12 | ижс | Источник тепловой энергии №108 | нов |
| 108 | Многоквартирный дом | Подольск Тарутинский проезд д.3 к13 | 2026 | — | — | 50:55:0020314:44 | мкд | Источник тепловой энергии №74 | нов |
| 109 | Многоквартирный дом | Подольск Тарутинский проезд д.3 к 1 (к14) | 2028 | — | — | 50:55:0020014:50 | мкд | Источник тепловой энергии №74 | нов |
| 110 | Жилые здания | Подольск ул. Садовая д.3 | 2027 | — | — | 50:55:0000000:28 | мкд | Источник тепловой энергии №18 | нов |
| 111 | Здание коммунального назначения | Пос. Санатория Родина | 2027 | — | — | 50:27:0020331:2240 | общ | Источник тепловой энергии №42 | нов |
| 112 | МБУ Дом культуры им. 1-го Мая | Подольск мкр. Климовск ул. Заводская д.3 | 2027 | — | — | 50:56:0030208:684 | произ | Источник тепловой энергии №61 | нов |
| 113 | Пристройка на 200 мест к школе №29 имени П.И Забродина | г. Подольск, ул. Парковая, д.16 | 2025 | 4882,64 | 4359,5 | — | общ | Источник тепловой энергии №26 | нов |
| 114 | Пристройка к школе №11 на 250 мест | г. Подольск, ул. Колхозная (50:55:0010268:6) | 2025 | 5104,96 | 4558 | 50:55:0010268:6 | общ | Источник тепловой энергии №27 | нов |
| 115 | Нежилое здание | Подольск Революционный проспект д.72 пом. 1,3 | 2027 | — | — | 50:55:0030304:509 | общ | Источник тепловой энергии №20 | нов |
| 116 | Многоквартирный дом | Подольск мкр. Климовск ул. Южный поселок | 2028 | — | — | 50:56:00300302:756 | общ | Источник тепловой энергии №61 | нов |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Данные по площади застройки по зданиям общественного назначения, учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям и прочим объектам, планируемые к строительству, приняты по генеральному плану городского округа. Согласно генеральному плану принять и планируемый снос аварийного и ветхого жилого фонда.

Далее при разработке схемы теплоснабжения рассматривается влияние на состояние централизованной системы теплоснабжения городского округа, только за счет прироста/сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных услугой теплоснабжения, от централизованной системы теплоснабжения. Расчетный прирост тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления, за счет объектов капитального строительства, в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведен в таблице.

Для покрытия прироста тепловых нагрузок планируется провести мероприятия на действующих источниках тепла в зоне, которых прогнозируется прирост тепловой нагрузки. Подробная информация о степени реконструкции и технического перевооружения источников тепла, в зависимости от выбранного варианта реализации схемы теплоснабжения, приведена в книге 7. Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла, поэтому сроки и объемы реконструкции источников тепла следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения городского округа.

Таблица 5 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки

| №пп | Наименование потребителя | Адрес узла ввода | Год | Отапливаемая площадь, м2 | Категория потребителя | Наименование источника | Категория | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС,. Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Шепчинки" в границах улиц: В. Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная (50:55:0030903:1764) | 2025 | 74300 | мкд | Источник тепловой энергии №63 | нов | 3,48 | 0,00 | 0,94 | 4,42 |
| 2 | Многоквартирная жилая застройка | территория в границах улиц: Курчатова, Багратиона, Сосновая, Бородинская | 2025 | 19062 | мкд | Источник тепловой энергии №19 | нов | 0,89 | 0,00 | 0,24 | 1,13 |
| 3 | Жилые дома | г. Подольск, ул. Тарутинский проезд, д.1, корп.3 | 2025 | 14426,5 | мкд | Источник тепловой энергии №74 | нов | 0,67 | 0,00 | 0,18 | 0,86 |
| 4 | Жилые дома | г.о. Подольск, Московской обл., вблизи д. Борисовка ЖК «Новая Щербинка», д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20 | 2026 | 46498 | мкд | Источник тепловой энергии №109 | нов | 1,34 | 0,00 | 0,36 | 1,71 |
| 5 | Жилые дома | г.о. Подольск, Московской обл., вблизи д. Борисовка ЖК «Новая Щербинка», д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9 | 2027 | 33756 | мкд | Источник тепловой энергии №109 | нов | 0,98 | 0,00 | 0,26 | 1,24 |
| 6 | Многоквартирная жилая застройка | мкр."Восточный" в границах улиц: Плещеевская, границы земельного участка ООО «Экостройресурс», границы земельного участка МОУ СОШ №10 (50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1) | 2026 | 44158 | мкд | Источник тепловой энергии №10 | нов | 2,07 | 0,00 | 0,56 | 2,63 |
| 7 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", мкр "Центральный" западной части мкр "Климовск" (50:56:0010202:620) | 2026 | 64275 | мкд | Источник тепловой энергии №49 | нов | 3,01 | 0,00 | 0,81 | 3,82 |
| 8 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: Быковская, Силикатная, Художественный проезд, Сыровский тупик (50:55:0010136:12) | 2026 | 34194 | мкд | Источник тепловой энергии №13 | нов | 1,60 | 0,00 | 0,43 | 2,03 |
| 9 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Северный» в границах улиц: Энтузиастов, Северная, Орджоникидзе, Ждановская (50:55:0020214:223) | 2026 | 12500 | мкд | Источник тепловой энергии №57 | нов | 0,58 | 0,00 | 0,16 | 0,74 |
| 10 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Бородино" в границах улиц: Сосновая, Циолковского, граница (50:55:0020314:22) | 2029 | 40105 | мкд | Источник тепловой энергии №5 | нов | 1,97 | 0,00 | 0,51 | 2,48 |
| 11 | Комплекс жилых домов | Мкр. Фетищево, ул. Юбилейная, д. 3, 7, 8, 9, 10. 50:55:0030703:53 | 2029 | 24192 | мкд | Источник тепловой энергии №1 | нов | 1,25 | 0,00 | 0,31 | 1,56 |
| 12 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Южный» в границах улиц: Правды, Космонавтов, Машиностроителей, граница гаражных кооперативов ГСК «Рассвет» и «Рассвет-2» (50:55:0020266:63;50:55:0020262:404) | 2030 | 15420,96 | мкд | Источник тепловой энергии №57 | нов | 0,62 | 0,00 | 0,32 | 0,94 |
| 13 | Комплекс жилых домов | ЖК Ренессанс. г. Подольск, ул. Красногвардейский бульвар, 33а, 33б. Застройщик "Фонд Статус" | 2030 | 55384 | мкд | Источник тепловой энергии №1 | нов | 2,59 | 0,00 | 0,70 | 3,29 |
| 14 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Южный» в границах улиц: Правды, Космонавтов, Машиностроителей, граница гаражных кооперативов ГСК «Рассвет» и «Рассвет-2» (50:55:0020266:63;50:55:0020262:404) | 2039 | 60400 | мкд | Источник тепловой энергии №57 | нов | 2,83 | 0,00 | 0,77 | 3,59 |
| 15 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Шепчинки" в границах улиц: В. Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная (50:55:0030903:1764) | 2039 | 78100 | мкд | Источник тепловой энергии №63 | нов | 3,65 | 0,00 | 0,99 | 4,64 |
| 16 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Шепчинки» в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Свердлова, Чайковского, Калинина, Щеглова, Белинского (50:55:0030918:1;50:55:0030918:2;50:55:0030919:273) | 2039 | 119100 | мкд | Источник тепловой энергии №52 | нов | 5,57 | 0,00 | 1,51 | 7,08 |
| 17 | Многоквартирная жилая застройка | мкр."Восточный" в границах улиц: Плещеевская, границы земельного участка ООО «Экостройресурс», границы земельного участка МОУ СОШ №10 (50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1) | 2039 | 18700 | мкд | Источник тепловой энергии №10 | нов | 0,87 | 0,00 | 0,24 | 1,11 |
| 18 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Бородино" в границах улиц: Сосновая, Циолковского, граница (50:55:0020314:22) | 2039 | 10000 | мкд | Источник тепловой энергии №5 | нов | 0,47 | 0,00 | 0,13 | 0,59 |
| 19 | Многоквартирная жилая застройка | территория в границах улиц: Курчатова, Багратиона, Сосновая, Бородинская | 2039 | 67200 | мкд | Источник тепловой энергии №19 | нов | 3,14 | 0,00 | 0,85 | 4,00 |
| 20 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", мкр "Центральный" западной части мкр "Климовск" (50:56:0010202:620) | 2039 | 42000 | мкд | Источник тепловой энергии №49 | нов | 1,96 | 0,00 | 0,53 | 2,50 |
| 21 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", ул. Серпуховская, | 2039 | 21000 | мкд | Источник тепловой энергии №50 | нов | 0,98 | 0,00 | 0,27 | 1,25 |
| 22 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) | 2039 | 65900 | мкд | Источник тепловой энергии №54 | нов | 3,08 | 0,00 | 0,84 | 3,92 |
| 23 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: Быковская, Силикатная, Художественный проезд, Сыровский тупик (50:55:0010136:12) | 2039 | 20900 | мкд | Источник тепловой энергии №13 | нов | 0,98 | 0,00 | 0,26 | 1,24 |
| 24 | Многоквартирная жилая застройка | мкр Львовский (50:27:0010203:800) | 2039 | 50100 | мкд | Источник тепловой энергии №35 | нов | 2,34 | 0,00 | 0,63 | 2,98 |
| 25 | Многоквартирная жилая застройка | улица Стрелково 33 (50:27:0020527:864;50:27:0020527:87;50:27:0020527:88 ) | 2039 | 39200 | мкд | Источник тепловой энергии №33 | нов | 1,92 | 0,00 | 0,50 | 2,42 |
| 26 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Северный» в границах улиц: Энтузиастов, Северная, Орджоникидзе, Ждановская (50:55:0020214:223) | 2039 | 136000 | мкд | Источник тепловой энергии №57 | нов | 6,36 | 0,00 | 1,72 | 8,09 |
| 27 | Многоквартирная жилая застройка | мкр "Дубровицкий" Кузнечики-2 (50:55:0030620:188) | 2039 | 227000 | мкд | Источник тепловой энергии №2 | нов | 10,62 | 0,00 | 2,88 | 13,50 |
| 28 | Многоквартирная жилая застройка | вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:195;50:27:0020331:196) | 2039 | 210700 | мкд | Источник тепловой энергии №100 | нов | 9,86 | 0,00 | 2,67 | 12,53 |
| 29 | Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Межшоссейный" в границах улиц: Народная, Индустриальная, Литейная, Чистова | 2039 | 59900 | мкд | Источник тепловой энергии №63 | нов | 2,80 | 0,00 | 0,76 | 3,56 |
| 30 | Многоквартирная жилая застройка | вблизиулица Лаговское н6 | 2039 | 38300 | мкд | Источник тепловой энергии №103 | нов | 1,99 | 0,00 | 0,49 | 2,47 |
| 31 | Многоквартирная жилая застройка | мкр Климовск-южный (50:56:0030302;50:56:0030303) | 2039 | 165300 | мкд | Источник тепловой энергии №61 | нов | 7,73 | 0,00 | 2,09 | 9,83 |
| 32 | Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, в границах улиц Парковая, Кирова, Маштакова (50:55:0030415) | 2039 | 144900 | мкд | Источник тепловой энергии №7 | нов | 7,51 | 0,00 | 1,84 | 9,35 |
| 33 | Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, мкр. Восточный (вблизи бывш. карьера) (50:55:0000000:67492) | 2039 | 235200 | мкд | Источник тепловой энергии №10 | нов | 11,00 | 0,00 | 2,98 | 13,98 |
| 34 | Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, ул. Орджоникидзе | 2039 | 53600 | мкд | Источник тепловой энергии №57 | нов | 2,78 | 0,00 | 0,68 | 3,46 |
| 35 | Многоквартирная жилая застройка | пос. Поливаново (восток) (50:27:0000000:131928) | 2039 | 102100 | мкд | Источник тепловой энергии №102 | нов | 4,78 | 0,00 | 1,29 | 6,07 |
| 36 | Многоквартирная жилая застройка | пос. Поливаново (север) (50:27:0000000:131896) | 2039 | 14600 | мкд | Источник тепловой энергии №47 | нов | 0,68 | 0,00 | 0,19 | 0,87 |
| 37 | Многоквартирная жилая застройка | вблизиулица Пузиково н7 (50:27:0020806:284) | 2039 | 26600 | мкд | Источник тепловой энергии №104 | нов | 1,38 | 0,00 | 0,34 | 1,72 |
| 38 | Многоквартирная жилая застройка | вблизиулица Пузиково н7 (50:27:0020806:281) | 2039 | 26600 | мкд | Источник тепловой энергии №104 | нов | 1,24 | 0,00 | 0,34 | 1,58 |
| 39 | Многоквартирная жилая застройка | улица Дубровицы 37 (50:27:0020450) | 2039 | 39900 | мкд | Источник тепловой энергии №37 | нов | 1,87 | 0,00 | 0,51 | 2,37 |
| 40 | Многоквартирный дом | Мкр. Климовск, ул. Советская, д. 18, корп. 1, корп. 2 | 2025 | 26281,58 | мкд | Источник тепловой энергии №49 | нов | 0,76 | 0,00 | 0,04 | 0,80 |
| 41 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Садовая, д. 3, корп. 1А, корп. 1Б | 2027 | 47880,69 | мкд | Источник тепловой энергии №73 | нов | 1,38 | 0,00 | 0,07 | 1,45 |
| 42 | Многоквартирный дом | г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 41 | 2026 | 10224 | мкд | Источник тепловой энергии №49 | нов | 0,30 | 0,00 | 0,02 | 0,31 |
| 43 | Многоквартирный дом | г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 43 | 2026 | 15437,8 | мкд | Источник тепловой энергии №49 | нов | 0,45 | 0,00 | 0,02 | 0,47 |
| 44 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Садовая, д. 14 | 2026 | 37969,7 | мкд | Источник тепловой энергии №18 | нов | 1,10 | 0,00 | 0,06 | 1,15 |
| 45 | Многоквартирный дом | Г.о. Подольск, ул. Литейная, д. 18 | 2026 | 12848,8 | мкд | Источник тепловой энергии №63 | нов | 0,37 | 0,00 | 0,02 | 0,39 |
| 46 | Многоквартирный дом | Г.о. Подольск, ул. Народная, д. 15 | 2026 | 15691,9 | мкд | Источник тепловой энергии №63 | нов | 0,45 | 0,00 | 0,02 | 0,48 |
| 47 | Детская поликлиника на 300 посещений в смену | г. Подольск, ул. Ульяновых, д.31 | 2025 | 6000 | общ | Источник тепловой энергии №4 | нов | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 48 | Встроенно-пристроенная поликлиника на 140+100 посещений в смену | г. Подольск, ул. Садовая д,3 к,1а 1б (50:55:0000000:28) | 2025 | 4800 | общ | Источник тепловой энергии №73 | нов | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 49 | ФАП на 85 посещений в смену | д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1404) | 2025 | 1275 | общ | Источник тепловой энергии №109 | нов | 1,48 | 0,00 | 0,11 | 1,59 |
| 50 | Общеобразовательное учреждение на 450 мест | пос. Сосновый бор, ППТ ЖК «Весенний» (50:27:0020709:446) | 2025 | 8590 | общ | Источник тепловой энергии №74 | нов | 0,70 | 0,00 | 0,01 | 0,71 |
| 51 | Пристройка на 550 мест к школе №28 | д. Борисовка, Квартал-Инвест (50:27:0020550:1404) | 2025 | 12326,3 | общ | Источник тепловой энергии №109 | нов | 0,85 | 0,00 | 0,02 | 0,87 |
| 52 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск, ул. Орджоникидзе ППТ "Северный" (50:55:0020251:12) | 2025 | 15689 | общ | Источник тепловой энергии №57 | нов | 1,27 | 0,00 | 0,02 | 1,29 |
| 53 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. пр. Авиаторов, д.12 (50:55:0010290:385) | 2025 | 15689 | общ | Источник тепловой энергии №11 | нов | 1,27 | 0,00 | 0,02 | 1,29 |
| 54 | Общеобразовательная школа на 215 мест | улица Бородино н4 (50:27:0020614:156) | 2025 | 4120 | общ | Источник тепловой энергии №101 | нов | 0,33 | 0,00 | 0,01 | 0,34 |
| 55 | ДОУ 320 мест | мкр. Климовск, ул. Рощинская (50:56:0010204:2) | 2025 | 4310 | общ | Источник тепловой энергии №49 | нов | 0,38 | 0,00 | 0,02 | 0,40 |
| 56 | ДОУ 140 мест | г. Подольск, р-н Новосырово (50:55:0010104:243) | 2025 | 2088 | общ | Источник тепловой энергии №54 | нов | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,19 |
| 57 | ДОУ 225 мест | мкр. Кузнечики-2 (50:55:0030620:203) | 2025 | 3300 | общ | Источник тепловой энергии №2 | нов | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,31 |
| 58 | ДОУ 225 мест | мкр. Кузнечики-2 (50:55:0000000:81369) | 2025 | 3300 | общ | Источник тепловой энергии №2 | нов | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,31 |
| 59 | ДОУ 225 мест | г. Подольск, пр. Авиаторов 12 (50:55:0010290:385) | 2025 | 3300 | общ | Источник тепловой энергии №11 | нов | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,31 |
| 60 | ДОУ 175 мест | вблизи д. Северово (50:27:0020614:157, 50:27:0020614:154) | 2025 | 2627 | общ | Источник тепловой энергии №99 | нов | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,24 |
| 61 | ДОУ 140 мест | д. Борисовка (50:27:0020550:51, 50:27:0020550:1389) | 2025 | 2357,09 | общ | Источник тепловой энергии №109 | нов | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,19 |
| 62 | Общеобразовательная школа на 471 мест | улица Стрелково 33 (50:27:0020527:84) | 2026 | 9484 | общ | Источник тепловой энергии №33 | нов | 0,77 | 0,00 | 0,01 | 0,78 |
| 63 | Общеобразовательная школа на 825 мест | д. Кутьино | 2026 | 15689 | общ | Источник тепловой энергии №105 | нов | 1,27 | 0,00 | 0,02 | 1,29 |
| 64 | Общеобразовательная школа на 1100 мест | г. Подольск вблизи бывшего карьера (50:55:0010318:3) | 2026 | 20861 | общ | Источник тепловой энергии №10 | нов | 1,69 | 0,00 | 0,03 | 1,72 |
| 65 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:195) | 2026 | 15689 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов | 1,27 | 0,00 | 0,02 | 1,29 |
| 66 | ДОУ 340 мест | г. Подольск, ул. Колхозная, д.10, ППТ "Красная горка" (50:55:0010269:440) | 2026 | 4950 | общ | Источник тепловой энергии №18 | нов | 0,44 | 0,00 | 0,02 | 0,46 |
| 67 | ДОУ 180 мест | пос. Сосновый бор ППТ "Весенний" (50:27:0020709:446) | 2026 | 2652 | общ | Источник тепловой энергии №74 | нов | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,25 |
| 68 | ДОУ 160 мест | г.о. Подольск вблизи д. Бережки ЖК "Каскад Парк" (50:27:0020806:838) | 2025 | 2361,6 | общ | Источник тепловой энергии №62 | нов | 0,21 | 0,00 | 0,01 | 0,22 |
| 69 | ДОУ 190 мест | мкр. Климовск, ул. Ленина, д.12Б (50:56:0020103:1213) | 2026 | 2829 | общ | Источник тепловой энергии №49 | нов | 0,25 | 0,00 | 0,01 | 0,26 |
| 70 | ДОУ 250 мест | д. Бережки, ФСК «Развитие» (50:27:0000000:132565) | 2026 | 3704 | общ | Источник тепловой энергии №62 | нов | 0,33 | 0,00 | 0,02 | 0,34 |
| 71 | ДОУ 150 мест | вблизиулица Кутьино н8 | 2026 | 2223 | общ | Источник тепловой энергии №105 | нов | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,21 |
| 72 | ДОУ 175 мест | вблизи д. Северово (50:27:0000000:585) | 2026 | 2627 | общ | Источник тепловой энергии №99 | нов | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,24 |
| 73 | ДОУ 180 мест | мкр. Климовск, Октябрьская пл-д, д.3А | 2026 | 2694 | общ | Источник тепловой энергии №61 | нов | 0,24 | 0,00 | 0,01 | 0,25 |
| 74 | ДОУ 150 мест | вблизиулица Кутьино н8 | 2027 | 2223 | общ | Источник тепловой энергии №105 | нов | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,21 |
| 75 | ДОУ 350 мест | д. Пузиково (50:27:0020806:1014, 50:27:0020806:1201) | 2027 | 4984 | общ | Источник тепловой энергии №104 | нов | 0,44 | 0,00 | 0,02 | 0,46 |
| 76 | ДОУ 350 мест | г. Подольск, вблизи бывшего карьера (50:55:0010318:3) | 2027 | 4984 | общ | Источник тепловой энергии №10 | нов | 0,44 | 0,00 | 0,02 | 0,46 |
| 77 | Блок начальных классов общеобразовательной школы на 275 мест | д. Матвеевское (50:27:0030726) | 2028 | 5171 | общ | Источник тепловой энергии №106 | нов | 0,42 | 0,00 | 0,01 | 0,43 |
| 78 | Общеобразовательная школа на 825 мест | д. Поливаново | 2028 | 15689 | общ | Источник тепловой энергии №102 | нов | 1,27 | 0,00 | 0,02 | 1,29 |
| 79 | Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:1942) | 2028 | 15689 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов | 1,27 | 0,00 | 0,02 | 1,29 |
| 80 | ДОУ 175 мест | улица Дубровицы 47 (50:27:0000000:131928) | 2028 | 2627 | общ | Источник тепловой энергии №102 | нов | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,24 |
| 81 | ДОУ 350 мест | г. Подольск, ул. Гайдара | 2028 | 4984 | общ | Источник тепловой энергии №1 | нов | 0,44 | 0,00 | 0,02 | 0,46 |
| 82 | Общеобразовательная школа на 825 мест | вблизи д. Северово (50:27:0000000:585) | 2030 | 15689 | общ | Источник тепловой энергии №99 | нов | 1,27 | 0,00 | 0,02 | 1,29 |
| 83 | ДОУ 350 мест | вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:1942) | 2030 | 4984 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов | 0,44 | 0,00 | 0,02 | 0,46 |
| 84 | ДОУ 225 мест | г. Подольск, ул. 2-я Парковая | 2030 | 3300 | общ | Источник тепловой энергии №7 | нов | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,31 |
| 85 | Общеобразовательная школа на 550 мест | д. Пузиково (50:27:0020806:1014) | 2032 | 10606 | общ | Источник тепловой энергии №104 | нов | 0,86 | 0,00 | 0,02 | 0,87 |
| 86 | ДОУ 225 мест | вблизиулица Кутьино н8 | 2032 | 3300 | общ | Источник тепловой энергии №105 | нов | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,31 |
| 87 | ДОУ 120 мест | г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50-летия Октября | 2032 | 2155 | общ | Источник тепловой энергии №61 | нов | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,20 |
| 88 | ДОУ 350 мест | г. Подольск, вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:195) | 2033 | 4984 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов | 0,44 | 0,00 | 0,02 | 0,46 |
| 89 | ДОУ 250 мест | г. Подольск, вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:1942) | 2033 | 3637 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов | 0,32 | 0,00 | 0,02 | 0,34 |
| 90 | ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Северово | 2025 | 1355 | общ | Источник тепловой энергии №99 | нов | 0,43 | 0,00 | 0,37 | 0,80 |
| 91 | ФОК с спортивным залом (ООО "Темп") | Кузнечики (50:55:0030620:2057) | 2025 | 1080 | общ | Источник тепловой энергии №2 | нов | 0,34 | 0,00 | 0,30 | 0,64 |
| 92 | ФОК с спортивным залом и бассейном | улица Дубровицы 37 (50:27:0000000:131905) | 2026 | 1355 | общ | Источник тепловой энергии №37 | нов | 0,43 | 0,00 | 0,37 | 0,80 |
| 93 | Детско-юношеская спортивная школа | улица Стрелково 33 | 2026 | 3000 | общ | Источник тепловой энергии №33 | нов | 0,95 | 0,00 | 0,82 | 1,77 |
| 94 | Детско-юношеская спортивная школа | пос. Молодежный | 2026 | 3000 | общ | Источник тепловой энергии №68 | нов | 0,95 | 0,00 | 0,82 | 1,77 |
| 95 | ФОК с спортивным залом и бассейном | Восточный (50:55:0000000:80815) | 2030 | 1355 | общ | Источник тепловой энергии №10 | нов | 0,43 | 0,00 | 0,37 | 0,80 |
| 96 | ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Докунино (50:27:0020331:2426) | 2030 | 1355 | общ | Источник тепловой энергии №100 | нов | 0,43 | 0,00 | 0,37 | 0,80 |
| 97 | Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Плещеевская | 2025 | 650 | общ | Источник тепловой энергии №10 | нов | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 98 | Офисные здания | пос. Санатория Родина (50:27:0020330:928) | 2026 | 1230 | общ | Источник тепловой энергии №42 | нов | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,09 |
| 99 | Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Рощинская | 2026 | 820 | общ | Источник тепловой энергии №3 | нов | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 100 | Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Трудовая | 2027 | 720 | общ | Источник тепловой энергии №63 | нов | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 101 | Центр социального обслуживания | Мкр. Климовск, ул. Советская, д. 18 | 2029 | 620 | общ | Источник тепловой энергии №63 | нов | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 102 | Центр социального обслуживания | Мкр. Львовский, ул. Пролетарская | 2032 | 680 | общ | Источник тепловой энергии №35 | нов | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 103 | Культурно-досуговый центр (объект находиться за пределами муниципального образования) | д. Федюково (50:21:0090212:1304) | 2032 | 5440 | общ | Источник тепловой энергии №38 | нов | 0,37 | 0,00 | 0,01 | 0,38 |
| 104 | Школа искусств | г. Подольск, ул. Армейский пр-д, д.3 (50:55:0030620:2088) | 2025 | 1500 | общ | Источник тепловой энергии №2 | нов | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 105 | Школа искусств | д. Пузиково, р-н Лаговское | 2039 | 1000 | общ | Источник тепловой энергии №104 | нов | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 106 | Жилая застройка | Подольский ГО вблизи д. Акишево | 2028 | — | ижс | Источник тепловой энергии №108 | нов | 15,70 | 0,00 | 6,73 | 22,43 |
| 107 | Жилая застройка | Подольский ГО вблизи д. Акишево | 2032 | — | ижс | Источник тепловой энергии №108 | нов | 15,70 | 0,00 | 6,73 | 22,43 |
| 108 | Многоквартирный дом | Подольск Тарутинский проезд д.3 к13 | 2026 | — | мкд | Источник тепловой энергии №74 | нов | 0,72 | 0,00 | 0,28 | 1,00 |
| 109 | Многоквартирный дом | Подольск Тарутинский проезд д.3 к 1 (к14) | 2028 | — | мкд | Источник тепловой энергии №74 | нов | 0,72 | 0,00 | 0,28 | 1,00 |
| 110 | Жилые здания | Подольск ул. Садовая д.3 | 2027 | — | мкд | Источник тепловой энергии №18 | нов | 3,01 | 0,00 | 1,29 | 4,30 |
| 111 | Здание коммунального назначения | Пос. Санатория Родина | 2027 | — | общ | Источник тепловой энергии №42 | нов | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| 112 | МБУ Дом культуры им. 1-го Мая | Подольск мкр. Климовск ул. Заводская д.3 | 2027 | — | произ | Источник тепловой энергии №61 | нов | 0,13 | 0,25 | 0,03 | 0,40 |
| 113 | Пристройка на 200 мест к школе №29 имени П.И Забродина | г. Подольск, ул. Парковая, д.16 | 2025 | 4359,5 | общ | Источник тепловой энергии №26 | нов | 0,09 | 0,25 | 0,03 | 0,36 |
| 114 | Пристройка к школе №11 на 250 мест | г. Подольск, ул. Колхозная (50:55:0010268:6) | 2025 | 4558 | общ | Источник тепловой энергии №27 | нов | 0,37 | 0,00 | 0,01 | 0,38 |
| 115 | Нежилое здание | Подольск Революционный проспект д.72 пом. 1,3 | 2027 | — | общ | Источник тепловой энергии №20 | нов | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 116 | Многоквартирный дом | Подольск мкр. Климовск ул. Южный поселок | 2028 | — | общ | Источник тепловой энергии №61 | нов | 0,62 | 0,00 | 0,32 | 0,94 |

Таблица 6 – Прогноз изменения существующей присоединенной нагрузки абонентов за счет сноса аварийных зданий, обеспеченных централизованной услугой теплоснабжения

| №пп | Наименование потребителя | Адрес узла ввода | Год | Отапливаемая площадь, м2 | Категория потребителя | Наименование источника | Категория | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС,. Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | г. Подольск, пр-кт. Ленина, д. 4/2 | 2025 | 539,3 | мкд | Источник тепловой энергии №55 | лик | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Циолковского, д. 3 | 2025 | 670,3 | мкд | Источник тепловой энергии №6 | лик | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Циолковского, д. 5 | 2025 | 667,5 | мкд | Источник тепловой энергии №6 | лик | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Народная, д. 19А | 2025 | 604,5 | мкд | Источник тепловой энергии №63 | лик | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 5 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Садовая, д. 3 | 2025 | 652,54 | мкд | Источник тепловой энергии №18 | лик | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 6 | Многоквартирный дом | г. Подольск, ул. Быковская, д. 16/2 | 2025 | 657,02 | мкд | Источник тепловой энергии №54 | лик | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 7 | Многоквартирный дом | улица Стрелково 33, ул. Школьная, д. 2/5 | 2027 | — | мкд | Источник тепловой энергии №33 | лик | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 8 | Многоквартирный дом | улица Дубровицы 37, д.58 | 2027 | — | мкд | Источник тепловой энергии №37 | лик | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 9 | Многоквартирный дом | улица Стрелково 33, ул. Школьная, д.4 | 2027 | — | мкд | Источник тепловой энергии №33 | лик | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 10 | Многоквартирный дом | ул. Плещеевская, д,35 | 2027 | — | мкд | Источник тепловой энергии №10 | лик | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 11 | Многоквартирный дом | мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 50, корп. 3 | 2027 | — | мкд | Источник тепловой энергии №56 | лик | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 12 | Многоквартирный дом | п.Дубровицы, д. 40 | 2028 | — | мкд | Источник тепловой энергии №37 | лик | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 13 | Многоквартирный дом | Банная, д.4 | 2028 | — | мкд | Источник тепловой энергии №10 | лик | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 14 | Многоквартирный дом | Калужская, д.26/5 | 2028 | — | мкд | Источник тепловой энергии №18 | лик | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 15 | Многоквартирный дом | ул. Калинина, д.8 | 2028 | — | мкд | Источник тепловой энергии №52 | лик | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 16 | Многоквартирный дом | ул. Подольских Курсантов, д. 12 | 2028 | — | мкд | Источник тепловой энергии №63 | лик | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 17 | Многоквартирный дом | ул. Щорса, д.38/35 | 2028 | — | мкд | Источник тепловой энергии №18 | лик | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 18 | Многоквартирный дом | мкр. Львовский, Московская, д.1 | 2028 | — | мкд | Источник тепловой энергии №35 | лик | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 19 | Многоквартирный дом | ул. Щорса, д.42/36 | 2028 | — | мкд | Источник тепловой энергии №18 | лик | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 20 | Многоквартирный дом | ул. Литейная, д.28/10 | 2029 | — | мкд | Источник тепловой энергии №63 | лик | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 21 | Многоквартирный дом | ул. Подольских Курсантов, д.14 | 2029 | — | мкд | Источник тепловой энергии №63 | лик | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 22 | Многоквартирный дом | ул. Беляевская, д.13 | 2029 | — | мкд | Источник тепловой энергии №29 | лик | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

Таблица 7 – Прогнозы перспективных тепловых нагрузок в зоне действия существующих или предлагаемых для строительства новых источников тепловой энергии с учетом сноса ветхого жилья

| №пп | Наименование источника теплоснабжения | Базовая нагрузка, Гкал/ч | Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплоносителя (ГВС), т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | 2025-2043 |
| — | В целом по округу | 2198,38 | 2228,04 | 2271,19 | 2287,04 | 2293,11 | 2301,90 | 2313,84 | 2514,50 | 2514,50 | 0,00 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 135,56 | 135,56 | 135,56 | 135,56 | 136,02 | 137,58 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 118,18 | 119,43 | 122,02 | 122,02 | 122,02 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,84 | 18,15 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 95,43 | 96,78 | 96,78 | 96,78 | 96,78 | 96,78 | 96,78 | 110,28 | 110,28 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 83,18 | 84,20 | 84,20 | 84,20 | 84,20 | 84,20 | 84,20 | 94,82 | 94,82 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 12,25 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 15,46 | 15,46 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 10,55 | 10,55 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 10,55 | 10,55 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 33,42 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 29,61 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 3,07 | 3,07 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 2,44 | 2,44 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 38,72 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 34,72 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 14,12 | 23,47 | 23,47 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 13,05 | 20,56 | 20,56 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 9,37 | 9,42 | 13,76 | 14,32 | 14,41 | 14,41 | 15,20 | 30,30 | 30,30 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 8,31 | 8,35 | 12,11 | 12,64 | 12,73 | 12,73 | 13,15 | 25,03 | 25,03 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,65 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,05 | 5,27 | 5,27 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 5,80 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 5,04 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 5,39 | 5,39 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 8,67 | 8,67 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 4,89 | 4,89 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 1,51 | 1,53 | 3,14 | 7,44 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 1,40 | 1,42 | 2,95 | 5,96 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 2,73 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 7,86 | 7,86 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,36 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,37 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,32 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,35 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,34 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 9,71 | 9,71 | 12,26 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 15,31 | 15,31 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 8,74 | 8,74 | 10,45 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,24 | 8,24 | 8,29 | 11,27 | 11,27 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,36 | 7,36 | 7,41 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 8,89 | 8,89 | 9,69 | 9,87 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 12,29 | 12,29 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 8,27 | 8,27 | 8,70 | 8,88 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 10,79 | 10,79 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1,30 | 1,30 | 1,39 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,25 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 43,33 | 44,53 | 49,39 | 49,39 | 49,39 | 49,39 | 49,39 | 51,89 | 51,89 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 39,06 | 40,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 46,16 | 46,16 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 4,27 | 4,33 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,73 | 5,73 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 5,13 | 5,13 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 21,60 | 21,60 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 19,02 | 19,02 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 2,58 | 2,58 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 11,03 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 15,16 | 15,16 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 9,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 7,58 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 7,18 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 136,36 | 137,65 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 139,34 | 154,47 | 154,47 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 130,53 | 131,80 | 132,39 | 132,39 | 132,39 | 132,39 | 133,01 | 144,97 | 144,97 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 5,83 | 5,85 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,33 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 44,47 | 44,47 | 44,47 | 44,47 | 44,47 | 44,47 | 44,47 | 44,47 | 44,47 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 110,81 | 110,81 | 111,06 | 111,46 | 112,40 | 112,40 | 112,60 | 122,43 | 122,43 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 104,92 | 104,92 | 105,16 | 105,53 | 106,15 | 106,15 | 106,34 | 114,07 | 114,07 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 5,89 | 5,89 | 5,90 | 5,93 | 6,25 | 6,25 | 6,26 | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,57 | 0,79 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,57 | 0,78 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 12,28 | 12,70 | 12,70 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 10,89 | 11,31 | 11,31 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 90,53 | 94,96 | 95,83 | 95,88 | 96,01 | 96,34 | 96,34 | 104,54 | 104,54 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 78,33 | 81,82 | 82,65 | 82,70 | 82,82 | 83,15 | 83,15 | 89,61 | 89,61 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 12,20 | 13,14 | 13,18 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 14,94 | 14,94 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 7,50 | 7,50 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 5,92 | 5,92 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 3,50 | 5,07 | 6,31 | 6,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,20 | 3,57 | 4,52 | 4,52 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,30 | 1,50 | 1,79 | 1,79 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 0,00 |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 0,00 |
|  | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
|  | технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования, отсутствует. Не предоставлены организациями и данные о возможном развитии производства. В связи с этим прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах не предусматривается и принимается допущение, что возможный прирост теплопотребления при возможном увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Ввиду отсутствия проектов по объектам промышленного комплекса площадь их сооружений не известна. Перспективная площадь производственной застройки, главным образом, необходима для прогнозирования спроса на коммунальные ресурсы со стороны промышленных предприятий. Официальных источников получения данной информации нет. Оценка площади каким-либо косвенным образом (на основании других данных) не будет носить достоверный характер в силу существования большой специфики между объектами (административные здания, цеха, складские помещения и т.п.) предприятий различного промышленного профиля, которые сложно унифицировать и, соответственно, получить какую-то универсальную оценку, которую можно было бы использовать при расчете площади.

В силу различий между вводимыми зданиями, строениями и сооружениями (например, часть вводимых помещений может в принципе не отапливаться), предлагается использовать другой подход при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы со стороны действующих промышленных предприятий, базирующийся на прогнозах развития сектора производства промышленных товаров. В генеральном плане нет указания на появление новых коммунальных нагрузок, ассоциируемых с производственными зонами

На расчетный срок строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон планируется осуществлять автономными источниками (АИТ) и поэтому в дальнейшем не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 8 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| №пп | Наименование теплоснабжающей организации | Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2043 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 48,7626 | 48,7000 | 48,7000 | 48,7000 | 48,7000 | 48,8665 | 49,4273 | 50,6103 | 50,6103 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 28,7000 | 28,7000 | 29,1065 | 29,1065 | 29,1065 | 29,1065 | 29,1065 | 29,1065 | 33,1655 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 26,3000 | 26,3000 | 26,3000 | 26,4496 | 26,4496 | 26,4496 | 26,4496 | 26,4496 | 26,4496 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 52,7000 | 52,7000 | 53,5349 | 53,5349 | 53,5349 | 53,5349 | 53,5349 | 53,5349 | 53,5349 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,5920 | 41,5920 | 43,5738 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 46,6000 | 46,6000 | 46,6000 | 46,6000 | 46,6000 | 46,6000 | 34,5649 | 34,5649 | 34,5649 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 47,1000 | 47,1000 | 47,1000 | 47,1000 | 47,1000 | 47,1000 | 47,1000 | 48,1448 | 80,0349 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 26,6000 | 26,6000 | 26,7350 | 39,0699 | 40,3853 | 40,3853 | 40,3853 | 42,6526 | 85,5072 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 9,2000 | 9,2000 | 11,7389 | 11,7389 | 11,7389 | 11,7389 | 11,7389 | 11,7389 | 11,7389 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 30,0000 | 30,0000 | 30,7758 | 30,7758 | 30,7758 | 31,6828 | 31,6828 | 31,6828 | 31,6828 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 27,4060 | 27,4060 | 27,4060 | 27,4060 | 27,4060 | 31,9938 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 39,2000 | 39,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 67,1000 | 67,1000 | 67,1000 | 67,1000 | 67,1000 | 67,1000 | 67,1000 | 67,1000 | 67,1000 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 100,1000 | 100,1000 | 100,1000 | 100,1000 | 100,1000 | 100,1000 | 100,1000 | 100,1000 | 100,1000 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 44,4000 | 44,4000 | 44,4000 | 44,4000 | 44,4000 | 44,4000 | 44,4000 | 44,4000 | 44,4000 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 11,1696 | 26,5471 | 26,5471 | 26,5471 | 26,5471 | 26,5471 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 117,4000 | 117,4000 | 166,1379 | 166,1379 | 166,1379 | 166,1379 | 166,1379 | 166,1379 | 337,9556 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 37,3000 | 37,3000 | 37,3000 | 37,3000 | 38,9955 | 38,9955 | 38,9955 | 38,9955 | 38,9955 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 38,5000 | 38,5000 | 38,5000 | 38,5000 | 38,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 37,9000 | 37,9000 | 37,9000 | 37,9000 | 37,9000 | 37,9000 | 37,9000 | 37,9000 | 37,9000 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 26,1000 | 26,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 21,4000 | 21,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 422,1000 | 422,1000 | 846,5450 | 846,5450 | 846,5450 | 846,5450 | 846,5450 | 846,5450 | 846,5450 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 7,8000 | 7,8000 | 16,2686 | 16,2686 | 16,2686 | 16,2686 | 16,2686 | 16,2686 | 16,2686 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 144,6000 | 144,6000 | 144,6000 | 144,6000 | 144,6000 | 144,6000 | 144,6000 | 144,6000 | 144,6000 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 332,5000 | 332,5000 | 332,5000 | 332,5000 | 332,5000 | 332,5000 | 332,5000 | 332,5000 | 332,5000 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,9139 | 3,9139 | 3,9139 | 3,9139 | 3,9139 | 4,6871 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 85,8000 | 85,8000 | 85,8000 | 85,8000 | 85,8000 | 85,8000 | 85,8000 | 85,8000 | 85,8000 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 38,2000 | 52,3949 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 224,7000 | 224,7000 | 224,7000 | 224,7000 | 224,7000 | 224,7000 | 224,7000 | 224,7000 | 224,7000 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9809 | 0,9809 | 0,9809 | 0,9809 | 0,9809 | 1,2210 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 14,2000 | 14,2000 | 14,2000 | 14,2000 | 14,2000 | 14,2000 | 14,2000 | 14,2000 | 15,4779 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 110,4000 | 110,4000 | 110,4000 | 110,4000 | 110,4000 | 110,4000 | 110,4000 | 110,4000 | 110,4000 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 38,9000 | 38,9000 | 38,9000 | 41,5933 | 44,0320 | 44,0320 | 44,0320 | 44,0320 | 44,0320 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 179,8000 | 179,8000 | 179,8000 | 179,8000 | 179,8000 | 179,8000 | 179,8000 | 179,8000 | 179,8000 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 27,3000 | 27,3000 | 27,3000 | 27,3000 | 27,3000 | 27,3000 | 27,3000 | 27,3000 | 27,3000 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 112,3000 | 112,3000 | 112,3000 | 112,3000 | 112,3000 | 112,3000 | 112,3000 | 112,3000 | 112,3000 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 32,6000 | 32,6000 | 32,6000 | 32,6000 | 32,6000 | 32,6000 | 32,6000 | 32,6000 | 54,5368 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 49,6000 | 49,6000 | 50,9747 | 56,5426 | 56,5426 | 56,5426 | 56,5426 | 56,5426 | 59,4011 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 19,8269 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 39,9000 | 39,9000 | 39,9000 | 39,9000 | 39,9000 | 39,9000 | 39,9000 | 39,9000 | 59,3854 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 59,4000 | 59,4000 | 59,4000 | 59,4000 | 59,4000 | 59,4000 | 59,4000 | 59,4000 | 59,4000 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 23,0000 | 23,0000 | 23,4044 | 23,4044 | 23,4044 | 23,4044 | 23,4044 | 23,4044 | 31,5745 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 75,8000 | 75,8000 | 75,8000 | 75,8000 | 75,8000 | 75,8000 | 75,8000 | 75,8000 | 75,8000 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 36,7000 | 36,7000 | 36,7000 | 36,7000 | 36,7000 | 36,7000 | 36,7000 | 36,7000 | 36,7000 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 45,0000 | 45,0000 | 45,4270 | 45,6723 | 45,6723 | 45,6723 | 45,6723 | 45,9825 | 50,9774 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 66,2000 | 66,2000 | 66,2000 | 66,2000 | 66,2000 | 66,2000 | 66,2000 | 66,2000 | 66,2000 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 24,3000 | 24,3000 | 24,3000 | 24,3000 | 24,3000 | 24,3000 | 24,3000 | 24,3000 | 24,3000 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 145,7000 | 145,7000 | 145,7000 | 145,7000 | 145,7000 | 145,7000 | 145,7000 | 145,7000 | 145,7000 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 80,8000 | 80,8000 | 80,8000 | 80,9825 | 81,2735 | 81,9589 | 81,9589 | 81,9589 | 89,2698 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 3,0000 | 3,0000 | 4,1610 | 5,9730 | 5,9730 | 5,9730 | 5,9730 | 5,9730 | 5,9730 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4138 | 0,4138 | 0,4612 | 0,4612 | 0,4612 | 0,4612 | 0,4612 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 47,2000 | 47,2000 | 53,1529 | 53,6050 | 53,6325 | 53,6325 | 53,6561 | 53,6561 | 57,9340 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 74,4000 | 74,4000 | 74,4000 | 74,4000 | 74,4000 | 74,4000 | 74,4000 | 74,4000 | 74,4000 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 124,9000 | 124,9000 | 124,9000 | 124,9000 | 124,9000 | 61,6228 | 61,6228 | 61,6228 | 61,6228 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 123,9000 | 123,9000 | 123,9000 | 123,9000 | 123,9000 | 123,9000 | 123,9000 | 123,9000 | 123,9000 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 117,2000 | 117,2000 | 117,2000 | 117,2000 | 117,2000 | 117,2000 | 117,2000 | 117,2000 | 117,2000 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 30,3000 | 30,3000 | 30,3000 | 37,4438 | 37,4438 | 37,4438 | 37,4438 | 37,4438 | 37,4438 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 26,6000 | 26,6000 | 26,6000 | 26,6000 | 26,6000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 42,7000 | 42,7000 | 42,7000 | 42,7000 | 42,7000 | 42,7000 | 42,7000 | 42,7000 | 42,7000 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 5,0000 | 5,0000 | 7,2371 | 9,0180 | 9,0180 | 10,4466 | 10,4466 | 10,4466 | 10,4466 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время, большая часть застроенной территории городского округа охвачена зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла. Снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций городского округа представлены на рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден..

Таблица 9 – Перечень теплоснабжающих организаций в базовом периоде

| №пп | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на тепловую энергию для организации эксплуатирующей источник (да, —) | Номер теплоснабжающей организации на рисунке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Подольская теплосеть" | да | 1 |
| 2 | ФГБУ «ЦЖКУ» | да | 17 |
| 3 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | да | 13 |
| 4 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | да | 6 |
| 5 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | да | 3 |
| 6 | ООО "Подольский мукомольный завод" | да | 10 |
| 7 | ООО "НКН" | да | 9 |
| 8 | ООО "Радуга-Хит" | да | 11 |
| 9 | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | да | 12 |
| 10 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | — | 4 |
| 11 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | да | 5 |
| 12 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | да | 14 |
| 13 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | да | 7 |
| 14 | ООО "Импульс" | — | 8 |
| 15 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | да | 2 |

Таблица 10 – Перечень теплосетевых организаций

| №пп | Наименование теплосетевой организации | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии для организаций эксплуатирующих сети (да, —) | Номер теплосетевой организации на рисунке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Подольская теплосеть" | да | 1 |

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций, приведены на рисунке 5.

[не публикуется]

Рисунок 3 – Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Обеспечение теплом всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла. Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории городского округа располагаются, прежде всего, в районах застройки одно - двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками с плотностью тепловой нагрузки 0,12- 0,25 Гкал/ч на 1 га. В перспективе потребителей с индивидуальным потреблением частного сектора подключать к сетям централизованного теплоснабжения не планируется

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Городского округа Подольск показаны на рисунке 4.

[не публикуется]

Рисунок 4 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Автономное и индивидуальное отопление по сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность, а также отсутствие привязки к системе централизованного теплоснабжения в зонах с низкой плотностью тепловой нагрузки, что обуславливает целесообразность применение таких систем в районах, где централизованное теплоснабжение отсутствует. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Основным недостатком систем с индивидуальным отоплением относительно крупных источников, является отсутствие систем резервирования вводов электро- водо- и газоснабжения, существенно повышающих требования безопасности систем теплоснабжения, указанные в пункте 5 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

В перспективе потребителей с индивидуальным потреблением тепла подключать к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. Поэтому, в дальнейшем в схеме централизованного теплоснабжения потребители, получающие тепловую энергию от индивидуальных источников тепла рассматриваться не будут в связи с отсутствием развития.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На перспективу развития городского округа рассмотрено по сценарию, определенному в плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в базовом периоде. Установленные тепловые балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) тепловой мощности оборудования и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии. Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.

Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки с определением резервов (дефицитов) были составлены, как для источников тепловой энергии, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих источников тепла, на которых тепловая нагрузка неизменна.

Таблица 11 – Перспективные балансы тепловой мощности

| Наименование теплоисточника | Наименование показателя | Данные базового года | 2025 | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2035 г. | 2039 г. | 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
|  | 1. МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 | Установленная мощность | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 192,74 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 |
|  | Расход тепла на СН | 3,16 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 135,56 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 136,0 | 137,6 | 140,9 | 140,9 | 140,9 |
|  | Потери в тепловых сетях | 5,338 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 48,68 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,2 | 46,7 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| Источник тепловой энергии №2 | Установленная мощность | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
|  | Расход тепла на СН | 2,19 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 95,43 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 110,3 | 110,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,697 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 60,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 45,6 | 45,6 |
| Источник тепловой энергии №3 | Установленная мощность | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 10,55 | 10,55 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 24,50 | 24,50 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 |
| Источник тепловой энергии №4 | Установленная мощность | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 51,55 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
|  | Расход тепла на СН | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 33,42 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 16,4 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Источник тепловой энергии №5 | Установленная мощность | 34 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 34,0 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 19,13 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 21,65 | 19,17 | 19,76 | 19,17 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 34,0 | 12,67 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 10,16 | 12,63 | 12,04 | 12,63 |
| Источник тепловой энергии №6 | Установленная мощность | 30,0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 |
|  | Расход тепла на СН | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 38,72 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -10,93 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| Источник тепловой энергии №7 | Установленная мощность | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 27,2 | 27,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 27,20 | 27,20 |
|  | Расход тепла на СН | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 14,12 | 23,47 | 23,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,06 | 2,90 | 2,90 |
| Источник тепловой энергии №8 | Установленная мощность | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,86 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | Расход тепла на СН | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,363 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Источник тепловой энергии №9 | Установленная мощность | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,16 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Расход тепла на СН | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Источник тепловой энергии №10 | Установленная мощность | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 32,7 | 32,7 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 16,50 | 32,70 | 32,70 |
|  | Расход тепла на СН | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,37 | 9,42 | 13,76 | 14,13 | 14,05 | 14,05 | 14,85 | 29,94 | 29,94 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,20 | 5,15 | 0,81 | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 0,71 | 1,81 | 1,81 |
| Источник тепловой энергии №11 | Установленная мощность | 12 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,80 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,40 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Источник тепловой энергии №12 а | Установленная мощность | 60 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 56,57 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
|  | Расход тепла на СН | 1,22 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 54,9 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Источник тепловой энергии №13 | Установленная мощность | 7,4 | 9,56 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,12 | 7,08 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
|  | Расход тепла на СН | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,39 | 5,39 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 8,67 | 8,67 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,54 | 1,42 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 0,47 | 0,47 |
| Источник тепловой энергии №14 | Установленная мощность | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
|  | Расход тепла на СН | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,68 | 0,68 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| Источник тепловой энергии №15 | Установленная мощность | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,0 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Источник тепловой энергии №16 | Установленная мощность | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Источник тепловой энергии №17 | Установленная мощность | 6,0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Источник тепловой энергии №18 | Установленная мощность | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,28 | 4,28 | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,51 | 1,49 | 3,10 | 7,40 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,65 | 2,67 | 2,20 | 0,40 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Источник тепловой энергии №19 | Установленная мощность | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 9,32 | 9,32 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,62 | 3,62 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 9,32 | 9,32 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,73 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 7,86 | 7,86 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,12 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,71 | -0,42 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,29 | 1,29 |
| Источник тепловой энергии №20 | Установленная мощность | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,54 | 2,54 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,03 | -0,03 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Источник тепловой энергии №21 | Установленная мощность | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,97 | 1,97 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,24 | 0,24 | 1,39 | 1,39 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Источник тепловой энергии №22 | Установленная мощность | 3,12 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,02 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,34 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №23 | Установленная мощность | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Источник тепловой энергии №24 | Установленная мощность | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,011 | 0,011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Источник тепловой энергии №25 | Установленная мощность | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,46 | 1,46 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -0,06 | -0,06 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Источник тепловой энергии №26 | Установленная мощность | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,78 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Источник тепловой энергии №27 | Установленная мощность | 0,72 | 0,72 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,66 | 0,66 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,35 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,29 | -0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Источник тепловой энергии №28 | Установленная мощность | 0,9 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Источник тепловой энергии №29 | Установленная мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Источник тепловой энергии №30 | Установленная мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №31 | Установленная мощность | 0,172 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №32 | Установленная мощность | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Источник тепловой энергии №33 | Установленная мощность | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 |
|  | Расход тепла на СН | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,71 | 9,71 | 12,26 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 14,05 | 14,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,597 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,28 | 11,28 | 8,73 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 6,94 | 6,94 |
| Источник тепловой энергии №34 | Установленная мощность | 18 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,105 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
| Источник тепловой энергии №35 | Установленная мощность | 12,9 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
|  | Расход тепла на СН | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,06 | 8,06 | 8,11 | 11,09 | 11,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,4 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,12 | 4,12 | 4,07 | 1,09 | 1,09 |
| Источник тепловой энергии №36 | Установленная мощность | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
|  | Расход тепла на СН | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| Источник тепловой энергии №37 | Установленная мощность | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
|  | Расход тепла на СН | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 8,89 | 8,89 | 9,69 | 9,51 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 11,83 | 11,83 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 4,99 | 4,99 | 4,19 | 4,37 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 2,04 | 2,04 |
| Источник тепловой энергии №38 | Установленная мощность | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Источник тепловой энергии №39 | Установленная мощность | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Источник тепловой энергии №40 | Установленная мощность | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Источник тепловой энергии №41 | Установленная мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
|  | Расход тепла на СН | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,159 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Источник тепловой энергии №42 | Установленная мощность | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,30 | 1,30 | 1,39 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,21 | 1,21 | 1,12 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Источник тепловой энергии №43 | Установленная мощность | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Расход тепла на СН | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Источник тепловой энергии №44 | Установленная мощность | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Расход тепла на СН | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,116 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Источник тепловой энергии №45 | Установленная мощность | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,198 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Источник тепловой энергии №46 | Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Источник тепловой энергии №47 | Установленная мощность | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,071 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Источник тепловой энергии №48 | Установленная мощность | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 15,59 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 | 15,594 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 14,87 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| Источник тепловой энергии №49 | Установленная мощность | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 76,47 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
|  | Расход тепла на СН | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 43,33 | 44,5 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 51,9 | 51,9 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,99 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 30,14 | 28,94 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 21,58 | 21,58 |
| Источник тепловой энергии №50 | Установленная мощность | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 5,13 | 5,13 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 2,45 | 2,45 |
| Источник тепловой энергии №51 | Установленная мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №52 | Установленная мощность | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 37,2 | 37,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 10,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 37,20 | 37,20 |
|  | Расход тепла на СН | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 21,56 | 21,56 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -5,26 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 14,82 | 14,82 |
| Источник тепловой энергии №53 | Установленная мощность | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Источник тепловой энергии №54 | Установленная мощность | 25,20 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
|  | Расход тепла на СН | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 11,03 | 16,59 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 19,87 | 19,87 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 12,30 | 6,74 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 3,46 | 3,46 |
| Источник тепловой энергии №55 | Установленная мощность | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 7,58 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,021 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | -1,75 | -1,73 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Источник тепловой энергии №56 | Установленная мощность | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
| Источник тепловой энергии №57 | Установленная мощность | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 201,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 | 183,90 |
|  | Расход тепла на СН | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 136,36 | 137,65 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 139,34 | 154,47 | 154,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 44,33 | 43,04 | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 41,35 | 26,22 | 26,22 |
| Источник тепловой энергии №58 | Установленная мощность | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
|  | Расход тепла на СН | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Источник тепловой энергии №59 | Установленная мощность | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 |
|  | Расход тепла на СН | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |
| Источник тепловой энергии №60 | Установленная мощность | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
|  | Расход тепла на СН | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Источник тепловой энергии №61 | Установленная мощность | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 | 292,66 |
|  | Расход тепла на СН | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 110,81 | 110,81 | 111,06 | 111,46 | 112,40 | 112,40 | 112,60 | 122,43 | 122,43 |
|  | Потери в тепловых сетях | 2,473 | 2,47 | 2,48 | 2,49 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,73 | 2,73 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 176,87 | 176,87 | 176,61 | 176,20 | 175,24 | 175,24 | 175,04 | 164,99 | 164,99 |
| Источник тепловой энергии №62 | Установленная мощность | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,57 | 0,79 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,82 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Источник тепловой энергии №77 | Установленная мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Источник тепловой энергии №78 | Установленная мощность | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Источник тепловой энергии №79 | Установленная мощность | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Источник тепловой энергии №80 | Установленная мощность | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Источник тепловой энергии №81 | Установленная мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Расход тепла на СН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №82 | Установленная мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №83 | Установленная мощность | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
|  | Расход тепла на СН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,091 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Источник тепловой энергии №73 | Установленная мощность | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 12,28 | 12,70 | 12,70 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,50 | -0,01 | -0,01 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 | Установленная мощность | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 93,3 | 93,30 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  | Расход тепла на СН | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 90,53 | 94,93 | 105,22 | 105,27 | 106,80 | 106,56 | 106,56 | 114,77 | 114,77 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,02 | -4,38 | 22,04 | 21,98 | 20,45 | 20,69 | 20,69 | 12,48 | 12,48 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №64 | Установленная мощность | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
|  | Расход тепла на СН | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №65 | Установленная мощность | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №66 | Установленная мощность | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
|  | Расход тепла на СН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №67 | Установленная мощность | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
|  | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №68 | Установленная мощность | 9,46 | 9,46 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 9,44 | 9,44 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
|  | Расход тепла на СН | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 7,50 | 7,50 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,35 | 1,35 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №69 | Установленная мощность | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №70 | Установленная мощность | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №71 | Установленная мощность | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  | Расход тепла на СН | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №72 | Установленная мощность | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
|  | Расход тепла на СН | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 6,064 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,055 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №74 | Установленная мощность | 12,90 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,89 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  | Расход тепла на СН | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 3,50 | 5,1 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 8,31 | 6,74 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
|  | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №75 | Установленная мощность | 4,3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
|  | Расход тепла на СН | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 2,313 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,008 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 1,96 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Источник тепловой энергии №76 | Установленная мощность | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
|  | Расход тепла на СН | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
|  | Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №98 | Установленная мощность | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Источник тепловой энергии №99 | Установленная мощность | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 1,04 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 1,88 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Источник тепловой энергии №100 | Установленная мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 2,59 | 2,59 | 4,65 | 17,18 | 17,18 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,86 | 0,86 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 5,94 | 4,58 | 4,58 | 3,22 | 3,22 | 1,06 | 1,90 | 1,90 |
| Источник тепловой энергии №101 | Установленная мощность | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Расход тепла на СН | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Источник тепловой энергии №102 | Установленная мощность | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 8,48 | 8,48 |
|  | Потери в тепловых сетях |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,34 | 0,34 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,14 | 1,14 |
| Источник тепловой энергии №103 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| Источник тепловой энергии №104 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,34 | 4,70 | 4,70 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 0,19 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,57 | 0,01 | 0,01 |
| Источник тепловой энергии №105 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Источник тепловой энергии №106 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Источник тепловой энергии №107 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Источник тепловой энергии №108 | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | 22,43 | 44,85 | 44,85 | 44,85 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,32 | 25,68 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Источник тепловой энергии №109 | Установленная мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Расход тепла на СН | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 0,00 | 2,65 | 4,36 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 0,00 | 3,12 | 1,34 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего | Установленная мощность | 2015,95 | 2035,71 | 2054,29 | 2060,79 | 2055,49 | 2105,49 | 2105,49 | 2179,38 | 2179,38 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1809,19 | 1833,44 | 1874,56 | 1881,11 | 1878,98 | 1928,98 | 1929,97 | 2016,90 | 2016,90 |
|  | Расход тепла на СН | 23,88 | 25,24 | 25,06 | 25,10 | 25,08 | 26,08 | 26,08 | 26,33 | 26,33 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | 1103,78 | 1123,06 | 1150,42 | 1158,13 | 1182,64 | 1186,42 | 1216,87 | 1346,83 | 1346,83 |
|  | Потери в тепловых сетях | 22,53 | 23,04 | 22,94 | 23,02 | 23,94 | 23,94 | 25,06 | 26,68 | 26,68 |
|  | Резерв (+)/Дефицит ("-") источника | 658,99 | 662,11 | 676,14 | 674,87 | 647,31 | 692,54 | 661,96 | 617,06 | 617,06 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа

Зоны действия источников тепловой энергии городского округа расположены на территории городского округа.

В городском округе имеется система теплоснабжения от источника тепловой энергии «Источник тепловой энергии №83». Источник тепловой энергии «Источник тепловой энергии №83» расположен за границей городского округа Подольск. Зона действия источника тепловой энергии «Источник тепловой энергии №83» распространяется, на территорию города федерального значения Москва и на городской округ Подольск. Территория городского округа Подольск подключена от «ЦТП №13 ул. 8 Марта (Аптечные склады)», находящееся в зоне действия источника тепловой энергии «Источник тепловой энергии №83».

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя.

В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла, является затруднительным и не всегда оказывается достоверным.

В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 год (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения:

L=100Qпот/Q100

где:

● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода;

● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

Расчеты эффективного радиуса теплоснабжения от источников теплоснабжения городского округа представлены в таблице.

Таблица 12 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

| №пп | Источники | Установленная мощность |  | Rср. | Rмак. | Rэфф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2044 |  |  | 2024 | 2044 |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | м | м | м | м |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 200,01 | 200,01 | 3 445 | 3 445 | 5 770 | 5 770 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 163,50 | 163,50 | 1 745 | 1 745 | 5 184 | 5 184 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 60,00 | 60,00 | 1 105 | 1 105 | 3 008 | 3 008 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 56,50 | 56,50 | 1 395 | 1 395 | 2 910 | 2 910 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 34,00 | 34,09 | 1 957 | 1 957 | 2 186 | 2 189 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 30,00 | 40,00 | 2 771 | 2 771 | 2 034 | 2 397 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 36,80 | 38,99 | 1 118 | 1 118 | 2 287 | 2 363 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 16,30 | 16,30 | 721 | 721 | 1 421 | 1 421 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 14,50 | 14,50 | 1 465 | 1 465 | 1 324 | 1 324 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 16,50 | 68,70 | 2 310 | 2 310 | 1 431 | 3 242 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 12,00 | 12,00 | 869 | 869 | 1 179 | 1 179 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 60,00 | 63,43 | 871 | 871 | 3 008 | 3 102 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 7,40 | 11,68 | 571 | 571 | 869 | 1 159 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 5,98 | 5,98 | 584 | 584 | 756 | 756 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 6,00 | 6,00 | 806 | 806 | 758 | 758 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 6,00 | 6,00 | 412 | 412 | 758 | 758 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 6,00 | 6,00 | 444 | 444 | 758 | 758 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 5,48 | 9,20 | 799 | 799 | 714 | 999 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 4,32 | 10,02 | 244 | 244 | 608 | 1 054 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 2,84 | 3,14 | 527 | 527 | 453 | 487 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 3,20 | 3,20 | 224 | 224 | 493 | 493 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 3,12 | 3,48 | 338 | 338 | 485 | 524 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 3,04 | 3,04 | 389 | 389 | 476 | 476 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 2,92 | 2,92 | 490 | 490 | 462 | 462 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,56 | 1,56 | 266 | 266 | 291 | 291 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 1,16 | 1,16 | 65 | 65 | 231 | 231 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,72 | 0,86 | 191 | 191 | 158 | 182 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,90 | 0,90 | 122 | 122 | 189 | 189 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,54 | 0,54 | 155 | 155 | 125 | 125 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,34 | 0,34 | 97 | 97 | 85 | 85 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,17 | 0,17 | 184 | 184 | 49 | 49 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,07 | 0,07 | 33 | 33 | 27 | 27 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 22,15 | 22,15 | 833 | 833 | 1 705 | 1 705 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 18,00 | 21,26 | 432 | 432 | 1 508 | 1 664 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 12,90 | 12,90 | 1 243 | 1 243 | 1 233 | 1 233 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 36,12 | 36,12 | 999 | 999 | 2 262 | 2 262 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 15,40 | 15,40 | 832 | 832 | 1 373 | 1 373 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 6,73 | 6,73 | 453 | 453 | 817 | 817 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 7,91 | 7,91 | 737 | 737 | 907 | 907 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 6,45 | 6,45 | 580 | 580 | 795 | 795 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 4,30 | 4,30 | 520 | 520 | 606 | 606 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 3,44 | 3,44 | 352 | 352 | 519 | 519 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 3,10 | 3,10 | 326 | 326 | 482 | 482 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 3,10 | 3,18 | 627 | 627 | 482 | 491 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 1,70 | 1,70 | 74 | 74 | 311 | 311 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,86 | 0,86 | 469 | 469 | 183 | 183 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 2,29 | 2,29 | 1 137 | 1 137 | 388 | 388 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 17,01 | 17,01 | 1 869 | 1 869 | 1 458 | 1 458 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 80,00 | 80,00 | 2 894 | 2 894 | 3 525 | 3 525 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 7,74 | 7,74 | 760 | 760 | 894 | 894 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 1,72 | 1,72 | 480 | 480 | 313 | 313 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 29,19 | 51,33 | 1 848 | 1 848 | 2 002 | 2 758 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 1,98 | 1,98 | 568 | 568 | 348 | 348 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 25,20 | 25,20 | 1 520 | 1 520 | 1 839 | 1 839 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 6,02 | 8,82 | 413 | 413 | 759 | 972 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 29,72 | 29,72 | 1 009 | 1 009 | 2 023 | 2 023 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 201,30 | 201,30 | 2 773 | 2 773 | 5 790 | 5 790 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 14,60 | 14,60 | 768 | 768 | 1 329 | 1 329 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 36,00 | 36,00 | 859 | 859 | 2 258 | 2 258 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 71,31 | 71,31 | 829 | 829 | 3 309 | 3 309 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 340,00 | 340,00 | 3 929 | 3 929 | 7 628 | 7 628 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,48 | 1,48 | 120 | 120 | 280 | 280 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,58 | 0,58 | 120 | 120 | 133 | 133 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,56 | 0,56 | 120 | 120 | 129 | 129 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,54 | 0,54 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,33 | 0,33 | 120 | 120 | 83 | 83 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,60 | 0,60 | 120 | 120 | 136 | 136 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,06 | 0,06 | 300 | 300 | 24 | 24 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 13,00 | 13,00 | 120 | 120 | 1 238 | 1 238 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 12,90 | 14,96 | 735 | 735 | 1 233 | 1 349 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 110,00 | 132,00 | 2 316 | 2 316 | 4 191 | 4 623 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 11,09 | 11,09 | 711 | 711 | 1 123 | 1 123 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 5,00 | 5,00 | 211 | 211 | 671 | 671 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 5,93 | 5,93 | 413 | 413 | 752 | 752 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 26,01 | 36,16 | 696 | 696 | 1 873 | 2 264 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 9,46 | 10,38 | 926 | 926 | 1 016 | 1 077 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 2,90 | 2,90 | 195 | 195 | 460 | 460 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 4,47 | 4,47 | 297 | 297 | 622 | 622 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 2,76 | 2,76 | 730 | 730 | 444 | 444 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 12,04 | 12,04 | 120 | 120 | 1 181 | 1 181 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 12,90 | 12,90 | 120 | 120 | 1 233 | 1 233 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 4,30 | 4,30 | 799 | 799 | 606 | 606 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 18,06 | 18,06 | 120 | 120 | 1 511 | 1 511 |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 2,19 | 4,39 | 0 | 0 | 376 | 614 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 1 605 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0,00 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 053 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0,00 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 2 718 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 758 |

Анализ данных таблицы показывает, что для большинства источников тепловой энергии эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах действия и мероприятий по их реконструкции и модернизации. Для остальных источников изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников и проведением мероприятий по их техническому перевооружению.

Анализ данных таблицы показывает, что теплоснабжение от источников тепла осуществляется в пределах эффективного радиуса теплоснабжения.

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по городскому округу

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги.

С целью устранения, во-первых, имеющегося на ряде котельных локального дефицита (недостаток резерва) тепловой мощности и, во-вторых, возможности покрытия перспективных тепловых нагрузок планируется проведение на этих котельных мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по городскому округу

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. Вероятнее всего, для тех котельных, на которых не ожидается прироста тепловой нагрузки в период до 2043 года и соответственно не планируются мероприятия по модернизации и техническому перевооружению, работы, проводимые ежегодно при подготовке к осенне-зимнему максимуму, позволят сохранить существующие на сегодняшний день технические ограничения на использование установленной тепловой мощности.

В таблице п/п 2.3 настоящей книги, приведены существующие и перспективные значения располагаемой мощности котельных городского округа в соответствии с данными режимных карт котельного оборудования.

Видно, что на момент разработки схемы теплоснабжения городского округа:

1. Практически у всех котельных агрегатов, вне зависимости от года установки, согласно предоставленным режимным картам, имеется ограничение тепловой мощности.

2. Существенное ограничение установленной тепловой мощности имеют в основном котлы, выработавшие свой нормативный срок эксплуатации. Ограничение у этих котлов в основном связано с моральным и физическим износом основного оборудования и недостаточным объемом, и качеством проводимых капитально-восстановительных ремонтов.

3. Значительное расхождение располагаемой тепловой мощности от установленной мощности имеют, также и котлы у которых имеется запас по парковому ресурсу. Вероятнее всего, это связано с недостаточным объемом и качеством проводимых капитальных и текущих ремонтов, а также отсутствием периодически проводимых работ по режимно-наладочным испытаниям котлов для достижения номинальной нагрузки.

4. Техническое состояние генерирующего оборудования не является критическим. За счёт своевременного проведения ремонтов, должного уровня эксплуатации и обслуживания, организованного в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, оборудование сможет обеспечить несение подключённых к источникам нагрузок в течение ближайших 10-15 лет.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и в целом по городскому округу

По сведениям, представленным теплоснабжающими организациями, затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии отсутствуют. Затраты тепловой мощности на собственные нужды представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги.

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и в целом по городскому округу

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги.

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Согласно Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» под резервной тепловой мощностью понимается тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии теплоносителя.

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги. В целом аварийного резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии в городском округе нет. В связи с тем, что между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в городском округе отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяются.

Долгосрочные договора теплоснабжения с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон установлением долгосрочного тарифа, отсутствуют

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд паропроводов. В системе теплоснабжения городского округа паропроводы отсутствуют.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

● в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

В соответствии с п. 10 Федерального закона от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

● с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

● с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в разделе 7 Книги 6.

Таблица 13 – Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения

| №пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 33 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 12,204 | 12,204 | 12,204 | 12,204 | 12,205 | 12,211 | 12,224 | 12,224 | 12,224 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,204 | 12,204 | 12,204 | 12,204 | 12,205 | 12,211 | 12,224 | 12,224 | 12,224 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 96,314 | 96,314 | 96,314 | 96,319 | 96,369 | 96,471 | 96,471 | 96,471 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 33 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,633 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,637 | 1,637 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,633 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,637 | 1,637 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 27,459 | 27,459 | 27,459 | 27,459 | 27,459 | 27,459 | 27,475 | 27,475 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | Срок службы | лет | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 57 | 61 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 7,248 | 7,269 | 7,269 | 7,269 | 7,269 | 7,269 | 7,269 | 7,269 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
|  | Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,729 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,729 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
|  | Срок службы | лет | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 | 67 | 71 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,494 | 6,494 | 6,498 | 6,498 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,494 | 6,494 | 6,498 | 6,498 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 28,533 | 28,533 | 28,533 | 28,533 | 28,569 | 28,569 | 28,596 | 28,596 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 15,877 | 15,877 | 15,877 | 15,877 | 15,877 | 15,877 | 15,877 | 15,877 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
|  | Срок службы | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 67 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,354 | 0,354 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,354 | 0,354 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,760 | 2,907 | 2,907 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  | Срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 48 | 53 | 57 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,149 | 3,149 | 3,149 | 3,149 | 3,149 | 3,149 | 3,149 | 3,149 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,07 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,717 | 0,718 | 0,899 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,927 | 0,927 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,717 | 0,718 | 0,899 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,927 | 0,927 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 6,715 | 8,164 | 8,171 | 8,171 | 8,171 | 8,172 | 8,386 | 8,386 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 34 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,040 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,040 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,495 | 0,495 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,495 | 0,495 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,255 | 2,255 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Срок службы | лет | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 73 | 77 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,201 | 0,201 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,210 | 0,210 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,201 | 0,201 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,210 | 0,210 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,959 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 2,032 | 2,032 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 25 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Срок службы | лет | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 46 | 51 | 55 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 37 | 41 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Срок службы | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 34 | 38 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,225 | 0,226 | 0,241 | 0,265 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,225 | 0,226 | 0,241 | 0,265 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,707 | 1,826 | 2,018 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,054 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,111 | 0,111 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,054 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,111 | 0,111 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,034 | 1,034 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 73 | 78 | 82 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Срок службы | лет | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 72 | 77 | 81 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 32 | 36 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 47 | 52 | 56 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,08 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 39 | 43 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 73 | 77 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 22 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 41 | 45 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 38 | 43 | 47 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 | 21 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 36 | 40 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | Срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 38 | 43 | 47 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,352 | 0,352 | 0,360 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,370 | 0,370 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,352 | 0,352 | 0,360 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,370 | 0,370 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,563 | 3,625 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,707 | 3,707 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Срок службы | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 59 | 64 | 68 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
|  | Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 29 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,474 | 0,482 | 0,482 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,474 | 0,482 | 0,482 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,548 | 3,619 | 3,619 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | Срок службы | лет | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 | 67 | 71 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,305 | 0,305 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,344 | 0,344 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,305 | 0,305 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,344 | 0,344 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,761 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 4,077 | 4,077 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 22 | 26 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,033 | 0,033 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,033 | 0,033 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,340 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 39 | 43 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,123 | 0,123 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,123 | 0,123 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 1,330 | 1,330 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
|  | Срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 54 | 59 | 63 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
|  | Срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 54 | 59 | 63 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 30,758 | 30,843 | 30,845 | 30,845 | 30,845 | 30,845 | 30,857 | 30,857 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 25 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,273 | 0,273 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 24 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | Срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 54 | 59 | 63 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 39 | 43 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 5,133 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 37 | 41 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 |
|  | Срок службы | лет | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 81 | 86 | 90 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,22 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,097 | 0,097 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,097 | 0,097 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 22,041 | 22,044 | 22,044 | 22,044 | 22,044 | 22,056 | 22,805 | 22,805 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 29 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
|  | Срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 57 | 62 | 66 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 15,707 | 15,707 | 15,707 | 15,707 | 15,707 | 15,707 | 15,707 | 15,707 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
|  | Срок службы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 43 | 48 | 52 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,101 | 0,101 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,101 | 0,101 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 39,755 | 39,774 | 39,776 | 39,776 | 39,776 | 39,781 | 40,563 | 40,563 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 22 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 22 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 27 | 31 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Срок службы | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 44 | 49 | 53 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 29 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 42 | 46 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,117 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | Срок службы | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 67 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
|  | Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 27 | 31 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 2,00 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 |
|  | Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 37 | 41 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,10 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,017 | 0,017 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,017 | 0,017 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 14,350 | 14,903 | 14,907 | 14,907 | 14,909 | 14,909 | 15,007 | 15,007 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
|  | Срок службы | лет | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 60 | 65 | 69 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Срок службы | лет | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 60 | 65 | 69 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 25 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
|  | Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 31 | 35 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
|  | Срок службы | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 34 | 38 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,259 | 0,259 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,259 | 0,259 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 2,904 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 33 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 33 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,80 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 39 | 43 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 32 | 36 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, отражен в главе 7 Книги 1 Обосновывающих материалов.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в разделе 7 Книги 6.

Таблица 14 – Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| №пп | Источники | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 | 2034-2038 | 2039-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,75 | 38,05 | 38,68 | 38,68 | 38,68 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 301,27 | 301,27 | 301,27 | 301,27 | 301,97 | 304,38 | 309,46 | 309,46 | 309,46 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 21,47 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 24,28 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 171,72 | 173,78 | 173,78 | 173,78 | 173,78 | 173,78 | 173,78 | 173,78 | 194,20 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,90 | 2,90 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 23,20 | 23,20 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 7,57 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 60,55 | 61,37 | 61,37 | 61,37 | 61,37 | 61,37 | 61,37 | 61,37 | 61,37 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 6,05 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 48,36 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 9,30 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 74,42 | 74,48 | 74,48 | 74,48 | 74,48 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,01 | 3,01 | 4,80 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 24,10 | 24,10 | 38,39 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,61 | 2,62 | 3,62 | 3,73 | 3,74 | 3,74 | 3,89 | 3,89 | 6,77 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 20,88 | 20,95 | 28,97 | 29,82 | 29,95 | 29,95 | 31,16 | 31,16 | 54,20 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,39 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 11,10 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 10,64 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,24 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 85,13 | 87,28 | 87,28 | 87,28 | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 89,93 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,26 | 1,26 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,89 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 10,11 | 10,11 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 15,13 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,03 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 8,23 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,50 | 0,50 | 0,82 | 1,66 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 3,98 | 4,02 | 6,58 | 13,27 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,59 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,61 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,71 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 12,92 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,03 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,41 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,58 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,57 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,28 | 2,28 | 2,77 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 3,36 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 18,24 | 18,24 | 22,16 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 26,86 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 2,58 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 16,00 | 16,00 | 16,08 | 16,08 | 20,66 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,15 | 2,15 | 2,30 | 2,34 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,83 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 17,20 | 17,20 | 18,42 | 18,69 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 22,66 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,31 | 2,31 | 2,46 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,57 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 4,59 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 12,03 | 12,26 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,66 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 96,26 | 98,08 | 105,52 | 105,53 | 105,53 | 105,53 | 105,53 | 105,53 | 109,31 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 8,03 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 5,22 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 41,78 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,73 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,51 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 21,81 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 28,06 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 12,35 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 28,52 | 28,77 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 29,09 | 29,09 | 32,04 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 228,20 | 230,16 | 231,29 | 231,29 | 231,29 | 231,29 | 232,72 | 232,72 | 256,35 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 25,91 | 25,91 | 25,96 | 26,04 | 26,21 | 26,21 | 26,25 | 26,25 | 28,21 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 207,29 | 207,29 | 207,69 | 208,29 | 209,71 | 209,71 | 210,02 | 210,02 | 225,66 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,89 | 1,23 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,06 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,55 | 2,63 | 2,63 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 20,36 | 21,03 | 21,03 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 18,97 | 21,13 | 21,30 | 21,31 | 21,33 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 22,96 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 151,74 | 169,06 | 170,37 | 170,46 | 170,65 | 171,15 | 171,15 | 171,15 | 183,65 |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,78 | 1,78 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 14,24 | 14,24 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,76 | 1,06 | 1,29 | 1,29 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 6,09 | 8,46 | 10,34 | 10,34 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 2,48 | 2,61 | 2,61 | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 1,68 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 1,30 | 1,30 | 1,84 | 1,84 | 4,24 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 8,22 | 10,42 | 10,42 | 14,69 | 14,69 | 33,90 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,46 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 11,70 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,29 | 0,29 | 0,99 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 2,30 | 2,30 | 7,91 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,03 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,20 | 2,54 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 4,24 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,90 | 33,90 | 67,81 | 67,81 | 67,81 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,00 | 0,50 | 0,82 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,00 | 4,01 | 6,59 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Города

  - Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант, который будет принят за основу для разработки Схемы теплоснабжения. Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность. Критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана.

В основу вариантов перспективного развития системы теплоснабжения положены основные принципы, являющиеся обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов:

● обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

● снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

● согласованность с планами и программами развития городского округа.

Мастер-план, учитывающий прирост тепловой нагрузки по годам реализации схемы теплоснабжения, приведен на рисунке 5.

[не публикуется]

Рисунок 5 – Прирост тепловой нагрузки по годам

Таблица 15 – Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения городского округа

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2033 | 2038 | 2043 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 16,44 | 21,35 | 8,10 | 21,30 | 3,58 | 24,27 | 0,00 | 98,49 | 193,52 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 2,43 | 4,97 | 1,74 | 7,42 | 0,82 | 8,66 | 0,00 | 26,27 | 52,31 |
| всего | 0,00 | 18,86 | 26,32 | 9,84 | 28,72 | 4,39 | 32,93 | 0,00 | 124,76 | 245,83 |

При разработке схемы систем теплоснабжения городского округа, на перспективу развития приняты следующие допущения:

1.  в качестве основного принципа, используется фактор сохранения и роста обеспеченности, существующих и перспективных потребителей городского округа централизованным горячим водоснабжением.

2. обоснованное изменение температурного графика и сохранение существующих параметров теплоносителя, соответствующего фактически используемым эксплуатационным режимным характеристикам на уровне, утвержденном в базовом периоде и использование существующих (соответствующих текущим поддерживаемым параметрам теплоносителей) режимных карт для переналадки теплопотребляющих установок.

Указанные принципы, должны используются при формировании сценариев развития систем теплоснабжения городского округа, с учетом сложившегося социально-бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического состояния городской инфраструктуры, перспектив развития городского округа, изложенных в генеральном плане и муниципальных программах.

При формировании вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа, было принято во внимание:

1. прирост перспективной тепловой нагрузки происходит в основном в зоне действия существующих источников тепловой энергии, в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, имеется существенная разбросанность, и удаленность друг от друга действующих источников тепловой энергии.

2. обязательная необходимость реконструкции действующих источников тепловой энергии, в связи с неудовлетворительным состоянием и износом оборудования, и целесообразности подключения перспективных тепловых нагрузок на действующие источники тепла строительству новых котельных.

3. отсутствие на территории городского округа источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

Принятый вариант развития схемы теплоснабжения, сформирован на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2, как наиболее выгодного, как с точки зрения энергетической эффективности, так и с точки зрения целесообразности вложения денежных средств. Для теплоснабжения, перспективной застройки, предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепловой энергии к существующим источникам тепловой энергии в зоне действия, которых они находятся и строительство новых источников тепловой энергии. План развития территории городского округа принят в соответствие с действующим на момент актуализации схемы теплоснабжения Генеральным планом. Генеральным планом предусматривается один вариант перспективного развития.

Первым вариантом развития предлагается комплекс мероприятий, отраженный в разделах (главах) 6, 7, 8, 9 настоящей схемы теплоснабжения.

Основными мероприятиями схемы теплоснабжения в части источников теплоснабжения предлагается:

- Строительство новых источников теплоснабжения для покрытия спроса перспективной тепловой нагрузки;

- Перевод в режим горячего резервирования котельной, расположенной по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 24

- Перевод в режим горячего резервирования котельной, расположенной по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 25;

- Перевод в режим горячего резервирования котельной, расположенной по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 14;

- Вывод в резерв котельной улица Подольск 21 с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12;

- Вывод из схемы централизованного теплоснабжения котельной по улица Подольск 69 в связи с переводом потребителей на Источник тепловой энергии №107;

- Вывод из схемы централизованного теплоснабжения котельной по улица Подольск 65 в связи с переводом потребителей на Источник тепловой энергии №107;

- Ввод в эксплуатацию ранее построенной котельной Источник тепловой энергии №98;

- Модернизация источников тепловой энергии «Источник тепловой энергии №1», «Источник тепловой энергии №5», «Источник тепловой энергии №9», «Источник тепловой энергии №13», «Источник тепловой энергии №20», «Источник тепловой энергии №27», «Источник тепловой энергии №34», «Источник тепловой энергии №44», «Источник тепловой энергии №47» и др.;

- Капитальный ремонт источника тепловой энергии «Источник тепловой энергии №61»;

- Реконструкция источников тепловой энергии;

- Перевод источников тепловой энергии с топливо уголь на топливо газ.

Основными мероприятиями схемы теплоснабжения в части сетей теплоснабжения предлагается:

- Изменение температурного графика сетевого контура от источника тепловой энергии с 130/70 на 115/70 источника тепловой энергии «Источник тепловой энергии №61»;

- Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Вторым вариантом развития предлагается комплекс мероприятий, отраженный в ранее утверждённой (действующей) схеме теплоснабжения и перечисленных в таблицах ниже.

Таблица 16 – Предложения по строительству источников тепловой энергии, в том числе по Государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП по варианту 2

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1. Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | 001.01.02.001 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция котельной улица Подольск 7 (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 150000,0 |
| 2 | 001.01.02.002 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция котельной улица Подольск 28 (в т.ч. ПИР), перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 30800,0 |
| 3 | 001.01.02.003 | Источник тепловой энергии №77 | Реконструкция котельной улица Подольск 77 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 19720,0 |
| 4 | 001.01.02.004 | Источник тепловой энергии №78 | Реконструкция Источник тепловой энергии №78 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 19040,0 |
| 5 | 001.01.02.005 | Источник тепловой энергии №79 | Реконструкция Источник тепловой энергии №79 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 18360,0 |
| 6 | 001.01.02.006 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция Источник тепловой энергии №29 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 18360,0 |
| 7 | 001.01.02.007 | Источник тепловой энергии №80 | Реконструкция Источника тепловой энергии №80 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 11220,0 |
| 8 | 001.01.02.008 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция котельной по адресу: МО, го Подольск, улица Подольск 12 с увеличением установленной тепловой мощности котельной до 60 Гкал/ч. | покрытие дефицита тепловой мощности, снижение эксплуатационных расходов, обеспечения надёжности теплоснабжения, 2024-2025гг. | 417327,5 |
| 9 | 001.01.02.009 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция котельной по адресу: МО, го Подольск,улица Подольск 4 с увеличением установленной мощности до 56,5 Гкал/ч | повышение эффективности теплоснабжения, 2024-2025гг. | 184538,3 |
| 10 | 001.01.03.010 | Источник тепловой энергии №7 | Техническое перевооружение котельной с заменой двух котлов ДКВР-4/13 на один котел КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч и второй котел КВГМ-7,56, Q=6,5 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 28 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, снижение эксплуатационных расходов, обеспечения надёжности теплоснабжения, 2043г. | 73796,7 |
| 11 | 001.01.02.011 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, повышение надежности теплоснабжения, 2025,2026,2038,2043гг. | 213999,9 |
| 12 | 001.01.03.012 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение котельной с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 3,45 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, 2038,2043гг. | 51657,7 |
| 13 | 001.01.02.013 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция котельной со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность котельной 15,05 Гкал/ч. | покрытие перспективной нагрузки, 2038,2043гг. | 31731,9 |
| 14 | 001.01.02.014 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция котельной с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023,2024, 2027 и 2038 гг. | 95935,2 |
| 15 | 001.01.02.015 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция котельной с проведением работ по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности. | покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности, снижение эксплуатационных расходов, обеспечения надёжности теплоснабжения, 2024г. | 384,0 |
| 16 | 001.01.02.016 | Источник тепловой энергии №45 | Реконструкция котельной с переводом на газообразное топливо | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2028г. | 30800 |
| 17 | 001.01.02.017 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция котельной улица Подольск 49 | устранение дефицита тепловой мощности, обеспечение перспективной нагрузки, 2026г. | 358398,6 |
| 18 | 001.01.02.018 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция котельной улица Подольск 6 | повышение эффективности теплоснабжения, 2026г. | 274305 |
|  | ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" ПАО («ЗиО-Подольск») |  |  |  |  |
| 29 | 002.01.03.029 | Источник тепловой энергии №57 | Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | покрытие перспективной нагрузки, повышение надежности теплоснабжения, 2043г. | 83710,4 |
| АО "ПТЭК" |  |  |  |  |  |
| 30 | 004.01.02.030 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция котельной с установкой дополнительного котла КВ-ГМ-23,26-150. | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023 и 2024гг. | 639432,5 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |
| 31 | 001.01.03.031 | Источник тепловой энергии №67 | Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | покрытие перспективной нагрузки, повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 83710,4 |
|  |  |  | Всего по группе 1 |  | 2807228 |
|  | Группа 3. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |
| 32 | 001.01.02.001 | Источник тепловой энергии №96 | Вывод из эксплуатации с переключением потребителей на тепловые сети новой Источник тепловой энергии №54 (БМК-29,2 МВт) | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023г. | 180,0 |
| 32 | 001.01.02.002 | Источник тепловой энергии №53 | Вывод из эксплуатации с переключением потребителей на тепловые сети новой Источник тепловой энергии №54 (БМК-29,2 МВт) | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023г. | 180,0 |
| 33 | 001.01.02.003 | Источник тепловой энергии №60 | Вывод из эксплуатации с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №63 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2023г. | 180,0 |
| 34 | 001.01.02.004 | Источник тепловой энергии №24 | Вывод в резерв с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №63 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2024г. | 180,0 |
| 35 | 001.01.02.005 | Источник тепловой энергии №14 | Вывод в резерв с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №63 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2024г. | 180,0 |
| 36 | 001.01.02.006 | Источник тепловой энергии №21 | Вывод в резерв с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2024г. | 180,0 |
| 37 | 001.01.02.007 | Источник тепловой энергии №22 | Вывод в резерв с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12 | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2024г. | 180,0 |
| 38 | 001.01.02.008 | Источник тепловой энергии №25 | Вывод котельной в резерв, ЦТП котельной остается в работе | повышение эффективности и надежности теплоснабжения, 2024г. | 180,0 |
| АО "Подольскхлеб" |  |  |  |  |  |
| 39 | 001.01.02.009 | Источник тепловой энергии №69 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения в связи с переводом потребителей на Источник тепловой энергии №107 | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 180,0 |
| АО "Подольский мукомольный завод |  |  |  |  |  |
| 40 | 007.01.02.010 | Источник тепловой энергии №65 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения в связи с переводом потребителей на Источник тепловой энергии №107 | повышение эффективности теплоснабжения, 2028г. | 180,0 |
|  |  |  | Всего по группе 3 |  | 1800,0 |
|  | Группа 4. Строительство новых источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| 41 | ХХХ.01.01.001 | Источник тепловой энергии №109 | Строительство котельной установленной тепловой мощностью 14 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, 2023г. | 1504,8 |
| 42 | ХХХ.01.01.002 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство котельной установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, 2023,2024гг. | 44277,0 |
| 43 | ХХХ.01.01.003 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство котельной установленной тепловой мощностью 25 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, 2024,2025г - 5 Гкал/ч, к 2043 - 25 Гкал/ч | 188041,6 |
| 44 | ХХХ.01.01.004 | Источник тепловой энергии №101 | Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,86 Гкал/ч | покрытие перспективной нагрузки, 2023г. | 12692,7 |
| 45 | ХХХ.01.01.005 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство котельной установленной тепловой мощностью 2 Гкал/ч в 2023 г. Увеличение установленной мощности до 12 Гкал/ч в 2039 г. | покрытие перспективной нагрузки, 2023,2038,2043гг. | 113228,4 |
| 46 | ХХХ.01.01.006 | Источник тепловой энергии №103 | Строительство БМК установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч к 2039 году | покрытие перспективной нагрузки, 2038,2043гг. | 73796,7 |
| 47 | ХХХ.01.010.07 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство БМК:- первая очередь один котел Q=2 Гкал/ч в 2025г.; вторая очередь Q=5 Гкал/ч с увеличением мощности до 7 Гкал/ч в 2039 г. | покрытие перспективной нагрузки, 2024,2025 г. - 2 Гкал/ч, к 2043 г. – до 7 Гкал/ч | 103314,7 |
| 48 | ХХХ.01.01.008 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство БМК установленной тепловой мощностью 3,01 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-1000, Q=0,86 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-1,2Р и одного котла ЗиОСаБ-1500, Q=1,29 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,2 | покрытие перспективной нагрузки, 2024,2025гг. | 44277 |
| 49 | ХХХ.01.01.009 | Источник тепловой энергии №106 | Строительство БМК установленной тепловой мощностью 0,602 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-350, Q=0,301 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-0,45Р | покрытие перспективной нагрузки 0,44 Гкал/ч, 2027,2028гг. | 8992,2 |
| 50 | 001.01.01.010 | Источник тепловой энергии №54 | Строительство котельной установленной тепловой мощностью 25,01 Гкал/ч | вывод из эксплуатации котельной ул. 8 марта, д.2 Силикатнинского ЖБК, переключение отдельных потребителей котельной ПАО «ПМК-15», ЦТП-13 (котельная Аптечные склады, котельной улица Подольск 53, для повышения эффективности теплоснабжения, 2023гг. | 296521,6 |
| 51 | ХХХ.01.01.011 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источник тепловой энергии №107 (2,326 МВт (2Гал/ч))улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора котельных улица Подольск 69 и улица Подольск 65 | вывод из эксплуатации котельной ул. Улица Подольск 69и улица Подольск 65, для повышения эффективности теплоснабжения, 2027,2028гг. | 92449,8 |
|  |  |  | Всего по группе 4 |  | 979096,7 |

Таблица 17 – Предложения по модернизации источников тепловой энергии реализуемых за счет сторонних инвестиций по варианту 2

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1. Техническое перевооружение (реконструкция, модернизация) источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |
| 19 | 001.01.02.019 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация котельной улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | повышение надежности теплоснабжения, 2027,2028гг. | 161636,4 |
| 20 | 001.01.02.020 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источник тепловой энергии №5 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | повышение надежности теплоснабжения, 2026,2027гг. | 462858,2 |
| 21 | 001.01.02.021 | Источник тепловой энергии №9 | Модернизация Источник тепловой энергии №9 с установкой второй линии редуцирования | повышение надежности теплоснабжения, 2025г. | 10447,28 |
| 22 | 001.01.02.022 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии №13 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | повышение надежности теплоснабжения, покрытие дефицита тепловой мощности, 2025,2026гг. | 330584,1 |
| 23 | 001.01.02.023 | Источник тепловой энергии №20 | Модернизация Источник тепловой энергии №20 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | повышение надежности теплоснабжения, 2026г. | 67637,38 |
| 24 | 001.01.02.024 | Источник тепловой энергии №27 | Модернизация котельной улица Подольск 27 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | повышение надежности теплоснабжения, 2029г. | 19382,51 |
| 25 | 001.01.02.025 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация Источник тепловой энергии №34 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | повышение надежности теплоснабжения, 2026,2027 гг. | 121121,8 |
| 26 | 001.01.02.026 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация Источник тепловой энергии №44с установкой второй линии редуцирования | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 11982,73 |
| 27 | 001.01.02.027 | Источник тепловой энергии №47 | Модернизация Источник тепловой энергии №47с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 46301,91 |
|  |  |  | Всего по группе 1 |  | 1231952 |

Таблица 18 – Предложения по капитальному ремонту источников тепловой энергии, в соответствии с Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса по варианту 2

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1. Техническое перевооружение (реконструкция, модернизация) источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |
| 28 | 001.01.02.028 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт Источник тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2025г. | 411977,6 |
|  |  |  | Всего по группе 1 |  | 411977,6 |

Таблица 19 – Предложения по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки по варианту 2

| Наименование мероприятия |  | Диаметр, мм | Длина в двухтрубном исчислении, м | Период реализации | Капитальные затраты, в ценах 2023 г., с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие котельные |  |  |  |  |  |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |
| Комплекс жилых домов | Мкр. Фетищево, ул. Юбилейная, д. 3, 7, 8, 9, 10. 50:55:0030703:53 | 150 | 141,9 | 2029 | 4464,0 |
| Комплекс жилых домов | ЖК Ренессанс. г. Подольск, ул. Красногвардейский бульвар, 33а, 33б. Застройщик "Фонд Статус" | 200 | 162,6 | 2030 | 7127,0 |
| ДОУ 350 мест | г. Подольск, ул. Гайдара | 65 | 66,3 | 2028 | 930,0 |
| Торговый центр | в границах улиц Фетищева, Кирова, Юбилейная (50:55:0030703:53) | 50 | 140,7 | 2024 | 1383,0 |
| Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Высотная (50:55:0030802:8) | 50 | 131,9 | 2023 | 1244,0 |
| Нежилое здание | г. Подольск, ул. Юбилейная, д.9 | 80 | 22,4 | 2024 | 325,0 |
| Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |
| Детская поликлиника на 300 посещений в смену | г. Подольск, ул. Ульяновых, д.31 | 80 | 153,9 | 2025 | 2319,0 |
| Детская комната 25 мест | г. Подольск, ул. Рабочая ППТ "Центальный" (50:55:0030106:12) | 50 | 73,2 | 2024 | 720,0 |
| Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, в границах улиц Парковая, Кирова, Маштакова (50:55:0030415) | 250 | 150,2 | 2039 | 10756,0 |
| ДОУ 225 мест | г. Подольск, ул. 2-я Парковая | 65 | 53,5 | 2030 | 802,0 |
| Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |
| ФОК с спортивным залом | Зеленовский (50:55:0030201:39) | 50 | 114,2 | 2024 | 1122,0 |
| Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | г. Подольск, ул. Комсомольская, д.66а | 50 | 17,2 | 2024 | 169,0 |
| Источник тепловой энергии №5* |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Бородино" в границах улиц: Сосновая, Циолковского, граница (50:55:0020314:22) | 150 | 56,9 | 2029 | 1789,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Бородино" в границах улиц: Сосновая, Циолковского, граница (50:55:0020314:22) | 80 | 78,6 | 2039 | 1802,0 |
| Жилые дома | г. Подольск, ул. Тарутинский проезд, д.3 к.1 | 100 | 114,8 | 2026 | 2198,0 |
| Поликлиника на 366 посещений в смену | мкр. «Южный» (50:55:0020262:406) | 80 | 44,8 | 2024 | 649,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 1100 мест | г. Подольск, м-н Кутузово, ЖК Бородино, Бородинский бульвар | 200 | 913,8 | 2024 | 32431,0 |
|  |  | 200 | 39,6 |  | 1404,0 |
|  |  | 80 | 119,2 |  | 1729,0 |
| ДОУ 120 мест | г. Подольск, ул. Багратиона, ППТ "Кутузово" (50:55:0020307:257) | 50 | 20,8 | 2024 | 204,0 |
| Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. Межшоссейный в границах улиц: Народная, Индустриальная, Литейная, Чистова | 250 | 61,2 | 2039 | 4384,0 |
| Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |
| Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Рощинская | 65 | 318,9 | 2026 | 4174,0 |
| Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр."Восточный" в границах улиц: Плещеевская, границы земельного участка ООО «Экостройресурс», границы земельного участка МОУ СОШ №10 (50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1) | 400 | 440,1 | 2026 | 37305,0 |
|  |  | 400 | 76,1 |  | 6454,0 |
|  |  | 200 | 31,8 |  | 1216,0 |
|  |  | 200 | 20,6 |  | 790,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр."Восточный" в границах улиц: Плещеевская, границы земельного участка ООО «Экостройресурс», границы земельного участка МОУ СОШ №10 (50:55:0000000:80815;50:55:0010315:1) | 150 | 32,6 | 2039 | 1325,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, мкр. Восточный (вблизи бывш. карьера) (50:55:0000000:67492) | 350 | 110,1 | 2039 | 11382,0 |
| Поликлиника на 450 посещений в смену | р-н Силикатный | 200 | 150,9 | 2023 | 5140,0 |
|  |  | 100 | 20,6 |  | 350,0 |
| Общеобразовательная школа на 1100 мест | г. Подольск вблизи бывшего карьера (50:55:0010318:3) | 150 | 82,8 | 2026 | 2348,0 |
|  |  | 150 | 112,9 |  | 3202,0 |
| ДОУ 200 мест | г. Подольск, ул. Плещеевская, 46-б, ППТ "Восточный" (50:55:0000000:67494; 50:55:0000000:67491) | 65 | 46,4 | 2023 | 541,0 |
| ДОУ 350 мест | г. Подольск, вблизи бывшего карьера (50:55:0010318:3) | 80 | 28,8 | 2027 | 466,0 |
| Пристройка к ДОУ №29 «Сударушка» (только ГВС) | г. Подольск, ул. Атаманская, д.7 | 100 | 86,3 | 2024 | 1532,0 |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | Восточный (50:55:0000000:80815) | 50 | 129,3 | 2030 | 1569,0 |
| Торгово-развлекательный Центр | в границах: Цементный проезд, ул. Плещеевская, территория ООО "Компания Быт-Сервис", полоса отвода ОАО РЖД" (50:55:0000000:82808) | 150 | 76,3 | 2023 | 1925,0 |
| Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Плещеевская | 50 | 33,3 | 2025 | 340,0 |
| Пожарное депо | г. Подольск, ул. Плещеевская, д.31А (50:55:0030918:2) | 65 | 56,8 | 2023 | 662,0 |
|  |  | 65 | 187,1 |  | 2179,0 |
| Административно-складского здания | г. Подольск ул. Плещеевская,15в | 65 | 74 | 2024 | 898,0 |
| Школа искусств | г. Подольск, ул. Крамского (50:55:0010316:22) | 50 | 24,4 | 2024 | 239,0 |
| Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: Быковская, Силикатная, Художественный проезд, Сыровский тупик (50:55:0010136:12) | 200 | 23,7 | 2026 | 908,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: Быковская, Силикатная, Художественный проезд, Сыровский тупик (50:55:0010136:12) | 200 | 18,7 | 2039 | 1046,0 |
| Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | территория в границах улиц: Курчатова, Багратиона, Сосновая, Бородинская | 350 | 424,3 | 2025 | 29479,0 |
|  |  | 200 | 47,3 |  | 1745,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | территория в границах улиц: Курчатова, Багратиона, Сосновая, Бородинская | 300 | 16,3 | 2039 | 1434,0 |
| Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |
| Пристройка на 200 мест к СОШ №29 | г. Подольск, ул. Парковая, д.16 | 100 | 62,5 | 2025 | 1153,0 |
| Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. пр. Авиаторов, д.12 (50:55:0010290:385) | 150 | 77,1 | 2025 | 2106,0 |
|  |  | 125 | 13,4 |  | 306,0 |
| ДОУ 225 мест | г. Подольск, пр. Авиаторов 12 (50:55:0010290:385) | 65 | 41,4 | 2025 | 522,0 |
| Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | пос. Поливаново (север) (50:27:0000000:131896) | 200 | 648,6 | 2039 | 36387,0 |
| Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск в границах ул. Колхозная-Щорса-Гражданская-Овражная, поз.16 (дом №4) 50:55:0010237:14 | 150 | 31 | 2023 | 783,0 |
| Источник тепловой энергии №73 |  |  |  |  |  |
| Встроенно-пристроенная поликлиника на 140+100 посещений в смену | г. Подольск, ул. Садовая д,3 к,1а 1б (50:55:0000000:28) | 125 | 53,3 | 2025 | 1216,0 |
|  |  | 125 | 25,9 |  | 590,0 |
| Пристройка на 250 мест к МОУ СОШ №11 | г. Подольск, ул. Колхозная (50:55:0010268:6) | 125 | 43,3 | 2025 | 988,0 |
| ДОУ 340 мест | г. Подольск, ул. Колхозная, д.10, ППТ "Красная горка" (50:55:0010269:440) | 125 | 93,4 | 2026 | 2211,0 |
| Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр "Дубровицкий" Кузнечики-2 (50:55:0030620:188) | 250 | 16,6 | 2039 | 1187,0 |
| ГБУЗ МО "Подольская районная больница" ОСМП на 9 вызовов | пос. Кузнечики (50:55:0000000:35) | 50 | 21,2 | 2024 | 208,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 1100 мест | г. Подольск, Армейский пр-д., д.5 (50:55:0030620:2060) | 125 | 43,3 | 2025 | 988,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 1100 мест | г. Подольск, Флотский пр-д., д.9 (50:55:0030620:233) | 125 | 197,6 | 2025 | 4506,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 1100 мест | г. Подольск, Кузнечики-2 (50:55:0030620:188) | 125 | 15,5 | 2024 | 341,0 |
| ДОУ 225 мест | мкр. Кузнечики-2 (50:55:0030620:203) | 65 | 82,9 | 2025 | 1045,0 |
| ДОУ 225 мест | мкр. Кузнечики-2 (50:55:0000000:81369) | 65 | 77,2 | 2025 | 974,0 |
| ФОК с спортивным залом (ООО "Темп") | Кузнечики (50:55:0030620:2057) | 50 | 82,8 | 2025 | 845,0 |
| Рынок "Центральный" Кузнечики | мкр. «Кузнечики» (50:55:0030620:48) | 80 | 201,9 | 2023 | 2809,0 |
| Храма Святителя Николая Чудотворца | микрорайон «Кузнечики» пл. Защитников Отечества, д.1 | 65 | 373,5 | 2024 | 4533,0 |
| Школа искусств | г. Подольск, ул. Армейский пр-д, д.3 (50:55:0030620:2088) | 50 | 70,7 | 2025 | 722,0 |
| Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр Львовский (50:27:0010203:800) | 250 | 72,7 | 2039 | 5208,0 |
| Центр социального обслуживания | мкр. Львовский, ул. Пролетарская | 50 | 226,7 | 2032 | 2920,0 |
| Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Железнодорожного | 65 | 78,5 | 2023 | 914,0 |
| Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | улица Дубровицы 37 (50:27:0020456:349) | 125 | 53 | 2024 | 1164,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | улица Дубровицы 37 (50:27:0020450) | 250 | 306,5 | 2039 | 21956,0 |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | улица Дубровицы 37 (50:27:0000000:131905) | 65 | 94,6 | 2026 | 1238,0 |
| Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |
| Офисные здания | пос. Санатория Родина (50:27:0020330:928) | 65 | 314,1 | 2026 | 4111,0 |
| Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | улица Стрелково 33 (50:27:0020527:864;50:27:0020527:87; 50:27:0020527:88) | 250 | 70,7 | 2039 | 5062,0 |
| Общеобразовательная школа на 471 мест | улица Стрелково 33 (50:27:0020527:84) | 150 | 133,9 | 2026 | 3799,0 |
| Детско-юношеская спортивная школа | улица Стрелково 33 | 100 | 42,6 | 2026 | 815,0 |
| Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Шепчинки» в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Свердлова, Чайковского, Калинина, Щеглова, Белинского (50:55:0030918:1;50:55:0030918:2;50:55:0030919:273) | 100 | 17 | 2023 | 290,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Шепчинки» в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Свердлова, Чайковского, Калинина, Щеглова, Белинского (50:55:0030918:1;50:55:0030918:2;50:55:0030919:273) | 300 | 79,2 | 2039 | 6982,0 |
| ДОУ 100 мест | г. Подольск, ул. Ватутина ППТ "Шепчинки" | 65 | 31,5 | 2023 | 367,0 |
| Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |
| ДОУ 250 мест | г. Подольск, ул. Вокзальная, д. 5А 50:55:0030319:709 | 100 | 128 | 2023 | 2180,0 |
| Центр социального обслуживания | Мкр. Климовск, ул. Советская | 50 | 59,1 | 2029 | 694,0 |
| Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", мкр "Центральный" западной части мкр "Климовск" (50:56:0010202:620) | 250 | 35,9 | 2026 | 1755,0 |
|  |  | 200 | 53,6 |  | 2051,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", мкр "Центральный" западной части мкр "Климовск" (50:56:0010202:620) | 200 | 19,4 | 2039 | 1087,0 |
| Жилой дом | г. Климовск, ул. Советская, д. 18, к. 1,2 | 100 | 50 | 2024 | 887,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 1100 мест | мкр. Климовск. ул. Победы, д.3в (50:56:0010318; 50:56:0020201:1) | 125 | 35,8 | 2023 | 754,0 |
| ДОУ 320 мест | мкр. Климовск, ул. Рощинская (50:56:0010204:2) | 125 | 44,2 | 2025 | 0,0 |
| ДОУ 190 мест | мкр. Климовск, ул. Ленина, д.12Б (50:56:0020103:1213) | 80 | 88,8 | 2026 | 1390,0 |
| Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителей |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговый центр (объект находиться за пределами муниципального образования) | д. Федюково (50:21:0090212:1304) | 125 | 711,3 | 2032 | 20456,0 |
| Итого |  |  | 10368 |  | 347099 |
| ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" ПАО («ЗиО-Подольск») |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Южный» в границах улиц: Правды, Космонавтов, Машиностроителей, граница гаражных кооперативов ГСК «Рассвет» и «Рассвет-2» (50:55:0020266:63;50:55:0020262:404) | 125 | 45,3 | 2030 | 1227,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Южный» в границах улиц: Правды, Космонавтов, Машиностроителей, граница гаражных кооперативов ГСК «Рассвет» и «Рассвет-2» (50:55:0020266:63;50:55:0020262:404) | 200 | 34 | 2039 | 1906,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Северный» в границах улиц: Энтузиастов, Северная, Орджоникидзе, Ждановская (50:55:0020214:223) | 100 | 25,3 | 2026 | 484,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. «Северный» в границах улиц: Энтузиастов, Северная, Орджоникидзе, Ждановская (50:55:0020214:223) | 250 | 621,1 | 2039 | 44488,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | г. Подольск, ул. Орджоникидзе | 200 | 188,8 | 2039 | 10589,0 |
| Поликлиника на 400 посещений в смену | мкр, «Северный» (50:55:0020214:220) | 100 | 76,9 | 2023 | 1309,0 |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск, ул. Орджоникидзе ППТ "Северный" (50:55:0020251:12) | 125 | 32,2 | 2025 | 734,0 |
| ДОУ 140 мест | г. Подольск, Электромонтажный пр-д. д.3, ППТ "Южный" (50:55:0020261:25) | 50 | 111,4 | 2023 | 1050,0 |
| ДОУ 225 мест | г. Подольск, ул. Орджоникидзе ППТ "Северный" (50:55:0020230:36) | 65 | 57,5 | 2023 | 669,0 |
| ДОУ 200 мест | г. Подольск, ул. Северная ППТ "Северный" (50:55:0020214:200) | 65 | 88,8 | 2023 | 1035,0 |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | Залинейный (50:55:0020251:21) | 50 | 80,1 | 2024 | 788,0 |
| Итого |  |  | 1361,2 |  | 64278,0 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Шепчинки" в границах улиц: В. Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная (50:55:0030903:1764) | 200 | 20,7 | 2025 | 763,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Шепчинки" в границах улиц: В. Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная (50:55:0030903:1764) | 200 | 27,5 | 2039 | 1544,0 |
| Городская станция скорой медицинской помощи на 55 вызовов | г. Подольск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.17 | 65 | 104,2 | 2024 | 1264,0 |
| ДОУ 240 мест | г. Подольск, Литейная ул. ППТ "Шепчинки" (50:55:0030903:1787) | 80 | 33,5 | 2024 | 486,0 |
| ФОК с спортивным залом | Межшоссейный (50:55:0030516:21) | 50 | 97,3 | 2024 | 957,0 |
| Рынок Центральный рынок (реконструкция) | г. Подольск, ул. Комсомольская, д.3 | 150 | 32,6 | 2024 | 857,0 |
| Центр социального обслуживания | г. Подольск, ул. Трудовая | 50 | 100,2 | 2027 | 1100,0 |
| Итого |  |  | 416 |  | 6971,1 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |
| Детская поликлиника на 100 посещений в смену | г. Подольск, ул. Тепличная (50:55:0010292:1167) | 80 | 37 | 2024 | 536,0 |
|  |  | 50 | 10 |  | 98,0 |
| Взрослая поликлиника на 250 посещений в смену | г. Подольск, ул. Тепличная (50:55:0010292:1167) | 65 | 32,3 | 2024 | 392,0 |
| Торговый центр | в квартале «Силикатная-2» в границах улиц Рязановское шоссе, Московская, Профсоюзная, Подольская | 50 | 86,9 | 2024 | 854,0 |
| Итого |  |  | 166,1 |  | 1880,1 |
| ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (ЗАО "КСПЗ") |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр "Климовск", ул. Серпуховская, 3А (50:56:0030323:7) | 200 | 269 | 269 | 15090,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр Климовск-южный (50:56:0030302;50:56:0030303) | 250 | 553,1 | 553,1 | 39617,0 |
| Городская станция скорой медицинской помощи на 11 вызовов | Климовск, ул. Симферопольская, д.41 | 50 | 57,7 | 57,7 | 567,0 |
| Гимназия имени Подольских курсантов» школа №6 | мкр. Климовск, ул. Первомайская, д.3а | 65 | 104,6 | 104,6 | 1270,0 |
| ДОУ 180 мест | мкр. Климовск, Октябрьская пл-д, д.3А | 100 | 121,7 | 121,7 | 2329,0 |
| ДОУ 120 мест | г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50-летия Октября | 80 | 50,6 | 50,6 | 962,0 |
| МБУ «Стадион «Весна» (реконструкция) | мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26 | 200 | 87,1 | 87,1 | 3091,0 |
| Итого |  |  | 1243,9 |  | 62927,0 |
| ООО "Импульс" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |  |  |
| Жилые дома | г. Подольск, ул. Объездная дорога, Жилой комплекс Весенний, 3 | 200 | 21,1 | 2025 | 778,0 |
|  |  | 150 | 159,4 |  | 4356,0 |
|  |  | 100 | 95,9 |  | 1768,0 |
| ФАП на 61 посещений в смену | улица Лаговское 74 (50:27:0020709:446) | 200 | 45,2 | 2024 | 1602,0 |
|  |  | 80 | 163,9 |  | 2378,0 |
|  |  | 50 | 8,8 |  | 87,0 |
| Общеобразовательное учреждение на 450 мест | пос. Сосновый бор, ППТ ЖК «Весенний» (50:27:0020709:446) | 100 | 197,6 | 2025 | 3644,0 |
| ДОУ 180 мест | пос. Сосновый бор ППТ "Весенний" (50:27:0020709:446) | 65 | 215,8 | 2026 | 2824,0 |
| Итого |  |  | 907,6 |  | 17436,1 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |
| ФАП на 25 посещений в смену | улица Лаговское 71 | 50 | 211,1 | 2023 | 1991,0 |
| Итого |  |  | 211,1 |  | 1991,0 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |
| Детско-юношеская спортивная школа | пос. Молодежный | 100 | 161,8 | 2026 | 3097,0 |
| Итого |  |  | 161,8 |  | 3097,1 |
| Итого (существующие котельные) |  |  | 14835,7 |  | 505679,4 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 29.2 МВт |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) | 250 | 169,6 | 2024 | 7686,0 |
|  |  | 250 | 62,2 |  | 2816,0 |
|  |  | 125 | 80,7 |  | 1771,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) | 250 | 47,2 | 2039 | 3378,0 |
| ДОУ 140 мест | г. Подольск, ул. 8-го Марта, ППТ "Стройсервис" (50:55:0010104:243) | 80 | 35,9 | 2023 | 500,0 |
| ДОУ 140 мест | г. Подольск, р-н Новосырово (50:55:0010104:243) | 65 | 115,4 | 2025 | 1455,0 |
| Источник тепловой энергии №109 |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка | 400 | 39 | 2023 | 2939,0 |
|  |  | 350 | 85,1 |  | 5458,0 |
|  |  | 200 | 20,7 |  | 703,0 |
|  |  | 200 | 101,2 |  | 3447,0 |
|  |  | 125 | 28,4 |  | 599,0 |
|  |  | 125 | 38,6 |  | 813,0 |
|  |  | 125 | 30,5 |  | 642,0 |
|  |  | 125 | 41,6 |  | 877,0 |
|  |  | 125 | 75,5 |  | 1589,0 |
|  |  | 350 | 58,5 |  | 3757,0 |
|  |  | 125 | 53,1 |  | 1119,0 |
| Среднеэтажная жилая застройка | ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка | 250 | 159,8 | 2024 | 7239,0 |
|  |  | 250 | 237,6 |  | 10767,0 |
| Среднеэтажная жилая застройка | ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка | 250 | 430,6 | 2025 | 20274,0 |
| ФАП на 85 посещений в смену | д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1404) | 200 | 167,4 | 2025 | 6172,0 |
|  |  | 65 | 17,8 |  | 224,0 |
| Пристройка на 550 мест к школе №28 | д. Борисовка, Квартал-Инвест (50:27:0020550:1404) | 150 | 49,8 | 2025 | 1360,0 |
| ДОУ 390 мест | д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1389) | 250 | 228 | 2023 | 9917,0 |
|  |  | 100 | 39,8 |  | 678,0 |
| ДОУ 140 мест | д. Борисовка (50:27:0020550:51, 50:27:0020550:1389) | 80 | 31 | 2025 | 467,0 |
| Источник тепловой энергии №99 |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | вблизи д. Северово (50:27:0000000:585) | 200 | 108,6 | 2030 | 4762,0 |
| ДОУ 175 мест | вблизи д. Северово (50:27:0000000:585) | 200 | 267,3 | 2026 | 10230,0 |
|  |  | 100 | 122,7 |  | 2348,0 |
| ДОУ 175 мест | вблизи д. Северово (50:27:0020614:157, 50:27:0020614:154) | 200 | 57,8 | 2025 | 2130,0 |
|  |  | 100 | 131,4 |  | 2423,0 |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Северово | 65 | 133,6 | 2025 | 1685,0 |
| Новая котельная №3 деревня Докукино |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:195;50:27:0020331:196) | 450 | 84 | 2039 | 12083,0 |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:195) | 200 | 65,2 | 2025 | 2403,0 |
|  |  | 500 | 1166,3 |  | 125987,0 |
|  |  | 500 | 203,2 |  | 21954,0 |
|  |  | 500 | 216,2 |  | 23355,0 |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | г. Подольск. вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:1942) | 200 | 159,7 | 2028 | 6554,0 |
|  |  | 200 | 219,3 |  | 9001,0 |
| ДОУ 350 мест | вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:1942) | 125 | 64,6 | 2030 | 1750,0 |
| ДОУ 350 мест | г. Подольск, вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:195) | 125 | 159,5 | 2033 | 4716,0 |
| ДОУ 250 мест | г. Подольск, вблизиулица Докукино н3 (50:27:0020331:1942) | 100 | 41,7 | 2033 | 998,0 |
| ФОК с спортивным залом и бассейном | вблизи Докунино (50:27:0020331:2426) | 65 | 99 | 2030 | 1484,0 |
|  |  | 450 | 178,3 |  | 20031,0 |
|  |  | 450 | 154,7 |  | 17380,0 |
| Источник тепловой энергии №101 |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная школа на 215 мест | улица Бородино н4 (50:27:0020614:156) | 125 | 23,8 | 2025 | 542,0 |
| ДОУ 104 мест | улица Бородино н4 (50:27:0020614:156) | 125 | 16,3 | 2023 | 343,0 |
|  |  | 65 | 83,6 |  | 974,0 |
| Источник тепловой энергии №102 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | пос. Поливаново (восток) (50:27:0000000:131928) | 350 | 83,9 | 2039 | 8872,0 |
| Поликлиника на 100 посещений в смену | д. Поливаново | 400 | 58,3 | 2023 | 4395,0 |
|  |  | 125 | 197,6 |  | 4162,0 |
|  |  | 80 | 147 |  | 2046,0 |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | д. Поливаново | 200 | 53,5 | 2028 | 2194,0 |
| ДОУ 175 мест | улица Дубровицы 47 (50:27:0000000:131928) | 100 | 24,8 | 2028 | 509,0 |
| Новая котельная №6 деревня Лаговское |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | Вблизи улица Лаговское н6 | 250 | 77,1 | 2039 | 5519,0 |
| Новая котельная №7 деревня Пузиково |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | Вблизи улица Пузиково н7 (50:27:0020806:284) | 200 | 683,6 | 2039 | 38346,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | Вблизи улица Пузиково н7 (50:27:0020806:281) | 200 | 143,4 | 2039 | 8042,0 |
| Общеобразовательная школа на 550 мест | д. Пузиково (50:27:0020806:1014) | 150 | 169,2 | 2032 | 5832,0 |
| ДОУ 350 мест | д. Пузиково (50:27:0020806:1014, 50:27:0020806:1201) | 300 | 54,7 | 2027 | 3410,0 |
|  |  | 200 | 110 |  | 4362,0 |
|  |  | 200 | 89,1 |  | 3533,0 |
|  |  | 125 | 70,3 |  | 1724,0 |
| Школа искусств | д. Пузиково, р-н Лаговское | 65 | 71 | 2039 | 1362,0 |
| Новая котельная №8улица Кутьино н8 |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | д. Кутьино | 200 | 67,1 | 2026 | 2568,0 |
| ДОУ 150 мест | вблизиулица Кутьино н8 | 80 | 180,4 | 2027 | 2923,0 |
| ДОУ 150 мест | вблизиулица Кутьино н8 | 200 | 39,5 | 2025 | 1458,0 |
|  |  | 200 | 270,9 |  | 9991,0 |
|  |  | 125 | 93,6 |  | 2133,0 |
|  |  | 80 | 88,4 |  | 1331,0 |
| ДОУ 225 мест | вблизиулица Кутьино н8 | 100 | 81,7 | 2032 | 1901,0 |
| Новая котельная №9улица Матвеевское н9 |  |  |  |  |  |
| Блок начальных классов общеобразовательной школы на 275 мест | д. Матвеевское (50:27:0030726) | 125 | 50,1 | 2028 | 1271,0 |
| Итого (новые котельные) |  | 9106,6 |  |  | 487667,0 |
| Всего |  | 23942 |  |  | 993346,4 |

Таблица 20 – Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса по варианту 2

| Наименование | Диаметр, мм | Протяженность в 2-х тр., м | Период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023 г., с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 | 80 | 60 | 2031, 2033 | 1146,0 |
|  | 100 | 125 | 2025,2034,2036,2043 | 3029,0 |
|  | 125 | 185 | 2026,2032,2035,2037 | 5395,0 |
|  | 150 | 160 | 2026,2033,2037 | 5620,0 |
|  | 200 | 150 | 2024,2034,2036,2038 | 7097,0 |
|  | 250 | 180 | 2026,2030,2032 | 9746,0 |
|  | 500 | 135 | 2027, 2031 | 16656,0 |
| Итого |  | 995 |  | 58426,8 |
| Источник тепловой энергии №29 | 70 | 105 | 2024,2027,2031,2043 | 1706,0 |
|  | 80 | 155 | 2025,2028,2030,2033,2036 | 2925,0 |
| Итого |  | 260 |  | 5557,2 |
| Источник тепловой энергии №28 | 50 | 629 | 2029,2032,2037,2047 | 8382,0 |
|  | 80 | 295 | 2025,2030,2033,2035,2038 | 5578,0 |
| Итого |  | 924 |  | 16752,0 |
| Источник тепловой энергии №4 | 100 | 85 | 2024,2034,2038 | 1902,0 |
|  | 125 | 115 | 2025,2029,2033 | 3048,0 |
|  | 150 | 200 | 2024,2028,2033,2036 | 6444,0 |
|  | 200 | 235 | 2026,2030,2032,2034,2038 | 10745,0 |
|  | 250 | 115 | 2029, 2031 | 6514,0 |
|  | 300 | 125 | 2027, 2032,2035 | 8508,0 |
| Итого |  | 875 |  | 44593,2 |
| Источник тепловой энергии №9 | 80 | 135 | 2025,2029,2033 | 2360,0 |
|  | 100 | 210 | 2024,2028,2030,2036 | 4602,0 |
|  | 125 | 235 | 2026,2032,2034,2038 | 6968,0 |
|  | 150 | 125 | 2025,2029,2031 | 3807,0 |
|  | 200 | 160 | 2027,2035,2043 | 7626,0 |
| Итого |  | 865 |  | 30435,6 |
| Источник тепловой энергии №23 | 80 | 75 | 2031, 2035 | 1494,0 |
|  | 100 | 115 | 2027,2031,2033,2036 | 2708,0 |
|  | 125 | 295 | 2026,2028,2032,2034,2036 | 8153,0 |
|  | 150 | 260 | 2024,2027,2030,2037 | 8473,0 |
| Итого |  | 745 |  | 24993,6 |
| Источник тепловой энергии №7 | 80 | 150 | 2026,2034,2038 | 2809,0 |
|  | 100 | 295 | 2025,2031,2033,2043 | 7089,0 |
|  | 125 | 270 | 2024,2027,2030,2033,2035 | 7387,0 |
|  | 150 | 180 | 2025,2032,2036,2037 | 6206,0 |
|  | 200 | 225 | 2026,2028,2034,2036 | 10359,0 |
| Итого |  | 1120 |  | 40620,0 |
| Источник тепловой энергии №8 | 80 | 335 | 2025,2029,2032,2034,2037 | 6175,0 |
|  | 100 | 145 | 2024,2027,2031,2033,2036,2043 | 3295,0 |
|  | 125 | 110 | 2027,2030,2032,2034 | 3027,0 |
|  | 150 | 185 | 2026,2029,2031,2033,2035 | 6069,0 |
|  | 200 | 190 | 2025,2030,2038 | 8865,0 |
|  | 250 | 120 | 2028,2032,2073 | 7617,0 |
| Итого |  | 1085 |  | 42057,6 |
| Источник тепловой энергии №20 | 80 | 85 | 2024,2027,2038 | 1561,0 |
|  | 100 | 135 | 2026,2029,2032,2034,2037 | 3111,0 |
|  | 125 | 100 | 2025,2027,2031 | 2486,0 |
|  | 150 | 210 | 2026,2028,2030,2033,2037 | 7004,0 |
|  | 200 | 190 | 2024,2029,2038 | 8006,0 |
| Итого |  | 720 |  | 26601,6 |
| Источник тепловой энергии №24 | 80 | 120 | 2028, 2030 | 2115,0 |
|  | 100 | 175 | 2025, 2034 | 3779,0 |
|  | 125 | 215 | 2027, 2029,2031,2043 | 5919,0 |
|  | 150 | 290 | 2024, 2029,2033,2036,2037 | 10282,0 |
| Итого |  | 800 |  | 26514,0 |
| Источник тепловой энергии №14 | 100 | 260 | 2024,2034,2037,2043 | 6738,0 |
|  | 125 | 196 | 2024,2028,2032 | 4970,0 |
|  | 150 | 306 | 2025,2027,2029,2033 | 9323,0 |
|  | 250 | 225 | 2026,2028,2030,2036 | 12452,0 |
| Итого |  | 987 |  | 40179,6 |
| Источник тепловой энергии №12 | 80 | 75 | 2024,2032,2035 | 1317,0 |
|  | 100 | 235 | 2026,2028,2033,2038 | 5183,0 |
|  | 125 | 120 | 2027, 2037 | 3240,0 |
|  | 150 | 215 | 2025, 2034,2036 | 7274,0 |
|  | 200 | 220 | 2024, 2026,2029,2033 | 9259,0 |
|  | 250 | 150 | 2025, 2030,2038 | 8709,0 |
| Итого |  | 1015 |  | 41978,4 |
| Источник тепловой энергии №22 | 80 | 165 | 2025,2030,2034,2038 | 3070,0 |
|  | 100 | 170 | 2026,2028,2032,2043 | 3687,0 |
|  | 125 | 95 | 2027, 2034 | 2711,0 |
|  | 150 | 200 | 2024, 2029,2031,02036 | 6684,0 |
| Итого |  | 630 |  | 19382,4 |
| Источник тепловой энергии №21 | 80 | 25 | 2031 | 462,0 |
|  | 100 | 105 | 2026,2030,2037 | 2396,0 |
|  | 125 | 120 | 2024, 2033 | 3014,0 |
|  | 150 | 130 | 2025, 2028,2030 | 3852,0 |
| Итого |  | 380 |  | 11668,8 |
| Источник тепловой энергии №3 | 80 | 155 | 2024,2029,2036,2043 | 2951,0 |
|  | 100 | 170 | 2024,2030,2032 | 3528,0 |
|  | 125 | 150 | 2027, 2033 | 3981,0 |
|  | 150 | 177 | 2026, 2030,2036 | 5763,0 |
|  | 200 | 300 | 2025, 2028,2031,2037 | 12805,0 |
|  | 250 | 185 | 2026, 2029,2034 | 9884,0 |
|  | 300 | 265 | 2024, 2028,2033,2035 | 18744,0 |
|  | 400 | 100 | 2029, 2038 | 10364,0 |
| Итого |  | 1502 |  | 81624,0 |
| Источник тепловой энергии №6 | 80 | 95 | 2031, 2033 | 1808,0 |
|  | 100 | 205 | 2025, 2034, 2038 | 4587,0 |
|  | 125 | 165 | 2032, 2043 | 5279,0 |
|  | 150 | 225 | 2026,2029, 2033, 2037 | 7582,0 |
|  | 200 | 150 | 2030, 2034, 2038 | 7120,0 |
|  | 250 | 225 | 2026,2030, 2032 | 12317,0 |
|  | 300 | 75 | 2027 | 4674,0 |
|  | 400 | 210 | 2024,2031,2034,2043 | 21162,0 |
|  | 500 | 115 | 2025,2028,2036 | 14211,0 |
| Итого |  | 1465 |  | 94488,0 |
| Источник тепловой энергии №10 | 100 | 165 | 2032,2036,2038 | 4220,0 |
|  | 125 | 205 | 2027, 2031 | 5335,0 |
|  | 150 | 10 | 2025 | 273,0 |
|  | 200 | 10 | 2034 | 492,0 |
|  | 250 | 45 | 2032, 2037 | 2805,0 |
| Итого |  | 435 |  | 15750,0 |
| Источник тепловой энергии №15 | 80 | 270 | 2025, 2031,2036 | 4792,0 |
|  | 100 | 175 | 2024, 2033,2037 | 4409,0 |
|  | 125 | 100 | 2028 | 2538,0 |
|  | 150 | 110 | 2029 | 3460,0 |
|  | 200 | 185 | 2027,2030,2034 | 8084,0 |
| Итого |  | 840 |  | 27939,6 |
| Источник тепловой энергии №13 | 80 | 165 | 2027,2032,2043 | 3031,0 |
|  | 100 | 75 | 2024,2028,2038 | 1594,0 |
|  | 125 | 180 | 2025, 2030 | 4405,0 |
|  | 150 | 190 | 2026, 2031,2034 | 5980,0 |
|  | 250 | 140 | 2033, 2037 | 8975,0 |
| Итого |  | 750 |  | 28782,0 |
| Источник тепловой энергии №16 | 100 | 185 | 2025,2029,2032,2038 | 4046,0 |
|  | 125 | 165 | 2024,2028,2034 | 4213,0 |
|  | 150 | 320 | 2027,2033,2043 | 11502,0 |
|  | 200 | 235 | 2026,2030,2036 | 10820,0 |
|  | 250 | 85 | 2032, 2035 | 5176,0 |
| Итого |  | 990 |  | 42908,4 |
| Источник тепловой энергии №17 | 80 | 125 | 2026,2031,2037 | 2301,0 |
|  | 100 | 155 | 2024,2031,2034,2038 | 3338,0 |
|  | 125 | 195 | 2025,2029,2033 | 5147,0 |
|  | 150 | 260 | 2024,2028,2033,2036 | 8509,0 |
|  | 200 | 240 | 2026,2030,2032,2038 | 10940,0 |
|  | 250 | 135 | 2025, 2031 | 6728,0 |
| Итого |  | 1110 |  | 44355,6 |
| Источник тепловой энергии №19 | 80 | 115 | 2024,2028,2035 | 2009,0 |
|  | 100 | 70 | 2025, 2031 | 1457,0 |
|  | 125 | 115 | 2026, 2034,2036 | 3126,0 |
|  | 150 | 205 | 2027, 2030,2030,2037 | 7128,0 |
|  | 200 | 100 | 2026, 2032 | 4322,0 |
| Итого |  | 605 |  | 21650,4 |
| Источник тепловой энергии №26 | 80 | 305 | 2027,2030,2033,2035 | 5638,0 |
|  | 125 | 235 | 2025,2032,2036,2037 | 6759,0 |
| Итого |  | 540 |  | 14876,4 |
| Источник тепловой энергии №11 | 80 | 155 | 2030, 2033 | 2874,0 |
|  | 100 | 340 | 2025,2027,2029,2031,2037,2043 | 8076,0 |
|  | 125 | 20 | 2032 | 575,0 |
|  | 150 | 155 | 2024,2028,2033,2035,2038 | 5263,0 |
|  | 200 | 100 | 2025,2030,2034 | 4396,0 |
|  | 250 | 80 | 2026, 2032 | 4173,0 |
| Итого |  | 850 |  | 30428,4 |
| Источник тепловой энергии №73 | 80 | 95 | 2024,2032,2034,2037 | 1841,0 |
|  | 100 | 70 | 2027, 2031 | 1457,0 |
|  | 125 | 115 | 2028, 2033 | 3211,0 |
|  | 150 | 160 | 2026, 2029 | 4817,0 |
|  | 200 | 70 | 2028, 2030 | 2985,0 |
| Итого |  | 510 |  | 17173,2 |
| Источник тепловой энергии №47 | 80 | 215 | 2027,2031,2037 | 4081,0 |
|  | 100 | 230 | 2026,2028,2034,2043 | 5201,0 |
|  | 125 | 130 | 2029, 2036 | 3705,0 |
|  | 150 | 110 | 2025, 2030 | 3264,0 |
| Итого |  | 685 |  | 19501,2 |
| Источник тепловой энергии №2 | 100 | 90 | 2028, 2030 | 1931,0 |
|  | 125 | 255 | 2025, 2032,2034,2036 | 7186,0 |
|  | 150 | 170 | 2027, 2031,2043 | 5770,0 |
|  | 200 | 105 | 2026, 2029,2032,2037 | 4749,0 |
|  | 250 | 100 | 2025, 2027,2031 | 5134,0 |
|  | 300 | 105 | 2028, 2030,2037 | 7487,0 |
|  | 400 | 60 | 2033 | 6353,0 |
|  | 500 | 130 | 2032, 2035 | 18829,0 |
|  | 600 | 45 | 2026, 2037 | 7804,0 |
| Итого |  | 1060 |  | 78291,6 |
| Источник тепловой энергии №36 | 80 | 130 | 2026, 2033 | 2267,0 |
|  | 100 | 120 | 2025, 2030 | 2456,0 |
|  | 150 | 135 | 2030,2032,2036 | 4775,0 |
|  | 200 | 115 | 2027, 2034 | 4988,0 |
|  | 250 | 130 | 2028, 2035 | 7418,0 |
|  | 300 | 120 | 2029, 2031 | 8177,0 |
| Итого |  | 750 |  | 36097,2 |
| Источник тепловой энергии №35 | 80 | 165 | 2026,2030,2033,2037 | 3107,0 |
|  | 100 | 280 | 2024,2029,2038 | 6349,0 |
|  | 150 | 100 | 2028, 2030 | 3186,0 |
|  | 200 | 145 | 2032, 2036 | 7097,0 |
| Итого |  | 690 |  | 23686,8 |
| Источник тепловой энергии №40 | 80 | 135 | 2024, 2028,2033,2038 | 2367,0 |
|  | 100 | 215 | 2025, 2030,2034 | 4738,0 |
|  | 125 | 395 | 2026,2028,2030,2032,2036,2043 | 11458,0 |
|  | 200 | 155 | 2027, 2034 | 6954,0 |
|  | 250 | 110 | 2028, 2035,2037 | 6898,0 |
| Итого |  | 1010 |  | 38898,0 |
| Источник тепловой энергии №41 | 80 | 95 | 2026, 2037 | 1739,0 |
|  | 100 | 230 | 2024, 2029,2038 | 4977,0 |
|  | 125 | 90 | 2025, 2028 | 2129,0 |
| Итого |  | 415 |  | 10614,0 |
| Источник тепловой энергии №44 | 80 | 265 | 2024, 2029,2038 | 4956,0 |
|  | 100 | 155 | 2025, 2028,2030 | 3182,0 |
|  | 125 | 90 | 2034 | 2735,0 |
|  | 150 | 135 | 2027, 2031 | 4275,0 |
| Итого |  | 645 |  | 18177,6 |
| Источник тепловой энергии №39 | 80 | 80 | 2027,2029,2031,2037,2043 | 1509,0 |
|  | 100 | 50 | 2025, 2033 | 1086,0 |
|  | 150 | 115 | 2024, 2026,2028,2030,2034 | 3738,0 |
| Итого |  | 245 |  | 7599,6 |
| Источник тепловой энергии №34 | 80 | 65 | 2029, 2034 | 1210,0 |
|  | 100 | 45 | 2025, 2027,2031 | 920,0 |
|  | 125 | 90 | 2026, 2030,2037 | 2496,0 |
|  | 150 | 120 | 2024, 2029,2038 | 4030,0 |
|  | 300 | 20 | 2031 | 1378,0 |
| Итого |  | 340 |  | 12040,8 |
| Источник тепловой энергии №42 | 80 | 65 | 2024,2028,2036 | 1055,0 |
|  | 100 | 115 | 2025,2028,2033,2037 | 2435,0 |
|  | 125 | 70 | 2026,2029,2034 | 1835,0 |
| Итого |  | 250 |  | 6390,0 |
| Источник тепловой энергии №33 | 80 | 60 | 2024,2031,2035 | 1133,0 |
|  | 125 | 95 | 2028,2032,2038 | 2717,0 |
|  | 150 | 65 | 2026,2030,2036,2043 | 2300,0 |
|  | 200 | 60 | 2029, 2037 | 2766,0 |
| Итого |  | 280 |  | 10699,2 |
| Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителей | 80 | 45 | 2028,2032,2036 | 866,0 |
|  | 100 | 65 | 2027,2030,2037 | 1547,0 |
| Итого |  | 110 |  | 2895,6 |
| Источник тепловой энергии №52 | 80 | 65 | 2031 | 1201,0 |
|  | 100 | 140 | 2028, 2033 | 3042,0 |
|  | 125 | 135 | 2025, 2034,2038 | 3772,0 |
|  | 150 | 210 | 2026, 2032,2043 | 7669,0 |
|  | 200 | 285 | 2026, 2029,2035,2037 | 13472,0 |
|  | 300 | 150 | 2030, 2034,2043 | 11497,0 |
|  | 350 | 210 | 2030, 2032 | 18101,0 |
| Итого |  | 1195 |  | 70504,8 |
| Котельная ул. Комсомольская, д.1 | 80 | 220 | 2025,2030,2038 | 4159,0 |
|  | 100 | 240 | 2026,2028,2032,2043 | 5293,0 |
|  | 125 | 255 | 2024,2034,2037 | 7421,0 |
|  | 150 | 105 | 2025,2031,2036 | 3507,0 |
|  | 200 | 155 | 2026,2032,2036 | 6768,0 |
|  | 250 | 145 | 2030, 2033 | 8446,0 |
| Итого |  | 1120 |  | 42712,8 |
| Источник тепловой энергии №49 | 80 | 165 | 2026,2030,2033,2037 | 3107,0 |
|  | 100 | 340 | 2026,2029,2033,2038 | 7915,0 |
|  | 125 | 90 | 2025, 2028 | 2129,0 |
|  | 150 | 560 | 2025, 2028,2030,2032,2034,2036 | 18780,0 |
|  | 200 | 350 | 2024, 2027,2029,2031,2043 | 16323,0 |
|  | 250 | 150 | 2025, 2027,2034,2043 | 8857,0 |
|  | 300 | 260 | 2024, 2026,2029,2033,2035 | 17131,0 |
|  | 400 | 360 | 2030,2032,2034,2038 | 38472,0 |
|  | 500 | 130 | 2028,2030,2036,2043 | 17875,0 |
| Итого с |  | 2405 |  | 156706,8 |
| Источник тепловой энергии №43 | 80 | 65 | 2026,2032,2037,2043 | 1327,0 |
|  | 100 | 45 | 2024,2028,2038 | 1020,0 |
|  | 125 | 40 | 2030, 2036 | 1210,0 |
|  | 150 | 70 | 2026,2031,2034,2043 | 2396,0 |
|  | 200 | 35 | 2029,2 | 1687,0 |
| Итого |  | 255 |  | 9168,0 |
| Всего |  | 32453 |  | 1393720,8 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 | 80 | 360 | 2030,2033,2035,2038 | 7388,0 |
|  | 100 | 245 | 2028, 2036 | 5545,0 |
|  | 125 | 260 | 2027, 2031,2043 | 7039,0 |
| Итого |  | 865 |  | 23966,4 |
| ООО "Подольский энергетический завод им. Калинина" |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №60 | 80 | 170 | 2024,2027,2028,2031,2035 | 2957,0 |
|  | 100 | 145 | 2025,2027,2031,2033,2036 | 3261,0 |
|  | 125 | 335 | 2026,2028,2032,2034,2036,2038 | 9150,0 |
|  | 150 | 380 | 2024,2027,2030,2030,2037 | 12849,0 |
|  | 300 | 505 | 2024,2026,2029,2032,2034,2038 | 35856,0 |
|  | 400 | 285 | 2025, 2031,2043 | 30440,0 |
| Итого |  | 1820 |  | 113415,6 |
| ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" ПАО («ЗиО-Подольск») |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №57 | 80 | 370 | 2024,2028,2031,2034,2037 | 6889,0 |
|  | 100 | 635 | 2025,2027,2031,2033,2035,2037 | 15154,0 |
|  | 125 | 445 | 2026,2028,2030,2032,2034,2036 | 12816,0 |
|  | 150 | 305 | 2026,2029,2032,2035,2038 | 10661,0 |
|  | 200 | 125 | 2024,2031,2034 | 5029,0 |
|  | 250 | 190 | 2025,2029,2033 | 10357,0 |
|  | 300 | 405 | 2024,2028,2030,2033,2036,2038 | 28384,0 |
|  | 350 | 135 | 2026,2030,2034 | 10770,0 |
|  | 400 | 180 | 2025, 2031 | 16175,0 |
| Итого |  | 2790 |  | 139482,0 |
| ГАСУСО МО "Климовский Дом-интернат" |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №70 | 70 | 515 | 2024,2026,2028,2031,2034,2037,2043 | 8601,0 |
|  | 80 | 615 | 2024,2026,2028,2029,2032,2034,2036 | 11321,0 |
| Итого |  | 1130 |  | 23906,4 |
| ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (ЗАО "КСПЗ") |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №61 | 80 | 210 | 2026,2028,2030,2033,2037 | 3862,0 |
|  | 100 | 420 | 2024,2026,2029,2033,2038 | 9335,0 |
|  | 125 | 180 | 2025,2028,2030 | 4569,0 |
|  | 150 | 560 | 2025,2028,2030,2032,2034,2036 | 18780,0 |
|  | 200 | 405 | 2027,2029,2031,2034,2043 | 19920,0 |
| Итого |  | 1775 |  | 67759,2 |
| Всего |  | 40833 |  | 1762250,4 |

Таблица 21 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, в соответствии с Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024 по варианту 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты по годам с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, мкр.Климовск, улица Подольск 61до ЦТП-8 (в т.ч. ПИР), 2024 г. | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 347639,8 |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о.Подольск, мкр.Климовск до ЦТП 10,11 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 5282,7 |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТКцтп11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК58 ул. Заводская д. 14, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК63 ул. Заводская д. 10, от Р49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д. 6, от ТК67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК71 до Заводская д. 24, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д.6 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 126597 |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-20 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 576728,1 |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-9 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 225863,1 |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, Ленина, Победы (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 72196,9 |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК86 ул. Ленина д. 10а до ЦТП 17, от ТК106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9, от ТК-31 до ЦТП-12, (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 59491 |
| 8 | Строительство тепловой сети от котельной Сыровский тупик д.5а до котельной Художественный проезд, д.2 г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 43011 |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Художественный проезд, д. 2: от Р-2 (Художественный проезд д. 5) до ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8), от ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д. 8 и д. 10) (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 10028 |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Чистова, д. 17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 9014 |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Литейная , д. 4б: от котельной ул. Литейная 4б до ТК-1, от ТК-1 Литейная 4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная 4б (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 10494 |
| 12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 2а: от котельной до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б. Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 55296 |
| 13 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Гайдара, д.11 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 325339 |
| 14 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ул. Кирова, д. 38 до котельной ул. Парковая, д. 11В г.о. Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК-16, от ТК-16 до ТК-19, ТК-19 до ТК-28-1, от ТК-28-1 до ТК-29, от ТК-29 до котельной ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024г. | 78908 |
| 15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 12: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | повышение надежности и эффективности теплоснабжения, 2024г. | 23545 |
|  | Итого |  | 1969433,6 |

Таблица 22 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» по варианту 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023 г. без учета и с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Селикатная, 0,708км | повышение надежности и эффективности теплоснабжения, 2023-2025гг. | 6000 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19,19а, ТК211-К диаметром 89,57 мм, в ППУ изоляции, 0,309 км | повышение надежности и эффективности теплоснабжения, 2023г. | 2370,5 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 45,47 диаметром 108,89,57 мм, в ППУ изоляции, 0,424 км | повышение надежности и эффективности теплоснабжения, 2023г. | 4369,6 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Большая Ивановская ТК4-ТК-5 диаметром 159 мм, в ППУ изоляции, 0,068 км | повышение надежности и эффективности теплоснабжения, 2023г. | 634,8 |
|  | Итого с учетом НДС |  | 13374,9 |

Таблица 23 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, в соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП по варианту 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023 г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: ул. Ленинградская "Остров сокровищ" в сторону мкр. "Юго-Запад" от ТК-30 до ТК-40 (в т.ч ПИР), 1,0км | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 51060 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: трубопровод тепловой сети на трубопроводы в ППУ-изоляции Ду250 мм ул. Ленинградская, д. 12 от ТК-32 до ЦТП №3 (в т.ч ПИР), 1,0км | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 23684 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети от котельных по адресу г. Подольск, ул.Гайдара, д.11, 50 лет ВЛКСМ, ул. Ульяновых, 9, ул. Победы, 4а: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчики, Парковый Центральный (в т.ч ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024, 2025гг. | 565828,2 |
| 4 | Реконструкция тепловой сети котельных по адресу г. Подольск, Художественный проезд, д.2, Сыровский тупик, д.5а, ул. Улица Подольск 54: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово (в т.ч ПИР) | повышение надежности теплоснабжения, 2024, 2025гг. | 186000 |
|  | Итого с учетом НДС |  | 826572,2 |

Таблица 24 – Предложения по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения по варианту 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в ценах 2023 г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловой сети от котельной г.о. Подольск, г. Подольск Сыровский тупик д. 5а до котельной Художественный пр-д 2а г.о. Подольск (в т.ч ПИР) | повышение эффективности теплоснабжения, 2025г. | 43011 |
| 2 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов котельной Б. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на котельную ул. Победы, 4. | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 34491 |
| 3 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов котельной Б. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на котельную ул. Победы, 4а | повышение эффективности теплоснабжения, 2024г. | 21355 |
| Итого с учетом НДС |  |  | 98857 |

Таблица 25 – Предложения по модернизации тепловых сетей реализуемых за счет сторонних инвестиций по варианту 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Стрелково 38 | повышение надежности теплоснабжения, 2025г. | 107429,71 |
| 2 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Стрелково 33 | повышение надежности теплоснабжения, 2025г. | 185346,38 |
| 3 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 | повышение надежности теплоснабжения, 2026г. | 778649,98 |
| 4 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Дубровицы 37 | повышение надежности теплоснабжения, 2027г. | 336030,71 |
| 5 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Лаговское 35 | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 266638,32 |
| 6 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Лаговское 36 | повышение надежности теплоснабжения, 2029г. | 398966,51 |
| 7 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Лаговское 34 | повышение надежности теплоснабжения, 2028г. | 112587,17 |
| Итого с учетом НДС |  |  | 2185649 |

Таблица 26 – Сводная данные предложений по источникам тепловой энергии и тепловым сетям по варианту 2

| № п/п | Наименование групп мероприятия | Капитальные затраты в ценах 2023г. с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| I | Источники тепловой энергии |  |
| 1.1 | Группа 1. Техническое перевооружение (реконструкция, модернизация) источников тепловой энергии | 4451158,1 |
| 1.2 | Группа 3. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии | 1800,0 |
| 1.3 | Группа 4. Строительство новых источников тепловой энергии | 979096,3 |
|  | ИТОГО по источникам тепловой энергии | 5432054,4 |
| II | Тепловые сети |  |
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 1762250,4 |
| 2.2 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 993346,4 |
| 2.3 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей, в соответствии с Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024 | 1969433,6 |
| 2.4 | Реконструкция тепловых сетей, в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 13374,9 |
| 2.5 | Реконструкция тепловых сетей, в соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 12.02.204 № 105-ПП | 826572,2 |
| 2.6 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 98857,0 |
| 2.7 | Модернизация тепловых сетей реализуемых за счет сторонних инвестиций | 2185648,78 |
|  | ИТОГО по тепловым сетям | 7849483,3 |
|  | ВСЕГО по системе теплоснабжения | 13281537,7 |

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту.

Величина капитальных затрат в источники тепловой энергии и тепловые сети в ценах соответствующих лет, без учета НДС, представлено в таблице.

Таблица 27 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения по величине капитальных затрат

| № п/п | Наименование статей инвестиций | Значение, тыс. руб. без НДС, в ценах года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | Развитие системы теплоснабжения городского округа по источникам тепловой энергии | 9 696 402,50 | 5 432 054,30 |
| 2 | Развитие системы теплоснабжения городского округа по тепловым сетям | 10 838 513,89 | 7 849 483,28 |
| 3 | Развитие системы теплоснабжения городского округа по сетям ГВС (открытая система теплоснабжения) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ИТОГО | 20 534 916,40 | 13 281 537,58 |

Таблица 28 – Сводные сведения о капитальных затратах по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 |
| — | — | 9 696 402,50 | 5 432 054,30 |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не вошедшие в другие разделы главы | 9 695 322,50 | 5 430 254,30 |
| 2 | Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 1 080,00 | 1800,00 |
| 11 | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории городского округа малоэтажными жилыми зданиями | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, в том числе инвестиционных и государственных программ | 0,00 | 0,00 |

Таблица 29 – Сводные сведения по капитальным затратам по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| № п/п | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 |
| — | — | 10 838 513,89 | 7 849 483,28 |
| 1 | Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования | 0,00 | 993 346,40 |
| 3 | Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 981 521,31 | 112 231,90 |
| 5 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 2 327 516,78 | 2 796 005,80 |
| 6 | Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 7 529 475,80 | 3 947 899,18 |
| 8 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций | 0,00 | 0,00 |

Таблица 30 – Сводные сведения по капитальным затратам по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 |
| — | — | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых зданий, при переводе которых на закрытую систему горячего водоснабжения, не требуется реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения жилых и административных зданий, у которых отсутствует система горячего водоснабжения, а теплоноситель для целей горячего водоснабжения разбирается из отопительных приборов или стояков отопительной системы такого жилого или административного здания | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения | 0,00 | 0,00 |

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения городского округа выбран вариант №1, учитывающий изменения в системах теплоснабжения и строительных фондах, произошедшие в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.

Принятый вариант развития схемы теплоснабжения, сформирован на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2 обосновывающих материалов, как наиболее выгодного, как с точки зрения энергетической эффективности, так и с точки зрения целесообразности вложения денежных средств. Для теплоснабжения, перспективной застройки, предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепловой энергии к существующим источникам тепловой энергии в зоне действия, которых они находятся и строительство новых источников тепловой энергии. План развития территории городского округа принят в соответствие с действующим на момент актуализации схемы теплоснабжения Генеральным планом. Генеральным планом предусматривается один вариант перспективного развития.

В разделах (главах) схемы теплоснабжения приводятся балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, балансы производительности водоподготовительных установок, топливные балансы, индикаторы развития, ценовые (тарифные) последствия для приоритетного варианта развития систем теплоснабжения.

Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей тепловой энергии каждой единой теплоснабжающей организации в Городском округе представлен в разделе «Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия».

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии приводятся для описанного в мастер-плане варианта перспективного развития систем теплоснабжения и выбранного в качестве приоритетного на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, индикаторов развития систем теплоснабжения, технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел, предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии включает в себя мероприятия из группы проектов «.01» – «Источники тепловой энергии» и распределены по основным и дополнительным подразделам:

- основные подразделы содержат предложения:

  - об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей;

  - об отнесении генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период;

  - строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

  - реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

  - по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

  - по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

  - по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

  - по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

  - вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

  - по организации индивидуального теплоснабжения на территории с малоэтажными жилыми зданиями;

  - ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

  - организации теплоснабжения в производственных зонах (в случае участия источника тепловой энергии, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищного фонда);

  - по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, в том числе инвестиционных и государственных программ.

- дополнительно подразделы содержат предложения, отражаемые в утверждаемой части:

  - по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;

  - реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

  - по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

  - по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения;

  - по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таблица 31 – Сводные сведения о капитальных затратах по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | № раздела | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 9 696 402,50 |
| 1 | 7 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не вошедшие в другие разделы главы | 9 695 322,50 |
| 2 | 7.2. | Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения | 0,00 |
| 3 | 7.3. | Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период | 0,00 |
| 4 | 7.4. | Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 0,00 |
| 5 | 7.5. | Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 0,00 |
| 6 | 7.6. | Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 0,00 |
| 7 | 7.7. | Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 0,00 |
| 8 | 7.8. | Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0,00 |
| 9 | 7.9. | Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0,00 |
| 10 | 7.10. | Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 1 080,00 |
| 11 | 7.11. | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории городского округа малоэтажными жилыми зданиями | 0,00 |
| 12 | 7.13. | Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 0,00 |
| 13 | 7.14. | Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа | 0,00 |
| 14 | 7.17. | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, в том числе инвестиционных и государственных программ | 0,00 |

Таблица 32 – Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не вошедшие в другие разделы главы

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 9 695 322,50 |
| 1 | XXX.01.01.1 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14, Гкал/ч | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 217 253,44 |
| 2 | XXX.01.01.1 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14, Гкал/ч | 2039 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 260 309,28 |
| 3 | XXX.01.01.2 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 87 878,33 |
| 4 | XXX.01.01.2 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2039 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 216 915,91 |
| 5 | XXX.01.01.3 | Источник тепловой энергии №101 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №101" общей установленной тепловой мощностью 0,5 Гкал/ч. | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 21 969,58 |
| 6 | XXX.01.01.4 | Источник тепловой энергии №103 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №103" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2039 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 131 817,49 |
| 7 | XXX.01.01.5 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 87 878,33 |
| 8 | XXX.01.01.5 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2039 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 131 817,49 |
| 9 | XXX.01.01.6 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №105" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2026 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 132 256,88 |
| 10 | XXX.01.01.7 | Источник тепловой энергии №106 | Строительство "Источник тепловой энергии №106" установленной тепловой мощностью 0,602 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-350, Q=0,301 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-0,45Р | 2028 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 26 451,38 |
| 11 | XXX.01.01.8 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источник тепловой энергии №107(2,326 МВт (2Гал/ч))улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора котельных улица Подольск 69и улица Подольск 65 | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 13 867,20 |
| 12 | XXX.01.01.8 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источник тепловой энергии №107(2,326 МВт (2Гал/ч))улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора котельных улица Подольск 69и улица Подольск 65 | 2028 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 78 582,60 |
| 13 | XXX.01.01.9 | Источник тепловой энергии №108 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №108" установленной тепловой мощностью 50 Гкал/ч. | 2028 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 510 376,74 |
| 14 | XXX.01.01.10 | Источник тепловой энергии №109 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №109" установленной тепловой мощностью 6 Гкал/ч. | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 217 253,44 |
| 15 | XXX.01.01.11 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №99" установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 131 817,49 |
| 16 | XXX.01.01.11 | Источник тепловой энергии №98 | Ввод в эксплуатацию ранее построенной котельной "Источник тепловой энергии №98" | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 92 272,24 |
| 17 | 001.01.04.9 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация котельной улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 64 654,57 |
| 18 | 001.01.04.9 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация котельной улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 96 981,85 |
| 19 | 001.01.04.10 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источник тепловой энергии №5 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 92 571,65 |
| 20 | 001.01.04.10 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источник тепловой энергии №5 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 370 286,59 |
| 21 | 001.01.04.11 | Источник тепловой энергии №9 | Модернизация Источник тепловой энергии №9 с установкой второй линии редуцирования | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 10 447,27 |
| 22 | 001.01.04.12 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии №13с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 198 350,45 |
| 23 | 001.01.04.12 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии №13с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 132 233,63 |
| 24 | 001.01.04.13 | Источник тепловой энергии №20 | Модернизация котельной улица Подольск 20 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 67 637,38 |
| 25 | 001.01.04.14 | Источник тепловой энергии №27 | Модернизация котельной улица Подольск 27 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 19 382,51 |
| 26 | 001.01.04.15 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация котельной улица Дубровицы 34с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 36 336,54 |
| 27 | 001.01.04.15 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация котельной улица Дубровицы 34с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 84 785,24 |
| 28 | 001.01.04.16 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация котельной улица Лаговское 44с установкой второй линии редуцирования | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 11 982,73 |
| 29 | 001.01.04.17 | Источник тепловой энергии №47 | Модернизация Источник тепловой энергии №47с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 19 215,52 |
| 30 | 001.01.02.18 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 261 605,75 |
| 31 | 001.01.02.18 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт источника тепловой энергии №61 по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2026 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 162 680,08 |
| 32 | 001.01.02.19 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция источника тепловой энергии №4 по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 4 | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 224 481,98 |
| 33 | 001.01.04.20 | Источник тепловой энергии №12 | Модернизация источника тепловой энергии №12, по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 12 | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 471 894,37 |
| 34 | 001.01.02.21 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция источника тепловой энергии №7, улица Подольск 7 (в т.ч. ПИР) | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 150 000,00 |
| 35 | 001.01.02.22 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция источника тепловой энергии №28, улица Подольск 28 (в т.ч. ПИР), перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 30 799,92 |
| 36 | XXX.01.02.23 | Источник тепловой энергии №77 | Реконструкция источника тепловой энергии №77, (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 19 720,08 |
| 37 | XXX.01.02.24 | Источник тепловой энергии №78 | Реконструкция Источник тепловой энергии №78 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 19 039,92 |
| 38 | XXX.01.02.25 | Источник тепловой энергии №79 | Реконструкция Источник тепловой энергии №79 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 18 360,00 |
| 39 | 001.01.02.26 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция Источник тепловой энергии №29 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 18 360,00 |
| 40 | XXX.01.02.27 | Источник тепловой энергии №80 | Реконструкция котельной ул.Фруктовая, 19 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 11 220,00 |
| 41 | 001.01.02.28 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция котельной по адресу: МО, го Подольск, улица Подольск 12 с увеличением установленной тепловой мощности котельной до 60 Гкал/ч. | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 337 053,48 |
| 42 | 001.01.02.29 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция котельной по адресу: МО, го Подольск,улица Подольск 4 с увеличением установленной мощности до 56,5 Гкал/ч | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 129 176,88 |
| 43 | 001.01.03.30 | Источник тепловой энергии №7 | Техническое перевооружение котельнойулица Подольск 7 с заменой двух котлов ДКВР-4/13 на один котел КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч и второй котел КВГМ-7,56, Q=6,5 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 28 Гкал/ч | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 143 903,64 |
| 44 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция котельной улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 4 987,80 |
| 45 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция котельной улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2026 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 94 767,36 |
| 46 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция источника тепловой энергии №10, улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2038 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 5 712,24 |
| 47 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция источника тепловой энергии №10, улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 108 532,56 |
| 48 | 001.01.03.32 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение Источник тепловой энергии №47, улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 3,45 Гкал/ч | 2038 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 2 582,88 |
| 49 | 001.01.03.32 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение Источник тепловой энергии №47, улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 3,45 Гкал/ч | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 49 074,84 |
| 50 | 001.01.02.33 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция Источник тепловой энергии №35, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность котельной 15,05 Гкал/ч. | 2038 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 1 586,59 |
| 51 | 001.01.02.33 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция котельной №2, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность котельной 15,05 Гкал/ч. | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 30 145,32 |
| 52 | 001.01.02.34 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция источника тепловой энергии №19, улица Подольск 19 с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2037 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 3 689,88 |
| 53 | 001.01.02.34 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция источника тепловой энергии №19, улица Подольск 19 с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2038 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 70 106,88 |
| 54 | 001.01.02.35 | Источник тепловой энергии №45 | Реконструкция источника тепловой энергии №45, улица Лаговское 45 с переводом на газообразное топливо | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 30 799,92 |
| 55 | 001.01.02.36 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция источника тепловой энергии №49, мкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2026 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 329 166,00 |
| 56 | 001.01.02.36 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция источника тепловой энергии №49, мкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 29 232,48 |
| 57 | 001.01.02.37 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция источника тепловой энергии №6, улица Подольск 6 | 2026 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 274 305,00 |
| 58 | 001.01.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Техническое перевооружение источника тепловой энергии №57, улица Подольск 57, с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | 2039 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 83 710,44 |
| 59 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация источника тепловой энергии №3, находящейся по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 3, с установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 41 781,43 |
| 60 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, улица Подольск 3, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 165 916,97 |
| 61 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 328 059,64 |
| 62 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация котельной Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 5, с установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 56 647,30 |
| 63 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация источника тепловой энергии №5, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 5, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 224 950,37 |
| 64 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация источника тепловой энергии №5, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 3, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 444 783,54 |
| 65 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация источника тепловой энергии №7, находящейся по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 7, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 35 972,84 |
| 66 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация источника тепловой энергии №7, находящейся по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 7, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 70 165,22 |
| 67 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация источника тепловой энергии №7, находящейся по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 7, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 110 808,13 |
| 68 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация источника тепловой энергии №7, находящейся по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Подольск 7, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2029 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 57 841,85 |
| 69 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация источника тепловой энергии №13, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 22 752,34 |
| 70 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | источника тепловой энергии №13, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 19 889,00 |
| 71 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация источника тепловой энергии №13, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 44 901,33 |
| 72 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация источника тепловой энергии №13, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 46 876,99 |
| 73 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация источника тепловой энергии №13, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 48 939,58 |
| 74 | 001.01.04.45 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация источника тепловой энергии №13, находящегося по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 13, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2029 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 51 092,92 |
| 75 | 001.01.02.49 | Источник тепловой энергии №63 | Увеличение установленной мощности источника тепловой энергии №63 на 22 Гкал/ч, включая устранение ограничения устанволенной мощности | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 314 440,91 |
| 76 | 001.01.02.50 | Источник тепловой энергии №68 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №68" с увеличением установленной мощности на 0,92 Гкал/ч | 2026 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 40 424,03 |
| 77 | 001.01.02.51 | Источник тепловой энергии №18 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №18" с увеличением установленной мощности на 3,72 Гкал/ч | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 163 453,69 |
| 78 | 001.01.02.52 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №22" с увеличением установленной мощности на 0,3611 Гкал/ч | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 15 866,43 |
| 79 | 001.01.02.53 | Источник тепловой энергии №67 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №67" с увеличением установленной мощности на 10,15 Гкал/ч | 2028 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 228 906,79 |
| 80 | 001.01.02.54 | Источник тепловой энергии №55 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №55" с увеличением установленной мощности на 2 Гкал/ч | 2026 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 87 878,33 |
| 81 | 001.01.02.55 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №52" с увеличением установленной мощности на 22,143 Гкал/ч | 2025 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 315 001,39 |
| 82 | 001.01.02.56 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №73" с увеличением установленной мощности на 2,056 Гкал/ч | 2027 | Предложение схемы теплоснабжения 2025 года (актуализация на 2026 год) | 77 691,47 |

Таблица 33 – Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 1 080,00 |
| 1 | 001.01.02.39 | Источник тепловой энергии №21 | Вывод в резерв котельной улица Подольск 21 с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12 | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 180,00 |
| 2 | 001.01.02.40 | Источник тепловой энергии №69 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения котельной по улица Подольск 69 в связи с переводом потребителей на Источник тепловой энергии №107 | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 180,00 |
| 3 | 001.01.02.41 | Источник тепловой энергии №65 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения котельной по улица Подольск 65 в связи с переводом потребителей на Источник тепловой энергии №107 | 2028 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 180,00 |
| 4 | 001.01.02.46 | Источник тепловой энергии №24 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП "Подольская теплосеть» объект капитального строительства котельная, расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Литейная, д.4 "Б", кадастровый номер земельного участка 50:55:0030505:79, с подключаемой нагрузкой 2,34 Гкал/ч (на котельной установлено 4 водогрейных котла ЗИО-60 НР 16) | 2025 | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. | 180,00 |
| 5 | 001.01.02.47 | Источник тепловой энергии №25 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – котельная, расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 25, кадастровый номер земельного участка 50:55:0030903:1761, с подключаемой нагрузкой 1,77 Гкал/ч (на котельной установлено 3 водогрейных котла - ЗИОСАБ-600ВТМ) | 2025 | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. | 180,00 |
| 6 | 001.01.02.48 | Источник тепловой энергии №14 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – котельная, расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 14, кадастровый номер земельного участка 50:55:0030520:22, с подключаемой нагрузкой 5,47 Гкал/ч (на котельной установлено 4 водогрейных котла - ЗИО-100 НР 30, ЗИО 1250, КВ-ГМ2.32Н115, КВ-ГМ-2.32Н95) | 2025 | Письмо Администрации городского округа Подольск МУП Подольская теплосеть" в адрес главы городского округа Подольск Артамонову ГИ от 17.07.2025 №07/17/02. | 180,00 |

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии (при наличии) приведены в разделе «5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии приведены в разделе «5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения (при наличии) приведены в разделе «5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно (при наличии) приведены в разделе «5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (при наличии) приведены в разделе «5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода (при наличии) приведены в разделе «5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения»..

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой теплоснабжения.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также покрытия тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиНу 2.1.4.1074-01». Температура в помещениях должна быть постоянной и находится на уровне не менее +20°С.

Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение температурного графика. В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения производится срезка температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен обеспечиваться стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки сетей и абонентских узлов. Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим отопительным сезоном.

Утвержденные температурные графики работы котельных городского округа представлены в Книге 1 Обосновывающих материалах в п/п 1.3.6.

Температурные графики существующих котельных на весь рассматриваемый расчетный срок остаются без изменений, так как являются оптимальными. Температурный график для новых блочно-модульных котельных предлагается определить на этапе проектирования котельных.

Проектом не предусматривается корректировка утвержденных температурных графиков.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей (при наличии) приведены в разделе «5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива (при наличии) приведены в разделе «5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

  - Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий (при наличии) приведены в разделе «5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на тепловых сетях приводятся для описанного в мастер-плане варианта перспективного развития систем теплоснабжения и выбранного в качестве приоритетного на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, индикаторов развития систем теплоснабжения, технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел, предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей включает в себя мероприятия из группы проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения на них».

Сводные сведения капитальных затрат в текущих ценах с учетом НДС по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приведены в таблице.

Таблица 34 – Сводные сведения по капитальным затратам по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| № п/п | № раздела | Наименование раздела | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 10 838 513,89 |
| 1 | 8.1. | Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 0,00 |
| 2 | 8.2. | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования | 0,00 |
| 3 | 8.3. | Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 0,00 |
| 4 | 8.4. | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 981 521,31 |
| 5 | 8.5. | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 2 327 516,78 |
| 6 | 8.6. | Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,00 |
| 7 | 8.7. | Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 7 529 475,80 |
| 8 | 8.8. | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций | 0,00 |

Таблица 35 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 981 521,31 |
| 1 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Сосновая 10в до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 65 369,88 |
| 2 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Сосновая 10в до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 259 588,32 |
| 3 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Сосновая 10в до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 513 271,48 |
| 4 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 9 095,19 |
| 5 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 36 117,61 |
| 6 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 71 413,62 |
| 7 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 2 079,50 |
| 8 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 8 257,86 |
| 9 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 16 327,86 |

Таблица 36 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 2 327 516,78 |
| 1 | 001.02.02.5 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство тепловой сети от котельной г.о. Подольск, г. Подольск Сыровский тупик д. 5а до котельной Художественный пр-д 2а г.о. Подольск (в т.ч ПИР) | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 43 011,00 |
| 2 | 001.02.02.6 | Источник тепловой энергии №48 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов котельной Б. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на котельную ул. Победы, 4а | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 34 491,00 |
| 3 | 001.02.02.6 | Источник тепловой энергии №48 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов котельной Б. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на котельную ул. Победы, 4а | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 21 355,00 |
| 4 | 001.02.03.7 | Источник тепловой энергии №38 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, д. Федюково | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 107 429,71 |
| 5 | 001.02.03.8 | Источник тепловой энергии №33 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, п. Быково | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 185 346,38 |
| 6 | 001.02.03.9 | Источник тепловой энергии №10 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 778 649,98 |
| 7 | 001.02.03.10 | Источник тепловой энергии №37 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Дубровицы 37 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 336 030,71 |
| 8 | 001.02.03.11 | Источник тепловой энергии №35 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Лаговское 35 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 266 638,32 |
| 9 | 001.02.03.12 | Источник тепловой энергии №36 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Лаговское 36 | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 398 966,51 |
| 10 | 001.02.03.13 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, п. Романцево | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 112 587,17 |
| 11 | 001.02.02.14 | Источник тепловой энергии №15 | Строительство тепловой сети от котельной Сыровский тупик д.5а до котельной Художественный проезд, д.2 г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 43 011,00 |
| 12 | 001.02.03.71 | Источник тепловой энергии №63 | Организация совместной работы котельной ул. Победы д. 4а, котельной ул. Ульяновых д. 9 на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»). | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 13 | 001.02.03.72 | Источник тепловой энергии №63 | Организация совместной работы котельной №1 ул. Комсомольская д. 28 («Эврика-2»), котельной ул. Чистова д. 17 (вывод в резерв) тепловая сеть 2Ду250 мм, L=100 м., котельной ул. Литейная д.4 б (вывод в резерв), котельной ул. Народная д. 17 (переводится в резерв, ЦТП в работе), котельной ул. Б. Серпуховская д.43 (АО «ПЭМЗ») (вывод из эксплуатации) в части ГВС, на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»): | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 14 | 001.02.03.73 | Источник тепловой энергии №12 | Организация совместной работы котельной ул. Пионерская д 2а (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду250 мм, L=350 м., котельной ул. Пионерская д 5а (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду400 мм, L=350 м., нагрузки абонентов (отопление) котельной ул. Б. Серпуховская д.43 (АО «ПЭМЗ») на единую тепловую сеть источника ул. Победы д. 4а (МУП «Подольская теплосеть). | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 15 | 001.02.03.74 | Источник тепловой энергии №4 | Организация совместной работы котельной №1 ул. Комсомольская д. 28 («Эврика-2») на единую тепловую сеть источника ул. Ульяновых, 9 ЦТП-17 тепловой сетью 2Ду400 мм, L=450 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 16 | 001.02.03.75 | Источник тепловой энергии №13 | Организация совместной работы котельной Художественный пр-д д. 2 на единую тепловую сеть источника ул. Сыровский тупик д. 5а | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 17 | 001.02.03.76 | Источник тепловой энергии №4 | Резервирование тепловых сетей котельной ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК») с котельными ул. Победы д. 4а и котельной ул. Ульяновых д. 9. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |
| 18 | 001.02.03.77 | Источник тепловой энергии №13 | Резервирование тепловых сетей Художественный пр-д д. 2 и котельной ул. Сыровский тупик д. 5а. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 0,00 |

Таблица 37 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Обоснование проведения предлагаемых мероприятий, период реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | Итого | 7 529 475,80 |
| 1 | 001.02.03.1 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция тепловой сети от котельных по адресу г. Подольск, ул.Гайдара, д.11, 50 лет ВЛКСМ, ул. Ульяновых, 9, ул. Победы, 4а: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчики, Парковый Центральный (в т.ч ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 565 828,20 |
| 2 | 001.02.03.2 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция тепловой сети котельных по адресу г. Подольск, Художественный проезд, д.2, Сыровский тупик, д.5а, ул. Улица Подольск 54: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово (в т.ч ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 186 000,00 |
| 3 | 001.02.03.3 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: ул. Ленинградская "Остров сокровищ" в сторону мкр. "Юго-Запад" от ТК-30 до ТК-40 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 51 060,00 |
| 4 | 001.02.03.4 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: трубопровод тепловой сети на трубопроводы в ППУ-изоляции Ду250 мм ул. Ленинградская, д. 12 от ТК-32 до ЦТП №3 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП (из ранее утвержденной схемы ТС) | 23 684,00 |
| 5 | 001.02.03.15 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Художественный проезд, д. 2: от Р-2 (Художественный проезд д. 5) до ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8), от ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д. 8 и д. 10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 10 028,00 |
| 6 | 001.02.03.16 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Чистова, д. 17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 9 014,00 |
| 7 | 001.02.03.17 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Литейная , д. 4б: от котельной ул. Литейная 4б до ТК-1, от ТК-1 Литейная 4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная 4б (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 10 494,00 |
| 8 | 001.02.03.18 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 2а: от котельной до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б. Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 55 296,00 |
| 9 | 001.02.03.19 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 12: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 23 545,00 |
| 10 | 001.02.03.20 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, мкр.Климовск, улица Подольск 61до ЦТП-8 (в т.ч. ПИР), 2024 г. | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 347 639,80 |
| 11 | 001.02.03.21 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о.Подольск, мкр.Климовск до ЦТП 10,11 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 5 282,70 |
| 12 | 001.02.03.22 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТКцтп11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК58 ул. Заводская д. 14, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК63 ул. Заводская д. 10, от Р49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д. 6, от ТК67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК71 до Заводская д. 24, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д.6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 126 597,00 |
| 13 | 001.02.03.23 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-20 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 576 728,10 |
| 14 | 001.02.03.24 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 225 863,10 |
| 15 | 001.02.03.25 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, Ленина, Победы (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 72 196,90 |
| 16 | 001.02.03.26 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК86 ул. Ленина д. 10а до ЦТП 17, от ТК106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9, от ТК-31 до ЦТП-12, (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 59 491,00 |
| 17 | 001.02.03.27 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Гайдара, д.11 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 325 339,00 |
| 18 | 001.02.03.28 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ул. Кирова, д. 38 до котельной ул. Парковая, д. 11В г.о. Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК-16, от ТК-16 до ТК-19, ТК-19 до ТК-28-1, от ТК-28-1 до ТК-29, от ТК-29 до котельной ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024г. | 78 908,00 |
| 19 | 001.02.03.29 | Источник тепловой энергии №67 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2, 708м | 2025 | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 1 855,29 |
| 20 | 001.02.03.30 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей, диаметром 89, 57 мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19,19а, ТК211-К, 309м | 2023 | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 2 307,50 |
| 21 | 001.02.03.31 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 89, 57мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 45,47 424м | 2023 | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 4 369,60 |
| 22 | 001.02.03.32 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 159 мм, в ППУ изоляции, г. Подольск, ул. Большая Ивановская ТК4-ТК-5 68м | 2023 | Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы» | 634,80 |
| 23 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 33 755,03 |
| 24 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 69 801,91 |
| 25 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 94 599,28 |
| 26 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 70 544,03 |
| 27 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 54 338,90 |
| 28 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 112 367,23 |
| 29 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 152 286,04 |
| 30 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 113 561,88 |
| 31 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 43 510,59 |
| 32 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 89 975,41 |
| 33 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 121 939,47 |
| 34 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 90 931,99 |
| 35 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, улица Красная, дом 5а (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 61 325,68 |
| 36 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, улица Красная, дом 5а (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 126 815,17 |
| 37 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, улица Красная, дом 5а (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2027 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 171 866,68 |
| 38 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, улица Красная, дом 5а (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2028 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 128 163,44 |
| 39 | 001.02.03.40 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2 L=708м. | 2025 | Инвестиционная программа ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 2 000,00 |
| 40 | 001.02.03.41 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 15 578,30 |
| 41 | 001.02.03.42 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 163 305,28 |
| 42 | 001.02.03.43 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д. 4б: от котельной ул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная, 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная, 4б (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 12 744,58 |
| 43 | 001.02.03.44 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 52 249,79 |
| 44 | 001.02.03.45 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 26 662,52 |
| 45 | 001.02.03.46 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская,д.5а: вдоль улиц Ватутина, Пионерская (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 11 020,79 |
| 46 | 001.02.03.47 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.2: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 93 019,48 |
| 47 | 001.02.03.48 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д.14, участки: пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 18 994,32 |
| 48 | 001.02.03.49 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 1 470,53 |
| 49 | 001.02.03.50 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 217 553,36 |
| 50 | 001.02.03.51 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТК цтп 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК 58 ул. Заводская д. 14, от ТК 58 ул. Заводская д.14 до ТК 60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК 58 ул. Заводская д. 14 до ТК 63 ул. Заводская д. 10, от Р 49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6, от ТК 67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК 71 до Заводская д. 24, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 159 192,67 |
| 51 | 001.02.03.52 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК 133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК 86 ул. Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТК 106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 67 435,87 |
| 52 | 001.02.03.53 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 10 738,13 |
| 53 | 001.02.03.54 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 36 890,70 |
| 54 | 001.02.03.55 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск улица Подольск 25: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 3 376,09 |
| 55 | 001.02.03.56 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Победы, д.4: от P-8 до P-9 (транзит в COШ №l5. ул.Победы,д.2); от TK-17 ул. Народная, 12а до P-9 ул. Победы, д.2; от TK-1 ул. Победы,4 дo TK смотровая ул. Пионерская, 24а (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 21 857,56 |
| 56 | 001.02.03.57 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от котельной ул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от котельной ул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 35 028,19 |
| 57 | 001.02.03.58 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 5 519,23 |
| 58 | 001.02.03.59 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу г.о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 56 002,61 |
| 59 | 001.02.03.60 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 3 615,05 |
| 60 | 001.02.03.61 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ООО "РЭК НИКА" по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от котельной до ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТК3; от ТК3 до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТК6; от ТК3 до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 65 527,06 |
| 61 | 001.02.03.62 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от котельной до Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 14 943,01 |
| 62 | 001.02.03.63 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от котельной до ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 26 387,81 |
| 63 | 001.02.03.64 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 19 238,45 |
| 64 | 001.02.03.65 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 27 169,03 |
| 65 | 001.02.03.66 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 17 564,64 |
| 66 | 001.02.03.67 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 4 346,23 |
| 67 | 001.02.03.68 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от котельной до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 72 080,83 |
| 68 | 001.02.03.69 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной ул.Кирова, д.38 до Котельной ул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до котельная ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы | 140 459,34 |
| 69 | 001.02.03.70 | Источник тепловой энергии №54 | Реконструкция тепловых сетей: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово | 2025 | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. В версии, полученной и рассмотренной разработчиками в 2025 года. | 261 752,72 |
| 70 | 001.02.03.78 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 573,00 |
| 71 | 001.02.03.78 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 573,00 |
| 72 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,80 |
| 73 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,80 |
| 74 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,80 |
| 75 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,80 |
| 76 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 798,33 |
| 77 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 798,33 |
| 78 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 798,33 |
| 79 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 798,33 |
| 80 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 873,33 |
| 81 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 873,33 |
| 82 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 873,33 |
| 83 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 774,25 |
| 84 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 774,25 |
| 85 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 774,25 |
| 86 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 774,25 |
| 87 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 248,67 |
| 88 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 248,67 |
| 89 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 248,67 |
| 90 | 001.02.03.84 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 328,00 |
| 91 | 001.02.03.84 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 328,00 |
| 92 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 426,50 |
| 93 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 426,50 |
| 94 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 426,50 |
| 95 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 426,50 |
| 96 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 585,00 |
| 97 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 585,00 |
| 98 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 585,00 |
| 99 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 585,00 |
| 100 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 585,00 |
| 101 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 382,00 |
| 102 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 382,00 |
| 103 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 382,00 |
| 104 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2047 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 382,00 |
| 105 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 115,60 |
| 106 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 115,60 |
| 107 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 115,60 |
| 108 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 115,60 |
| 109 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 115,60 |
| 110 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 634,00 |
| 111 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 634,00 |
| 112 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 634,00 |
| 113 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 016,00 |
| 114 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 016,00 |
| 115 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 016,00 |
| 116 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 611,00 |
| 117 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 611,00 |
| 118 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 611,00 |
| 119 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 611,00 |
| 120 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 149,00 |
| 121 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 149,00 |
| 122 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 149,00 |
| 123 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 149,00 |
| 124 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 149,00 |
| 125 | 001.02.03.93 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 257,00 |
| 126 | 001.02.03.93 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 257,00 |
| 127 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 836,00 |
| 128 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 836,00 |
| 129 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 836,00 |
| 130 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 786,67 |
| 131 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 786,67 |
| 132 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 786,67 |
| 133 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 150,50 |
| 134 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 150,50 |
| 135 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 150,50 |
| 136 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 150,50 |
| 137 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 742,00 |
| 138 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 742,00 |
| 139 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 742,00 |
| 140 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 742,00 |
| 141 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,6666666666667 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 269,00 |
| 142 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,6666666666667 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 269,00 |
| 143 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,6666666666667 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 269,00 |
| 144 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,3333333333333 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 542,00 |
| 145 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,3333333333333 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 542,00 |
| 146 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,3333333333333 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 542,00 |
| 147 | 001.02.03.100 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,00 |
| 148 | 001.02.03.100 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,00 |
| 149 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 677,00 |
| 150 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 677,00 |
| 151 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 677,00 |
| 152 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 677,00 |
| 153 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 630,60 |
| 154 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 630,60 |
| 155 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 630,60 |
| 156 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 630,60 |
| 157 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 630,60 |
| 158 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 118,25 |
| 159 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 118,25 |
| 160 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 118,25 |
| 161 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 118,25 |
| 162 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 936,33 |
| 163 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 936,33 |
| 164 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 936,33 |
| 165 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 772,25 |
| 166 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 772,25 |
| 167 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 772,25 |
| 168 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 772,25 |
| 169 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 477,40 |
| 170 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 477,40 |
| 171 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 477,40 |
| 172 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 477,40 |
| 173 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 477,40 |
| 174 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 551,50 |
| 175 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 551,50 |
| 176 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 551,50 |
| 177 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 551,50 |
| 178 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 507 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 10 405,20 |
| 179 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 589,75 |
| 180 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 589,75 |
| 181 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 589,75 |
| 182 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=80мм, L=67 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 235,00 |
| 183 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=80мм, L=67 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 235,00 |
| 184 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=80мм, L=67 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 235,00 |
| 185 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=80мм, L=67 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 235,00 |
| 186 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=80мм, L=67 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 235,00 |
| 187 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,17 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 188 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,17 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 189 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,17 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 190 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,17 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 191 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,17 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 192 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,17 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 549,17 |
| 193 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=125мм, L=27,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 756,75 |
| 194 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=125мм, L=27,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 756,75 |
| 195 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=125мм, L=27,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 756,75 |
| 196 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=125мм, L=27,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 756,75 |
| 197 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=150мм, L=37 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 213,80 |
| 198 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=150мм, L=37 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 213,80 |
| 199 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=150мм, L=37 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 213,80 |
| 200 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=150мм, L=37 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 213,80 |
| 201 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=150мм, L=37 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 213,80 |
| 202 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=200мм, L=63,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 955,00 |
| 203 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=200мм, L=63,33 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 955,00 |
| 204 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=200мм, L=63,33 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 955,00 |
| 205 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=250мм, L=40 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 539,00 |
| 206 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=250мм, L=40 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 539,00 |
| 207 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=250мм, L=40 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 539,00 |
| 208 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 520,33 |
| 209 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 520,33 |
| 210 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,33 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 520,33 |
| 211 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 622,20 |
| 212 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 622,20 |
| 213 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 622,20 |
| 214 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 622,20 |
| 215 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 622,20 |
| 216 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 828,67 |
| 217 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 828,67 |
| 218 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,33 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 828,67 |
| 219 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 400,80 |
| 220 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 400,80 |
| 221 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 400,80 |
| 222 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 400,80 |
| 223 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 400,80 |
| 224 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 668,67 |
| 225 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 668,67 |
| 226 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,33 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 668,67 |
| 227 | 001.02.03.120 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 057,50 |
| 228 | 001.02.03.120 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 057,50 |
| 229 | 001.02.03.121 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 889,50 |
| 230 | 001.02.03.121 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 889,50 |
| 231 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 479,75 |
| 232 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 479,75 |
| 233 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 479,75 |
| 234 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 479,75 |
| 235 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 056,40 |
| 236 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 056,40 |
| 237 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 056,40 |
| 238 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 056,40 |
| 239 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 056,40 |
| 240 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 684,50 |
| 241 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 684,50 |
| 242 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 684,50 |
| 243 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 684,50 |
| 244 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 656,67 |
| 245 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 656,67 |
| 246 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,33м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 656,67 |
| 247 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 330,75 |
| 248 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 330,75 |
| 249 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 330,75 |
| 250 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 330,75 |
| 251 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 113,00 |
| 252 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 113,00 |
| 253 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 113,00 |
| 254 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 113,00 |
| 255 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=80мм, L=25 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 439,00 |
| 256 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=80мм, L=25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 439,00 |
| 257 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=80мм, L=25 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 439,00 |
| 258 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=100мм, L=58,75 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 295,75 |
| 259 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=100мм, L=58,75 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 295,75 |
| 260 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=100мм, L=58,75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 295,75 |
| 261 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=100мм, L=58,75 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 295,75 |
| 262 | 001.02.03.130 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=125мм, L=60 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 080,00 |
| 263 | 001.02.03.130 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=125мм, L=60 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 080,00 |
| 264 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=150мм, L=71,67 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 424,67 |
| 265 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=150мм, L=71,67 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 424,67 |
| 266 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=150мм, L=71,67 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 424,67 |
| 267 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=200мм, L=55 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 086,33 |
| 268 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=200мм, L=55 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 086,33 |
| 269 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=200мм, L=55 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 086,33 |
| 270 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=200мм, L=55 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 086,33 |
| 271 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=250мм, L=50 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 903,00 |
| 272 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=250мм, L=50 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 903,00 |
| 273 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=250мм, L=50 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 903,00 |
| 274 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,50 |
| 275 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,50 |
| 276 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,50 |
| 277 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,50 |
| 278 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 921,75 |
| 279 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 921,75 |
| 280 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 921,75 |
| 281 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 921,75 |
| 282 | 001.02.03.136 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=125мм, L=47,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 355,50 |
| 283 | 001.02.03.136 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=125мм, L=47,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 355,50 |
| 284 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 671,00 |
| 285 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 671,00 |
| 286 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 671,00 |
| 287 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 671,00 |
| 288 | 001.02.03.138 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=80мм, L=25 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 462,00 |
| 289 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 798,67 |
| 290 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 798,67 |
| 291 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 798,67 |
| 292 | 001.02.03.140 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 507,00 |
| 293 | 001.02.03.140 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 507,00 |
| 294 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 284,00 |
| 295 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 284,00 |
| 296 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 284,00 |
| 297 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 737,75 |
| 298 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 737,75 |
| 299 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 737,75 |
| 300 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 737,75 |
| 301 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 176,00 |
| 302 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 176,00 |
| 303 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,67 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 176,00 |
| 304 | 001.02.03.144 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 990,50 |
| 305 | 001.02.03.144 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 990,50 |
| 306 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 921,00 |
| 307 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 921,00 |
| 308 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 921,00 |
| 309 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 201,25 |
| 310 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 201,25 |
| 311 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 201,25 |
| 312 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 201,25 |
| 313 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 294,67 |
| 314 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 294,67 |
| 315 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,67 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 294,67 |
| 316 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 686,00 |
| 317 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 686,00 |
| 318 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 686,00 |
| 319 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 686,00 |
| 320 | 001.02.03.149 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=400мм, L=50 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 182,00 |
| 321 | 001.02.03.149 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=400мм, L=50 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 182,00 |
| 322 | 001.02.03.150 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=80мм, L=47,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 904,00 |
| 323 | 001.02.03.150 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=80мм, L=47,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 904,00 |
| 324 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 529,00 |
| 325 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,33 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 529,00 |
| 326 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,33 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 529,00 |
| 327 | 001.02.03.152 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=125мм, L=82,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 639,50 |
| 328 | 001.02.03.152 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=125мм, L=82,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 639,50 |
| 329 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 895,50 |
| 330 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 895,50 |
| 331 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 895,50 |
| 332 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 895,50 |
| 333 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 373,33 |
| 334 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 373,33 |
| 335 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 373,33 |
| 336 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 105,67 |
| 337 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 105,67 |
| 338 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 105,67 |
| 339 | 001.02.03.156 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=300мм, L=75 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 674,00 |
| 340 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 290,50 |
| 341 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 290,50 |
| 342 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2304 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 21 256,38 |
| 343 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 290,50 |
| 344 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 737,00 |
| 345 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 737,00 |
| 346 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,33 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 737,00 |
| 347 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 406,67 |
| 348 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 406,67 |
| 349 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 406,67 |
| 350 | 001.02.03.160 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 667,50 |
| 351 | 001.02.03.160 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 667,50 |
| 352 | 001.02.03.161 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=150мм, L=10 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 273,00 |
| 353 | 001.02.03.162 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=200мм, L=10 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 492,00 |
| 354 | 001.02.03.163 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 402,50 |
| 355 | 001.02.03.163 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 402,50 |
| 356 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 597,33 |
| 357 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 597,33 |
| 358 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 597,33 |
| 359 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 469,67 |
| 360 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 469,67 |
| 361 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,33 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 469,67 |
| 362 | 001.02.03.166 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=125мм, L=100 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 538,00 |
| 363 | 001.02.03.167 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=150мм, L=110 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 460,00 |
| 364 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,67 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 694,67 |
| 365 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,6666666666667 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 694,67 |
| 366 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,6666666666667 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 694,67 |
| 367 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 010,33 |
| 368 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 010,33 |
| 369 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 010,33 |
| 370 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 531,33 |
| 371 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 531,33 |
| 372 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 531,33 |
| 373 | 001.02.03.171 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 202,50 |
| 374 | 001.02.03.171 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 202,50 |
| 375 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,3333333333333 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 993,33 |
| 376 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,3333333333333 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 993,33 |
| 377 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,3333333333333 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 993,33 |
| 378 | 001.02.03.173 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 487,50 |
| 379 | 001.02.03.173 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2307 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 18 030,05 |
| 380 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 011,50 |
| 381 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 011,50 |
| 382 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 011,50 |
| 383 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 011,50 |
| 384 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 404,33 |
| 385 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 404,33 |
| 386 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 404,33 |
| 387 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,666666666667 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 834,00 |
| 388 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,666666666667 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 834,00 |
| 389 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,666666666667 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 834,00 |
| 390 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,3333333333333 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 606,67 |
| 391 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,3333333333333 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 606,67 |
| 392 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,3333333333333 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 606,67 |
| 393 | 001.02.03.178 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 588,00 |
| 394 | 001.02.03.178 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 588,00 |
| 395 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,6666666666667 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,00 |
| 396 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,6666666666667 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,00 |
| 397 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,6666666666667 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 767,00 |
| 398 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 834,50 |
| 399 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 834,50 |
| 400 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 834,50 |
| 401 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 834,50 |
| 402 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 715,67 |
| 403 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 715,67 |
| 404 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 715,67 |
| 405 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 127,25 |
| 406 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 127,25 |
| 407 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 127,25 |
| 408 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 127,25 |
| 409 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 735,00 |
| 410 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 735,00 |
| 411 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 735,00 |
| 412 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 735,00 |
| 413 | 001.02.03.184 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 364,00 |
| 414 | 001.02.03.184 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 364,00 |
| 415 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,3333333333333 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 669,67 |
| 416 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,3333333333333 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 669,67 |
| 417 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,3333333333333 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 669,67 |
| 418 | 001.02.03.186 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 728,50 |
| 419 | 001.02.03.186 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 728,50 |
| 420 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 042,00 |
| 421 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 042,00 |
| 422 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 042,00 |
| 423 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 782,00 |
| 424 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 782,00 |
| 425 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 782,00 |
| 426 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 782,00 |
| 427 | 001.02.03.189 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 161,00 |
| 428 | 001.02.03.189 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 161,00 |
| 429 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 409,50 |
| 430 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 409,50 |
| 431 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 409,50 |
| 432 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 409,50 |
| 433 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 689,75 |
| 434 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 689,75 |
| 435 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 689,75 |
| 436 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 689,75 |
| 437 | 001.02.03.192 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 437,00 |
| 438 | 001.02.03.192 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 437,00 |
| 439 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 440 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 441 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 442 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 443 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 444 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 346,00 |
| 445 | 001.02.03.194 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=125мм, L=20 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 575,00 |
| 446 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 052,60 |
| 447 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 052,60 |
| 448 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 052,60 |
| 449 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 052,60 |
| 450 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 052,60 |
| 451 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,3333333333333 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 465,33 |
| 452 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,3333333333333 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 465,33 |
| 453 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,3333333333333 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 465,33 |
| 454 | 001.02.03.197 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 086,50 |
| 455 | 001.02.03.197 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 086,50 |
| 456 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=80мм, L=23,75 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 460,25 |
| 457 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=80мм, L=23,75 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 460,25 |
| 458 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=80мм, L=23,75 м. | 2304 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 849,21 |
| 459 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=80мм, L=23,75 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 460,25 |
| 460 | 001.02.03.199 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=100мм, L=35 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 728,50 |
| 461 | 001.02.03.199 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=100мм, L=35 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 728,50 |
| 462 | 001.02.03.200 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=125мм, L=57,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 605,50 |
| 463 | 001.02.03.200 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=125мм, L=57,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 605,50 |
| 464 | 001.02.03.201 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=150мм, L=80 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 408,50 |
| 465 | 001.02.03.201 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=150мм, L=80 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 408,50 |
| 466 | 001.02.03.202 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=200мм, L=35 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 492,50 |
| 467 | 001.02.03.202 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=200мм, L=35 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 492,50 |
| 468 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=80мм, L=71,6666666666667 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 360,33 |
| 469 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=80мм, L=71,6666666666667 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 360,33 |
| 470 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=80мм, L=71,6666666666667 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 360,33 |
| 471 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=100мм, L=57,5 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 300,25 |
| 472 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=100мм, L=57,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 300,25 |
| 473 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=100мм, L=57,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 300,25 |
| 474 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=100мм, L=57,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 300,25 |
| 475 | 001.02.03.205 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=125мм, L=65 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 852,50 |
| 476 | 001.02.03.205 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=125мм, L=65 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 852,50 |
| 477 | 001.02.03.206 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=150мм, L=55 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 632,00 |
| 478 | 001.02.03.206 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=150мм, L=55 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 632,00 |
| 479 | 001.02.03.207 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=100мм, L=45 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 965,50 |
| 480 | 001.02.03.207 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=100мм, L=45 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 965,50 |
| 481 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 796,50 |
| 482 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 796,50 |
| 483 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 796,50 |
| 484 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 796,50 |
| 485 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,6666666666667 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 923,33 |
| 486 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,6666666666667 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 923,33 |
| 487 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,6666666666667 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 923,33 |
| 488 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 187,25 |
| 489 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 187,25 |
| 490 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 187,25 |
| 491 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 187,25 |
| 492 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,3333333333333 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 711,33 |
| 493 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,3333333333333 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 711,33 |
| 494 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,3333333333333 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 711,33 |
| 495 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 495,67 |
| 496 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 495,67 |
| 497 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 495,67 |
| 498 | 001.02.03.213 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=400мм, L=30 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 6 353,00 |
| 499 | 001.02.03.214 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=500мм, L=65 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 414,50 |
| 500 | 001.02.03.214 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=500мм, L=65 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 414,50 |
| 501 | 001.02.03.215 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=600мм, L=22,5 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 902,00 |
| 502 | 001.02.03.215 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=600мм, L=22,5 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 902,00 |
| 503 | 001.02.03.216 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=80мм, L=65 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 133,50 |
| 504 | 001.02.03.216 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=80мм, L=65 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 133,50 |
| 505 | 001.02.03.217 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=100мм, L=60 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,00 |
| 506 | 001.02.03.217 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=100мм, L=60 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,00 |
| 507 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 591,67 |
| 508 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 591,67 |
| 509 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 591,67 |
| 510 | 001.02.03.219 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=200мм, L=57,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 494,00 |
| 511 | 001.02.03.219 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=200мм, L=57,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 494,00 |
| 512 | 001.02.03.220 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=250мм, L=65 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 709,00 |
| 513 | 001.02.03.220 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=250мм, L=65 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 709,00 |
| 514 | 001.02.03.221 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=300мм, L=60 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 088,50 |
| 515 | 001.02.03.221 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=300мм, L=60 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 088,50 |
| 516 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 517 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 518 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 519 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 520 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,3333333333333 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 116,33 |
| 521 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,3333333333333 м. | 2049 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 116,33 |
| 522 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,3333333333333 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 116,33 |
| 523 | 001.02.03.224 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=150мм, L=50 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 593,00 |
| 524 | 001.02.03.224 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=150мм, L=50 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 593,00 |
| 525 | 001.02.03.225 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=200мм, L=72,5 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 548,50 |
| 526 | 001.02.03.225 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=200мм, L=72,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 548,50 |
| 527 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,75 |
| 528 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,75 |
| 529 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,75 |
| 530 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,75 |
| 531 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,6666666666667 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 579,33 |
| 532 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,6666666666667 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 579,33 |
| 533 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,6666666666667 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 579,33 |
| 534 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 535 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 536 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 537 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 538 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 539 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 909,67 |
| 540 | 001.02.03.229 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=200мм, L=77,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 477,00 |
| 541 | 001.02.03.229 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=200мм, L=77,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 477,00 |
| 542 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,6666666666667 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 299,33 |
| 543 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,6666666666667 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 299,33 |
| 544 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,6666666666667 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 299,33 |
| 545 | 001.02.03.231 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=80мм, L=47,5 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 869,50 |
| 546 | 001.02.03.231 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=80мм, L=47,5 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 869,50 |
| 547 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=100мм, L=76,6666666666667 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 659,00 |
| 548 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=100мм, L=76,6666666666667 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 659,00 |
| 549 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=100мм, L=76,6666666666667 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 659,00 |
| 550 | 001.02.03.233 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=125мм, L=45 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 064,50 |
| 551 | 001.02.03.233 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=125мм, L=45 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 064,50 |
| 552 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=80мм, L=88,3333333333333 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 652,00 |
| 553 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=80мм, L=88,3333333333333 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 652,00 |
| 554 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=80мм, L=88,3333333333333 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 652,00 |
| 555 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=100мм, L=51,6666666666667 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 060,67 |
| 556 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=100мм, L=51,6666666666667 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 060,67 |
| 557 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=100мм, L=51,6666666666667 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 060,67 |
| 558 | 001.02.03.236 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=125мм, L=90 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 735,00 |
| 559 | 001.02.03.237 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=150мм, L=67,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 137,50 |
| 560 | 001.02.03.237 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=150мм, L=67,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 137,50 |
| 561 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=80мм, L=16 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 301,80 |
| 562 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=80мм, L=16 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 301,80 |
| 563 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=80мм, L=16 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 301,80 |
| 564 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=80мм, L=16 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 301,80 |
| 565 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=80мм, L=16 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 301,80 |
| 566 | 001.02.03.239 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=100мм, L=25 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 543,00 |
| 567 | 001.02.03.239 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=100мм, L=25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 543,00 |
| 568 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,60 |
| 569 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,60 |
| 570 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,60 |
| 571 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 747,60 |
| 572 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | 2304 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 003,74 |
| 573 | 001.02.03.241 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=80мм, L=32,5 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,00 |
| 574 | 001.02.03.241 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=80мм, L=32,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,00 |
| 575 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 306,67 |
| 576 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 306,67 |
| 577 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2301 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 232,14 |
| 578 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 832,00 |
| 579 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 832,00 |
| 580 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 832,00 |
| 581 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 343,33 |
| 582 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 343,33 |
| 583 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 343,33 |
| 584 | 001.02.03.245 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=300мм, L=20 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 378,00 |
| 585 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,6666666666667 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 351,67 |
| 586 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,6666666666667 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 351,67 |
| 587 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,6666666666667 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 351,67 |
| 588 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 608,75 |
| 589 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 608,75 |
| 590 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 608,75 |
| 591 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 608,75 |
| 592 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,3333333333333 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 611,67 |
| 593 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,3333333333333 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 611,67 |
| 594 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,3333333333333 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 611,67 |
| 595 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=80мм, L=20 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 377,67 |
| 596 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=80мм, L=20 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 377,67 |
| 597 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=80мм, L=20 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 377,67 |
| 598 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=125мм, L=31,6666666666667 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 905,67 |
| 599 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=125мм, L=31,6666666666667 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 905,67 |
| 600 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=125мм, L=31,6666666666667 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 905,67 |
| 601 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=150мм, L=16,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 575,00 |
| 602 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=150мм, L=16,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 575,00 |
| 603 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=150мм, L=16,25 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 575,00 |
| 604 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=150мм, L=16,25 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 575,00 |
| 605 | 001.02.03.252 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=200мм, L=30 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 383,00 |
| 606 | 001.02.03.252 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=200мм, L=30 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 383,00 |
| 607 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=80мм, L=15 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 288,67 |
| 608 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=80мм, L=15 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 288,67 |
| 609 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=80мм, L=15 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 288,67 |
| 610 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,6666666666667 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 515,67 |
| 611 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,6666666666667 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 515,67 |
| 612 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,6666666666667 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 515,67 |
| 613 | 001.02.03.255 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=80мм, L=65 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 201,00 |
| 614 | 001.02.03.256 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=100мм, L=70 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 521,00 |
| 615 | 001.02.03.256 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=100мм, L=70 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 521,00 |
| 616 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=125мм, L=45 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 257,33 |
| 617 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=125мм, L=45 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 257,33 |
| 618 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=125мм, L=45 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 257,33 |
| 619 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=150мм, L=70 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 556,33 |
| 620 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=150мм, L=70 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 556,33 |
| 621 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=150мм, L=70 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 556,33 |
| 622 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=200мм, L=71,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 368,00 |
| 623 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=200мм, L=71,25 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 368,00 |
| 624 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=200мм, L=71,25 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 368,00 |
| 625 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=200мм, L=71,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 368,00 |
| 626 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=300мм, L=50 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 832,33 |
| 627 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=300мм, L=50 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 832,33 |
| 628 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=300мм, L=50 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 832,33 |
| 629 | 001.02.03.261 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=350мм, L=105 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 050,50 |
| 630 | 001.02.03.261 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=350мм, L=105 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 050,50 |
| 631 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=73,3333333333333 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 386,33 |
| 632 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=73,3333333333333 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 386,33 |
| 633 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=73,3333333333333 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 386,33 |
| 634 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=60 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 323,25 |
| 635 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=60 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 323,25 |
| 636 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=60 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 323,25 |
| 637 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=60 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 323,25 |
| 638 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=85 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 473,67 |
| 639 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=85 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 473,67 |
| 640 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=85 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 473,67 |
| 641 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=35 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 169,00 |
| 642 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=35 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 169,00 |
| 643 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=35 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 169,00 |
| 644 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=51,6666666666667 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 256,00 |
| 645 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=51,6666666666667 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 256,00 |
| 646 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=51,6666666666667 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 256,00 |
| 647 | 001.02.03.267 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=250мм, L=72,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 223,00 |
| 648 | 001.02.03.267 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=250мм, L=72,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 223,00 |
| 649 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=80мм, L=41,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 650 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 651 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=80мм, L=41,25 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 652 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=80мм, L=41,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 776,75 |
| 653 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=100мм, L=85 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 978,75 |
| 654 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=100мм, L=85 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 978,75 |
| 655 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=100мм, L=85 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 978,75 |
| 656 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=100мм, L=85 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 978,75 |
| 657 | 001.02.03.270 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=125мм, L=45 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 064,50 |
| 658 | 001.02.03.270 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=125мм, L=45 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 064,50 |
| 659 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 660 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 661 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 662 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 663 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 664 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 665 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=200мм, L=70 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 264,60 |
| 666 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=200мм, L=70 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 264,60 |
| 667 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=200мм, L=70 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 264,60 |
| 668 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=200мм, L=70 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 264,60 |
| 669 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=200мм, L=70 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 264,60 |
| 670 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=250мм, L=37,5 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 214,25 |
| 671 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=250мм, L=37,5 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 214,25 |
| 672 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=250мм, L=37,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 214,25 |
| 673 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=250мм, L=37,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 214,25 |
| 674 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 426,20 |
| 675 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 426,20 |
| 676 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 426,20 |
| 677 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 426,20 |
| 678 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 426,20 |
| 679 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=400мм, L=90 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 618,00 |
| 680 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=400мм, L=90 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 618,00 |
| 681 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=400мм, L=90 м. | 2304 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 38 643,58 |
| 682 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=400мм, L=90 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 9 618,00 |
| 683 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=500мм, L=32,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 468,75 |
| 684 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=500мм, L=32,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 468,75 |
| 685 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=500мм, L=32,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 468,75 |
| 686 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=500мм, L=32,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 468,75 |
| 687 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=80мм, L=16,25 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 331,75 |
| 688 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=80мм, L=16,25 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 331,75 |
| 689 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=80мм, L=16,25 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 331,75 |
| 690 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=80мм, L=16,25 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 331,75 |
| 691 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=100мм, L=15 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 340,00 |
| 692 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=100мм, L=15 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 340,00 |
| 693 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=100мм, L=15 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 340,00 |
| 694 | 001.02.03.279 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=125мм, L=20 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,00 |
| 695 | 001.02.03.279 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=125мм, L=20 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 605,00 |
| 696 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=150мм, L=17,5 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 599,00 |
| 697 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=150мм, L=17,5 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 599,00 |
| 698 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=150мм, L=17,5 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 599,00 |
| 699 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=150мм, L=17,5 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 599,00 |
| 700 | 001.02.03.281 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=200мм, L=35 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 687,00 |
| 701 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 847,00 |
| 702 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 847,00 |
| 703 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 847,00 |
| 704 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 847,00 |
| 705 | 001.02.03.283 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=100мм, L=122,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 772,50 |
| 706 | 001.02.03.283 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=100мм, L=122,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 772,50 |
| 707 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 407,80 |
| 708 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 407,80 |
| 709 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 407,80 |
| 710 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 407,80 |
| 711 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 407,80 |
| 712 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,40 |
| 713 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,40 |
| 714 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,40 |
| 715 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,40 |
| 716 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 591,40 |
| 717 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=100мм, L=29 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 652,20 |
| 718 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=100мм, L=29 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 652,20 |
| 719 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=100мм, L=29 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 652,20 |
| 720 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=100мм, L=29 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 652,20 |
| 721 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=100мм, L=29 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 652,20 |
| 722 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 723 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 724 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 725 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 726 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 727 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 525,00 |
| 728 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 569,80 |
| 729 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 569,80 |
| 730 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 569,80 |
| 731 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 569,80 |
| 732 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 569,80 |
| 733 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,1666666666667 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 734 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,1666666666667 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 735 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,1666666666667 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 736 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,1666666666667 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 737 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,1666666666667 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 738 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,1666666666667 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 5 976,00 |
| 739 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=400мм, L=95 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 10 146,67 |
| 740 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=400мм, L=95 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 10 146,67 |
| 741 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=400мм, L=95 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 10 146,67 |
| 742 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 377,80 |
| 743 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 377,80 |
| 744 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 377,80 |
| 745 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 377,80 |
| 746 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 377,80 |
| 747 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,833333333333 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 748 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,833333333333 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 749 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,833333333333 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 750 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,833333333333 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 751 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,833333333333 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 752 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,833333333333 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 525,67 |
| 753 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,1666666666667 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 754 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,1666666666667 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 755 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,1666666666667 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 756 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,1666666666667 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 757 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,1666666666667 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 758 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,1666666666667 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 136,00 |
| 759 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=150мм, L=61 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 132,20 |
| 760 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=150мм, L=61 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 132,20 |
| 761 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=150мм, L=61 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 132,20 |
| 762 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=150мм, L=61 м. | 2035 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 132,20 |
| 763 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=150мм, L=61 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 2 132,20 |
| 764 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=200мм, L=41,6666666666667 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 676,33 |
| 765 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=200мм, L=41,6666666666667 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 676,33 |
| 766 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=200мм, L=41,6666666666667 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 676,33 |
| 767 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=250мм, L=63,3333333333333 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 452,33 |
| 768 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=250мм, L=63,3333333333333 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 452,33 |
| 769 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=250мм, L=63,3333333333333 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 452,33 |
| 770 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 771 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 772 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 773 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 774 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 775 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 4 730,67 |
| 776 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=350мм, L=45 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 590,00 |
| 777 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=350мм, L=45 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 590,00 |
| 778 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=350мм, L=45 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 590,00 |
| 779 | 001.02.03.299 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=400мм, L=90 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 087,50 |
| 780 | 001.02.03.299 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=400мм, L=90 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 8 087,50 |
| 781 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 782 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 783 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 784 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 785 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 786 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 787 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 228,71 |
| 788 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 789 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 790 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 791 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 792 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 793 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 794 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 617,29 |
| 795 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=80мм, L=42 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 772,40 |
| 796 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=80мм, L=42 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 772,40 |
| 797 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=80мм, L=42 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 772,40 |
| 798 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=80мм, L=42 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 772,40 |
| 799 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=80мм, L=42 м. | 2037 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 772,40 |
| 800 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | 2024 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 867,00 |
| 801 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | 2026 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 867,00 |
| 802 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 867,00 |
| 803 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | 2033 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 867,00 |
| 804 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | 2038 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 867,00 |
| 805 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=125мм, L=60 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 523,00 |
| 806 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=125мм, L=60 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 523,00 |
| 807 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=125мм, L=60 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 1 523,00 |
| 808 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2025 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 809 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2028 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 810 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2030 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 811 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2032 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 812 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 813 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,3333333333333 м. | 2036 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 130,00 |
| 814 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=200мм, L=81 м. | 2027 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 984,00 |
| 815 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=200мм, L=81 м. | 2029 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 984,00 |
| 816 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=200мм, L=81 м. | 2031 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 984,00 |
| 817 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=200мм, L=81 м. | 2034 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 984,00 |
| 818 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=200мм, L=81 м. | 2043 | Мероприятия схемы теплоснабжения с 2023 до 2043 года, разработанной в 2023 году. | 3 984,00 |

Таблица 38 – Проекты, дополняющие перечень предложений в ходе разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы»

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб. |  | Капитальные затраты в прогнозных ценах, тыс. руб |  | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Селикатная, 0,708км |  | 6000,00 | 5000,00 | 6276,00 | 5230,00 | 2025 | амортизация |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19,19а, ТК211-К диаметром 89,57 мм, в ППУ изоляции, 0,309 км |  | 2370,50 | 1975,42 | 2479,54 | 2066,29 | 2025 | амортизация |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 45,47 диаметром 108,89,57 мм, в ППУ изоляции, 0,424 км |  | 4369,60 | 3641,33 | 4570,60 | 3808,83 | 2025 | амортизация |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Большая Ивановская ТК4-ТК-5 диаметром 159 мм, в ППУ изоляции, 0,068 км |  | 634,80 | 529,00 | 664,00 | 553,33 | 2025 | амортизация |

Таблица 39 – Проекты, дополняющие перечень предложений в ходе разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, предложенные инвестиционной программой ООО "ТЭК-2" реконструкция объектов теплоснабжения  и горячего  водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" на 2025 - 2029 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб. |  | Капитальные затраты в прогнозных ценах, тыс. руб |  | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Сосновая 10в до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 65369,88 | 54474,90 | 68376,89 | 56980,75 | 2025 | амортизация |
|  |  |  | 259588,32 | 216323,60 | 271529,38 | 226274,49 | 2025 | привлеченные средства |
|  |  |  | 513271,48 | 427726,23 | 536881,96 | 447401,64 | 2026 | привлеченные средства |
| 2 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 9095,19 | 7579,32 | 9513,56 | 7927,97 | 2025 | амортизация |
|  |  |  | 36117,61 | 30098,01 | 37779,02 | 31482,52 | 2025 | привлеченные средства |
|  |  |  | 71413,62 | 59511,35 | 74698,64 | 62248,87 | 2026 | привлеченные средства |
| 3 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 2079,50 | 1732,92 | 2175,16 | 1812,63 | 2025 | амортизация |
|  |  |  | 8257,86 | 6881,55 | 8637,72 | 7198,10 | 2025 | привлеченные средства |
|  |  |  | 16327,86 | 13606,55 | 17078,94 | 14232,45 | 2026 | привлеченные средства |
| 4 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 33755,03 | 28129,19 | 35307,76 | 29423,13 | 2026 | амортизация |
|  |  |  | 69801,91 | 58168,26 | 73012,80 | 60844,00 | 2026 | привлеченные средства |
|  |  |  | 94599,28 | 78832,73 | 98950,84 | 82459,04 | 2027 | привлеченные средства |
|  |  |  | 70544,03 | 58786,69 | 73789,05 | 61490,88 | 2028 | привлеченные средства |
| 5 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 54338,90 | 45282,41 | 56838,49 | 47365,41 | 2026 | амортизация |
|  |  |  | 112367,23 | 93639,36 | 117536,12 | 97946,77 | 2026 | привлеченные средства |
|  |  |  | 152286,04 | 126905,04 | 159291,20 | 132742,67 | 2027 | привлеченные средства |
|  |  |  | 113561,88 | 94634,90 | 118785,73 | 98988,11 | 2028 | привлеченные средства |
| 6 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 43510,59 | 36258,83 | 45512,08 | 37926,73 | 2026 | амортизация |
|  |  |  | 89975,41 | 74979,51 | 94114,28 | 78428,57 | 2026 | привлеченные средства |
|  |  |  | 121939,47 | 101616,22 | 127548,68 | 106290,57 | 2027 | привлеченные средства |
|  |  |  | 90931,99 | 75776,66 | 95114,86 | 79262,39 | 2028 | привлеченные средства |
| 7 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, улица Красная, дом 5а (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | Источник тепловой энергии №57 | 61325,68 | 51104,74 | 64146,66 | 53455,55 | 2026 | амортизация |
|  |  |  | 126815,17 | 105679,31 | 132648,67 | 110540,56 | 2026 | привлеченные средства |
|  |  |  | 171866,68 | 143222,23 | 179772,55 | 149810,46 | 2027 | привлеченные средства |
|  |  |  | 128163,44 | 106802,87 | 134058,96 | 111715,80 | 2028 | привлеченные средства |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2 L=708м. | Источник тепловой энергии №57 | 2000,00 | 1666,67 | 2092,00 | 1743,33 | 2025 | амортизация |

Таблица 40 – Проекты, по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса , исключенные из перечня предложений в связи с их реализацией и (или) пересмотра

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Капитальные затраты в текщих ценах, тыс. руб. |  | Капитальные затраты в прогнозных ценах, тыс. руб |  | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |  |  |
| 1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | Источник тепловой энергии №1 | 1774,25 | 1478,54 | 1857,64 | 1548,03 | 2024 | амортизация |
| 2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | Источник тепловой энергии №29 | 426,50 | 355,42 | 446,55 | 372,12 | 2024 | амортизация |
| 3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | Источник тепловой энергии №4 | 634,00 | 528,33 | 663,80 | 553,17 | 2024 | амортизация |
| 4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | Источник тепловой энергии №4 | 1611,00 | 1342,50 | 1686,72 | 1405,60 | 2024 | амортизация |
| 5 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | Источник тепловой энергии №9 | 1150,50 | 958,75 | 1204,57 | 1003,81 | 2024 | амортизация |
| 6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | Источник тепловой энергии №23 | 2118,25 | 1765,21 | 2217,81 | 1848,17 | 2024 | амортизация |
| 7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | Источник тепловой энергии №7 | 1477,40 | 1231,17 | 1546,84 | 1289,03 | 2024 | амортизация |
| 8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,1666666666667 м. | Источник тепловой энергии №8 | 549,17 | 457,64 | 574,98 | 479,15 | 2024 | амортизация |
| 9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,3333333333333 м. | Источник тепловой энергии №20 | 520,33 | 433,61 | 544,79 | 453,99 | 2024 | амортизация |
| 10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | Источник тепловой энергии №20 | 2668,67 | 2223,89 | 2794,09 | 2328,41 | 2024 | амортизация |
| 11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | Источник тепловой энергии №24 | 2056,40 | 1713,67 | 2153,05 | 1794,21 | 2024 | амортизация |
| 12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | Источник тепловой энергии №14 | 1684,50 | 1403,75 | 1763,67 | 1469,73 | 2024 | амортизация |
| 13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,3333333333333 м. | Источник тепловой энергии №14 | 1656,67 | 1380,56 | 1734,53 | 1445,44 | 2024 | амортизация |
| 14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=80мм, L=25 м. | Источник тепловой энергии №12 | 439,00 | 365,83 | 459,63 | 383,03 | 2024 | амортизация |
| 15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=200мм, L=55 м. | Источник тепловой энергии №12 | 3086,33 | 2571,94 | 3231,39 | 2692,83 | 2024 | амортизация |
| 16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | Источник тепловой энергии №22 | 1671,00 | 1392,50 | 1749,54 | 1457,95 | 2024 | амортизация |
| 17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | Источник тепловой энергии №21 | 1507,00 | 1255,83 | 1577,83 | 1314,86 | 2024 | амортизация |
| 18 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | Источник тепловой энергии №3 | 737,75 | 614,79 | 772,42 | 643,69 | 2024 | амортизация |
| 19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | Источник тепловой энергии №3 | 1176,00 | 980,00 | 1231,27 | 1026,06 | 2024 | амортизация |
| 20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | Источник тепловой энергии №3 | 4686,00 | 3905,00 | 4906,24 | 4088,54 | 2024 | амортизация |
| 21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | Источник тепловой энергии №6 | 5290,50 | 4408,75 | 5539,15 | 4615,96 | 2024 | амортизация |
| 22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,3333333333333 м. | Источник тепловой энергии №15 | 1469,67 | 1224,72 | 1538,74 | 1282,28 | 2024 | амортизация |
| 23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | Источник тепловой энергии №13 | 531,33 | 442,78 | 556,31 | 463,59 | 2024 | амортизация |
| 24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | Источник тепловой энергии №16 | 1404,33 | 1170,28 | 1470,34 | 1225,28 | 2024 | амортизация |
| 25 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | Источник тепловой энергии №17 | 834,50 | 695,42 | 873,72 | 728,10 | 2024 | амортизация |
| 26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | Источник тепловой энергии №17 | 2127,25 | 1772,71 | 2227,23 | 1856,03 | 2024 | амортизация |
| 27 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,3333333333333 м. | Источник тепловой энергии №19 | 669,67 | 558,06 | 701,14 | 584,28 | 2024 | амортизация |
| 28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | Источник тепловой энергии №11 | 1052,60 | 877,17 | 1102,07 | 918,39 | 2024 | амортизация |
| 29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=80мм, L=23,75 м. | Источник тепловой энергии №73 | 460,25 | 383,54 | 481,88 | 401,57 | 2024 | амортизация |
| 30 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,33 м. | Источник тепловой энергии №35 | 2116,33 | 1763,61 | 2215,80 | 1846,50 | 2024 | амортизация |
| 31 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | Источник тепловой энергии №40 | 591,75 | 493,13 | 619,56 | 516,30 | 2024 | амортизация |
| 32 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=100мм, L=76,67 м. | Источник тепловой энергии №41 | 1659,00 | 1382,50 | 1736,97 | 1447,48 | 2024 | амортизация |
| 33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=80мм, L=88,33 м. | Источник тепловой энергии №44 | 1652,00 | 1376,67 | 1729,64 | 1441,37 | 2024 | амортизация |
| 34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | Источник тепловой энергии №39 | 747,60 | 623,00 | 782,74 | 652,28 | 2024 | амортизация |
| 35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | Источник тепловой энергии №34 | 1343,33 | 1119,44 | 1406,47 | 1172,06 | 2024 | амортизация |
| 36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,67 м. | Источник тепловой энергии №42 | 351,67 | 293,06 | 368,20 | 306,83 | 2024 | амортизация |
| 37 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=80мм, L=20 м. | Источник тепловой энергии №33 | 377,67 | 314,72 | 395,42 | 329,51 | 2024 | амортизация |
| 38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источника тепловой энергии №20 dy=125мм, L=85 м. | Источник тепловой энергии №20 | 2473,67 | 2061,39 | 2589,93 | 2158,27 | 2024 | амортизация |
| 39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49 dy=200мм, L=70 м. | Источник тепловой энергии №49 | 3264,60 | 2720,50 | 3418,04 | 2848,36 | 2024 | амортизация |
| 40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | Источник тепловой энергии №49 | 3426,20 | 2855,17 | 3587,23 | 2989,36 | 2024 | амортизация |
| 41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=100мм, L=15 м. | Источник тепловой энергии №43 | 340,00 | 283,33 | 355,98 | 296,65 | 2024 | амортизация |
| 42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | Источник тепловой энергии №60 | 591,40 | 492,83 | 619,20 | 516,00 | 2024 | амортизация |
| 43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | Источник тепловой энергии №60 | 2569,80 | 2141,50 | 2690,58 | 2242,15 | 2024 | амортизация |
| 44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,17 м. | Источник тепловой энергии №60 | 5976,00 | 4980,00 | 6256,87 | 5214,06 | 2024 | амортизация |
| 45 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | Источник тепловой энергии №57 | 1377,80 | 1148,17 | 1442,56 | 1202,13 | 2024 | амортизация |
| 46 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=200мм, L=41,67 м. | Источник тепловой энергии №57 | 1676,33 | 1396,94 | 1755,12 | 1462,60 | 2024 | амортизация |
| 47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | Источник тепловой энергии №57 | 4730,67 | 3942,22 | 4953,01 | 4127,51 | 2024 | амортизация |
| 48 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70 dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | Источник тепловой энергии №70 | 1228,71 | 1023,93 | 1286,46 | 1072,05 | 2024 | амортизация |
| 49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | Источник тепловой энергии №70 | 1617,29 | 1347,74 | 1693,30 | 1411,08 | 2024 | амортизация |
| 50 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | Источник тепловой энергии №61 | 1867,00 | 1555,83 | 1954,75 | 1628,96 | 2024 | амортизация |

Таблица 41 – Проекты, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах, исключенные из перечня предложений в связи с их реализацией и (или) пересмотра

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Капитальные затраты в текщих ценах, тыс. руб. |  | Капитальные затраты в прогнозных ценах, тыс. руб |  | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |  |  |
| 1 | сеть теплоснабжения для подключения Торговый центр в границах улиц Фетищева, Кирова, Юбилейная (50:55:0030703:53) dy=50, L=140,7м. | Источник тепловой энергии №1 | 1383,00 | 1152,50 | 1448,00 | 1206,67 | 2024 | средства за подключения |
| 2 | сеть теплоснабжения для подключения Центр социального обслуживания г. Подольск, ул. Высотная (50:55:0030802:8) dy=50, L=131,9м. | Источник тепловой энергии №1 | 1244,00 | 1036,67 | 1304,96 | 1087,46 | 2023 | средства за подключения |
| 3 | сеть теплоснабжения для подключения Нежилое здание г. Подольск, ул. Юбилейная, д.9 dy=80, L=22,4м. | Источник тепловой энергии №1 | 325,00 | 270,83 | 340,28 | 283,56 | 2024 | средства за подключения |
| 4 | сеть теплоснабжения для подключения Детская комната 25 мест г. Подольск, ул. Рабочая ППТ "Центальный" (50:55:0030106:12) dy=50, L=73,2м. | Источник тепловой энергии №4 | 720,00 | 600,00 | 753,84 | 628,20 | 2024 | средства за подключения |
| 5 | сеть теплоснабжения для подключения ФОК с спортивным залом Зеленовский (50:55:0030201:39) dy=50, L=114,2м. | Источник тепловой энергии №8 | 1122,00 | 935,00 | 1174,73 | 978,95 | 2024 | средства за подключения |
| 6 | сеть теплоснабжения для подключения Нежилое здание г. Подольск, ул. Комсомольская, д.66а dy=50, L=17,2м. | Источник тепловой энергии №20 | 169,00 | 140,83 | 176,94 | 147,45 | 2024 | средства за подключения |
| 7 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 366 посещений в смену мкр. «Южный» (50:55:0020262:406) dy=80, L=44,8м. | Источник тепловой энергии №5* | 649,00 | 540,83 | 679,50 | 566,25 | 2024 | средства за подключения |
| 8 | сеть теплоснабжения для подключения Общеобразовательное учреждение на 1100 мест г. Подольск, м-н Кутузово, ЖК Бородино, Бородинский бульвар dy=200, L=913,8м. | Источник тепловой энергии №5* | 32431,00 | 27025,83 | 33955,26 | 28296,05 | 2024 | средства за подключения |
| 9 | сеть теплоснабжения для подключения Общеобразовательное учреждение на 1100 мест г. Подольск, м-н Кутузово, ЖК Бородино, Бородинский бульвар dy=200, L=39,6м. | Источник тепловой энергии №5* | 1404,00 | 1170,00 | 1469,99 | 1224,99 | 2024 | средства за подключения |
| 10 | сеть теплоснабжения для подключения Общеобразовательное учреждение на 1100 мест г. Подольск, м-н Кутузово, ЖК Бородино, Бородинский бульвар dy=80, L=119,2м. | Источник тепловой энергии №5* | 1729,00 | 1440,83 | 1810,26 | 1508,55 | 2024 | средства за подключения |
| 11 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 120 мест г. Подольск, ул. Багратиона, ППТ "Кутузово" (50:55:0020307:257) dy=50, L=20,8м. | Источник тепловой энергии №5* | 204,00 | 170,00 | 213,59 | 177,99 | 2024 | средства за подключения |
| 12 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 450 посещений в смену р-н Силикатный dy=200, L=150,9м. | Источник тепловой энергии №10 | 5140,00 | 4283,33 | 5391,86 | 4493,22 | 2023 | средства за подключения |
| 13 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 450 посещений в смену р-н Силикатный dy=100, L=20,6м. | Источник тепловой энергии №10 | 350,00 | 291,67 | 367,15 | 305,96 | 2023 | средства за подключения |
| 14 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 200 мест г. Подольск, ул. Плещеевская, 46-б, ППТ "Восточный" (50:55:0000000:67494; 50:55:0000000:67491) dy=65, L=46,4м. | Источник тепловой энергии №10 | 541,00 | 450,83 | 567,51 | 472,92 | 2023 | средства за подключения |
| 15 | сеть теплоснабжения для подключения Пристройка к ДОУ №29 «Сударушка» (только ГВС) г. Подольск, ул. Атаманская, д.7 dy=100, L=86,3м. | Источник тепловой энергии №10 | 1532,00 | 1276,67 | 1604,00 | 1336,67 | 2024 | средства за подключения |
| 16 | сеть теплоснабжения для подключения Торгово-развлекательный Центр в границах: Цементный проезд, ул. Плещеевская, территория ООО "Компания Быт-Сервис", полоса отвода ОАО РЖД" (50:55:0000000:82808) dy=150, L=76,3м. | Источник тепловой энергии №10 | 1925,00 | 1604,17 | 2019,33 | 1682,77 | 2023 | средства за подключения |
| 17 | сеть теплоснабжения для подключения Пожарное депо г. Подольск, ул. Плещеевская, д.31А (50:55:0030918:2) dy=65, L=56,8м. | Источник тепловой энергии №10 | 662,00 | 551,67 | 694,44 | 578,70 | 2023 | средства за подключения |
| 18 | сеть теплоснабжения для подключения Пожарное депо г. Подольск, ул. Плещеевская, д.31А (50:55:0030918:2) dy=65, L=187,1м. | Источник тепловой энергии №10 | 2179,00 | 1815,83 | 2285,77 | 1904,81 | 2023 | средства за подключения |
| 19 | сеть теплоснабжения для подключения Административно-складского здания г. Подольск ул. Плещеевская,15в dy=65, L=74м. | Источник тепловой энергии №10 | 898,00 | 748,33 | 940,21 | 783,51 | 2024 | средства за подключения |
| 20 | сеть теплоснабжения для подключения Школа искусств г. Подольск, ул. Крамского (50:55:0010316:22) dy=50, L=24,4м. | Источник тепловой энергии №10 | 239,00 | 199,17 | 250,23 | 208,53 | 2024 | средства за подключения |
| 21 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка г. Подольск в границах ул. Колхозная-Щорса-Гражданская-Овражная, поз.16 (дом №4) 50:55:0010237:14 dy=150, L=31м. | Источник тепловой энергии №18 | 783,00 | 652,50 | 821,37 | 684,47 | 2023 | средства за подключения |
| 22 | сеть теплоснабжения для подключения ГБУЗ МО "Подольская районная больница" ОСМП на 9 вызовов пос. Кузнечики (50:55:0000000:35) dy=50, L=21,2м. | Источник тепловой энергии №2 | 208,00 | 173,33 | 217,78 | 181,48 | 2024 | средства за подключения |
| 23 | сеть теплоснабжения для подключения Общеобразовательное учреждение на 1100 мест г. Подольск, Кузнечики-2 (50:55:0030620:188) dy=125, L=15,5м. | Источник тепловой энергии №2 | 341,00 | 284,17 | 357,03 | 297,52 | 2024 | средства за подключения |
| 24 | сеть теплоснабжения для подключения Рынок "Центральный" Кузнечики мкр. «Кузнечики» (50:55:0030620:48) dy=80, L=201,9м. | Источник тепловой энергии №2 | 2809,00 | 2340,83 | 2946,64 | 2455,53 | 2023 | средства за подключения |
| 25 | сеть теплоснабжения для подключения Храма Святителя Николая Чудотворца микрорайон «Кузнечики» пл. Защитников Отечества, д.1 dy=65, L=373,5м. | Источник тепловой энергии №2 | 4533,00 | 3777,50 | 4746,05 | 3955,04 | 2024 | средства за подключения |
| 26 | сеть теплоснабжения для подключения ФОК с спортивным залом и бассейном вблизи Железнодорожного dy=65, L=78,5м. | Источник тепловой энергии №40 | 914,00 | 761,67 | 958,79 | 798,99 | 2023 | средства за подключения |
| 27 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка улица Дубровицы 37 (50:27:0020456:349) dy=125, L=53м. | Источник тепловой энергии №37 | 1164,00 | 970,00 | 1218,71 | 1015,59 | 2024 | средства за подключения |
| 28 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр. «Шепчинки» в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Свердлова, Чайковского, Калинина, Щеглова, Белинского (50:55:0030918:1;50:55:0030918:2;50:55:0030919:273) dy=100, L=17м. | Источник тепловой энергии №52 | 290,00 | 241,67 | 304,21 | 253,51 | 2023 | средства за подключения |
| 29 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 100 мест г. Подольск, ул. Ватутина ППТ "Шепчинки" dy=65, L=31,5м. | Источник тепловой энергии №52 | 367,00 | 305,83 | 384,98 | 320,82 | 2023 | средства за подключения |
| 30 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 250 мест г. Подольск, ул. Вокзальная, д. 5А 50:55:0030319:709 dy=100, L=128м. | Источник тепловой энергии №20 | 2180,00 | 1816,67 | 2286,82 | 1905,68 | 2023 | средства за подключения |
| 31 | сеть теплоснабжения для подключения Жилой дом г. Климовск, ул. Советская, д. 18, к. 1,2 dy=100, L=50м. | Источник тепловой энергии №49 | 887,00 | 739,17 | 928,69 | 773,91 | 2024 | средства за подключения |
| 32 | сеть теплоснабжения для подключения Общеобразовательное учреждение на 1100 мест мкр. Климовск. ул. Победы, д.3в (50:56:0010318; 50:56:0020201:1) dy=125, L=35,8м. | Источник тепловой энергии №49 | 754,00 | 628,33 | 790,95 | 659,12 | 2023 | средства за подключения |
| 33 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 400 посещений в смену мкр, «Северный» (50:55:0020214:220) dy=100, L=76,9м. | Источник тепловой энергии №57 | 1309,00 | 1090,83 | 1373,14 | 1144,28 | 2023 | средства за подключения |
| 34 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 140 мест г. Подольск, Электромонтажный пр-д. д.3, ППТ "Южный" (50:55:0020261:25) dy=50, L=111,4м. | Источник тепловой энергии №57 | 1050,00 | 875,00 | 1101,45 | 917,88 | 2023 | средства за подключения |
| 35 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 225 мест г. Подольск, ул. Орджоникидзе ППТ "Северный" (50:55:0020230:36) dy=65, L=57,5м. | Источник тепловой энергии №57 | 669,00 | 557,50 | 701,78 | 584,82 | 2023 | средства за подключения |
| 36 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 200 мест г. Подольск, ул. Северная ППТ "Северный" (50:55:0020214:200) dy=65, L=88,8м. | Источник тепловой энергии №57 | 1035,00 | 862,50 | 1085,72 | 904,76 | 2023 | средства за подключения |
| 37 | сеть теплоснабжения для подключения ФОК с спортивным залом и бассейном Залинейный (50:55:0020251:21) dy=50, L=80,1м. | Источник тепловой энергии №57 | 788,00 | 656,67 | 825,04 | 687,53 | 2024 | средства за подключения |
| 38 | сеть теплоснабжения для подключения Городская станция скорой медицинской помощи на 55 вызовов г. Подольск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.17 dy=65, L=104,2м. | Источник тепловой энергии №63 | 1264,00 | 1053,33 | 1323,41 | 1102,84 | 2024 | средства за подключения |
| 39 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 240 мест г. Подольск, Литейная ул. ППТ "Шепчинки" (50:55:0030903:1787) dy=80, L=33,5м. | Источник тепловой энергии №63 | 486,00 | 405,00 | 508,84 | 424,04 | 2024 | средства за подключения |
| 40 | сеть теплоснабжения для подключения ФОК с спортивным залом Межшоссейный (50:55:0030516:21) dy=50, L=97,3м. | Источник тепловой энергии №63 | 957,00 | 797,50 | 1001,98 | 834,98 | 2024 | средства за подключения |
| 41 | сеть теплоснабжения для подключения Рынок Центральный рынок (реконструкция) г. Подольск, ул. Комсомольская, д.3 dy=150, L=32,6м. | Источник тепловой энергии №63 | 857,00 | 714,17 | 897,28 | 747,73 | 2024 | средства за подключения |
| 42 | сеть теплоснабжения для подключения Детская поликлиника на 100 посещений в смену г. Подольск, ул. Тепличная (50:55:0010292:1167) dy=80, L=37м. | Источник тепловой энергии №67 | 536,00 | 446,67 | 561,19 | 467,66 | 2024 | средства за подключения |
| 43 | сеть теплоснабжения для подключения Детская поликлиника на 100 посещений в смену г. Подольск, ул. Тепличная (50:55:0010292:1167) dy=50, L=10м. | Источник тепловой энергии №67 | 98,00 | 81,67 | 102,61 | 85,51 | 2024 | средства за подключения |
| 44 | сеть теплоснабжения для подключения Взрослая поликлиника на 250 посещений в смену г. Подольск, ул. Тепличная (50:55:0010292:1167) dy=65, L=32,3м. | Источник тепловой энергии №67 | 392,00 | 326,67 | 410,42 | 342,02 | 2024 | средства за подключения |
| 45 | сеть теплоснабжения для подключения Торговый центр в квартале «Силикатная-2» в границах улиц Рязановское шоссе, Московская, Профсоюзная, Подольская dy=50, L=86,9м. | Источник тепловой энергии №67 | 854,00 | 711,67 | 894,14 | 745,12 | 2024 | средства за подключения |
| 46 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр "Климовск", ул. Серпуховская, 3А (50:56:0030323:7) dy=200, L=269м. | Источник тепловой энергии №61 | 15090,00 | 12575,00 | 15799,23 | 13166,03 | 2024 | средства за подключения |
| 47 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр Климовск-южный (50:56:0030302;50:56:0030303) dy=250, L=553,1м. | Источник тепловой энергии №61 | 39617,00 | 33014,17 | 41479,00 | 34565,83 | 2024 | средства за подключения |
| 48 | сеть теплоснабжения для подключения Городская станция скорой медицинской помощи на 11 вызовов Климовск, ул. Симферопольская, д.41 dy=50, L=57,7м. | Источник тепловой энергии №61 | 567,00 | 472,50 | 593,65 | 494,71 | 2024 | средства за подключения |
| 49 | сеть теплоснабжения для подключения Гимназия имени Подольских курсантов» школа №6 мкр. Климовск, ул. Первомайская, д.3а dy=65, L=104,6м. | Источник тепловой энергии №61 | 1270,00 | 1058,33 | 1329,69 | 1108,08 | 2024 | средства за подключения |
| 50 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 180 мест мкр. Климовск, Октябрьская пл-д, д.3А dy=100, L=121,7м. | Источник тепловой энергии №61 | 2329,00 | 1940,83 | 2438,46 | 2032,05 | 2024 | средства за подключения |
| 51 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 120 мест г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50-летия Октября dy=80, L=50,6м. | Источник тепловой энергии №61 | 962,00 | 801,67 | 1007,21 | 839,35 | 2024 | средства за подключения |
| 52 | сеть теплоснабжения для подключения МБУ «Стадион «Весна» (реконструкция) мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26 dy=200, L=87,1м. | Источник тепловой энергии №61 | 3091,00 | 2575,83 | 3236,28 | 2696,90 | 2024 | средства за подключения |
| 53 | сеть теплоснабжения для подключения ФАП на 61 посещений в смену улица Лаговское 74 (50:27:0020709:446) dy=200, L=45,2м. | Источник тепловой энергии №74 | 1602,00 | 1335,00 | 1677,29 | 1397,75 | 2024 | средства за подключения |
| 54 | сеть теплоснабжения для подключения ФАП на 61 посещений в смену улица Лаговское 74 (50:27:0020709:446) dy=80, L=163,9м. | Источник тепловой энергии №74 | 2378,00 | 1981,67 | 2489,77 | 2074,81 | 2024 | средства за подключения |
| 55 | сеть теплоснабжения для подключения ФАП на 61 посещений в смену улица Лаговское 74 (50:27:0020709:446) dy=50, L=8,8м. | Источник тепловой энергии №74 | 87,00 | 72,50 | 91,09 | 75,91 | 2024 | средства за подключения |
| 56 | сеть теплоснабжения для подключения ФАП на 25 посещений в смену улица Лаговское 71 dy=50, L=211,1м. | Источник тепловой энергии №71 | 1991,00 | 1659,17 | 2088,56 | 1740,47 | 2023 | средства за подключения |
| 57 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) dy=250, L=169,6м. | Источник тепловой энергии №96 | 7686,00 | 6405,00 | 8047,24 | 6706,04 | 2024 | средства за подключения |
| 58 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) dy=250, L=62,2м. | Источник тепловой энергии №96 | 2816,00 | 2346,67 | 2948,35 | 2456,96 | 2024 | средства за подключения |
| 59 | сеть теплоснабжения для подключения Многоквартирная жилая застройка мкр. "Ново-Сырово" в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, 8-го Марта (50:55:0010104) dy=125, L=80,7м. | Источник тепловой энергии №96 | 1771,00 | 1475,83 | 1854,24 | 1545,20 | 2024 | средства за подключения |
| 60 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 140 мест г. Подольск, ул. 8-го Марта, ППТ "Стройсервис" (50:55:0010104:243) dy=80, L=35,9м. | Источник тепловой энергии №96 | 500,00 | 416,67 | 524,50 | 437,08 | 2023 | средства за подключения |
| 61 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=400, L=39м. | Источник тепловой энергии №109 | 2939,00 | 2449,17 | 3083,01 | 2569,18 | 2023 | средства за подключения |
| 62 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=350, L=85,1м. | Источник тепловой энергии №109 | 5458,00 | 4548,33 | 5725,44 | 4771,20 | 2023 | средства за подключения |
| 63 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=200, L=20,7м. | Источник тепловой энергии №109 | 703,00 | 585,83 | 737,45 | 614,54 | 2023 | средства за подключения |
| 64 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=200, L=101,2м. | Источник тепловой энергии №109 | 3447,00 | 2872,50 | 3615,90 | 3013,25 | 2023 | средства за подключения |
| 65 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=28,4м. | Источник тепловой энергии №109 | 599,00 | 499,17 | 628,35 | 523,63 | 2023 | средства за подключения |
| 66 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=38,6м. | Источник тепловой энергии №109 | 813,00 | 677,50 | 852,84 | 710,70 | 2023 | средства за подключения |
| 67 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=30,5м. | Источник тепловой энергии №109 | 642,00 | 535,00 | 673,46 | 561,22 | 2023 | средства за подключения |
| 68 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=41,6м. | Источник тепловой энергии №109 | 877,00 | 730,83 | 919,97 | 766,64 | 2023 | средства за подключения |
| 69 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=75,5м. | Источник тепловой энергии №109 | 1589,00 | 1324,17 | 1666,86 | 1389,05 | 2023 | средства за подключения |
| 70 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=350, L=58,5м. | Источник тепловой энергии №109 | 3757,00 | 3130,83 | 3941,09 | 3284,24 | 2023 | средства за подключения |
| 71 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=125, L=53,1м. | Источник тепловой энергии №109 | 1119,00 | 932,50 | 1173,83 | 978,19 | 2023 | средства за подключения |
| 72 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=250, L=159,8м. | Источник тепловой энергии №109 | 7239,00 | 6032,50 | 7579,23 | 6316,03 | 2024 | средства за подключения |
| 73 | сеть теплоснабжения для подключения Среднеэтажная жилая застройка ЖК Новая Щербинка вблизи д. Борисовка dy=250, L=237,6м. | Источник тепловой энергии №109 | 10767,00 | 8972,50 | 11273,05 | 9394,21 | 2024 | средства за подключения |
| 74 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 390 мест д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1389) dy=250, L=228м. | Источник тепловой энергии №109 | 9917,00 | 8264,17 | 10402,93 | 8669,11 | 2023 | средства за подключения |
| 75 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 390 мест д. Борисовка "Новая Щербинка" (50:27:0020550:1389) dy=100, L=39,8м. | Источник тепловой энергии №109 | 678,00 | 565,00 | 711,22 | 592,69 | 2023 | средства за подключения |
| 76 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 104 мест улица Бородино н4 (50:27:0020614:156) dy=125, L=16,3м. | Источник тепловой энергии №101 | 343,00 | 285,83 | 359,81 | 299,84 | 2023 | средства за подключения |
| 77 | сеть теплоснабжения для подключения ДОУ 104 мест улица Бородино н4 (50:27:0020614:156) dy=65, L=83,6м. | Источник тепловой энергии №101 | 974,00 | 811,67 | 1021,73 | 851,44 | 2023 | средства за подключения |
| 78 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 100 посещений в смену д. Поливаново dy=400, L=58,3м. | Источник тепловой энергии №102 | 4395,00 | 3662,50 | 4610,36 | 3841,96 | 2023 | средства за подключения |
| 79 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 100 посещений в смену д. Поливаново dy=125, L=197,6м. | Источник тепловой энергии №102 | 4162,00 | 3468,33 | 4365,94 | 3638,28 | 2023 | средства за подключения |
| 80 | сеть теплоснабжения для подключения Поликлиника на 100 посещений в смену д. Поливаново dy=80, L=147м. | Источник тепловой энергии №102 | 2046,00 | 1705,00 | 2146,25 | 1788,55 | 2023 | средства за подключения |

  - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) (при наличии) приведены в разделе «6.предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения.

  - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку (при наличии) приведены в разделе «6.предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения.

  - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (при наличии) приведены в разделе «6.предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения.

  - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно (при наличии) приведены в разделе «6.предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения.

  - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей (при наличии) приведены в разделе «6.предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий (при наличии) приведены в разделе «6.предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по приоритетному сценарию развития теплоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящий период в городском округе предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.

В рамках реализации схемы теплоснабжения предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных или центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не планируются.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость обустройства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящий период в городском округе предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.

В рамках реализации схемы теплоснабжения предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных или центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не планируются.

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Схема внешнего газоснабжения (подача газа от источников) на перспективу принципиально не изменится. Существующие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на территории округа сохраняются с частичной их реконструкцией, с увеличением производительности. Сохраняются существующие магистральные и городские сети всех уровней давления.

Основным видом топлива для городского округа является природный газ. Котельные используют в качестве основного топлива в основном природный газ по ГОСТ 5542-2014 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Средняя низшая теплота сгорания (2024 году) – 8234 ккал/м3. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Определяющим, при расчете показателей работы котельных в перспективном периоде, являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим отпуском тепловой энергии в базовом периоде. Основными исходными данными для расчета перспективных топливных балансов на расчетный период являются расчетные прогнозные значения отпуска тепла внешним потребителям и удельных расходов топлива.

При расчете учтены следующие показатели:

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по каждому источнику за базовый 2024 год;

2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих организаций;

3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным книги 2;

4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей. Также учтены данные по планам ввода, демонтажа, реконструкции и модернизации оборудования.

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Значения перспективных расходов условного топлива по всем источникам тепла, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, базирующихся на выполненных оценках прогнозной динамики прироста тепловых нагрузок, приведены в таблице

Таблица 42 – Перспективные топливные балансы по источникам централизованного теплоснабжения с учетом выполнения мероприятий

| № п/п | Период | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Годовой расход топлива | тут | 62 038,0 | 62 038,0 | 62 038,0 | 62 038,0 | 62 250,1 | 62 964,5 | 64 471,4 | 64 471,4 | 64 471,4 | 64 471,4 | 64 471,4 | 64 471,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 52 836,8 | 52 836,8 | 52 836,8 | 52 836,8 | 53 017,4 | 53 625,9 | 54 909,4 | 54 909,4 | 54 909,4 | 54 909,4 | 54 909,4 | 54 909,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/год | 2 858,6 | 2 858,6 | 2 858,6 | 2 858,6 | 2 868,3 | 2 901,3 | 2 970,7 | 2 970,7 | 2 970,7 | 2 970,7 | 2 970,7 | 2 970,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/год | 18 520,5 | 18 520,5 | 18 520,5 | 18 520,5 | 18 583,8 | 18 797,1 | 19 247,0 | 19 247,0 | 19 247,0 | 19 247,0 | 19 247,0 | 19 247,0 |
| Источник тепловой энергии №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Годовой расход топлива | тут | 31 961,8 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 32 414,5 | 36 934,8 | 36 934,8 |
|  |  | тон, (тыс. нм3/год) | 27 221,40 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 27 606,9 | 31 456,8 | 31 456,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/год | 1 967,35 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 1 995,2 | 2 273,5 | 2 273,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/год | 13 053,0 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 13 237,8 | 15 083,9 | 15 083,9 |
| Источник тепловой энергии №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Годовой расход топлива | тут | 3 156,1 | 3 156,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 | 3 174,1 |
|  |  | тон, (тыс. нм3/год) | 2 688,0 | 2 688,0 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 | 2 703,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/год | 1 418,7 | 1 418,7 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 | 1 426,8 |
| Источник тепловой энергии №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Годовой расход топлива | тут | 15497,5 | 15628,8 | 15629,8 | 15630,8 | 15631,8 | 15632,8 | 15638,8 | 15639,8 | 15640,8 | 15641,8 | 15642,8 | 15646,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 13 199,0 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 | 13 408,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 613,5 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 4 583,5 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 | 4 656,2 |
| Источник тепловой энергии №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Годовой расход топлива | тут | 4,5 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 | 515 923,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3,8 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 | 439 404,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 2 541,8 | 2 629,2 | 2 629,2 | 2 629,2 | 2 969,0 | 2 629,2 | 2 629,2 | 2 629,2 | 2 629,2 | 2 710,7 | 2 629,2 |
| Источник тепловой энергии №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Годовой расход топлива | тут | 15868,1 | 7616,7 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 | 17308,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 13 514,6 | 6 487,0 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 | 14 741,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 641,6 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 5 289,8 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 2 676,1 |
| Источник тепловой энергии №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Годовой расход топлива | тут | 6 761,8 | 6761,8 | 6761,8 | 6761,8 | 6761,8 | 6 761,8 | 6 911,8 | 6 911,8 | 6 911,8 | 6 911,8 | 11 490,0 | 11 490,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 5 758,9 | 5 758,9 | 5 758,9 | 5 758,9 | 5 758,9 | 5 758,9 | 5 886,7 | 5 886,7 | 5 886,7 | 5 886,7 | 9 785,9 | 9 785,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 288,9 | 288,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 904,6 | 1 904,6 | 1 904,6 | 1 904,6 | 1 904,6 | 1 904,6 | 1 946,9 | 1 946,9 | 1 946,9 | 1 946,9 | 3 236,4 | 3 236,4 |
| Источник тепловой энергии №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Годовой расход топлива | тут | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 | 5 056,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 | 4 306,6 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 | 1 135,1 |
| Источник тепловой энергии №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Годовой расход топлива | тут | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 | 3 972,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 | 3 383,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 | 1 470,6 |
| Источник тепловой энергии №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Годовой расход топлива | тут | 5 009,1 | 5 034,5 | 7 357,3 | 7 556,1 | 7 509,3 | 7 509,3 | 7 936,3 | 7 936,3 | 7 936,3 | 7 936,3 | 16 006,3 | 16 006,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 4 266,2 | 4 287,8 | 6 266,1 | 6 435,4 | 6 395,6 | 6 395,6 | 6 759,2 | 6 759,2 | 6 759,2 | 6 759,2 | 13 632,3 | 13 632,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 170,6 | 171,4 | 250,5 | 257,3 | 255,7 | 255,7 | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 545,0 | 545,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 284,0 | 1 290,5 | 1 885,9 | 1 936,9 | 1 924,9 | 1 924,9 | 2 034,3 | 2 034,3 | 2 034,3 | 2 034,3 | 4 103,0 | 4 103,0 |
| Источник тепловой энергии №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Годовой расход топлива | тут | 2 565,3 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 | 3 273,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 2 184,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 | 2 787,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 118,4 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 769,3 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 | 981,6 |
| Источник тепловой энергии №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Годовой расход топлива | тут | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 | 5 032,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 | 4 285,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 | 2 204,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 | 7 346,7 |
| Источник тепловой энергии №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Годовой расход топлива | тут | 2 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 2 398,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Годовой расход топлива | тут | 1 910,6 | 1 910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 627,2 | 1 627,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 33,2 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 653,2 | 653,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Годовой расход топлива | тут | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 | 1 420,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 | 622,8 |
| Источник тепловой энергии №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Годовой расход топлива | тут | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 | 1 577,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 | 1 343,6 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 | 423,2 |
| Источник тепловой энергии №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Годовой расход топлива | тут | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 75,1 | 6,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 | 458,6 |
| Источник тепловой энергии №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Годовой расход топлива | тут | 796,5 | 786,6 | 1637,6 | 3905,8 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 | 3825,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 678,4 | 669,9 | 1 394,7 | 3 326,5 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 258,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 16,5 | 16,3 | 34,0 | 81,1 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 226,9 | 224,1 | 466,6 | 1112,9 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 |
| Источник тепловой энергии №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Годовой расход топлива | тут | 1268,6 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 1795,3 | 3651,9 | 3651,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 080,4 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 3 110,2 | 3 110,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 55,5 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 159,9 | 159,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 409,8 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 1179,7 | 1179,7 |
| Источник тепловой энергии №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Годовой расход топлива | тут | 959,3 | 959,3 | 959,3 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 817,0 | 808,1 | 809,1 | 810,1 | 811,1 | 812,1 | 818,1 | 819,1 | 820,1 | 821,1 | 822,1 | 826,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 |
| Источник тепловой энергии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Годовой расход топлива | тут | 692,2 | 692,2 | 692,2 | 692,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 589,5 | 574,4 | 574,4 | 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Годовой расход топлива | тут | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 | 1 027,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 2,73 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
| Источник тепловой энергии №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Годовой расход топлива | тут | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 | 881,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 |
| Источник тепловой энергии №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Годовой расход топлива | тут | 1043,6 | 1043,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 888,8 | 888,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 321,5459999 | 321,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Годовой расход топлива | тут | 498,7 | 498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 424,7 | 424,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Годовой расход топлива | тут | 187,9 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 160,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 5,4 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 48,2 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Источник тепловой энергии №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Годовой расход топлива | тут | 58,1 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 49,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 1,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 47,3 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| Источник тепловой энергии №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Годовой расход топлива | тут | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Источник тепловой энергии №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Годовой расход топлива | тут | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Источник тепловой энергии №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Годовой расход топлива | тут | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Источник тепловой энергии №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Годовой расход топлива | тут | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | кВт*ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кВтч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кВтч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Источник тепловой энергии №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Годовой расход топлива | тут | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Источник тепловой энергии №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Годовой расход топлива | тут | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 | 3803,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3 239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 | 3239,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 | 1305,6 |
| Источник тепловой энергии №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Годовой расход топлива | тут | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 |
| Источник тепловой энергии №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Годовой расход топлива | тут | 3555,8 | 3555,8 | 3555,8 | 3555,8 | 3516,6 | 3516,6 | 3538,3 | 3538,3 | 3538,3 | 3538,3 | 4837,9 | 4837,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3 028,4 | 3028,4 | 3028,4 | 3028,4 | 2995,0 | 2995,0 | 3013,5 | 3013,5 | 3013,5 | 3013,5 | 4120,4 | 4120,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 115,9 | 115,9 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 159,5 | 159,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1085,79 | 1085,8 | 1085,8 | 1085,8 | 1073,8 | 1073,8 | 1080,5 | 1080,5 | 1080,5 | 1080,5 | 1477,3 | 1477,3 |
| Источник тепловой энергии №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Годовой расход топлива | тут | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 | 6525,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 | 5 557,6 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 | 2025,2 |
| Источник тепловой энергии №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Годовой расход топлива | тут | 3866,7 | 3866,7 | 4214,1 | 4136,6 | 4114,3 | 4114,3 | 4114,3 | 4114,3 | 4114,3 | 4114,3 | 5146,1 | 5146,1 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3 293,2 | 3 293,2 | 3 589,1 | 3 523,1 | 3 504,1 | 3 504,1 | 3 504,1 | 3 504,1 | 3 504,1 | 3 504,1 | 4 382,9 | 4 382,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 85,3 | 85,3 | 92,9 | 91,2 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 113,5 | 113,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1222,7 | 1222,7 | 1332,5 | 1308,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1627,3 | 1627,3 |
| Источник тепловой энергии №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Годовой расход топлива | тут | 1835,0 | 1835,0 | 1835,0 | 1835,0 | 1835,0 | 1835,0 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 562,8 | 1 562,8 | 1 562,8 | 1 562,8 | 1 562,8 | 1 562,8 | 1 703,5 | 1 703,5 | 1 703,5 | 1 703,5 | 1 703,5 | 1 703,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 |
| Источник тепловой энергии №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Годовой расход топлива | тут | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 | 643,1 |
| Источник тепловой энергии №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Годовой расход топлива | тут | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 | 1087,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | 926,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 |
| Источник тепловой энергии №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Годовой расход топлива | тут | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 | 1522,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 296,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 | 496,9 |
| Источник тепловой энергии №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Годовой расход топлива | тут | 616,9 | 616,9 | 659,6 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 525,4 | 525,4 | 561,8 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 17,3 | 17,3 | 18,5 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 173,5 | 173,5 | 185,5 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 |
| Источник тепловой энергии №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Годовой расход топлива | тут | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| Источник тепловой энергии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Годовой расход топлива | тут | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 | 1 109,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 |
| Источник тепловой энергии №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Годовой расход топлива | тут | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
|  |  | т / тыс. нм3/год | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| Источник тепловой энергии №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Годовой расход топлива | тут | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| Источник тепловой энергии №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Годовой расход топлива | тут | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 |
|  |  | тыс. нм3/год | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| Источник тепловой энергии №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Годовой расход топлива | тут | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник тепловой энергии №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Годовой расход топлива | тут | 20604,7 | 21175,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 23488,8 | 24676,2 | 24676,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 17 548,7 | 18 035,1 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 20 005,0 | 21 016,4 | 21 016,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 573,6 | 589,5 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 653,9 | 687,0 | 687,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 5820,9 | 5982,2 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6635,7 | 6971,1 | 6971,1 |
| Источник тепловой энергии №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Годовой расход топлива | тут | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 1381,9 | 1381,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 890,4 | 1 177,0 | 1 177,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 63,4 | 63,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 517,1 | 683,5 | 683,5 |
| Источник тепловой энергии №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Годовой расход топлива | тут | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| Источник тепловой энергии №52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Годовой расход топлива | тут | 5797,9 | 5797,9 | 5797,9 | 5797,9 | 5790,1 | 5790,1 | 5790,1 | 5790,1 | 5790,1 | 5790,1 | 8621,5 | 8621,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 4 938,0 | 4938,0 | 4938,0 | 4938,0 | 4931,3 | 4931,3 | 4931,3 | 4931,3 | 4931,3 | 4931,3 | 7342,8 | 7342,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 213,9 | 213,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1946,3 | 1946,3 | 1946,3 | 1946,3 | 1946,3 | 1946,3 | 2898,1 | 2898,1 |
| Источник тепловой энергии №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Годовой расход топлива | тут | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 | 345,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| Источник тепловой энергии №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Годовой расход топлива | тут | 5265,7 | 7922,4 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 8893,0 | 9486,2 | 9486,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 4 484,7 | 6 747,4 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 7 574,0 | 8 079,2 | 8 079,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 164,0 | 246,8 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 295,5 | 295,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1470,9 | 2213,1 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2484,2 | 2649,9 | 2649,9 |
| Источник тепловой энергии №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Годовой расход топлива | тут | 2 535,6 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 | 2 530,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 2 159,5 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 | 1 009,8 |
| Источник тепловой энергии №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Годовой расход топлива | тут | 3 034,2 | 3 034,2 | 3 034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 | 3034,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 | 2 584,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 |
| Источник тепловой энергии №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Годовой расход топлива | тут | 19 203,5 | 19 385,7 | 19 490,4 | 19 490,4 | 19 490,4 | 19 490,4 | 19 622,8 | 19 622,8 | 19 622,8 | 19 622,8 | 21 754,3 | 21 754,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 16 355,3 | 16 510,5 | 16 599,7 | 16 599,7 | 16 599,7 | 16 599,7 | 16 712,4 | 16 712,4 | 16 712,4 | 16 712,4 | 18 527,8 | 18 527,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 787,2 | 794,7 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 891,7 | 891,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 18 411,7 | 18 586,4 | 18 686,7 | 18 686,7 | 18 686,7 | 18 686,7 | 18 813,7 | 18 813,7 | 18 813,7 | 18 813,7 | 20 857,3 | 20 857,3 |
| Источник тепловой энергии №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Годовой расход топлива | тут | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 | 1 782,2 |
| Источник тепловой энергии №59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Годовой расход топлива | тут | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 | 1 285,6 |
| Источник тепловой энергии №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Годовой расход топлива | тут | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 | 4191,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 | 3 570,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 | 6 077,6 |
| Источник тепловой энергии №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Годовой расход топлива | тут | 34 764,1 | 34 764,1 | 34 842,6 | 34 967,8 | 35 262,7 | 35 262,7 | 35 324,9 | 35 324,9 | 35 324,9 | 35 324,9 | 38 408,2 | 38 408,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 29 608,1 | 29 608,1 | 29 674,9 | 29 781,6 | 30 032,7 | 30 032,7 | 30 085,7 | 30 085,7 | 30 085,7 | 30 085,7 | 32 711,7 | 32 711,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 810,8 | 810,8 | 812,7 | 815,6 | 822,5 | 822,5 | 823,9 | 823,9 | 823,9 | 823,9 | 895,8 | 895,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 15 254,6 | 15 254,6 | 15 289,1 | 15 344,0 | 15 473,4 | 15 473,4 | 15 500,7 | 15 500,7 | 15 500,7 | 15 500,7 | 16 853,6 | 16 853,6 |
| Источник тепловой энергии №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Годовой расход топлива | тут | 32,4 | 44,9 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 27,6 | 38,3 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 76,5 | 106,1 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| Источник тепловой энергии №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Годовой расход топлива | тут | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 251,0 | 223,6 | 247,5 | 242,5 | 247,5 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Источник тепловой энергии №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Годовой расход топлива | тут | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 61,34 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Источник тепловой энергии №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Годовой расход топлива | тут | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Источник тепловой энергии №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Годовой расход топлива | тут | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
|  |  | т/ тыс. нм3/год | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | кг/нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | кг/нм3/час | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Источник тепловой энергии №81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Годовой расход топлива | тут | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 |
| Источник тепловой энергии №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Годовой расход топлива | тут | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Источник тепловой энергии №83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Годовой расход топлива | тут | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 | 1 241,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 | 1 057,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
| Источник тепловой энергии №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Годовой расход топлива | тут | 1 512,3 | 1 564,4 | 1 564,4 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 | 1 743,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 288,0 | 2 650,9 | 2 651,9 | 2 652,9 | 2 653,9 | 2 654,9 | 2 660,9 | 2 661,9 | 2 662,9 | 2 663,9 | 2 664,9 | 2 668,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 185,4 | 191,7 | 191,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 829,8 | 1 892,8 | 1 892,8 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 | 2 109,6 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Годовой расход топлива | тут | 38 835,5 | 40 723,1 | 45 136,1 | 45 158,7 | 45 817,1 | 45 714,5 | 45 714,5 | 45 714,5 | 45 714,5 | 45 714,5 | 49 234,2 | 49 234,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 33 075,6 | 20 480,4 | 20 481,4 | 20 482,4 | 20 483,4 | 20 484,4 | 20 490,4 | 20 491,4 | 20 492,4 | 20 493,4 | 20 494,4 | 20 498,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 3 695,5 | 3 875,1 | 4 295,0 | 4 297,2 | 4 359,8 | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 685,0 | 4 685,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 12 318,2 | 12 916,9 | 14 316,7 | 14 323,9 | 14 532,7 | 14 500,1 | 14 500,1 | 14 500,1 | 14 500,1 | 14 500,1 | 15 616,6 | 15 616,6 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Годовой расход топлива | тут | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 | 1 634,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 | 1 391,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 | 1 398,5 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Годовой расход топлива | тут | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 592,9 | 592,9 | 592,9 | 592,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Годовой расход топлива | тут | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 | 1 314,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | 1 119,3 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 |
| ООО "Радуга-Хит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Годовой расход топлива | тут | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 | 7 137,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 | 6 078,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 | 2 540,2 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Годовой расход топлива | тут | 2 348,2 | 2 348,2 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 | 2 901,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 999,9 | 1 999,9 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 | 2 471,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 216,4 | 216,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 267,4 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 1 027,0 | 1 027,0 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 | 1 269,2 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Годовой расход топлива | тут | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. нм3/год | 519,2 | 519,2 | 519,2 | 519,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Годовой расход топлива | тут | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Годовой расход топлива | тут | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 | 939,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 | 800,2 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Годовой расход топлива | тут | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 | 1 449,6 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 | 1 234,6 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Годовой расход топлива | тут | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 | 2 094,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 | 1 783,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 | 473,4 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Годовой расход топлива | тут | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 | 780,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 | 664,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 |
| Источник тепловой энергии №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Годовой расход топлива | тут | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 | 1 453,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 | 1 237,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 | 790,9 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии №98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 | 632,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 | 538,4 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| Источник тепловой энергии №99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 493,4 | 608,9 | 608,9 | 608,9 | 608,9 | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 518,6 | 518,6 | 518,6 | 518,6 | 518,6 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 46,2 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 138,5 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 342,9 | 342,9 | 342,9 | 342,9 | 342,9 | 342,9 |
| Источник тепловой энергии №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 612,2 | 612,2 | 1 224,5 | 1 224,5 | 2 200,7 | 2 200,7 | 2 200,7 | 2 200,7 | 8 128,4 | 8 128,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 521,4 | 521,4 | 1 042,9 | 1 042,9 | 1 874,3 | 1 874,3 | 1 874,3 | 1 874,3 | 6 922,9 | 6 922,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 55,5 | 110,9 | 110,9 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 736,3 | 736,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 171,9 | 171,9 | 343,8 | 343,8 | 617,9 | 617,9 | 617,9 | 617,9 | 2 282,4 | 2 282,4 |
| Источник тепловой энергии №101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| Источник тепловой энергии №102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 4 010,9 | 4 010,9 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,8 | 619,8 | 619,8 | 619,8 | 619,8 | 619,8 | 3 416,0 | 3 416,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 866,3 | 866,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 1 126,2 | 1 126,2 |
| Источник тепловой энергии №103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 169,5 | 1 169,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 996,0 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 105,9 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,4 | 328,4 |
| Источник тепловой энергии №104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 632,9 | 632,9 | 632,9 | 632,9 | 2 225,5 | 2 225,5 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 539,0 | 539,0 | 539,0 | 539,0 | 1 895,5 | 1 895,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 201,6 | 201,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 624,9 | 624,9 |
| Источник тепловой энергии №105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 710,0 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 604,7 | 688,0 | 688,0 | 688,0 | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 811,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 64,3 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 |
| Источник тепловой энергии №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| Источник тепловой энергии №107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 |
| Источник тепловой энергии №108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 611,2 | 10 611,2 | 21 222,3 | 21 222,3 | 21 222,3 | 21 222,3 | 21 222,3 | 21 222,3 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 037,4 | 9 037,4 | 18 074,7 | 18 074,7 | 18 074,7 | 18 074,7 | 18 074,7 | 18 074,7 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784,1 | 784,1 | 1 568,2 | 1 568,2 | 1 568,2 | 1 568,2 | 1 568,2 | 1 568,2 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 979,5 | 2 979,5 | 5 959,0 | 5 959,0 | 5 959,0 | 5 959,0 | 5 959,0 | 5 959,0 |
| Источник тепловой энергии №109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Годовой расход топлива | тут | 0,0 | 1 255,2 | 2 063,4 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 | 2 650,2 |
|  |  | тыс. нм3/год | 0,0 | 1 069,0 | 1 757,4 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 | 2 257,1 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час |  | 110,1 | 181,1 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 0,0 | 352,5 | 579,4 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход топлива, газ | тут | 361 590,1 | 876 410,3 | 896 931,1 | 900 634,6 | 912 411,0 | 913 640,0 | 928 869,6 | 928 870,6 | 928 871,6 | 928 872,6 | 975 886,4 | 975 890,4 |
|  |  | тыс. нм3/год | 307 960,9 | 733 712,9 | 747 335,5 | 750 282,9 | 759 769,2 | 760 905,4 | 773 889,1 | 773 892,1 | 773 895,1 | 773 898,1 | 810 943,5 | 810 955,5 |
|  | Минимальный часовой в летний период | нм3/час | 18 861,5 | 19 438,7 | 20 278,2 | 20 438,1 | 21 519,9 | 21 548,4 | 22 630,9 | 22 630,9 | 22 630,9 | 22 630,9 | 25 573,6 | 25 573,6 |
|  | Максимальный часовой в зимний период | нм3/час | 149 034,4 | 151 444,7 | 154 706,5 | 155 940,3 | 159 068,5 | 159 743,2 | 163 799,6 | 163 799,6 | 163 799,6 | 163 799,6 | 179 902,6 | 179 821,0 |
|  | Годовой расход топлива, уголь | тут | 1 019,1 | 1 019,1 | 1 019,1 | 1 019,1 | 1 019,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 1 143,6 | 1 116,2 | 1 140,1 | 1 135,1 | 1 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории городского округа на источниках тепловой энергии для выработки тепловой энергии в основном используется природный газ. Н семи котельных МУП «Подольская теплосеть» ул. Белявская, д.23, улица Подольск 28, в/ч 3022 с. Сынково, ул. П. Морозова, 31б, улица Подольск 78, улица Подольск 79 и улица Подольск 80основным топливом является уголь. Низшая теплота сгорания угля – 6237 ккал/кг. Доля угля составляет менее 0,3%. На балансе МУП «Подольская теплосеть» также находится одна электрокотельная по адресу пр-т Ленина, д.51.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются и на расчетный период использоваться не будут.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На семи котельных МУП «Подольская теплосеть» ул. Белявская, д.23, улица Подольск 28, в/ч 3022 с. Сынково, ул. П. Морозова, 31б, улица Подольск 78, улица Подольск 79 и улица Подольск 80основным топливом является уголь. Низшая теплота сгорания угля – 6237 ккал/кг. Доля угля составляет менее 0,3%. На балансе МУП «Подольская теплосеть» также находится одна электрокотельная по адресу пр-т Ленина, д.51

Схемой теплоснабжения планируется перевод угольных котельных на сжигание природного газа. Уголь на источниках централизованного теплоснабжения, на конец расчетного периода, использоваться не будет.

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

На территории городского округа преобладающим видом топлива является природный газ. Средняя калорийность природного газа для источников тепла составляет 8219 ккал/кг. Суммарная доля прочих видов топлива, используемая котельными для производства тепловой энергии, на коней расчетного периода, составит менее 1,0%. С развитием инфраструктуры городского округа предполагается увеличение потребления природного газа населением и теплоснабжающими организациями.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

В рассматриваемый в схеме теплоснабжения период, предлагается изменение топливного баланса согласно плану развития городского округа. Планируется перевод части котельных на сжигание газа, строительство и присоединение к централизованному теплоснабжению новых источников и потребителей тепловой энергии и своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке котельного оборудования. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива природного газа не планируется.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено по выбранному варианту (сценарию) развития системы теплоснабжения.

Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии на период до 2043 года, сформированы в составе 3-ех групп проектов:

● Первая группа – Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии;

● Третья группа - Вывод из эксплуатации неэффективных источников тепловой энергии;

● Четвертая группа –– Строительство новых источников тепловой энергии.

Величина требуемых капитальных затрат определена на основе анализа цен производителей оборудования, находящихся в общедоступных источниках информации и по данным проектов-аналогов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе по Государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП, по группам проектов, по годам в ценах 2023 г без учета и с учетом НДС, представлены в таблице.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии реализуемых за счет сторонних инвестиций по группам проектов по годам в ценах 2023 г без учета и с учетом НДС, представлены в таблице.

Предложения по величине необходимых инвестиций в капитальный ремонт источников тепловой энергии, в соответствии с Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса по группам проектов в ценах 2023 г без учета и с учетом НДС представлены в таблице.

Суммарные предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, модернизацию, капитальный ремонт источников тепловой энергии по группам проектов в ценах 2023 г без учета и с учетом НДС представлены в таблице.

Таблица 43 – Предложения по группе проектов «.01» – «Источники теплоснабжения», подгруппа «.01» – проекты строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС | ПИР и ПСД | оборудование | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | непредвиденные расходы | НДС |
| — | — | — | — | Итого | 1 965 598,18 | 2 358 717,81 | 124 869,40 | 1 175 699,61 | 589 486,90 | 75 542,27 | 393 119,64 |
| 1 | XXX.01.01.1 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14, Гкал/ч | 2025 | 181 044,53 | 217 253,44 | 10 862,67 | 108 626,72 | 54 313,36 | 7 241,78 | 36 208,91 |
| 2 | XXX.01.01.1 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №100" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч. Первый этап 6 Гкал/ч, второй этап 14, Гкал/ч | 2039 | 216 924,40 | 260 309,28 | 13 015,46 | 130 154,64 | 65 077,32 | 8 676,98 | 43 384,88 |
| 3 | XXX.01.01.2 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2027 | 73 231,94 | 87 878,33 | 4 393,92 | 43 939,16 | 21 969,58 | 2 929,28 | 14 646,39 |
| 4 | XXX.01.01.2 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №102" общей установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Первый этап в 2025 году 2 Гкал/ч. Второй этап в 2038 году 8 Гкал/ч. | 2039 | 180 763,26 | 216 915,91 | 10 845,80 | 108 457,95 | 54 228,98 | 7 230,53 | 36 152,65 |
| 5 | XXX.01.01.3 | Источник тепловой энергии №101 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №101" общей установленной тепловой мощностью 0,5 Гкал/ч. | 2025 | 18 307,98 | 21 969,58 | 1 098,48 | 10 984,79 | 5 492,40 | 732,32 | 3 661,60 |
| 6 | XXX.01.01.4 | Источник тепловой энергии №103 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №103" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2039 | 109 847,91 | 131 817,49 | 6 590,87 | 65 908,74 | 32 954,37 | 4 393,92 | 21 969,58 |
| 7 | XXX.01.01.5 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2027 | 73 231,94 | 87 878,33 | 4 393,92 | 43 939,16 | 21 969,58 | 2 929,28 | 14 646,39 |
| 8 | XXX.01.01.5 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №104" общей установленной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Первый этап 2 Гкал/ч, второй этап 3 Гкал/ч | 2039 | 109 847,91 | 131 817,49 | 6 590,87 | 65 908,74 | 32 954,37 | 4 393,92 | 21 969,58 |
| 9 | XXX.01.01.6 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №105" общей установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2026 | 110 214,07 | 132 256,88 | 6 612,84 | 66 128,44 | 33 064,22 | 4 408,56 | 22 042,81 |
| 10 | XXX.01.01.7 | Источник тепловой энергии №106 | Строительство "Источник тепловой энергии №106" установленной тепловой мощностью 0,602 Гкал/ч на базе двух котлов ЗиОСаБ-350, Q=0,301 Гкал/ч с горелками горелкой ГБЛ-0,45Р | 2028 | 22 042,81 | 26 451,38 | 1 322,57 | 13 225,69 | 6 612,84 | 881,71 | 4 408,56 |
| 11 | XXX.01.01.8 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источник тепловой энергии №107(2,326 МВт (2Гал/ч))улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора котельных улица Подольск 69и улица Подольск 65 | 2027 | 11 556,00 | 13 867,20 | 11 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311,20 |
| 12 | XXX.01.01.8 | Источник тепловой энергии №107 | Строительство Источник тепловой энергии №107(2,326 МВт (2Гал/ч))улица Подольск н10 для переключения на нее нагрузки жилого сектора котельных улица Подольск 69и улица Подольск 65 | 2028 | 65 485,50 | 78 582,60 | 0,00 | 42 565,60 | 22 919,90 | 0,00 | 13 097,10 |
| 13 | XXX.01.01.9 | Источник тепловой энергии №108 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №108" установленной тепловой мощностью 50 Гкал/ч. | 2028 | 425 313,95 | 510 376,74 | 25 518,84 | 255 188,37 | 127 594,19 | 17 012,56 | 85 062,79 |
| 14 | XXX.01.01.10 | Источник тепловой энергии №109 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №109" установленной тепловой мощностью 6 Гкал/ч. | 2025 | 181 044,53 | 217 253,44 | 10 862,67 | 108 626,72 | 54 313,36 | 7 241,78 | 36 208,91 |
| 15 | XXX.01.01.11 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство котельной "Источник тепловой энергии №99" установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | 2025 | 109 847,91 | 131 817,49 | 6 590,87 | 65 908,74 | 32 954,37 | 4 393,92 | 21 969,58 |
| 16 | XXX.01.01.11 | Источник тепловой энергии №98 | Ввод в эксплуатацию ранее построенной котельной "Источник тепловой энергии №98" | 2025 | 76 893,53 | 92 272,24 | 4 613,61 | 46 136,12 | 23 068,06 | 3 075,74 | 15 378,71 |

Таблица 44 – Предложения по группе проектов «.01» – «Источники теплоснабжения», подгруппа «.02» – проекты по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС | ПИР и ПСД | оборудование | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | непредвиденные расходы | НДС |
| — | — | — | — | Итого | 3 008 560,95 | 3 610 273,14 | 114 333,64 | 2 112 395,48 | 740 376,41 | 41 455,43 | 601 712,19 |
| 1 | 001.01.02.18 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | 218 004,79 | 261 605,75 | 0,00 | 218 004,79 | 0,00 | 0,00 | 43 600,96 |
| 2 | 001.01.02.18 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2026 | 135 566,73 | 162 680,08 | 0,00 | 135 566,73 | 0,00 | 0,00 | 27 113,35 |
| 3 | 001.01.02.19 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 4 | 2025 | 187 068,32 | 224 481,98 | 0,00 | 187 068,32 | 0,00 | 0,00 | 37 413,66 |
| 4 | 001.01.02.21 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция котельнойулица Подольск 7(в т.ч. ПИР) | 2028 | 125 000,00 | 150 000,00 | 6 250,00 | 81 250,00 | 37 500,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 5 | 001.01.02.22 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция котельнойулица Подольск 28 (в т.ч. ПИР), перевод на газообразное топливо | 2028 | 25 666,60 | 30 799,92 | 1 283,30 | 16 683,30 | 7 700,00 | 0,00 | 5 133,32 |
| 6 | XXX.01.02.23 | Источник тепловой энергии №77 | Реконструкция котельной улица Подольск 77(в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 16 433,40 | 19 720,08 | 821,70 | 10 681,70 | 4 930,00 | 0,00 | 3 286,68 |
| 7 | XXX.01.02.24 | Источник тепловой энергии №78 | Реконструкция Источник тепловой энергии №78(в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 15 866,60 | 19 039,92 | 793,30 | 10 313,30 | 4 760,00 | 0,00 | 3 173,32 |
| 8 | XXX.01.02.25 | Источник тепловой энергии №79 | Реконструкция Источник тепловой энергии №79(в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 15 300,00 | 18 360,00 | 765,00 | 9 945,00 | 4 590,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| 9 | 001.01.02.26 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция Источник тепловой энергии №29 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 15 300,00 | 18 360,00 | 765,00 | 9 945,00 | 4 590,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| 10 | XXX.01.02.27 | Источник тепловой энергии №80 | Реконструкция котельной ул.Фруктовая, 19 (в т.ч. ПИР) перевод на газообразное топливо | 2028 | 9 350,00 | 11 220,00 | 467,50 | 6 077,50 | 2 805,00 | 0,00 | 1 870,00 |
| 11 | 001.01.02.28 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция котельной по адресу: МО, го Подольск, улица Подольск 12 с увеличением установленной тепловой мощности котельной до 60 Гкал/ч. | 2025 | 280 877,90 | 337 053,48 | 0,00 | 196 614,50 | 84 263,40 | 0,00 | 56 175,58 |
| 12 | 001.01.02.29 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция котельной по адресу: МО, го Подольск,улица Подольск 4 с увеличением установленной мощности до 56,5 Гкал/ч | 2025 | 107 647,40 | 129 176,88 | 0,00 | 75 353,20 | 32 294,20 | 0,00 | 21 529,48 |
| 13 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция котельной улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2025 | 4 156,50 | 4 987,80 | 4 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,30 |
| 14 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция котельной улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2026 | 78 972,80 | 94 767,36 | 0,00 | 54 034,00 | 24 938,80 | 0,00 | 15 794,56 |
| 15 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция котельной улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2038 | 4 760,20 | 5 712,24 | 4 760,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,04 |
| 16 | 001.01.02.31 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция котельной улица Подольск 10 с увеличением установленной мощности в 2026 г. до 32,7 Гкал/ч и в 2039 г. до 52,2 Гкал/ч | 2039 | 90 443,80 | 108 532,56 | 0,00 | 61 882,60 | 28 561,20 | 0,00 | 18 088,76 |
| 17 | 001.01.02.33 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция котельной №2, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность котельной 15,05 Гкал/ч. | 2038 | 1 322,16 | 1 586,59 | 1 322,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,43 |
| 18 | 001.01.02.33 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция котельной №2, улица Лаговское 35 со строительством пристройки к с установкой дополнительного котла Duotherm-2500, Q=2,15 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-2,8. Установленная тепловая мощность котельной 15,05 Гкал/ч. | 2039 | 25 121,10 | 30 145,32 | 0,00 | 17 188,10 | 7 933,00 | 0,00 | 5 024,22 |
| 19 | 001.01.02.34 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция котельной улица Подольск 19с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2037 | 3 074,90 | 3 689,88 | 3 074,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,98 |
| 20 | 001.01.02.34 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция котельной улица Подольск 19с заменой одного котла типа ЗИО1250 на котел типа ЗИОСаб3000 с увеличением мощности на 1,5 Гкал/ч в 2024 г и увеличением мощности в 2038 г. на 5 Гкал/ч | 2038 | 58 422,40 | 70 106,88 | 0,00 | 39 973,20 | 18 449,20 | 0,00 | 11 684,48 |
| 21 | 001.01.02.35 | Источник тепловой энергии №45 | Реконструкция котельной улица Лаговское 45с переводом на газообразное топливо | 2028 | 25 666,60 | 30 799,92 | 1 283,30 | 16 683,30 | 7 700,00 | 0,00 | 5 133,32 |
| 22 | 001.01.02.36 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция котельной мкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2026 | 274 305,00 | 329 166,00 | 13 715,25 | 178 298,25 | 82 291,50 | 0,00 | 54 861,00 |
| 23 | 001.01.02.36 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция котельной мкр. Климовск, улица Подольск 49 | 2039 | 24 360,40 | 29 232,48 | 1 218,00 | 15 834,30 | 7 308,10 | 0,00 | 4 872,08 |
| 24 | 001.01.02.37 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция котельной улица Подольск 6 | 2026 | 228 587,50 | 274 305,00 | 11 429,38 | 148 581,88 | 68 576,25 | 0,00 | 45 717,50 |
| 25 | 001.01.02.39 | Источник тепловой энергии №21 | Вывод в резерв котельной улица Подольск 21 с переключением нагрузки на Источник тепловой энергии №12 | 2028 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26 | 001.01.02.40 | Источник тепловой энергии №69 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения котельной по улица Подольск 69 в связи с переводом потребителей на Источник тепловой энергии №107 | 2028 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27 | 001.01.02.41 | Источник тепловой энергии №65 | Вывод из схемы централизованного теплоснабжения котельной по улица Подольск 65 в связи с переводом потребителей на Источник тепловой энергии №107 | 2028 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 28 | 001.01.02.46 | Источник тепловой энергии №24 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП "Подольская теплосеть» объект капитального строительства котельная, расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Литейная, д.4 "Б", кадастровый номер земельного участка 50:55:0030505:79, с подключаемой нагрузкой 2,34 Гкал/ч (на котельной установлено 4 водогрейных котла ЗИО-60 НР 16) | 2025 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 29 | 001.01.02.47 | Источник тепловой энергии №25 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – котельная, расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 25, кадастровый номер земельного участка 50:55:0030903:1761, с подключаемой нагрузкой 1,77 Гкал/ч (на котельной установлено 3 водогрейных котла - ЗИОСАБ-600ВТМ) | 2025 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 30 | 001.01.02.48 | Источник тепловой энергии №14 | Перевод в режим горячего резервирования источник МУП «Подольская теплосеть» – объект капитального строительства – котельная, расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 14, кадастровый номер земельного участка 50:55:0030520:22, с подключаемой нагрузкой 5,47 Гкал/ч (на котельной установлено 4 водогрейных котла - ЗИО-100 НР 30, ЗИО 1250, КВ-ГМ2.32Н115, КВ-ГМ-2.32Н95) | 2025 | 150,00 | 180,00 | 7,50 | 97,50 | 45,00 | 0,00 | 30,00 |
| 31 | 001.01.02.49 | Источник тепловой энергии №63 | Увеличение установленной мощности котельной на 22 Гкал/ч, включая устранение ограничения устанволеннйо мощности котельной | 2025 | 262 034,09 | 314 440,91 | 15 722,05 | 157 220,45 | 78 610,23 | 10 481,36 | 52 406,82 |
| 32 | 001.01.02.50 | Источник тепловой энергии №68 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №68" с увеличением установленной мощности на 0,92 Гкал/ч | 2026 | 33 686,69 | 40 424,03 | 2 021,20 | 20 212,01 | 10 106,01 | 1 347,47 | 6 737,34 |
| 33 | 001.01.02.51 | Источник тепловой энергии №18 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №18" с увеличением установленной мощности на 3,72 Гкал/ч | 2027 | 136 211,40 | 163 453,69 | 8 172,68 | 81 726,84 | 40 863,42 | 5 448,46 | 27 242,28 |
| 34 | 001.01.02.52 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №22" с увеличением установленной мощности на 0,3611 Гкал/ч | 2027 | 13 222,03 | 15 866,43 | 793,32 | 7 933,22 | 3 966,61 | 528,88 | 2 644,41 |
| 35 | 001.01.02.53 | Источник тепловой энергии №67 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №67" с увеличением установленной мощности на 10,15 Гкал/ч | 2028 | 190 755,66 | 228 906,79 | 11 445,34 | 114 453,39 | 57 226,70 | 7 630,23 | 38 151,13 |
| 36 | 001.01.02.54 | Источник тепловой энергии №55 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №55" с увеличением установленной мощности на 2 Гкал/ч | 2026 | 73 231,94 | 87 878,33 | 4 393,92 | 43 939,16 | 21 969,58 | 2 929,28 | 14 646,39 |
| 37 | 001.01.02.55 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №52" с увеличением установленной мощности на 22,143 Гкал/ч | 2025 | 262 501,16 | 315 001,39 | 15 750,07 | 157 500,69 | 78 750,35 | 10 500,05 | 52 500,23 |
| 38 | 001.01.02.56 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция источника тепловой энергии "Источник тепловой энергии №73" с увеличением установленной мощности на 2,056 Гкал/ч | 2027 | 64 742,89 | 77 691,47 | 3 884,57 | 38 845,74 | 19 422,87 | 2 589,72 | 12 948,58 |

Таблица 45 – Предложения по группе проектов «.01» – «Источники теплоснабжения», подгруппа «.03» – проекты технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС | ПИР и ПСД | оборудование | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | непредвиденные расходы | НДС |
| — | — | — | — | Итого | 232 726,50 | 279 271,80 | 45 613,50 | 91 773,70 | 95 339,30 | 0,00 | 46 545,30 |
| 1 | 001.01.03.29 | Источник тепловой энергии №7 | Техническое перевооружение котельнойулица Подольск 7 с заменой двух котлов ДКВР-4/13 на один котел КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч и второй котел КВГМ-7,56, Q=6,5 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 28 Гкал/ч | 2039 | 119 919,70 | 143 903,64 | 39 973,20 | 18 449,20 | 61 497,30 | 0,00 | 23 983,94 |
| 2 | 001.01.03.31 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение котельной улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 3,45 Гкал/ч | 2038 | 2 152,40 | 2 582,88 | 2 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,48 |
| 3 | 001.01.03.31 | Источник тепловой энергии №47 | Техническое перевооружение котельной улица Дубровицы 47 с заменой 3-х котлов ЗИО-60 на аналогичные котлы ЗИО-60 (16 секций), Q=0,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 3,45 Гкал/ч | 2039 | 40 895,70 | 49 074,84 | 0,00 | 27 981,30 | 12 914,40 | 0,00 | 8 179,14 |
| 4 | 001.01.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Техническое перевооружение котельной ЗиО ул. Железнодорожная, 2 с установкой дополнительного котла КВГМ-11,63-115, Q=10 Гкал/ч. Увеличение установленной мощности до 36,01 Гкал/ч. | 2039 | 69 758,70 | 83 710,44 | 3 487,90 | 45 343,20 | 20 927,60 | 0,00 | 13 951,74 |

Таблица 46 – Предложения по группе проектов «.01» – «Источники теплоснабжения», подгруппа «.04» – проекты модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС | ПИР и ПСД | оборудование | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | непредвиденные расходы | НДС |
| — | — | — | — | Итого | 2 873 449,79 | 3 448 139,74 | 51 331,33 | 2 514 130,37 | 307 988,09 | 0,00 | 574 689,96 |
| 1 | 001.01.04.8 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация котельной улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2027 | 53 878,81 | 64 654,57 | 2 693,94 | 35 021,23 | 16 163,64 | 0,00 | 10 775,76 |
| 2 | 001.01.04.8 | Источник тепловой энергии №1 | Модернизация котельной улица Подольск 1 с установкой автоматики безопасности и контроля параметров котла ПТВМ-50, модернизация ГРП с установкой второй линии редуцирования, установка станции управления высоковольтного насосного оборудования, дооборудование РТХ, установка станции минимального аварийного электроснабжения | 2028 | 80 818,21 | 96 981,85 | 4 040,91 | 52 531,84 | 24 245,46 | 0,00 | 16 163,64 |
| 3 | 001.01.04.9 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источник тепловой энергии №5 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | 77 143,04 | 92 571,65 | 3 857,15 | 50 142,98 | 23 142,91 | 0,00 | 15 428,61 |
| 4 | 001.01.04.9 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация Источник тепловой энергии №5 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | 308 572,16 | 370 286,59 | 15 428,61 | 200 571,90 | 92 571,65 | 0,00 | 61 714,43 |
| 5 | 001.01.04.10 | Источник тепловой энергии №9 | Модернизация Источник тепловой энергии №9 с установкой второй линии редуцирования | 2025 | 8 706,06 | 10 447,27 | 435,30 | 5 658,94 | 2 611,82 | 0,00 | 1 741,21 |
| 6 | 001.01.04.11 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии №13с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2025 | 165 292,04 | 198 350,45 | 8 264,60 | 107 439,83 | 49 587,61 | 0,00 | 33 058,41 |
| 7 | 001.01.04.11 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация Источник тепловой энергии №13с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования, ликвидация дефицита УТМ | 2026 | 110 194,69 | 132 233,63 | 5 509,73 | 71 626,55 | 33 058,41 | 0,00 | 22 038,94 |
| 8 | 001.01.04.12 | Источник тепловой энергии №20 | Модернизация котельной улица Подольск 20 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2026 | 56 364,48 | 67 637,38 | 2 818,22 | 36 636,91 | 16 909,35 | 0,00 | 11 272,90 |
| 9 | 001.01.04.13 | Источник тепловой энергии №27 | Модернизация котельной улица Подольск 27 с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2029 | 16 152,09 | 19 382,51 | 807,60 | 10 498,86 | 4 845,63 | 0,00 | 3 230,42 |
| 10 | 001.01.04.14 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация котельной улица Дубровицы 34с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2026 | 30 280,45 | 36 336,54 | 1 514,02 | 19 682,29 | 9 084,14 | 0,00 | 6 056,09 |
| 11 | 001.01.04.14 | Источник тепловой энергии №34 | Модернизация котельной улица Дубровицы 34с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования | 2027 | 70 654,37 | 84 785,24 | 3 532,72 | 45 925,34 | 21 196,31 | 0,00 | 14 130,87 |
| 12 | 001.01.04.15 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация котельной улица Лаговское 44с установкой второй линии редуцирования | 2028 | 9 985,61 | 11 982,73 | 499,28 | 6 490,65 | 2 995,68 | 0,00 | 1 997,12 |
| 13 | 001.01.04.16 | Источник тепловой энергии №47 | Модернизация Источник тепловой энергии №47с заменой старого изношенного котлового и вспомогательного оборудования без увеличения УТМ | 2028 | 16 012,93 | 19 215,52 | 1 929,25 | 2 508,20 | 11 575,48 | 0,00 | 3 202,59 |
| 14 | 001.01.04.19 | Источник тепловой энергии №61 | Модернизация котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 12 | 2025 | 393 245,31 | 471 894,37 | 0,00 | 393 245,31 | 0,00 | 0,00 | 78 649,06 |
| 15 | 001.01.04.41 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | 34 817,86 | 41 781,43 | 0,00 | 34 817,86 | 0,00 | 0,00 | 6 963,57 |
| 16 | 001.01.04.41 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2025 | 138 264,14 | 165 916,97 | 0,00 | 138 264,14 | 0,00 | 0,00 | 27 652,83 |
| 17 | 001.01.04.41 | Источник тепловой энергии №3 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, пом. 3,4,7, установленной мощностью 60 Гкал/ч. | 2026 | 273 383,03 | 328 059,64 | 0,00 | 273 383,03 | 0,00 | 0,00 | 54 676,61 |
| 18 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация котельной Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Сосновая, 10в, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | 47 206,09 | 56 647,30 | 0,00 | 47 206,09 | 0,00 | 0,00 | 9 441,22 |
| 19 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация котельной Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Сосновая, 10в, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2025 | 187 458,64 | 224 950,37 | 0,00 | 187 458,64 | 0,00 | 0,00 | 37 491,73 |
| 20 | 001.01.04.42 | Источник тепловой энергии №5 | Модернизация котельной Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Сосновая, 10в, установленной мощностью 34 Гкал/ч. | 2026 | 370 652,95 | 444 783,54 | 0,00 | 370 652,95 | 0,00 | 0,00 | 74 130,59 |
| 21 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | 29 977,37 | 35 972,84 | 0,00 | 29 977,37 | 0,00 | 0,00 | 5 995,47 |
| 22 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2027 | 58 471,02 | 70 165,22 | 0,00 | 58 471,02 | 0,00 | 0,00 | 11 694,20 |
| 23 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2028 | 92 340,11 | 110 808,13 | 0,00 | 92 340,11 | 0,00 | 0,00 | 18 468,02 |
| 24 | 001.01.04.43 | Источник тепловой энергии №7 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 5г, установленной мощностью 21,2 Гкал/ч. | 2029 | 48 201,54 | 57 841,85 | 0,00 | 48 201,54 | 0,00 | 0,00 | 9 640,31 |
| 25 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | 18 960,28 | 22 752,34 | 0,00 | 18 960,28 | 0,00 | 0,00 | 3 792,06 |
| 26 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2025 | 16 574,17 | 19 889,00 | 0,00 | 16 574,17 | 0,00 | 0,00 | 3 314,83 |
| 27 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2026 | 37 417,78 | 44 901,33 | 0,00 | 37 417,78 | 0,00 | 0,00 | 7 483,56 |
| 28 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2027 | 39 064,16 | 46 876,99 | 0,00 | 39 064,16 | 0,00 | 0,00 | 7 812,83 |
| 29 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2028 | 40 782,98 | 48 939,58 | 0,00 | 40 782,98 | 0,00 | 0,00 | 8 156,60 |
| 30 | 001.01.04.44 | Источник тепловой энергии №13 | Модернизация котельной, находящейся по адресу: Московская область, г. Подольск, туп. Сыровский, д. 5а, установленной мощностью 7,4 Гкал/ч. | 2029 | 42 577,43 | 51 092,92 | 0,00 | 42 577,43 | 0,00 | 0,00 | 8 515,49 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса по годам в ценах 2023 г без учета и с учетом НДС, представлены в таблице.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки по годам в ценах 2023 г без учета и с учетом НДС, представлены в таблице.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, в соответствии с Решением №7 от 19.02.2024 Межведомственной рабочей группы (Штаба) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса, с учетом Дополнения №1 от 02.07.2024 без учета и с учетом НДС  представлены в таблице.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 №252-р «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Подольская теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы», без учета и с учетом НДС представлены в таблице

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, в соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 № 4-ПП, без учета и с учетом НДС представлены в таблице.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения по годам без учета и с учетом НДС, представлены в таблице.

Предложения по величине необходимых инвестиций в модернизацию тепловых сетей реализуемых за счет сторонних инвестиций по годам без учета и с учетом НДС, представлены в таблице.

Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей приведенные в настоящей схеме теплоснабжения городского округа, определенные по укрупненным показателям, должны быть уточнены на стадиях проектирования.

Таблица 47 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.01» – проекты строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС |
| — | — | — | — | Итого | 557 379,39 | 668 855,27 |
| 1 | 001.02.01.307 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №33, L=77,05 м, dy=0,1 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 233,63 | 1 480,35 |
| 2 | 001.02.01.308 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №49, L=23,37 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 374,17 | 449,01 |
| 3 | 001.02.01.309 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №49, L=35,65 м, dy=0,08 мм, в 2026 году. | 2026 | 527,14 | 632,57 |
| 4 | 001.02.01.310 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №61, L=21,68 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 320,57 | 384,69 |
| 5 | 001.02.01.311 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №63, L=31,44 м, dy=0,08 мм, в 2026 году. | 2026 | 464,89 | 557,87 |
| 6 | 001.02.01.312 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №63, L=22,74 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 364,08 | 436,90 |
| 7 | 001.02.01.313 | Источник тепловой энергии №73 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №73, L=55,35 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 179,61 | 1 415,53 |
| 8 | 001.02.01.314 | Источник тепловой энергии №73 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №73, L=25,89 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 486,96 | 584,35 |
| 9 | 001.02.01.315 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=67,69 м, dy=0,25 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 364,31 | 2 837,18 |
| 10 | 001.02.01.316 | Источник тепловой энергии №27 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №27, L=43,35 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 815,36 | 978,43 |
| 11 | 001.02.01.317 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №63, L=61,22 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 699,42 | 2 039,30 |
| 12 | 001.02.01.318 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №63, L=37,7 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 046,52 | 1 255,83 |
| 13 | 001.02.01.319 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=33,3 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 492,40 | 590,87 |
| 14 | 001.02.01.320 | Источник тепловой энергии №12 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №12, L=99,89 м, dy=0,3 мм, в 2039 году. | 2039 | 4 231,85 | 5 078,23 |
| 15 | 001.02.01.321 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=105,37 м, dy=0,35 мм, в 2039 году. | 2039 | 6 402,46 | 7 682,96 |
| 16 | 001.02.01.322 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=70,76 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 964,24 | 2 357,09 |
| 17 | 001.02.01.323 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=21,67 м, dy=0,05 мм, в 2030 году. | 2030 | 320,43 | 384,51 |
| 18 | 001.02.01.324 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=20,68 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 574,06 | 688,87 |
| 19 | 001.02.01.325 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=32,58 м, dy=0,15 мм, в 2039 году. | 2039 | 694,34 | 833,21 |
| 20 | 001.02.01.326 | Источник тепловой энергии №5 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №5, L=56,88 м, dy=0,2 мм, в 2029 году. | 2029 | 1 578,95 | 1 894,73 |
| 21 | 001.02.01.327 | Источник тепловой энергии №5 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №5, L=78,61 м, dy=0,15 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 675,32 | 2 010,39 |
| 22 | XXX.02.01.328 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №82, L=197,63 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 3 164,21 | 3 797,05 |
| 23 | XXX.02.01.329 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №82, L=159,4 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 3 397,11 | 4 076,53 |
| 24 | XXX.02.01.330 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №82, L=215,81 м, dy=0,065 мм, в 2026 году. | 2026 | 3 191,11 | 3 829,33 |
| 25 | XXX.02.01.331 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №82, L=21,1 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 585,72 | 702,86 |
| 26 | 001.02.01.332 | Источник тепловой энергии №19 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №19, L=16,28 м, dy=0,3 мм, в 2039 году. | 2039 | 689,70 | 827,65 |
| 27 | 001.02.01.333 | Источник тепловой энергии №19 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №19, L=47,32 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 008,48 | 1 210,17 |
| 28 | 001.02.01.334 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №49, L=44,18 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 830,97 | 997,17 |
| 29 | 001.02.01.335 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №49, L=35,9 м, dy=0,25 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 253,94 | 1 504,72 |
| 30 | 001.02.01.336 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №49, L=53,58 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 487,34 | 1 784,81 |
| 31 | 001.02.01.337 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №49, L=19,38 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 537,97 | 645,57 |
| 32 | 001.02.01.338 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №13, L=41,56 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 614,53 | 737,44 |
| 33 | 001.02.01.339 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №13, L=47,17 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 647,58 | 1 977,10 |
| 34 | 001.02.01.340 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №13, L=23,73 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 658,73 | 790,47 |
| 35 | 001.02.01.341 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №13, L=18,65 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 517,71 | 621,25 |
| 36 | 001.02.01.342 | Источник тепловой энергии №35 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №35, L=72,71 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 539,66 | 3 047,59 |
| 37 | 001.02.01.343 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №33, L=70,68 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 468,75 | 2 962,50 |
| 38 | 001.02.01.344 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №33, L=133,91 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 853,87 | 3 424,64 |
| 39 | 001.02.01.345 | Источник тепловой энергии №33 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №33, L=42,6 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 907,88 | 1 089,46 |
| 40 | 001.02.01.346 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №57, L=621,13 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 21 695,18 | 26 034,22 |
| 41 | 001.02.01.347 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №57, L=25,29 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 404,91 | 485,89 |
| 42 | 001.02.01.348 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №2, L=16,57 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 578,77 | 694,52 |
| 43 | 001.02.01.349 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №61, L=553,1 м, dy=0,3 мм, в 2039 году. | 2039 | 23 432,16 | 28 118,60 |
| 44 | 001.02.01.350 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №61, L=50,63 м, dy=0,08 мм, в 2032 году. | 2032 | 748,65 | 898,38 |
| 45 | 001.02.01.351 | Источник тепловой энергии №61 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №61, L=121,71 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 948,67 | 2 338,40 |
| 46 | 001.02.01.352 | Источник тепловой энергии №26 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №26, L=62,51 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 000,83 | 1 201,00 |
| 47 | 001.02.01.353 | Источник тепловой энергии №7 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №7, L=150,16 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 244,87 | 6 293,85 |
| 48 | 001.02.01.354 | Источник тепловой энергии №7 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №7, L=53,52 м, dy=0,065 мм, в 2030 году. | 2030 | 791,38 | 949,66 |
| 49 | 001.02.01.355 | Источник тепловой энергии №1 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №1, L=66,26 м, dy=0,065 мм, в 2028 году. | 2028 | 979,76 | 1 175,72 |
| 50 | 001.02.01.356 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №57, L=32,18 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 605,27 | 726,32 |
| 51 | 001.02.01.357 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №57, L=188,75 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 239,56 | 6 287,47 |
| 52 | 001.02.01.358 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №63, L=100,15 м, dy=0,05 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 480,88 | 1 777,06 |
| 53 | 001.02.01.359 | Источник тепловой энергии №47 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №47, L=648,64 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 18 005,75 | 21 606,90 |
| 54 | 001.02.01.360 | Источник тепловой энергии №42 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №42, L=314,06 м, dy=0,065 мм, в 2026 году. | 2026 | 4 643,90 | 5 572,67 |
| 55 | 001.02.01.361 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №2, L=70,72 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 045,71 | 1 254,85 |
| 56 | 001.02.01.362 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №2, L=82,78 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 224,04 | 1 468,85 |
| 57 | 001.02.01.363 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №2, L=82,85 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 225,07 | 1 470,09 |
| 58 | 001.02.01.364 | Источник тепловой энергии №2 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №2, L=77,22 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 141,83 | 1 370,19 |
| 59 | 001.02.01.365 | Источник тепловой энергии №4 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №4, L=153,89 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 275,52 | 2 730,62 |
| 60 | 001.02.01.366 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=82,81 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 298,74 | 2 758,49 |
| 61 | 001.02.01.367 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=47,01 м, dy=0,1 мм, в 2027 году. | 2027 | 752,67 | 903,20 |
| 62 | 001.02.01.368 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=118,6 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 527,58 | 3 033,10 |
| 63 | 001.02.01.369 | Источник тепловой энергии №11 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №11, L=77,08 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 642,72 | 1 971,26 |
| 64 | 001.02.01.370 | Источник тепловой энергии №11 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №11, L=41,4 м, dy=0,065 мм, в 2025 году. | 2025 | 612,17 | 734,60 |
| 65 | 001.02.01.371 | Источник тепловой энергии №11 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №11, L=13,45 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 252,98 | 303,57 |
| 66 | 001.02.01.372 | Источник тепловой энергии №37 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №37, L=306,27 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 10 697,57 | 12 837,09 |
| 67 | 001.02.01.373 | Источник тепловой энергии №37 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №37, L=94,56 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 513,98 | 1 816,77 |
| 68 | 001.02.01.374 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №49, L=88,84 м, dy=0,08 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 313,65 | 1 576,38 |
| 69 | 001.02.01.375 | Источник тепловой энергии №68 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №68, L=161,83 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 3 448,90 | 4 138,67 |
| 70 | 001.02.01.376 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №63, L=59,69 м, dy=0,05 мм, в 2029 году. | 2029 | 882,62 | 1 059,14 |
| 71 | 001.02.01.377 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №57, L=34,01 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 944,09 | 1 132,91 |
| 72 | 001.02.01.378 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №57, L=45,26 м, dy=0,125 мм, в 2030 году. | 2030 | 851,28 | 1 021,54 |
| 73 | XXX.02.01.379 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=17,77 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 493,28 | 591,94 |
| 74 | XXX.02.01.380 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=49,8 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 061,33 | 1 273,60 |
| 75 | XXX.02.01.381 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=163,98 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 424,71 | 2 909,66 |
| 76 | XXX.02.01.382 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=31,02 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 458,68 | 550,42 |
| 77 | XXX.02.01.383 | Источник тепловой энергии №101 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №101, L=23,8 м, dy=0,125 мм, в 2025 году. | 2025 | 447,65 | 537,18 |
| 78 | XXX.02.01.384 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №99, L=57,76 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 603,37 | 1 924,05 |
| 79 | XXX.02.01.385 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №99, L=131,42 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 104,13 | 2 524,96 |
| 80 | XXX.02.01.386 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №99, L=133,61 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 2 847,48 | 3 416,97 |
| 81 | XXX.02.01.387 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №99, L=267,28 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 7 419,49 | 8 903,39 |
| 82 | XXX.02.01.388 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №99, L=108,68 м, dy=0,2 мм, в 2030 году. | 2030 | 3 016,87 | 3 620,25 |
| 83 | XXX.02.01.389 | Источник тепловой энергии №99 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №99, L=122,7 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 964,52 | 2 357,42 |
| 84 | XXX.02.01.390 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=98,98 м, dy=0,15 мм, в 2030 году. | 2030 | 2 109,45 | 2 531,34 |
| 85 | XXX.02.01.391 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=64,57 м, dy=0,125 мм, в 2030 году. | 2030 | 1 214,48 | 1 457,38 |
| 86 | XXX.02.01.392 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=41,74 м, dy=0,1 мм, в 2033 году. | 2033 | 668,29 | 801,95 |
| 87 | XXX.02.01.393 | Источник тепловой энергии №103 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №103, L=59,4 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 074,76 | 2 489,71 |
| 88 | XXX.02.01.394 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №102, L=24,8 м, dy=0,1 мм, в 2028 году. | 2028 | 397,07 | 476,48 |
| 89 | XXX.02.01.395 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №102, L=53,57 м, dy=0,2 мм, в 2028 году. | 2028 | 1 487,06 | 1 784,47 |
| 90 | XXX.02.01.396 | Источник тепловой энергии №102 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №102, L=84,04 м, dy=0,35 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 106,42 | 6 127,70 |
| 91 | XXX.02.01.397 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №104, L=54,73 м, dy=0,3 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 318,64 | 2 782,37 |
| 92 | XXX.02.01.398 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №104, L=70,32 м, dy=0,125 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 322,63 | 1 587,16 |
| 93 | XXX.02.01.399 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №104, L=71,03 м, dy=0,065 мм, в 2039 году. | 2039 | 1 050,30 | 1 260,35 |
| 94 | XXX.02.01.400 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №104, L=683,55 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 18 974,83 | 22 769,79 |
| 95 | XXX.02.01.401 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №105, L=67,49 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 873,47 | 2 248,17 |
| 96 | XXX.02.01.402 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №105, L=88,92 м, dy=0,08 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 314,83 | 1 577,79 |
| 97 | XXX.02.01.403 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №105, L=81,88 м, dy=0,1 мм, в 2032 году. | 2032 | 1 310,96 | 1 573,15 |
| 98 | XXX.02.01.404 | Источник тепловой энергии №106 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №106, L=50,23 м, dy=0,125 мм, в 2028 году. | 2028 | 944,76 | 1 133,72 |
| 99 | 001.02.01.405 | Источник тепловой энергии №35 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №35, L=226,74 м, dy=0,05 мм, в 2032 году. | 2032 | 3 352,73 | 4 023,27 |
| 100 | 001.02.01.406 | Источник тепловой энергии №3 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №3, L=318,94 м, dy=0,065 мм, в 2026 году. | 2026 | 4 716,05 | 5 659,27 |
| 101 | 001.02.01.407 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=440,06 м, dy=0,4 мм, в 2026 году. | 2026 | 26 738,81 | 32 086,58 |
| 102 | 001.02.01.408 | Источник тепловой энергии №19 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №19, L=424,35 м, dy=0,25 мм, в 2025 году. | 2025 | 14 821,94 | 17 786,33 |
| 103 | XXX.02.01.409 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=216,2 м, dy=0,5 мм, в 2026 году. | 2026 | 13 136,69 | 15 764,03 |
| 104 | XXX.02.01.410 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=203,23 м, dy=0,5 мм, в 2026 году. | 2026 | 12 348,61 | 14 818,33 |
| 105 | XXX.02.01.411 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=1166,3 м, dy=0,5 мм, в 2026 году. | 2026 | 70 866,42 | 85 039,71 |
| 106 | XXX.02.01.412 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=65,17 м, dy=0,2 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 809,07 | 2 170,88 |
| 107 | XXX.02.01.413 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=154,68 м, dy=0,45 мм, в 2030 году. | 2030 | 9 398,63 | 11 278,35 |
| 108 | XXX.02.01.414 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=159,54 м, dy=0,125 мм, в 2033 году. | 2033 | 3 000,75 | 3 600,90 |
| 109 | XXX.02.01.415 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=178,27 м, dy=0,45 мм, в 2030 году. | 2030 | 10 832,00 | 12 998,40 |
| 110 | XXX.02.01.416 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=84,04 м, dy=0,45 мм, в 2039 году. | 2039 | 5 106,42 | 6 127,70 |
| 111 | XXX.02.01.417 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=159,68 м, dy=0,2 мм, в 2028 году. | 2028 | 4 432,60 | 5 319,11 |
| 112 | XXX.02.01.418 | Источник тепловой энергии №100 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №100, L=219,31 м, dy=0,2 мм, в 2028 году. | 2028 | 6 087,88 | 7 305,45 |
| 113 | XXX.02.01.419 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №104, L=109,99 м, dy=0,2 мм, в 2027 году. | 2027 | 3 053,24 | 3 663,89 |
| 114 | XXX.02.01.420 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №104, L=89,09 м, dy=0,2 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 473,07 | 2 967,68 |
| 115 | XXX.02.01.421 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №104, L=169,21 м, dy=0,15 мм, в 2032 году. | 2032 | 3 606,18 | 4 327,41 |
| 116 | XXX.02.01.422 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №105, L=39,54 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 097,60 | 1 317,12 |
| 117 | XXX.02.01.423 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №105, L=270,94 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 7 521,09 | 9 025,31 |
| 118 | XXX.02.01.424 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №105, L=93,56 м, dy=0,125 мм, в 2026 году. | 2026 | 1 759,75 | 2 111,70 |
| 119 | XXX.02.01.425 | Источник тепловой энергии №105 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №105, L=180,36 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 666,92 | 3 200,30 |
| 120 | 001.02.01.426 | Источник тепловой энергии №10 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №10, L=76,13 м, dy=0,4 мм, в 2026 году. | 2026 | 4 625,79 | 5 550,95 |
| 121 | 001.02.01.427 | Источник тепловой энергии №1 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №1, L=141,94 м, dy=0,15 мм, в 2029 году. | 2029 | 3 025,00 | 3 630,00 |
| 122 | 001.02.01.428 | Источник тепловой энергии №50 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №50, L=269 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 7 467,23 | 8 960,68 |
| 123 | 001.02.01.429 | Источник тепловой энергии №49 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №49, L=24,57 м, dy=0,065 мм, в 2027 году. | 2027 | 363,31 | 435,97 |
| 124 | 001.02.01.430 | Источник тепловой энергии №38 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №38, L=711,35 м, dy=0,125 мм, в 2032 году. | 2032 | 13 379,62 | 16 055,54 |
| 125 | XXX.02.01.431 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №82, L=95,94 м, dy=0,1 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 536,07 | 1 843,29 |
| 126 | XXX.02.01.432 | Источник тепловой энергии №82 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №82, L=114,83 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 447,24 | 2 936,69 |
| 127 | 001.02.01.433 | Источник тепловой энергии №63 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №63, L=61,2 м, dy=0,25 мм, в 2039 году. | 2039 | 2 137,63 | 2 565,15 |
| 128 | XXX.02.01.434 | Источник тепловой энергии №104 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №104, L=143,37 м, dy=0,2 мм, в 2039 году. | 2039 | 3 979,84 | 4 775,81 |
| 129 | 001.02.01.435 | Источник тепловой энергии №1 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №1, L=162,57 м, dy=0,2 мм, в 2030 году. | 2030 | 4 512,82 | 5 415,38 |
| 130 | XXX.02.01.436 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=159,78 м, dy=0,25 мм, в 2025 году. | 2025 | 5 580,89 | 6 697,06 |
| 131 | XXX.02.01.437 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=167,38 м, dy=0,2 мм, в 2025 году. | 2025 | 4 646,34 | 5 575,61 |
| 132 | XXX.02.01.438 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=237,62 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 5 064,12 | 6 076,94 |
| 133 | XXX.02.01.439 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=430,62 м, dy=0,15 мм, в 2025 году. | 2025 | 9 177,30 | 11 012,77 |
| 134 | XXX.02.01.440 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=119,23 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 541,01 | 3 049,21 |
| 135 | XXX.02.01.441 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=71,21 м, dy=0,05 мм, в 2029 году. | 2029 | 1 052,96 | 1 263,55 |
| 136 | XXX.02.01.442 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=74,33 м, dy=0,08 мм, в 2029 году. | 2029 | 1 099,09 | 1 318,91 |
| 137 | XXX.02.01.443 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=108,42 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 1 603,17 | 1 923,80 |
| 138 | XXX.02.01.444 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=19,11 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 282,57 | 339,09 |
| 139 | XXX.02.01.445 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=23,37 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 345,56 | 414,68 |
| 140 | XXX.02.01.446 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=50,59 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 748,06 | 897,67 |
| 141 | XXX.02.01.447 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=118,73 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 1 755,62 | 2 106,74 |
| 142 | XXX.02.01.448 | Источник тепловой энергии №98 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №98, L=251,31 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 3 716,03 | 4 459,24 |
| 143 | 001.02.01.449 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=25,75 м, dy=0,1 мм, в 2026 году. | 2026 | 412,28 | 494,73 |
| 144 | 001.02.01.450 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=54,27 м, dy=0,25 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 895,57 | 2 274,69 |
| 145 | 001.02.01.451 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=26,51 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 391,99 | 470,39 |
| 146 | 001.02.01.452 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=56,94 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 841,95 | 1 010,34 |
| 147 | 001.02.01.453 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=9,7 м, dy=0,05 мм, в 2027 году. | 2027 | 143,43 | 172,12 |
| 148 | 001.02.01.454 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=40,46 м, dy=0,05 мм, в 2028 году. | 2028 | 598,27 | 717,92 |
| 149 | 001.02.01.455 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=44,58 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 659,19 | 791,03 |
| 150 | 001.02.01.456 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=20,2 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 298,69 | 358,43 |
| 151 | 001.02.01.457 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=53,98 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 798,18 | 957,82 |
| 152 | 001.02.01.458 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=15,93 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 235,55 | 282,66 |
| 153 | 001.02.01.459 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=20,35 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 300,91 | 361,09 |
| 154 | 001.02.01.460 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=19,84 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 293,37 | 352,04 |
| 155 | 001.02.01.461 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=77,85 м, dy=0,05 мм, в 2025 году. | 2025 | 1 151,14 | 1 381,37 |
| 156 | 001.02.01.462 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=26,62 м, dy=0,08 мм, в 2028 году. | 2028 | 393,62 | 472,34 |
| 157 | 001.02.01.463 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=23,14 м, dy=0,08 мм, в 2027 году. | 2027 | 342,16 | 410,60 |
| 158 | 001.02.01.464 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=77,34 м, dy=0,05 мм, в 2027 году. | 2027 | 1 143,60 | 1 372,32 |
| 159 | 001.02.01.465 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=91,6 м, dy=0,25 мм, в 2027 году. | 2027 | 3 199,46 | 3 839,35 |
| 160 | 001.02.01.466 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=136,44 м, dy=0,15 мм, в 2026 году. | 2026 | 2 907,79 | 3 489,35 |
| 161 | 001.02.01.467 | Источник тепловой энергии №18 | Строительство сети для подключения перспективного потребителя от котельной Источник тепловой энергии №18, L=102,91 м, dy=0,15 мм, в 2027 году. | 2027 | 2 193,20 | 2 631,84 |
| 162 | 001.02.01.468 | Источник тепловой энергии №61 | Изменение сетевого графика отпуска тепловой энергии сос 130/70 на 115/70 от котельной "Источник тепловой энергии №61". | 2025 | 4 638,22 | 5 565,86 |

Таблица 48 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.02» – проекты строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС |
| — | — | — | — | Итого | 936 157,76 | 1 123 389,31 |
| 1 | 001.02.02.5 | Источник тепловой энергии №13 | Строительство тепловой сети от котельной г.о. Подольск, г. Подольск Сыровский тупик д. 5а до котельной Художественный пр-д 2а г.о. Подольск (в т.ч ПИР) | 2025 | 35 842,50 | 43 011,00 |
| 2 | 001.02.02.6 | Источник тепловой энергии №48 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов котельной Б. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на котельную ул. Победы, 4а | 2025 | 28 742,50 | 34 491,00 |
| 3 | 001.02.02.6 | Источник тепловой энергии №48 | Строительство тепловой сети для подключения Отопления абонентов котельной Б. Серпуховская, 43 (АО ПЭМЗ") на котельную ул. Победы, 4а | 2025 | 17 795,83 | 21 355,00 |
| 4 | 001.02.02.14 | Источник тепловой энергии №15 | Строительство тепловой сети от котельной Сыровский тупик д.5а до котельной Художественный проезд, д.2 г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 2025 | 35 842,50 | 43 011,00 |
| 5 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Сосновая 10в до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | 54 474,90 | 65 369,88 |
| 6 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Сосновая 10в до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2025 | 216 323,60 | 259 588,32 |
| 7 | 001.02.02.33 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Сосновая 10в до врезки в существующую сеть мкр. Южный ( ул. Машиностроителей 5) dу500, L=4900м, подземная бесканальная. | 2026 | 427 726,23 | 513 271,48 |
| 8 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | 7 579,32 | 9 095,19 |
| 9 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2025 | 30 098,01 | 36 117,61 |
| 10 | 001.02.02.34 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, ул. Рощинская 3 до врезки в существующую сеть мкр. Северный ( ул. Мира 2) с установкой оборудования dу300, L=1600м, подземная бесканальная. | 2026 | 59 511,35 | 71 413,62 |
| 11 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | 1 732,92 | 2 079,50 |
| 12 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2025 | 6 881,55 | 8 257,86 |
| 13 | 001.02.02.35 | Источник тепловой энергии №57 | Строительство участка тепловой сети ГВС по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, от ул. Мира 2 до ул.Орджиникидзе 7б dу200, L=180м, подземная бесканальная. | 2026 | 13 606,55 | 16 327,86 |

Таблица 49 – Предложения по группе проектов «.02» – «Тепловые сети и сооружения ни них», подгруппа «.03» – проекты реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС |
| — | — | — | — | Итого | 8 095 937,15 | 9 715 124,58 |
| 1 | 001.02.03.1 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция тепловой сети от котельных по адресу г. Подольск, ул.Гайдара, д.11, 50 лет ВЛКСМ, ул. Ульяновых, 9, ул. Победы, 4а: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчики, Парковый Центральный (в т.ч ПИР) | 2025 | 471 523,50 | 565 828,20 |
| 2 | 001.02.03.2 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция тепловой сети котельных по адресу г. Подольск, Художественный проезд, д.2, Сыровский тупик, д.5а, ул. Улица Подольск 54: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово (в т.ч ПИР) | 2025 | 155 000,00 | 186 000,00 |
| 3 | 001.02.03.3 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: ул. Ленинградская "Остров сокровищ" в сторону мкр. "Юго-Запад" от ТК-30 до ТК-40 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | 42 550,00 | 51 060,00 |
| 4 | 001.02.03.4 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: г. Подольск, ул. Гайдара, д.11: трубопровод тепловой сети на трубопроводы в ППУ-изоляции Ду250 мм ул. Ленинградская, д. 12 от ТК-32 до ЦТП №3 (в т.ч ПИР), 1,0км | 2025 | 19 736,67 | 23 684,00 |
| 5 | 001.02.03.7 | Источник тепловой энергии №38 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, д. Федюково | 2025 | 89 524,76 | 107 429,71 |
| 6 | 001.02.03.8 | Источник тепловой энергии №33 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, д. Быково | 2025 | 154 455,32 | 185 346,38 |
| 7 | 001.02.03.9 | Источник тепловой энергии №10 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, г. Подольск, улица Подольск 10 | 2025 | 648 874,98 | 778 649,98 |
| 8 | 001.02.03.10 | Источник тепловой энергии №37 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Дубровицы 37 | 2025 | 280 025,59 | 336 030,71 |
| 9 | 001.02.03.11 | Источник тепловой энергии №35 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Лаговское 35 | 2025 | 222 198,60 | 266 638,32 |
| 10 | 001.02.03.12 | Источник тепловой энергии №36 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, улица Лаговское 36 | 2025 | 332 472,09 | 398 966,51 |
| 11 | 001.02.03.13 | Источник тепловой энергии №44 | Модернизация тепловых сетей от котельной г.о. Подольск, п. Романцево | 2025 | 93 822,64 | 112 587,17 |
| 12 | 001.02.03.15 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Художественный проезд, д. 2: от Р-2 (Художественный проезд д. 5) до ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8), от ТК-2 (Художественный проезд д. 6, д. 8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д. 8 и д. 10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | 8 356,67 | 10 028,00 |
| 13 | 001.02.03.16 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Чистова, д. 17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 7 511,67 | 9 014,00 |
| 14 | 001.02.03.17 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Литейная , д. 4б: от котельной ул. Литейная 4б до ТК-1, от ТК-1 Литейная 4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная 4б (в т.ч. ПИР) | 2025 | 8 745,00 | 10 494,00 |
| 15 | 001.02.03.18 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 2а: от котельной до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б. Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 46 080,00 | 55 296,00 |
| 16 | 001.02.03.19 | Источник тепловой энергии №15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, улица Подольск 12: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 19 620,83 | 23 545,00 |
| 17 | 001.02.03.20 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, мкр.Климовск, улица Подольск 61до ЦТП-8 (в т.ч. ПИР), 2024 г. | 2025 | 289 699,83 | 347 639,80 |
| 18 | 001.02.03.21 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о.Подольск, мкр.Климовск до ЦТП 10,11 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 4 402,25 | 5 282,70 |
| 19 | 001.02.03.22 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТКцтп11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК58 ул. Заводская д. 14, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК63 ул. Заводская д. 10, от Р49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д. 6, от ТК67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК71 до Заводская д. 24, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д.6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 105 497,50 | 126 597,00 |
| 20 | 001.02.03.23 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-20 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 480 606,75 | 576 728,10 |
| 21 | 001.02.03.24 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 188 219,25 | 225 863,10 |
| 22 | 001.02.03.25 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, Ленина, Победы (в т.ч. ПИР) | 2025 | 60 164,08 | 72 196,90 |
| 23 | 001.02.03.26 | Источник тепловой энергии №61 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Желехнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК86 ул. Ленина д. 10а до ЦТП 17, от ТК106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9, от ТК-31 до ЦТП-12, (в т.ч. ПИР) | 2025 | 49 575,83 | 59 491,00 |
| 24 | 001.02.03.27 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Гайдара, д.11 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 271 115,83 | 325 339,00 |
| 25 | 001.02.03.28 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ул. Кирова, д. 38 до котельной ул. Парковая, д. 11В г.о. Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК-16, от ТК-16 до ТК-19, ТК-19 до ТК-28-1, от ТК-28-1 до ТК-29, от ТК-29 до котельной ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | 65 756,67 | 78 908,00 |
| 26 | 001.02.03.29 | Источник тепловой энергии №67 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2, 708м | 2025 | 1 546,08 | 1 855,29 |
| 27 | 001.02.03.30 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей, диаметром 89, 57 мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19,19а, ТК211-К, 309м | 2023 | 1 922,92 | 2 307,50 |
| 28 | 001.02.03.31 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 89, 57мм, в ППУ изоляции г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 45,47 424м | 2023 | 3 641,33 | 4 369,60 |
| 29 | 001.02.03.32 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция тепловых сетей диаметром 159 мм, в ППУ изоляции, г. Подольск, ул. Большая Ивановская ТК4-ТК-5 68м | 2023 | 529,00 | 634,80 |
| 30 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 28 129,19 | 33 755,03 |
| 31 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 58 168,26 | 69 801,91 |
| 32 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | 78 832,73 | 94 599,28 |
| 33 | 001.02.03.36 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Быково, улица Центральная, дом 4 (Инвентарный номер: 7005)L= 0,298 (D=50); L= 0,256 (D=65); L= 0,368 (D=80); L= 0,784 (D=100); L= 0,177 (D=125); L= 0,772 (D=150); L= 0,598 (D=200); L= 0,230 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | 58 786,69 | 70 544,03 |
| 34 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 45 282,41 | 54 338,90 |
| 35 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2026 | 93 639,36 | 112 367,23 |
| 36 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2027 | 126 905,04 | 152 286,04 |
| 37 | 001.02.03.37 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15в (Инвентарный номер: 7006)L= 1,446 (D=50); L= 0,080 (D=70); L= 0,633 (D=80); L= 1,662 (D=100); L= 0,058 (D=125); L= 1,805 (D=150); L= 0,180 (D=200); L= 0,046 (D=250), подземная бесканальная. | 2028 | 94 634,90 | 113 561,88 |
| 38 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | 36 258,83 | 43 510,59 |
| 39 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2026 | 74 979,51 | 89 975,41 |
| 40 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2027 | 101 616,22 | 121 939,47 |
| 41 | 001.02.03.38 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом 4 (Инвентарный номер: 7000)L= 0,516 (D=50);L= 0,559 (D=80); L= 1,295 (D=100); L= 0,051 (D=125); L= 1,097 (D=150); L= 0,501 (D=200); L= 0,292 (D=250);L= 0,059 (D=500), подземная бесканальная. | 2028 | 75 776,66 | 90 931,99 |
| 42 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, улица Красная, дом 5а (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | 51 104,74 | 61 325,68 |
| 43 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, улица Красная, дом 5а (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2026 | 105 679,31 | 126 815,17 |
| 44 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, улица Красная, дом 5а (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2027 | 143 222,23 | 171 866,68 |
| 45 | 001.02.03.39 | Источник тепловой энергии №57 | Модернизация тепловых сетей от котельной, находящейся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Львовский, улица Красная, дом 5а (Инвентарный номер: 7001)L= 0,633 (D=50);L= 0,054 (D=65);L= 0,780 (D=80); L= 1,358 (D=100); L= 0,093 (D=125); L= 1,440 (D=150); L= 0,822 (D=200);L= 0,836 (D=250);L= 0,061 (D=300), подземная бесканальная. | 2028 | 106 802,87 | 128 163,44 |
| 46 | 001.02.03.40 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Силикатная-2 L=708м. | 2025 | 1 666,67 | 2 000,00 |
| 47 | 001.02.03.41 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 12 981,92 | 15 578,30 |
| 48 | 001.02.03.42 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | 2025 | 136 087,73 | 163 305,28 |
| 49 | 001.02.03.43 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д. 4б: от котельной ул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная, 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная, 4б (в т.ч. ПИР) | 2025 | 10 620,48 | 12 744,58 |
| 50 | 001.02.03.44 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 43 541,49 | 52 249,79 |
| 51 | 001.02.03.45 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | 2025 | 22 218,77 | 26 662,52 |
| 52 | 001.02.03.46 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская,д.5а: вдоль улиц Ватутина, Пионерская (в т.ч. ПИР) | 2025 | 9 183,99 | 11 020,79 |
| 53 | 001.02.03.47 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.2: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | 2025 | 77 516,23 | 93 019,48 |
| 54 | 001.02.03.48 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д.14, участки: пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 15 828,60 | 18 994,32 |
| 55 | 001.02.03.49 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 1 225,44 | 1 470,53 |
| 56 | 001.02.03.50 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | 2025 | 181 294,47 | 217 553,36 |
| 57 | 001.02.03.51 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТК цтп 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК 58 ул. Заводская д. 14, от ТК 58 ул. Заводская д.14 до ТК 60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК 58 ул. Заводская д. 14 до ТК 63 ул. Заводская д. 10, от Р 49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6, от ТК 67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК 71 до Заводская д. 24, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 132 660,56 | 159 192,67 |
| 58 | 001.02.03.52 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК 133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК 86 ул. Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТК 106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 56 196,56 | 67 435,87 |
| 59 | 001.02.03.53 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | 2025 | 8 948,44 | 10 738,13 |
| 60 | 001.02.03.54 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 30 742,25 | 36 890,70 |
| 61 | 001.02.03.55 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск улица Подольск 25: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 2 813,41 | 3 376,09 |
| 62 | 001.02.03.56 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Победы, д.4: от P-8 до P-9 (транзит в COШ №l5. ул.Победы,д.2); от TK-17 ул. Народная, 12а до P-9 ул. Победы, д.2; от TK-1 ул. Победы,4 дo TK смотровая ул. Пионерская, 24а (в т.ч. ПИР) | 2025 | 18 214,63 | 21 857,56 |
| 63 | 001.02.03.57 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от котельной ул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от котельной ул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | 2025 | 29 190,16 | 35 028,19 |
| 64 | 001.02.03.58 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 4 599,36 | 5 519,23 |
| 65 | 001.02.03.59 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу г.о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 46 668,84 | 56 002,61 |
| 66 | 001.02.03.60 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 3 012,54 | 3 615,05 |
| 67 | 001.02.03.61 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ООО "РЭК НИКА" по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от котельной до ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТК3; от ТК3 до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТК6; от ТК3 до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 54 605,88 | 65 527,06 |
| 68 | 001.02.03.62 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от котельной до Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 12 452,51 | 14 943,01 |
| 69 | 001.02.03.63 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от котельной до ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 21 989,84 | 26 387,81 |
| 70 | 001.02.03.64 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 16 032,04 | 19 238,45 |
| 71 | 001.02.03.65 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 22 640,86 | 27 169,03 |
| 72 | 001.02.03.66 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 14 637,20 | 17 564,64 |
| 73 | 001.02.03.67 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | 2025 | 3 621,86 | 4 346,23 |
| 74 | 001.02.03.68 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от котельной до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | 2025 | 60 067,36 | 72 080,83 |
| 75 | 001.02.03.69 | Источник тепловой энергии №1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной ул.Кирова, д.38 до Котельной ул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до котельная ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | 2025 | 117 049,45 | 140 459,34 |
| 76 | 001.02.03.70 | Источник тепловой энергии №54 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово | 2025 | 218 127,27 | 261 752,72 |
| 77 | 001.02.03.71 | Источник тепловой энергии №63 | Организация совместной работы котельной ул. Победы д. 4а, котельной ул. Ульяновых д. 9 на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»). | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 001.02.03.72 | Источник тепловой энергии №63 | Организация совместной работы котельной №1 ул. Комсомольская д. 28 («Эврика-2»), котельной ул. Чистова д. 17 (вывод в резерв) тепловая сеть 2Ду250 мм, L=100 м., котельной ул. Литейная д.4 б (вывод в резерв), котельной ул. Народная д. 17 (переводится в резерв, ЦТП в работе), котельной ул. Б. Серпуховская д.43 (АО «ПЭМЗ») (вывод из эксплуатации) в части ГВС, на единую тепловую сеть источника ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК»): | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 001.02.03.73 | Источник тепловой энергии №12 | Организация совместной работы котельной ул. Пионерская д 2а (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду250 мм, L=350 м., котельной ул. Пионерская д 5а (вывод в резерв) тепловой сетью 2Ду400 мм, L=350 м., нагрузки абонентов (отопление) котельной ул. Б. Серпуховская д.43 (АО «ПЭМЗ») на единую тепловую сеть источника ул. Победы д. 4а (МУП «Подольская теплосеть). | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 001.02.03.74 | Источник тепловой энергии №4 | Организация совместной работы котельной №1 ул. Комсомольская д. 28 («Эврика-2») на единую тепловую сеть источника ул. Ульяновых, 9 ЦТП-17 тепловой сетью 2Ду400 мм, L=450 м. | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 001.02.03.75 | Источник тепловой энергии №13 | Организация совместной работы котельной Художественный пр-д д. 2 на единую тепловую сеть источника ул. Сыровский тупик д. 5а | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 001.02.03.76 | Источник тепловой энергии №4 | Резервирование тепловых сетей котельной ул. 50 лет ВЛКСМ д.15 (АО «ПТЭК») с котельными ул. Победы д. 4а и котельной ул. Ульяновых д. 9. | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 001.02.03.77 | Источник тепловой энергии №13 | Резервирование тепловых сетей Художественный пр-д д. 2 и котельной ул. Сыровский тупик д. 5а. | 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 001.02.03.78 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2031 | 477,50 | 573,00 |
| 85 | 001.02.03.78 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=80мм, L=30 м. | 2033 | 477,50 | 573,00 |
| 86 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2025 | 504,83 | 605,80 |
| 87 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2034 | 504,83 | 605,80 |
| 88 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2036 | 504,83 | 605,80 |
| 89 | 001.02.03.79 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=100мм, L=25 м. | 2043 | 504,83 | 605,80 |
| 90 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2026 | 1 498,61 | 1 798,33 |
| 91 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2032 | 1 498,61 | 1 798,33 |
| 92 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2035 | 1 498,61 | 1 798,33 |
| 93 | 001.02.03.80 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=125мм, L=46,25 м. | 2037 | 1 498,61 | 1 798,33 |
| 94 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2026 | 1 561,11 | 1 873,33 |
| 95 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2033 | 1 561,11 | 1 873,33 |
| 96 | 001.02.03.81 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=150мм, L=53,3333333333333 м. | 2037 | 1 561,11 | 1 873,33 |
| 97 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2024 | 1 478,54 | 1 774,25 |
| 98 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2034 | 1 478,54 | 1 774,25 |
| 99 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2036 | 1 478,54 | 1 774,25 |
| 100 | 001.02.03.82 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=200мм, L=37,5 м. | 2038 | 1 478,54 | 1 774,25 |
| 101 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2026 | 2 707,22 | 3 248,67 |
| 102 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2030 | 2 707,22 | 3 248,67 |
| 103 | 001.02.03.83 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=250мм, L=60 м. | 2032 | 2 707,22 | 3 248,67 |
| 104 | 001.02.03.84 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2027 | 6 940,00 | 8 328,00 |
| 105 | 001.02.03.84 | Источник тепловой энергии №1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №1dy=500мм, L=67,5 м. | 2031 | 6 940,00 | 8 328,00 |
| 106 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2024 | 355,42 | 426,50 |
| 107 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2027 | 355,42 | 426,50 |
| 108 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2031 | 355,42 | 426,50 |
| 109 | 001.02.03.85 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=70мм, L=26,25 м. | 2043 | 355,42 | 426,50 |
| 110 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2025 | 487,50 | 585,00 |
| 111 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2028 | 487,50 | 585,00 |
| 112 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2030 | 487,50 | 585,00 |
| 113 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2033 | 487,50 | 585,00 |
| 114 | 001.02.03.86 | Источник тепловой энергии №29 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №29dy=80мм, L=31 м. | 2036 | 487,50 | 585,00 |
| 115 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2029 | 6 985,00 | 8 382,00 |
| 116 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2032 | 6 985,00 | 8 382,00 |
| 117 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2037 | 6 985,00 | 8 382,00 |
| 118 | 001.02.03.87 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=50мм, L=157,25 м. | 2047 | 6 985,00 | 8 382,00 |
| 119 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2025 | 929,67 | 1 115,60 |
| 120 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2030 | 929,67 | 1 115,60 |
| 121 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2033 | 929,67 | 1 115,60 |
| 122 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2035 | 929,67 | 1 115,60 |
| 123 | 001.02.03.88 | Источник тепловой энергии №28 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №28dy=80мм, L=59 м. | 2038 | 929,67 | 1 115,60 |
| 124 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2024 | 528,33 | 634,00 |
| 125 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2034 | 528,33 | 634,00 |
| 126 | 001.02.03.89 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=100мм, L=28,3333333333333 м. | 2038 | 528,33 | 634,00 |
| 127 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2025 | 846,67 | 1 016,00 |
| 128 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2029 | 846,67 | 1 016,00 |
| 129 | 001.02.03.90 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2033 | 846,67 | 1 016,00 |
| 130 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2024 | 1 342,50 | 1 611,00 |
| 131 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2028 | 1 342,50 | 1 611,00 |
| 132 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2033 | 1 342,50 | 1 611,00 |
| 133 | 001.02.03.91 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=150мм, L=50 м. | 2036 | 1 342,50 | 1 611,00 |
| 134 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2026 | 1 790,83 | 2 149,00 |
| 135 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2030 | 1 790,83 | 2 149,00 |
| 136 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2032 | 1 790,83 | 2 149,00 |
| 137 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2034 | 1 790,83 | 2 149,00 |
| 138 | 001.02.03.92 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=200мм, L=47 м. | 2038 | 1 790,83 | 2 149,00 |
| 139 | 001.02.03.93 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2029 | 2 714,17 | 3 257,00 |
| 140 | 001.02.03.93 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=250мм, L=57,5 м. | 2031 | 2 714,17 | 3 257,00 |
| 141 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2027 | 2 363,33 | 2 836,00 |
| 142 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2032 | 2 363,33 | 2 836,00 |
| 143 | 001.02.03.94 | Источник тепловой энергии №4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №4dy=300мм, L=41,6666666666667 м. | 2035 | 2 363,33 | 2 836,00 |
| 144 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2025 | 655,56 | 786,67 |
| 145 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2029 | 655,56 | 786,67 |
| 146 | 001.02.03.95 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=80мм, L=45 м. | 2033 | 655,56 | 786,67 |
| 147 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2024 | 958,75 | 1 150,50 |
| 148 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2028 | 958,75 | 1 150,50 |
| 149 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2030 | 958,75 | 1 150,50 |
| 150 | 001.02.03.96 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=100мм, L=52,5 м. | 2036 | 958,75 | 1 150,50 |
| 151 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2026 | 1 451,67 | 1 742,00 |
| 152 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | 1 451,67 | 1 742,00 |
| 153 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2034 | 1 451,67 | 1 742,00 |
| 154 | 001.02.03.97 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=125мм, L=58,75 м. | 2038 | 1 451,67 | 1 742,00 |
| 155 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,6666666666667 м. | 2025 | 1 057,50 | 1 269,00 |
| 156 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,6666666666667 м. | 2029 | 1 057,50 | 1 269,00 |
| 157 | 001.02.03.98 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=150мм, L=41,6666666666667 м. | 2031 | 1 057,50 | 1 269,00 |
| 158 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,3333333333333 м. | 2027 | 2 118,33 | 2 542,00 |
| 159 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,3333333333333 м. | 2035 | 2 118,33 | 2 542,00 |
| 160 | 001.02.03.99 | Источник тепловой энергии №9 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №9dy=200мм, L=53,3333333333333 м. | 2043 | 2 118,33 | 2 542,00 |
| 161 | 001.02.03.100 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2031 | 622,50 | 747,00 |
| 162 | 001.02.03.100 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=80мм, L=37,5 м. | 2035 | 622,50 | 747,00 |
| 163 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2027 | 564,17 | 677,00 |
| 164 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2031 | 564,17 | 677,00 |
| 165 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | 564,17 | 677,00 |
| 166 | 001.02.03.101 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=100мм, L=28,75 м. | 2036 | 564,17 | 677,00 |
| 167 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2026 | 1 358,83 | 1 630,60 |
| 168 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2028 | 1 358,83 | 1 630,60 |
| 169 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2032 | 1 358,83 | 1 630,60 |
| 170 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2034 | 1 358,83 | 1 630,60 |
| 171 | 001.02.03.102 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=125мм, L=59 м. | 2036 | 1 358,83 | 1 630,60 |
| 172 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2024 | 1 765,21 | 2 118,25 |
| 173 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2027 | 1 765,21 | 2 118,25 |
| 174 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2030 | 1 765,21 | 2 118,25 |
| 175 | 001.02.03.103 | Источник тепловой энергии №23 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №23dy=150мм, L=65 м. | 2037 | 1 765,21 | 2 118,25 |
| 176 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2026 | 780,28 | 936,33 |
| 177 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2034 | 780,28 | 936,33 |
| 178 | 001.02.03.104 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=80мм, L=50 м. | 2038 | 780,28 | 936,33 |
| 179 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2025 | 1 476,88 | 1 772,25 |
| 180 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2031 | 1 476,88 | 1 772,25 |
| 181 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2033 | 1 476,88 | 1 772,25 |
| 182 | 001.02.03.105 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=100мм, L=73,75 м. | 2043 | 1 476,88 | 1 772,25 |
| 183 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2024 | 1 231,17 | 1 477,40 |
| 184 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2027 | 1 231,17 | 1 477,40 |
| 185 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2030 | 1 231,17 | 1 477,40 |
| 186 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2033 | 1 231,17 | 1 477,40 |
| 187 | 001.02.03.106 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=125мм, L=54 м. | 2035 | 1 231,17 | 1 477,40 |
| 188 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2025 | 1 292,92 | 1 551,50 |
| 189 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2032 | 1 292,92 | 1 551,50 |
| 190 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2036 | 1 292,92 | 1 551,50 |
| 191 | 001.02.03.107 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=150мм, L=45 м. | 2037 | 1 292,92 | 1 551,50 |
| 192 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 507 | 8 671,00 | 10 405,20 |
| 193 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2028 | 2 158,13 | 2 589,75 |
| 194 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2034 | 2 158,13 | 2 589,75 |
| 195 | 001.02.03.108 | Источник тепловой энергии №7 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №7dy=200мм, L=56,25 м. | 2036 | 2 158,13 | 2 589,75 |
| 196 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=80мм, L=67 м. | 2025 | 1 029,17 | 1 235,00 |
| 197 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=80мм, L=67 м. | 2029 | 1 029,17 | 1 235,00 |
| 198 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=80мм, L=67 м. | 2032 | 1 029,17 | 1 235,00 |
| 199 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=80мм, L=67 м. | 2034 | 1 029,17 | 1 235,00 |
| 200 | 001.02.03.109 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=80мм, L=67 м. | 2037 | 1 029,17 | 1 235,00 |
| 201 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2024 | 457,64 | 549,17 |
| 202 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2027 | 457,64 | 549,17 |
| 203 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2031 | 457,64 | 549,17 |
| 204 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2033 | 457,64 | 549,17 |
| 205 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2036 | 457,64 | 549,17 |
| 206 | 001.02.03.110 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=100мм, L=24,1666666666667 м. | 2043 | 457,64 | 549,17 |
| 207 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=125мм, L=27,5 м. | 2027 | 630,63 | 756,75 |
| 208 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=125мм, L=27,5 м. | 2030 | 630,63 | 756,75 |
| 209 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=125мм, L=27,5 м. | 2032 | 630,63 | 756,75 |
| 210 | 001.02.03.111 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=125мм, L=27,5 м. | 2034 | 630,63 | 756,75 |
| 211 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=150мм, L=37 м. | 2026 | 1 011,50 | 1 213,80 |
| 212 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=150мм, L=37 м. | 2029 | 1 011,50 | 1 213,80 |
| 213 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=150мм, L=37 м. | 2031 | 1 011,50 | 1 213,80 |
| 214 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=150мм, L=37 м. | 2033 | 1 011,50 | 1 213,80 |
| 215 | 001.02.03.112 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=150мм, L=37 м. | 2035 | 1 011,50 | 1 213,80 |
| 216 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2025 | 2 462,50 | 2 955,00 |
| 217 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2030 | 2 462,50 | 2 955,00 |
| 218 | 001.02.03.113 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2038 | 2 462,50 | 2 955,00 |
| 219 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=250мм, L=40 м. | 2028 | 2 115,83 | 2 539,00 |
| 220 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=250мм, L=40 м. | 2032 | 2 115,83 | 2 539,00 |
| 221 | 001.02.03.114 | Источник тепловой энергии №8 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №8dy=250мм, L=40 м. | 2037 | 2 115,83 | 2 539,00 |
| 222 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,3333333333333 м. | 2024 | 433,61 | 520,33 |
| 223 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,3333333333333 м. | 2027 | 433,61 | 520,33 |
| 224 | 001.02.03.115 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=28,3333333333333 м. | 2038 | 433,61 | 520,33 |
| 225 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2026 | 518,50 | 622,20 |
| 226 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2029 | 518,50 | 622,20 |
| 227 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2032 | 518,50 | 622,20 |
| 228 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2034 | 518,50 | 622,20 |
| 229 | 001.02.03.116 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=27 м. | 2037 | 518,50 | 622,20 |
| 230 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,3333333333333 м. | 2025 | 690,56 | 828,67 |
| 231 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,3333333333333 м. | 2027 | 690,56 | 828,67 |
| 232 | 001.02.03.117 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=33,3333333333333 м. | 2031 | 690,56 | 828,67 |
| 233 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2026 | 1 167,33 | 1 400,80 |
| 234 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2028 | 1 167,33 | 1 400,80 |
| 235 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2030 | 1 167,33 | 1 400,80 |
| 236 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2033 | 1 167,33 | 1 400,80 |
| 237 | 001.02.03.118 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=42 м. | 2037 | 1 167,33 | 1 400,80 |
| 238 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2024 | 2 223,89 | 2 668,67 |
| 239 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2029 | 2 223,89 | 2 668,67 |
| 240 | 001.02.03.119 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=63,3333333333333 м. | 2038 | 2 223,89 | 2 668,67 |
| 241 | 001.02.03.120 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2028 | 881,25 | 1 057,50 |
| 242 | 001.02.03.120 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=80мм, L=60 м. | 2030 | 881,25 | 1 057,50 |
| 243 | 001.02.03.121 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2025 | 1 574,58 | 1 889,50 |
| 244 | 001.02.03.121 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=100мм, L=87,5 м. | 2034 | 1 574,58 | 1 889,50 |
| 245 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2027 | 1 233,13 | 1 479,75 |
| 246 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2029 | 1 233,13 | 1 479,75 |
| 247 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2031 | 1 233,13 | 1 479,75 |
| 248 | 001.02.03.122 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=125мм, L=53,75 м. | 2043 | 1 233,13 | 1 479,75 |
| 249 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2024 | 1 713,67 | 2 056,40 |
| 250 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2029 | 1 713,67 | 2 056,40 |
| 251 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2033 | 1 713,67 | 2 056,40 |
| 252 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2036 | 1 713,67 | 2 056,40 |
| 253 | 001.02.03.123 | Источник тепловой энергии №24 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №24dy=150мм, L=58 м. | 2037 | 1 713,67 | 2 056,40 |
| 254 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2024 | 1 403,75 | 1 684,50 |
| 255 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2034 | 1 403,75 | 1 684,50 |
| 256 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2037 | 1 403,75 | 1 684,50 |
| 257 | 001.02.03.124 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=100мм, L=65 м. | 2043 | 1 403,75 | 1 684,50 |
| 258 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,3333333333333 м. | 2024 | 1 380,56 | 1 656,67 |
| 259 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,3333333333333 м. | 2028 | 1 380,56 | 1 656,67 |
| 260 | 001.02.03.125 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=125мм, L=65,3333333333333 м. | 2032 | 1 380,56 | 1 656,67 |
| 261 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2025 | 1 942,29 | 2 330,75 |
| 262 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2027 | 1 942,29 | 2 330,75 |
| 263 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2029 | 1 942,29 | 2 330,75 |
| 264 | 001.02.03.126 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=150мм, L=76,5 м. | 2033 | 1 942,29 | 2 330,75 |
| 265 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2026 | 2 594,17 | 3 113,00 |
| 266 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2028 | 2 594,17 | 3 113,00 |
| 267 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2030 | 2 594,17 | 3 113,00 |
| 268 | 001.02.03.127 | Источник тепловой энергии №14 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №14 dy=250мм, L=56,25 м. | 2036 | 2 594,17 | 3 113,00 |
| 269 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=80мм, L=25 м. | 2024 | 365,83 | 439,00 |
| 270 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=80мм, L=25 м. | 2032 | 365,83 | 439,00 |
| 271 | 001.02.03.128 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=80мм, L=25 м. | 2035 | 365,83 | 439,00 |
| 272 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=100мм, L=58,75 м. | 2026 | 1 079,79 | 1 295,75 |
| 273 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=100мм, L=58,75 м. | 2028 | 1 079,79 | 1 295,75 |
| 274 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=100мм, L=58,75 м. | 2033 | 1 079,79 | 1 295,75 |
| 275 | 001.02.03.129 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=100мм, L=58,75 м. | 2038 | 1 079,79 | 1 295,75 |
| 276 | 001.02.03.130 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=125мм, L=60 м. | 2027 | 900,00 | 1 080,00 |
| 277 | 001.02.03.130 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=125мм, L=60 м. | 2037 | 900,00 | 1 080,00 |
| 278 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=150мм, L=71,67м. | 2025 | 2 020,56 | 2 424,67 |
| 279 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=150мм, L=71,67м. | 2034 | 2 020,56 | 2 424,67 |
| 280 | 001.02.03.131 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=150мм, L=71, 67м. | 2036 | 2 020,56 | 2 424,67 |
| 281 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=200мм, L=55 м. | 2024 | 2 571,94 | 3 086,33 |
| 282 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=200мм, L=55 м. | 2026 | 2 571,94 | 3 086,33 |
| 283 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=200мм, L=55 м. | 2029 | 2 571,94 | 3 086,33 |
| 284 | 001.02.03.132 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=200мм, L=55 м. | 2033 | 2 571,94 | 3 086,33 |
| 285 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=250мм, L=50 м. | 2025 | 2 419,17 | 2 903,00 |
| 286 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=250мм, L=50 м. | 2030 | 2 419,17 | 2 903,00 |
| 287 | 001.02.03.133 | Источник тепловой энергии №12 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №12 dy=250мм, L=50 м. | 2035 | 2 419,17 | 2 903,00 |
| 288 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2025 | 639,58 | 767,50 |
| 289 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | 639,58 | 767,50 |
| 290 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2034 | 639,58 | 767,50 |
| 291 | 001.02.03.134 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=80мм, L=41,25 м. | 2038 | 639,58 | 767,50 |
| 292 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2026 | 768,13 | 921,75 |
| 293 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2028 | 768,13 | 921,75 |
| 294 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2032 | 768,13 | 921,75 |
| 295 | 001.02.03.135 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=100мм, L=42,5 м. | 2043 | 768,13 | 921,75 |
| 296 | 001.02.03.136 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=125мм, L=47,5 м. | 2027 | 1 129,58 | 1 355,50 |
| 297 | 001.02.03.136 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=125мм, L=47,5 м. | 2034 | 1 129,58 | 1 355,50 |
| 298 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2024 | 1 392,50 | 1 671,00 |
| 299 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2029 | 1 392,50 | 1 671,00 |
| 300 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2031 | 1 392,50 | 1 671,00 |
| 301 | 001.02.03.137 | Источник тепловой энергии №22 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №22dy=150мм, L=50 м. | 2036 | 1 392,50 | 1 671,00 |
| 302 | 001.02.03.138 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=80мм, L=25 м. | 2031 | 385,00 | 462,00 |
| 303 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2026 | 665,56 | 798,67 |
| 304 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2030 | 665,56 | 798,67 |
| 305 | 001.02.03.139 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=100мм, L=35 м. | 2037 | 665,56 | 798,67 |
| 306 | 001.02.03.140 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | 2024 | 1 255,83 | 1 507,00 |
| 307 | 001.02.03.140 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=125мм, L=60 м. | 2033 | 1 255,83 | 1 507,00 |
| 308 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2025 | 1 070,00 | 1 284,00 |
| 309 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2028 | 1 070,00 | 1 284,00 |
| 310 | 001.02.03.141 | Источник тепловой энергии №21 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №21dy=150мм, L=43,33 м. | 2030 | 1 070,00 | 1 284,00 |
| 311 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2024 | 614,79 | 737,75 |
| 312 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2029 | 614,79 | 737,75 |
| 313 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2036 | 614,79 | 737,75 |
| 314 | 001.02.03.142 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=80мм, L=38,75 м. | 2043 | 614,79 | 737,75 |
| 315 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2024 | 980,00 | 1 176,00 |
| 316 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2030 | 980,00 | 1 176,00 |
| 317 | 001.02.03.143 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2032 | 980,00 | 1 176,00 |
| 318 | 001.02.03.144 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2027 | 1 658,75 | 1 990,50 |
| 319 | 001.02.03.144 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=125мм, L=75 м. | 2033 | 1 658,75 | 1 990,50 |
| 320 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2026 | 1 600,83 | 1 921,00 |
| 321 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2030 | 1 600,83 | 1 921,00 |
| 322 | 001.02.03.145 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=150мм, L=59 м. | 2036 | 1 600,83 | 1 921,00 |
| 323 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2025 | 2 667,71 | 3 201,25 |
| 324 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2028 | 2 667,71 | 3 201,25 |
| 325 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2031 | 2 667,71 | 3 201,25 |
| 326 | 001.02.03.146 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=200мм, L=75 м. | 2037 | 2 667,71 | 3 201,25 |
| 327 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,6666666666667 м. | 2026 | 2 745,56 | 3 294,67 |
| 328 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,6666666666667 м. | 2029 | 2 745,56 | 3 294,67 |
| 329 | 001.02.03.147 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=250мм, L=61,6666666666667 м. | 2034 | 2 745,56 | 3 294,67 |
| 330 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2024 | 3 905,00 | 4 686,00 |
| 331 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2028 | 3 905,00 | 4 686,00 |
| 332 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2033 | 3 905,00 | 4 686,00 |
| 333 | 001.02.03.148 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=300мм, L=66,25 м. | 2035 | 3 905,00 | 4 686,00 |
| 334 | 001.02.03.149 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=400мм, L=50 м. | 2029 | 4 318,33 | 5 182,00 |
| 335 | 001.02.03.149 | Источник тепловой энергии №3 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №3dy=400мм, L=50 м. | 2038 | 4 318,33 | 5 182,00 |
| 336 | 001.02.03.150 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=80мм, L=47,5 м. | 2031 | 753,33 | 904,00 |
| 337 | 001.02.03.150 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=80мм, L=47,5 м. | 2033 | 753,33 | 904,00 |
| 338 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,3333333333333 м. | 2025 | 1 274,17 | 1 529,00 |
| 339 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,3333333333333 м. | 2034 | 1 274,17 | 1 529,00 |
| 340 | 001.02.03.151 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=100мм, L=68,3333333333333 м. | 2038 | 1 274,17 | 1 529,00 |
| 341 | 001.02.03.152 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=125мм, L=82,5 м. | 2032 | 2 199,58 | 2 639,50 |
| 342 | 001.02.03.152 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=125мм, L=82,5 м. | 2043 | 2 199,58 | 2 639,50 |
| 343 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2026 | 1 579,58 | 1 895,50 |
| 344 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2029 | 1 579,58 | 1 895,50 |
| 345 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2033 | 1 579,58 | 1 895,50 |
| 346 | 001.02.03.153 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=150мм, L=56,25 м. | 2037 | 1 579,58 | 1 895,50 |
| 347 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2030 | 1 977,78 | 2 373,33 |
| 348 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2034 | 1 977,78 | 2 373,33 |
| 349 | 001.02.03.154 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=200мм, L=50 м. | 2038 | 1 977,78 | 2 373,33 |
| 350 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2026 | 3 421,39 | 4 105,67 |
| 351 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2030 | 3 421,39 | 4 105,67 |
| 352 | 001.02.03.155 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=250мм, L=75 м. | 2032 | 3 421,39 | 4 105,67 |
| 353 | 001.02.03.156 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=300мм, L=75 м. | 2027 | 3 895,00 | 4 674,00 |
| 354 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2024 | 4 408,75 | 5 290,50 |
| 355 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2031 | 4 408,75 | 5 290,50 |
| 356 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2304 | 17 713,65 | 21 256,38 |
| 357 | 001.02.03.157 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=400мм, L=52,5 м. | 2043 | 4 408,75 | 5 290,50 |
| 358 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,3333333333333 м. | 2025 | 3 947,50 | 4 737,00 |
| 359 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,3333333333333 м. | 2028 | 3 947,50 | 4 737,00 |
| 360 | 001.02.03.158 | Источник тепловой энергии №6 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №6dy=500мм, L=38,3333333333333 м. | 2036 | 3 947,50 | 4 737,00 |
| 361 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2032 | 1 172,22 | 1 406,67 |
| 362 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2036 | 1 172,22 | 1 406,67 |
| 363 | 001.02.03.159 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=100мм, L=55 м. | 2038 | 1 172,22 | 1 406,67 |
| 364 | 001.02.03.160 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2027 | 2 222,92 | 2 667,50 |
| 365 | 001.02.03.160 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=125мм, L=102,5 м. | 2031 | 2 222,92 | 2 667,50 |
| 366 | 001.02.03.161 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=150мм, L=10 м. | 2025 | 227,50 | 273,00 |
| 367 | 001.02.03.162 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=200мм, L=10 м. | 2034 | 410,00 | 492,00 |
| 368 | 001.02.03.163 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2032 | 1 168,75 | 1 402,50 |
| 369 | 001.02.03.163 | Источник тепловой энергии №10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №10dy=250мм, L=22,5 м. | 2037 | 1 168,75 | 1 402,50 |
| 370 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2025 | 1 331,11 | 1 597,33 |
| 371 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2031 | 1 331,11 | 1 597,33 |
| 372 | 001.02.03.164 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=80мм, L=90 м. | 2036 | 1 331,11 | 1 597,33 |
| 373 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,3333333333333 м. | 2024 | 1 224,72 | 1 469,67 |
| 374 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,3333333333333 м. | 2033 | 1 224,72 | 1 469,67 |
| 375 | 001.02.03.165 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=100мм, L=58,3333333333333 м. | 2037 | 1 224,72 | 1 469,67 |
| 376 | 001.02.03.166 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=125мм, L=100 м. | 2028 | 2 115,00 | 2 538,00 |
| 377 | 001.02.03.167 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=150мм, L=110 м. | 2029 | 2 883,33 | 3 460,00 |
| 378 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,6666666666667 м. | 2027 | 2 245,56 | 2 694,67 |
| 379 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,6666666666667 м. | 2030 | 2 245,56 | 2 694,67 |
| 380 | 001.02.03.168 | Источник тепловой энергии №15 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №15dy=200мм, L=61,6666666666667 м. | 2034 | 2 245,56 | 2 694,67 |
| 381 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2027 | 841,94 | 1 010,33 |
| 382 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2032 | 841,94 | 1 010,33 |
| 383 | 001.02.03.169 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=80мм, L=55 м. | 2043 | 841,94 | 1 010,33 |
| 384 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2024 | 442,78 | 531,33 |
| 385 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2028 | 442,78 | 531,33 |
| 386 | 001.02.03.170 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=100мм, L=25 м. | 2038 | 442,78 | 531,33 |
| 387 | 001.02.03.171 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2025 | 1 835,42 | 2 202,50 |
| 388 | 001.02.03.171 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=125мм, L=90 м. | 2030 | 1 835,42 | 2 202,50 |
| 389 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,3333333333333 м. | 2026 | 1 661,11 | 1 993,33 |
| 390 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,3333333333333 м. | 2031 | 1 661,11 | 1 993,33 |
| 391 | 001.02.03.172 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=150мм, L=63,3333333333333 м. | 2034 | 1 661,11 | 1 993,33 |
| 392 | 001.02.03.173 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2033 | 3 739,58 | 4 487,50 |
| 393 | 001.02.03.173 | Источник тепловой энергии №13 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №13dy=250мм, L=70 м. | 2307 | 15 025,05 | 18 030,05 |
| 394 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2025 | 842,92 | 1 011,50 |
| 395 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2029 | 842,92 | 1 011,50 |
| 396 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2032 | 842,92 | 1 011,50 |
| 397 | 001.02.03.174 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=100мм, L=46,25 м. | 2038 | 842,92 | 1 011,50 |
| 398 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2024 | 1 170,28 | 1 404,33 |
| 399 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2028 | 1 170,28 | 1 404,33 |
| 400 | 001.02.03.175 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=125мм, L=55 м. | 2034 | 1 170,28 | 1 404,33 |
| 401 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,666666666667 м. | 2027 | 3 195,00 | 3 834,00 |
| 402 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,666666666667 м. | 2033 | 3 195,00 | 3 834,00 |
| 403 | 001.02.03.176 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=150мм, L=106,666666666667 м. | 2043 | 3 195,00 | 3 834,00 |
| 404 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,3333333333333 м. | 2026 | 3 005,56 | 3 606,67 |
| 405 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,3333333333333 м. | 2030 | 3 005,56 | 3 606,67 |
| 406 | 001.02.03.177 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=200мм, L=78,3333333333333 м. | 2036 | 3 005,56 | 3 606,67 |
| 407 | 001.02.03.178 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2032 | 2 156,67 | 2 588,00 |
| 408 | 001.02.03.178 | Источник тепловой энергии №16 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №16dy=250мм, L=42,5 м. | 2035 | 2 156,67 | 2 588,00 |
| 409 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,6666666666667 м. | 2026 | 639,17 | 767,00 |
| 410 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,6666666666667 м. | 2031 | 639,17 | 767,00 |
| 411 | 001.02.03.179 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=80мм, L=41,6666666666667 м. | 2037 | 639,17 | 767,00 |
| 412 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2024 | 695,42 | 834,50 |
| 413 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2031 | 695,42 | 834,50 |
| 414 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2034 | 695,42 | 834,50 |
| 415 | 001.02.03.180 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=100мм, L=38,75 м. | 2038 | 695,42 | 834,50 |
| 416 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2025 | 1 429,72 | 1 715,67 |
| 417 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2029 | 1 429,72 | 1 715,67 |
| 418 | 001.02.03.181 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=125мм, L=65 м. | 2033 | 1 429,72 | 1 715,67 |
| 419 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2024 | 1 772,71 | 2 127,25 |
| 420 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2028 | 1 772,71 | 2 127,25 |
| 421 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2033 | 1 772,71 | 2 127,25 |
| 422 | 001.02.03.182 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=150мм, L=65 м. | 2036 | 1 772,71 | 2 127,25 |
| 423 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2026 | 2 279,17 | 2 735,00 |
| 424 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2030 | 2 279,17 | 2 735,00 |
| 425 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2032 | 2 279,17 | 2 735,00 |
| 426 | 001.02.03.183 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=200мм, L=60 м. | 2038 | 2 279,17 | 2 735,00 |
| 427 | 001.02.03.184 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2025 | 2 803,33 | 3 364,00 |
| 428 | 001.02.03.184 | Источник тепловой энергии №17 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №17dy=250мм, L=67,5 м. | 2031 | 2 803,33 | 3 364,00 |
| 429 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,3333333333333 м. | 2024 | 558,06 | 669,67 |
| 430 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,3333333333333 м. | 2028 | 558,06 | 669,67 |
| 431 | 001.02.03.185 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=80мм, L=38,3333333333333 м. | 2035 | 558,06 | 669,67 |
| 432 | 001.02.03.186 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2025 | 607,08 | 728,50 |
| 433 | 001.02.03.186 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=100мм, L=35 м. | 2031 | 607,08 | 728,50 |
| 434 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2026 | 868,33 | 1 042,00 |
| 435 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2034 | 868,33 | 1 042,00 |
| 436 | 001.02.03.187 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=125мм, L=38,3333333333333 м. | 2036 | 868,33 | 1 042,00 |
| 437 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2027 | 1 485,00 | 1 782,00 |
| 438 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | 1 485,00 | 1 782,00 |
| 439 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2030 | 1 485,00 | 1 782,00 |
| 440 | 001.02.03.188 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=150мм, L=51,25 м. | 2037 | 1 485,00 | 1 782,00 |
| 441 | 001.02.03.189 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2026 | 1 800,83 | 2 161,00 |
| 442 | 001.02.03.189 | Источник тепловой энергии №19 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №19dy=200мм, L=50 м. | 2032 | 1 800,83 | 2 161,00 |
| 443 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2027 | 1 174,58 | 1 409,50 |
| 444 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2030 | 1 174,58 | 1 409,50 |
| 445 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2033 | 1 174,58 | 1 409,50 |
| 446 | 001.02.03.190 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=80мм, L=76,25 м. | 2035 | 1 174,58 | 1 409,50 |
| 447 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2025 | 1 408,13 | 1 689,75 |
| 448 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2032 | 1 408,13 | 1 689,75 |
| 449 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2036 | 1 408,13 | 1 689,75 |
| 450 | 001.02.03.191 | Источник тепловой энергии №26 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №26dy=125мм, L=58,75 м. | 2037 | 1 408,13 | 1 689,75 |
| 451 | 001.02.03.192 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2030 | 1 197,50 | 1 437,00 |
| 452 | 001.02.03.192 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=80мм, L=77,5 м. | 2033 | 1 197,50 | 1 437,00 |
| 453 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2025 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 454 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2027 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 455 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2029 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 456 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2031 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 457 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2037 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 458 | 001.02.03.193 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=100мм, L=56,6666666666667 м. | 2043 | 1 121,67 | 1 346,00 |
| 459 | 001.02.03.194 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=125мм, L=20 м. | 2032 | 479,17 | 575,00 |
| 460 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2024 | 877,17 | 1 052,60 |
| 461 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2028 | 877,17 | 1 052,60 |
| 462 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2033 | 877,17 | 1 052,60 |
| 463 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2035 | 877,17 | 1 052,60 |
| 464 | 001.02.03.195 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=150мм, L=31 м. | 2038 | 877,17 | 1 052,60 |
| 465 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,3333333333333 м. | 2025 | 1 221,11 | 1 465,33 |
| 466 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,3333333333333 м. | 2030 | 1 221,11 | 1 465,33 |
| 467 | 001.02.03.196 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=200мм, L=33,3333333333333 м. | 2034 | 1 221,11 | 1 465,33 |
| 468 | 001.02.03.197 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2026 | 1 738,75 | 2 086,50 |
| 469 | 001.02.03.197 | Источник тепловой энергии №11 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №11dy=250мм, L=40 м. | 2032 | 1 738,75 | 2 086,50 |
| 470 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=80мм, L=23,75 м. | 2024 | 383,54 | 460,25 |
| 471 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=80мм, L=23,75 м. | 2032 | 383,54 | 460,25 |
| 472 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=80мм, L=23,75 м. | 2304 | 1 541,01 | 1 849,21 |
| 473 | 001.02.03.198 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=80мм, L=23,75 м. | 2037 | 383,54 | 460,25 |
| 474 | 001.02.03.199 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=100мм, L=35 м. | 2027 | 607,08 | 728,50 |
| 475 | 001.02.03.199 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=100мм, L=35 м. | 2031 | 607,08 | 728,50 |
| 476 | 001.02.03.200 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=125мм, L=57,5 м. | 2028 | 1 337,92 | 1 605,50 |
| 477 | 001.02.03.200 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=125мм, L=57,5 м. | 2033 | 1 337,92 | 1 605,50 |
| 478 | 001.02.03.201 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=150мм, L=80 м. | 2026 | 2 007,08 | 2 408,50 |
| 479 | 001.02.03.201 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=150мм, L=80 м. | 2029 | 2 007,08 | 2 408,50 |
| 480 | 001.02.03.202 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=200мм, L=35 м. | 2028 | 1 243,75 | 1 492,50 |
| 481 | 001.02.03.202 | Источник тепловой энергии №73 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №73 dy=200мм, L=35 м. | 2030 | 1 243,75 | 1 492,50 |
| 482 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=80мм, L=71,6666666666667 м. | 2027 | 1 133,61 | 1 360,33 |
| 483 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=80мм, L=71,6666666666667 м. | 2031 | 1 133,61 | 1 360,33 |
| 484 | 001.02.03.203 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=80мм, L=71,6666666666667 м. | 2037 | 1 133,61 | 1 360,33 |
| 485 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=100мм, L=57,5 м. | 2026 | 1 083,54 | 1 300,25 |
| 486 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=100мм, L=57,5 м. | 2028 | 1 083,54 | 1 300,25 |
| 487 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=100мм, L=57,5 м. | 2034 | 1 083,54 | 1 300,25 |
| 488 | 001.02.03.204 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=100мм, L=57,5 м. | 2043 | 1 083,54 | 1 300,25 |
| 489 | 001.02.03.205 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=125мм, L=65 м. | 2029 | 1 543,75 | 1 852,50 |
| 490 | 001.02.03.205 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=125мм, L=65 м. | 2036 | 1 543,75 | 1 852,50 |
| 491 | 001.02.03.206 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=150мм, L=55 м. | 2025 | 1 360,00 | 1 632,00 |
| 492 | 001.02.03.206 | Источник тепловой энергии №47 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №47dy=150мм, L=55 м. | 2030 | 1 360,00 | 1 632,00 |
| 493 | 001.02.03.207 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=100мм, L=45 м. | 2028 | 804,58 | 965,50 |
| 494 | 001.02.03.207 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=100мм, L=45 м. | 2030 | 804,58 | 965,50 |
| 495 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2025 | 1 497,08 | 1 796,50 |
| 496 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2032 | 1 497,08 | 1 796,50 |
| 497 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2034 | 1 497,08 | 1 796,50 |
| 498 | 001.02.03.208 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=125мм, L=63,75 м. | 2036 | 1 497,08 | 1 796,50 |
| 499 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,6666666666667 м. | 2027 | 1 602,78 | 1 923,33 |
| 500 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,6666666666667 м. | 2031 | 1 602,78 | 1 923,33 |
| 501 | 001.02.03.209 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=150мм, L=56,6666666666667 м. | 2043 | 1 602,78 | 1 923,33 |
| 502 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2026 | 989,38 | 1 187,25 |
| 503 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2029 | 989,38 | 1 187,25 |
| 504 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2032 | 989,38 | 1 187,25 |
| 505 | 001.02.03.210 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=200мм, L=26,25 м. | 2037 | 989,38 | 1 187,25 |
| 506 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,3333333333333 м. | 2025 | 1 426,11 | 1 711,33 |
| 507 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,3333333333333 м. | 2027 | 1 426,11 | 1 711,33 |
| 508 | 001.02.03.211 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=250мм, L=33,3333333333333 м. | 2031 | 1 426,11 | 1 711,33 |
| 509 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2028 | 2 079,72 | 2 495,67 |
| 510 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2030 | 2 079,72 | 2 495,67 |
| 511 | 001.02.03.212 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=300мм, L=35 м. | 2037 | 2 079,72 | 2 495,67 |
| 512 | 001.02.03.213 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=400мм, L=30 м. | 2033 | 5 294,17 | 6 353,00 |
| 513 | 001.02.03.214 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=500мм, L=65 м. | 2032 | 7 845,42 | 9 414,50 |
| 514 | 001.02.03.214 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=500мм, L=65 м. | 2035 | 7 845,42 | 9 414,50 |
| 515 | 001.02.03.215 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=600мм, L=22,5 м. | 2026 | 3 251,67 | 3 902,00 |
| 516 | 001.02.03.215 | Источник тепловой энергии №2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №2dy=600мм, L=22,5 м. | 2037 | 3 251,67 | 3 902,00 |
| 517 | 001.02.03.216 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=80мм, L=65 м. | 2026 | 944,58 | 1 133,50 |
| 518 | 001.02.03.216 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=80мм, L=65 м. | 2033 | 944,58 | 1 133,50 |
| 519 | 001.02.03.217 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=100мм, L=60 м. | 2025 | 1 023,33 | 1 228,00 |
| 520 | 001.02.03.217 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=100мм, L=60 м. | 2030 | 1 023,33 | 1 228,00 |
| 521 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2030 | 1 326,39 | 1 591,67 |
| 522 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2032 | 1 326,39 | 1 591,67 |
| 523 | 001.02.03.218 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=150мм, L=45 м. | 2036 | 1 326,39 | 1 591,67 |
| 524 | 001.02.03.219 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=200мм, L=57,5 м. | 2027 | 2 078,33 | 2 494,00 |
| 525 | 001.02.03.219 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=200мм, L=57,5 м. | 2034 | 2 078,33 | 2 494,00 |
| 526 | 001.02.03.220 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=250мм, L=65 м. | 2028 | 3 090,83 | 3 709,00 |
| 527 | 001.02.03.220 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=250мм, L=65 м. | 2035 | 3 090,83 | 3 709,00 |
| 528 | 001.02.03.221 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=300мм, L=60 м. | 2029 | 3 407,08 | 4 088,50 |
| 529 | 001.02.03.221 | Источник тепловой энергии №36 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №36dy=300мм, L=60 м. | 2031 | 3 407,08 | 4 088,50 |
| 530 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2026 | 647,29 | 776,75 |
| 531 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | 647,29 | 776,75 |
| 532 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2033 | 647,29 | 776,75 |
| 533 | 001.02.03.222 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=80мм, L=41,25 м. | 2037 | 647,29 | 776,75 |
| 534 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,3333333333333 м. | 2024 | 1 763,61 | 2 116,33 |
| 535 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,3333333333333 м. | 2049 | 1 763,61 | 2 116,33 |
| 536 | 001.02.03.223 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=100мм, L=93,3333333333333 м. | 2038 | 1 763,61 | 2 116,33 |
| 537 | 001.02.03.224 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=150мм, L=50 м. | 2028 | 1 327,50 | 1 593,00 |
| 538 | 001.02.03.224 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=150мм, L=50 м. | 2030 | 1 327,50 | 1 593,00 |
| 539 | 001.02.03.225 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=200мм, L=72,5 м. | 2032 | 2 957,08 | 3 548,50 |
| 540 | 001.02.03.225 | Источник тепловой энергии №35 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №35dy=200мм, L=72,5 м. | 2036 | 2 957,08 | 3 548,50 |
| 541 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2024 | 493,13 | 591,75 |
| 542 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2028 | 493,13 | 591,75 |
| 543 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2033 | 493,13 | 591,75 |
| 544 | 001.02.03.226 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=80мм, L=33,75 м. | 2038 | 493,13 | 591,75 |
| 545 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,6666666666667 м. | 2025 | 1 316,11 | 1 579,33 |
| 546 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,6666666666667 м. | 2030 | 1 316,11 | 1 579,33 |
| 547 | 001.02.03.227 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=100мм, L=71,6666666666667 м. | 2034 | 1 316,11 | 1 579,33 |
| 548 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2026 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 549 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2028 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 550 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2030 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 551 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2032 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 552 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2036 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 553 | 001.02.03.228 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=125мм, L=65,8333333333333 м. | 2043 | 1 591,39 | 1 909,67 |
| 554 | 001.02.03.229 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=200мм, L=77,5 м. | 2027 | 2 897,50 | 3 477,00 |
| 555 | 001.02.03.229 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=200мм, L=77,5 м. | 2034 | 2 897,50 | 3 477,00 |
| 556 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,6666666666667 м. | 2028 | 1 916,11 | 2 299,33 |
| 557 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,6666666666667 м. | 2035 | 1 916,11 | 2 299,33 |
| 558 | 001.02.03.230 | Источник тепловой энергии №40 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №40dy=250мм, L=36,6666666666667 м. | 2037 | 1 916,11 | 2 299,33 |
| 559 | 001.02.03.231 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=80мм, L=47,5 м. | 2026 | 724,58 | 869,50 |
| 560 | 001.02.03.231 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=80мм, L=47,5 м. | 2037 | 724,58 | 869,50 |
| 561 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=100мм, L=76,6666666666667 м. | 2024 | 1 382,50 | 1 659,00 |
| 562 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=100мм, L=76,6666666666667 м. | 2029 | 1 382,50 | 1 659,00 |
| 563 | 001.02.03.232 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=100мм, L=76,6666666666667 м. | 2038 | 1 382,50 | 1 659,00 |
| 564 | 001.02.03.233 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=125мм, L=45 м. | 2025 | 887,08 | 1 064,50 |
| 565 | 001.02.03.233 | Источник тепловой энергии №41 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №41dy=125мм, L=45 м. | 2028 | 887,08 | 1 064,50 |
| 566 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=80мм, L=88,3333333333333 м. | 2024 | 1 376,67 | 1 652,00 |
| 567 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=80мм, L=88,3333333333333 м. | 2029 | 1 376,67 | 1 652,00 |
| 568 | 001.02.03.234 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=80мм, L=88,3333333333333 м. | 2038 | 1 376,67 | 1 652,00 |
| 569 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=100мм, L=51,6666666666667 м. | 2025 | 883,89 | 1 060,67 |
| 570 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=100мм, L=51,6666666666667 м. | 2028 | 883,89 | 1 060,67 |
| 571 | 001.02.03.235 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=100мм, L=51,6666666666667 м. | 2030 | 883,89 | 1 060,67 |
| 572 | 001.02.03.236 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=125мм, L=90 м. | 2034 | 2 279,17 | 2 735,00 |
| 573 | 001.02.03.237 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=150мм, L=67,5 м. | 2027 | 1 781,25 | 2 137,50 |
| 574 | 001.02.03.237 | Источник тепловой энергии №44 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №44dy=150мм, L=67,5 м. | 2031 | 1 781,25 | 2 137,50 |
| 575 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=80мм, L=16 м. | 2027 | 251,50 | 301,80 |
| 576 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=80мм, L=16 м. | 2029 | 251,50 | 301,80 |
| 577 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=80мм, L=16 м. | 2031 | 251,50 | 301,80 |
| 578 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=80мм, L=16 м. | 2037 | 251,50 | 301,80 |
| 579 | 001.02.03.238 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=80мм, L=16 м. | 2043 | 251,50 | 301,80 |
| 580 | 001.02.03.239 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=100мм, L=25 м. | 2025 | 452,50 | 543,00 |
| 581 | 001.02.03.239 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=100мм, L=25 м. | 2033 | 452,50 | 543,00 |
| 582 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | 2024 | 623,00 | 747,60 |
| 583 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | 2026 | 623,00 | 747,60 |
| 584 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | 2028 | 623,00 | 747,60 |
| 585 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | 2030 | 623,00 | 747,60 |
| 586 | 001.02.03.240 | Источник тепловой энергии №39 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №39dy=150мм, L=23 м. | 2304 | 2 503,11 | 3 003,74 |
| 587 | 001.02.03.241 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=80мм, L=32,5 м. | 2029 | 504,17 | 605,00 |
| 588 | 001.02.03.241 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=80мм, L=32,5 м. | 2034 | 504,17 | 605,00 |
| 589 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2025 | 255,56 | 306,67 |
| 590 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2027 | 255,56 | 306,67 |
| 591 | 001.02.03.242 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=100мм, L=15 м. | 2301 | 1 026,78 | 1 232,14 |
| 592 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2026 | 693,33 | 832,00 |
| 593 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2030 | 693,33 | 832,00 |
| 594 | 001.02.03.243 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=125мм, L=30 м. | 2037 | 693,33 | 832,00 |
| 595 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2024 | 1 119,44 | 1 343,33 |
| 596 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2029 | 1 119,44 | 1 343,33 |
| 597 | 001.02.03.244 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=150мм, L=40 м. | 2038 | 1 119,44 | 1 343,33 |
| 598 | 001.02.03.245 | Источник тепловой энергии №34 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №34dy=300мм, L=20 м. | 2031 | 1 148,33 | 1 378,00 |
| 599 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,6666666666667 м. | 2024 | 293,06 | 351,67 |
| 600 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,6666666666667 м. | 2028 | 293,06 | 351,67 |
| 601 | 001.02.03.246 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=80мм, L=21,6666666666667 м. | 2036 | 293,06 | 351,67 |
| 602 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2025 | 507,29 | 608,75 |
| 603 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2028 | 507,29 | 608,75 |
| 604 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2033 | 507,29 | 608,75 |
| 605 | 001.02.03.247 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=100мм, L=28,75 м. | 2037 | 507,29 | 608,75 |
| 606 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,3333333333333 м. | 2026 | 509,72 | 611,67 |
| 607 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,3333333333333 м. | 2029 | 509,72 | 611,67 |
| 608 | 001.02.03.248 | Источник тепловой энергии №42 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №42dy=125мм, L=23,3333333333333 м. | 2034 | 509,72 | 611,67 |
| 609 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=80мм, L=20 м. | 2024 | 314,72 | 377,67 |
| 610 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=80мм, L=20 м. | 2031 | 314,72 | 377,67 |
| 611 | 001.02.03.249 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=80мм, L=20 м. | 2035 | 314,72 | 377,67 |
| 612 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=125мм, L=31,6666666666667 м. | 2028 | 754,72 | 905,67 |
| 613 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=125мм, L=31,6666666666667 м. | 2032 | 754,72 | 905,67 |
| 614 | 001.02.03.250 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=125мм, L=31,6666666666667 м. | 2038 | 754,72 | 905,67 |
| 615 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=150мм, L=16,25 м. | 2026 | 479,17 | 575,00 |
| 616 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=150мм, L=16,25 м. | 2030 | 479,17 | 575,00 |
| 617 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=150мм, L=16,25 м. | 2036 | 479,17 | 575,00 |
| 618 | 001.02.03.251 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=150мм, L=16,25 м. | 2043 | 479,17 | 575,00 |
| 619 | 001.02.03.252 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=200мм, L=30 м. | 2029 | 1 152,50 | 1 383,00 |
| 620 | 001.02.03.252 | Источник тепловой энергии №33 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №33dy=200мм, L=30 м. | 2037 | 1 152,50 | 1 383,00 |
| 621 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=80мм, L=15 м. | 2028 | 240,56 | 288,67 |
| 622 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=80мм, L=15 м. | 2032 | 240,56 | 288,67 |
| 623 | 001.02.03.253 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=80мм, L=15 м. | 2036 | 240,56 | 288,67 |
| 624 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,6666666666667 м. | 2027 | 429,72 | 515,67 |
| 625 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,6666666666667 м. | 2030 | 429,72 | 515,67 |
| 626 | 001.02.03.254 | Источник тепловой энергии №38 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Котельная №3 дер. Федюково, ул. Строителейdy=100мм, L=21,6666666666667 м. | 2037 | 429,72 | 515,67 |
| 627 | 001.02.03.255 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=80мм, L=65 м. | 2031 | 1 000,83 | 1 201,00 |
| 628 | 001.02.03.256 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=100мм, L=70 м. | 2028 | 1 267,50 | 1 521,00 |
| 629 | 001.02.03.256 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=100мм, L=70 м. | 2033 | 1 267,50 | 1 521,00 |
| 630 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=125мм, L=45 м. | 2025 | 1 047,78 | 1 257,33 |
| 631 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=125мм, L=45 м. | 2034 | 1 047,78 | 1 257,33 |
| 632 | 001.02.03.257 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=125мм, L=45 м. | 2038 | 1 047,78 | 1 257,33 |
| 633 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=150мм, L=70 м. | 2026 | 2 130,28 | 2 556,33 |
| 634 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=150мм, L=70 м. | 2032 | 2 130,28 | 2 556,33 |
| 635 | 001.02.03.258 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=150мм, L=70 м. | 2043 | 2 130,28 | 2 556,33 |
| 636 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=200мм, L=71,25 м. | 2026 | 2 806,67 | 3 368,00 |
| 637 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=200мм, L=71,25 м. | 2029 | 2 806,67 | 3 368,00 |
| 638 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=200мм, L=71,25 м. | 2035 | 2 806,67 | 3 368,00 |
| 639 | 001.02.03.259 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=200мм, L=71,25 м. | 2037 | 2 806,67 | 3 368,00 |
| 640 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=300мм, L=50 м. | 2030 | 3 193,61 | 3 832,33 |
| 641 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=300мм, L=50 м. | 2034 | 3 193,61 | 3 832,33 |
| 642 | 001.02.03.260 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=300мм, L=50 м. | 2043 | 3 193,61 | 3 832,33 |
| 643 | 001.02.03.261 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=350мм, L=105 м. | 2030 | 7 542,08 | 9 050,50 |
| 644 | 001.02.03.261 | Источник тепловой энергии №52 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №52dy=350мм, L=105 м. | 2032 | 7 542,08 | 9 050,50 |
| 645 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=73,33 м. | 2025 | 1 155,28 | 1 386,33 |
| 646 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=73,33 м. | 2030 | 1 155,28 | 1 386,33 |
| 647 | 001.02.03.262 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=80мм, L=73,33 м. | 2038 | 1 155,28 | 1 386,33 |
| 648 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=60 м. | 2026 | 1 102,71 | 1 323,25 |
| 649 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=60 м. | 2028 | 1 102,71 | 1 323,25 |
| 650 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=60 м. | 2032 | 1 102,71 | 1 323,25 |
| 651 | 001.02.03.263 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=100мм, L=60 м. | 2043 | 1 102,71 | 1 323,25 |
| 652 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=85 м. | 2024 | 2 061,39 | 2 473,67 |
| 653 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=85 м. | 2034 | 2 061,39 | 2 473,67 |
| 654 | 001.02.03.264 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=125мм, L=85 м. | 2037 | 2 061,39 | 2 473,67 |
| 655 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=35 м. | 2025 | 974,17 | 1 169,00 |
| 656 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=35 м. | 2031 | 974,17 | 1 169,00 |
| 657 | 001.02.03.265 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=150мм, L=35 м. | 2036 | 974,17 | 1 169,00 |
| 658 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=51, 67 м. | 2026 | 1 880,00 | 2 256,00 |
| 659 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=51, 67м. | 2032 | 1 880,00 | 2 256,00 |
| 660 | 001.02.03.266 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=200мм, L=51,6666666666667 м. | 2036 | 1 880,00 | 2 256,00 |
| 661 | 001.02.03.267 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=250мм, L=72,5 м. | 2030 | 3 519,17 | 4 223,00 |
| 662 | 001.02.03.267 | Источник тепловой энергии №20 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №20dy=250мм, L=72,5 м. | 2033 | 3 519,17 | 4 223,00 |
| 663 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=80мм, L=41,25 м. | 2026 | 647,29 | 776,75 |
| 664 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=80мм, L=41,25 м. | 2030 | 647,29 | 776,75 |
| 665 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=80мм, L=41,25 м. | 2033 | 647,29 | 776,75 |
| 666 | 001.02.03.268 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=80мм, L=41,25 м. | 2037 | 647,29 | 776,75 |
| 667 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=100мм, L=85 м. | 2026 | 1 648,96 | 1 978,75 |
| 668 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=100мм, L=85 м. | 2029 | 1 648,96 | 1 978,75 |
| 669 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=100мм, L=85 м. | 2033 | 1 648,96 | 1 978,75 |
| 670 | 001.02.03.269 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=100мм, L=85 м. | 2038 | 1 648,96 | 1 978,75 |
| 671 | 001.02.03.270 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=125мм, L=45 м. | 2025 | 887,08 | 1 064,50 |
| 672 | 001.02.03.270 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=125мм, L=45 м. | 2028 | 887,08 | 1 064,50 |
| 673 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,33 м. | 2025 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 674 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,33 м. | 2028 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 675 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,33 м. | 2030 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 676 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,33 м. | 2032 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 677 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,33 м. | 2034 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 678 | 001.02.03.271 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=150мм, L=93,33 м. | 2036 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 679 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=200мм, L=70 м. | 2024 | 2 720,50 | 3 264,60 |
| 680 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=200мм, L=70 м. | 2027 | 2 720,50 | 3 264,60 |
| 681 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=200мм, L=70 м. | 2029 | 2 720,50 | 3 264,60 |
| 682 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=200мм, L=70 м. | 2031 | 2 720,50 | 3 264,60 |
| 683 | 001.02.03.272 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=200мм, L=70 м. | 2043 | 2 720,50 | 3 264,60 |
| 684 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=250мм, L=37,5 м. | 2025 | 1 845,21 | 2 214,25 |
| 685 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=250мм, L=37,5 м. | 2027 | 1 845,21 | 2 214,25 |
| 686 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=250мм, L=37,5 м. | 2034 | 1 845,21 | 2 214,25 |
| 687 | 001.02.03.273 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=250мм, L=37,5 м. | 2043 | 1 845,21 | 2 214,25 |
| 688 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | 2024 | 2 855,17 | 3 426,20 |
| 689 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | 2026 | 2 855,17 | 3 426,20 |
| 690 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | 2029 | 2 855,17 | 3 426,20 |
| 691 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | 2033 | 2 855,17 | 3 426,20 |
| 692 | 001.02.03.274 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=300мм, L=52 м. | 2035 | 2 855,17 | 3 426,20 |
| 693 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=400мм, L=90 м. | 2030 | 8 015,00 | 9 618,00 |
| 694 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=400мм, L=90 м. | 2032 | 8 015,00 | 9 618,00 |
| 695 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=400мм, L=90 м. | 2304 | 32 202,98 | 38 643,58 |
| 696 | 001.02.03.275 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=400мм, L=90 м. | 2038 | 8 015,00 | 9 618,00 |
| 697 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=500мм, L=32,5 м. | 2028 | 3 723,96 | 4 468,75 |
| 698 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=500мм, L=32,5 м. | 2030 | 3 723,96 | 4 468,75 |
| 699 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=500мм, L=32,5 м. | 2036 | 3 723,96 | 4 468,75 |
| 700 | 001.02.03.276 | Источник тепловой энергии №49 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №49dy=500мм, L=32,5 м. | 2043 | 3 723,96 | 4 468,75 |
| 701 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=80мм, L=16,25 м. | 2026 | 276,46 | 331,75 |
| 702 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=80мм, L=16,25 м. | 2032 | 276,46 | 331,75 |
| 703 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=80мм, L=16,25 м. | 2037 | 276,46 | 331,75 |
| 704 | 001.02.03.277 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=80мм, L=16,25 м. | 2043 | 276,46 | 331,75 |
| 705 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=100мм, L=15 м. | 2024 | 283,33 | 340,00 |
| 706 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=100мм, L=15 м. | 2028 | 283,33 | 340,00 |
| 707 | 001.02.03.278 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=100мм, L=15 м. | 2038 | 283,33 | 340,00 |
| 708 | 001.02.03.279 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=125мм, L=20 м. | 2030 | 504,17 | 605,00 |
| 709 | 001.02.03.279 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=125мм, L=20 м. | 2036 | 504,17 | 605,00 |
| 710 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=150мм, L=17,5 м. | 2026 | 499,17 | 599,00 |
| 711 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=150мм, L=17,5 м. | 2031 | 499,17 | 599,00 |
| 712 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=150мм, L=17,5 м. | 2034 | 499,17 | 599,00 |
| 713 | 001.02.03.280 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=150мм, L=17,5 м. | 2043 | 499,17 | 599,00 |
| 714 | 001.02.03.281 | Источник тепловой энергии №43 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №43dy=200мм, L=35 м. | 2029 | 1 405,83 | 1 687,00 |
| 715 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2030 | 1 539,17 | 1 847,00 |
| 716 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2033 | 1 539,17 | 1 847,00 |
| 717 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2035 | 1 539,17 | 1 847,00 |
| 718 | 001.02.03.282 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=80мм, L=90 м. | 2038 | 1 539,17 | 1 847,00 |
| 719 | 001.02.03.283 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=100мм, L=122,5 м. | 2028 | 2 310,42 | 2 772,50 |
| 720 | 001.02.03.283 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=100мм, L=122,5 м. | 2036 | 2 310,42 | 2 772,50 |
| 721 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2027 | 1 173,17 | 1 407,80 |
| 722 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2031 | 1 173,17 | 1 407,80 |
| 723 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2043 | 1 173,17 | 1 407,80 |
| 724 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2031 | 1 173,17 | 1 407,80 |
| 725 | 001.02.03.284 | Источник тепловой энергии №63 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №63dy=125мм, L=52 м. | 2043 | 1 173,17 | 1 407,80 |
| 726 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | 2024 | 492,83 | 591,40 |
| 727 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | 2027 | 492,83 | 591,40 |
| 728 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | 2028 | 492,83 | 591,40 |
| 729 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | 2031 | 492,83 | 591,40 |
| 730 | 001.02.03.285 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=80мм, L=34 м. | 2035 | 492,83 | 591,40 |
| 731 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=100мм, L=29 м. | 2025 | 543,50 | 652,20 |
| 732 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=100мм, L=29 м. | 2027 | 543,50 | 652,20 |
| 733 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=100мм, L=29 м. | 2031 | 543,50 | 652,20 |
| 734 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=100мм, L=29 м. | 2033 | 543,50 | 652,20 |
| 735 | 001.02.03.286 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=100мм, L=29 м. | 2036 | 543,50 | 652,20 |
| 736 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2026 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 737 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2028 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 738 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2032 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 739 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2034 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 740 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2036 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 741 | 001.02.03.287 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=125мм, L=55,8333333333333 м. | 2038 | 1 270,83 | 1 525,00 |
| 742 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | 2024 | 2 141,50 | 2 569,80 |
| 743 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | 2027 | 2 141,50 | 2 569,80 |
| 744 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | 2030 | 2 141,50 | 2 569,80 |
| 745 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | 2030 | 2 141,50 | 2 569,80 |
| 746 | 001.02.03.288 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=150мм, L=76 м. | 2037 | 2 141,50 | 2 569,80 |
| 747 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,17 м. | 2024 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 748 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,17 м. | 2026 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 749 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,17 м. | 2029 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 750 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,17 м. | 2032 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 751 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,17 м. | 2034 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 752 | 001.02.03.289 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=300мм, L=84,17 м. | 2038 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 753 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=400мм, L=95 м. | 2025 | 8 455,56 | 10 146,67 |
| 754 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=400мм, L=95 м. | 2031 | 8 455,56 | 10 146,67 |
| 755 | 001.02.03.290 | Источник тепловой энергии №60 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №60dy=400мм, L=95 м. | 2043 | 8 455,56 | 10 146,67 |
| 756 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | 2024 | 1 148,17 | 1 377,80 |
| 757 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | 2028 | 1 148,17 | 1 377,80 |
| 758 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | 2031 | 1 148,17 | 1 377,80 |
| 759 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | 2034 | 1 148,17 | 1 377,80 |
| 760 | 001.02.03.291 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=80мм, L=74 м. | 2037 | 1 148,17 | 1 377,80 |
| 761 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,8 м. | 2025 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 762 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,8 м. | 2027 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 763 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,8 м. | 2031 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 764 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,8 м. | 2033 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 765 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,8 м. | 2035 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 766 | 001.02.03.292 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=100мм, L=105,8 м. | 2037 | 2 104,72 | 2 525,67 |
| 767 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,17 м. | 2026 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 768 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,17 м. | 2028 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 769 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,17 м. | 2030 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 770 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,17 м. | 2035 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 771 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,17 м. | 2034 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 772 | 001.02.03.293 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=125мм, L=74,17 м. | 2036 | 1 780,00 | 2 136,00 |
| 773 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=150мм, L=61 м. | 2026 | 1 776,83 | 2 132,20 |
| 774 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=150мм, L=61 м. | 2029 | 1 776,83 | 2 132,20 |
| 775 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=150мм, L=61 м. | 2032 | 1 776,83 | 2 132,20 |
| 776 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=150мм, L=61 м. | 2035 | 1 776,83 | 2 132,20 |
| 777 | 001.02.03.294 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=150мм, L=61 м. | 2038 | 1 776,83 | 2 132,20 |
| 778 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=200мм, L=41,67 м. | 2024 | 1 396,94 | 1 676,33 |
| 779 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=200мм, L=41,67 м. | 2031 | 1 396,94 | 1 676,33 |
| 780 | 001.02.03.295 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=200мм, L=41,67 м. | 2034 | 1 396,94 | 1 676,33 |
| 781 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=250мм, L=63,33 м. | 2025 | 2 876,94 | 3 452,33 |
| 782 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=250мм, L=63,33 м. | 2029 | 2 876,94 | 3 452,33 |
| 783 | 001.02.03.296 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=250мм, L=63,33 м. | 2033 | 2 876,94 | 3 452,33 |
| 784 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2024 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 785 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2028 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 786 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2030 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 787 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2033 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 788 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2036 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 789 | 001.02.03.297 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=300мм, L=67,5 м. | 2038 | 3 942,22 | 4 730,67 |
| 790 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=350мм, L=45 м. | 2026 | 2 991,67 | 3 590,00 |
| 791 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=350мм, L=45 м. | 2030 | 2 991,67 | 3 590,00 |
| 792 | 001.02.03.298 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=350мм, L=45 м. | 2034 | 2 991,67 | 3 590,00 |
| 793 | 001.02.03.299 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=400мм, L=90 м. | 2025 | 6 739,58 | 8 087,50 |
| 794 | 001.02.03.299 | Источник тепловой энергии №57 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №57dy=400мм, L=90 м. | 2031 | 6 739,58 | 8 087,50 |
| 795 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2024 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 796 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2026 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 797 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2028 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 798 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2031 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 799 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2034 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 800 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2037 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 801 | 001.02.03.300 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=70мм, L=73,5714285714286 м. | 2043 | 1 023,93 | 1 228,71 |
| 802 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2024 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 803 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2026 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 804 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2028 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 805 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2029 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 806 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2032 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 807 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2034 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 808 | 001.02.03.301 | Источник тепловой энергии №70 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №70dy=80мм, L=87,8571428571429 м. | 2036 | 1 347,74 | 1 617,29 |
| 809 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=80мм, L=42 м. | 2026 | 643,67 | 772,40 |
| 810 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=80мм, L=42 м. | 2028 | 643,67 | 772,40 |
| 811 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=80мм, L=42 м. | 2030 | 643,67 | 772,40 |
| 812 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=80мм, L=42 м. | 2033 | 643,67 | 772,40 |
| 813 | 001.02.03.302 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=80мм, L=42 м. | 2037 | 643,67 | 772,40 |
| 814 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | 2024 | 1 555,83 | 1 867,00 |
| 815 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | 2026 | 1 555,83 | 1 867,00 |
| 816 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | 2029 | 1 555,83 | 1 867,00 |
| 817 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | 2033 | 1 555,83 | 1 867,00 |
| 818 | 001.02.03.303 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=100мм, L=84 м. | 2038 | 1 555,83 | 1 867,00 |
| 819 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=125мм, L=60 м. | 2025 | 1 269,17 | 1 523,00 |
| 820 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=125мм, L=60 м. | 2028 | 1 269,17 | 1 523,00 |
| 821 | 001.02.03.304 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=125мм, L=60 м. | 2030 | 1 269,17 | 1 523,00 |
| 822 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,33 м. | 2025 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 823 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,33 м. | 2028 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 824 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,33 м. | 2030 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 825 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,33 м. | 2032 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 826 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,33 м. | 2034 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 827 | 001.02.03.305 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=150мм, L=93,33 м. | 2036 | 2 608,33 | 3 130,00 |
| 828 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=200мм, L=81 м. | 2027 | 3 320,00 | 3 984,00 |
| 829 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=200мм, L=81 м. | 2029 | 3 320,00 | 3 984,00 |
| 830 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=200мм, L=81 м. | 2031 | 3 320,00 | 3 984,00 |
| 831 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=200мм, L=81 м. | 2034 | 3 320,00 | 3 984,00 |
| 832 | 001.02.03.306 | Источник тепловой энергии №61 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от источника теплоснабжения Источник тепловой энергии №61dy=200мм, L=81 м. | 2043 | 3 320,00 | 3 984,00 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Корректировки утвержденных температурных графиков проектом актуализированной схемы теплоснабжения не предусматривается. Вследствие этого величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в настоящем документе не определялась.

Таблица 50 – Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика

| № п/п | Номер проекта | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с НДС | без НДС |
| — | — | — | — | Итого | 4 638,22 | 5 565,86 |
| 1 | 001.02.01.468 | Источник тепловой энергии №61 | Изменение сетевого графика отпуска тепловой энергии сос 130/70 на 115/70 от котельной "Источник тепловой энергии №61". | 2025 | 4 638,22 | 5 565,86 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В городском округе предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС. Приготовление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей осуществляется в теплообменниках ЦТП. Предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения – не требуется.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, являются:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

- учет фактора времени.

Оценка эффективности инвестиций осуществляется:

- для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

- для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

- для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

- для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

- в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

Изменение финансовых потребностей по годам реализации схемы теплоснабжения (индексация) осуществляется применением к текущим ценам (ценам года разработки, актуализации схемы теплоснабжения) индексов-дефляторов предусмотренных в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Прогноз социально-экономического развития принят по сведениям публичной инормации, размещенной на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (интернет ресурс: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/scenarnye_usloviya_funkcionirovaniya_ekonomiki_rf_osnovnye_parametry_prognoza_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2026_god_i_na_planovyy_period_2027_i_2028_godov.html).

Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов приведены в таблице.

Прогнозный индекс роста цены в расчетном периоде определяется, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (базовый вариант) по показателю «инвестиции в основной капитал».

Полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта. Данные мероприятия имеют «поддерживающую» направленность, т.е. предусмотрены с целью недопущения увеличения средневзвешенного срока службы тепловых сетей.

В состав проектов, в которые входят технические решения по присоединению перспективных потребителей к существующей системе теплоснабжения, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения, инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Мероприятия в развитие источников тепловой энергии являются высокоэффективными и приносят прибыль в течение почти всего расчетного срока проекта.

Таблица 51 – Основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (Базовый вариант)

| Годы | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 108,1 | 107,8 | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Нарастающим итогом | 100,0 | 107,8 | 113,5 | 118,5 | 123,6 | 128,9 | 134,5 | 140,2 | 146,3 | 152,6 | 159,1 | 166,0 | 173,1 | 180,5 | 188,3 | 196,4 | 204,9 | 213,7 | 222,8 | 232,4 |

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовый период реализовывались мероприятия согласно инвестиционным программам теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации (организациям) присвоен Постановлением Администрации Городского округа Подольск от 27.01.2016 №25-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Городского округа Подольск» на территории Городского округа Подольск определена единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) – МУП «Подольская теплосеть»

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».

В соответствии с положениями п 14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных предоставленных по запросам теплоснабжающими организациями городского округа. Теплоснабжающие организации городского округа и профильные органы исполнительной власти представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей схемы теплоснабжения городского округа в части:

● подключения новых объектов – потребителей тепловой энергии (законченных строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий);

● изменения состава теплоснабжающих организаций;

● образование новых зон деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

● вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок выведенных из эксплуатации котельных;

● сведений об утрате статуса ЕТО теплоснабжающими организациями по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.

В схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций (далее – ЕТО) определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».

В соответствии с положениями п 14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных предоставленных по запросам теплоснабжающими организациями городского округа. Теплоснабжающие организации городского округа и профильные органы исполнительной власти представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей схемы теплоснабжения городского округа в части:

● подключения новых объектов - потребителей тепловой энергии (законченных строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий);

● изменения состава теплоснабжающих организаций;

● образование новых зон деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

● вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок выведенных из эксплуатации котельных;

● сведений об утрате статуса ЕТО теплоснабжающими организациями по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.

Выполненные в настоящем разделе уточнения границ и состава систем теплоснабжения не связаны с перераспределением зон деятельности между различными едиными теплоснабжающими организациями и исключают конфликт интересов, поскольку не вызывают никаких изменений показателей финансово-хозяйственной деятельности каждой из утвержденных ЕТО. Анализ данных, представленных теплоснабжающими организациями, показал, что большинство вновь веденных зданий и подключенных к системам теплоснабжения, расположены внутри границ систем теплоснабжения и, таким образом, их подключение не приводит к изменению границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Выполнена корректировка границы девяти действующих систем теплоснабжения, а также на основании исходных данных в реестр систем теплоснабжения включены новые системы теплоснабжения в связи с вводом новых источников теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

● определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

● определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Постановлением Администрации Городского округа Подольск от 27.01.2016 №25-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Городского округа Подольск» определена единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) – МУП «Подольская теплосеть» для всей территории города Подольск, включая системы теплоснабжения, в которых МУП «Подольская теплосеть» не осуществляет эксплуатацию источников и/или) сетей теплоснабжения и ГВС.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Пунктом 5 - 11 ПП 808 устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

● владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

● размер собственного капитала;

● способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения заявок, от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, не поступало.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, оказывающих на территории населенного пункта услуги централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания в перспективном периоде представлен в таблице

Таблица 52 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения в базовом периоде актуализации

| №пп | Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающая организация в год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатирующая источник теплоснабжения | эксплуатирующая сети теплоснабжения |
| 1 | СЦТ №1 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 2 | СЦТ №2 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №2 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 3 | СЦТ №3 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №3 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 4 | СЦТ №4 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №4 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 5 | СЦТ №5 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №5 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 6 | СЦТ №6 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №6 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 7 | СЦТ №7 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №7 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 8 | СЦТ №8 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №8 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 9 | СЦТ №9 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №9 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 10 | СЦТ №10 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №10 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 11 | СЦТ №11 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №11 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 12 | СЦТ №12 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №12 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 13 | СЦТ №13 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №13 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 14 | СЦТ №14 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №14 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 15 | СЦТ №15 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №15 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 16 | СЦТ №16 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №16 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 17 | СЦТ №17 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №17 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 18 | СЦТ №18 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №18 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 19 | СЦТ №19 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №19 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 20 | СЦТ №20 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №20 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 21 | СЦТ №21 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №21 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 22 | СЦТ №22 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №22 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 23 | СЦТ №23 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №23 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 24 | СЦТ №24 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №24 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 25 | СЦТ №25 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №25 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 26 | СЦТ №26 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №26 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 27 | СЦТ №27 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №27 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 28 | СЦТ №28 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №28 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 29 | СЦТ №29 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №29 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 30 | СЦТ №30 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №30 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 31 | СЦТ №31 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №31 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 32 | СЦТ №32 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №32 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 33 | СЦТ №33 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №33 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 34 | СЦТ №34 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №34 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 35 | СЦТ №35 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №35 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 36 | СЦТ №36 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №36 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 37 | СЦТ №37 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №37 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 38 | СЦТ №38 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №38 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 39 | СЦТ №39 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №39 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 40 | СЦТ №40 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №40 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 41 | СЦТ №41 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №41 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 42 | СЦТ №42 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №42 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 43 | СЦТ №43 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №43 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 44 | СЦТ №44 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №44 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 45 | СЦТ №45 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №45 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 46 | СЦТ №46 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №46 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 47 | СЦТ №47 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №47 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 48 | СЦТ №48 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №48 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 49 | СЦТ №49 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №49 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 50 | СЦТ №50 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №50 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 51 | СЦТ №51 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №51 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 52 | СЦТ №52 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №52 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 53 | СЦТ №53 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №53 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 54 | СЦТ №54 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №54 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 55 | СЦТ №55 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №55 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 56 | СЦТ №56 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №56 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 57 | СЦТ №57 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №57 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 58 | СЦТ №58 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №58 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 59 | СЦТ №59 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №59 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 60 | СЦТ №60 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №60 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 61 | СЦТ №61 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №61 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 62 | СЦТ №62 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №62 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 63 | СЦТ №77 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №77 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 64 | СЦТ №78 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №78 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 65 | СЦТ №79 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №79 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 66 | СЦТ №80 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №80 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 67 | СЦТ №81 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №81 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 68 | СЦТ №82 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №82 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 69 | СЦТ №83 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №83 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 70 | СЦТ №84 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №84 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 71 | СЦТ №63 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №63 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 72 | СЦТ №64 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №64 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |
| 73 | СЦТ №65 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №65 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |
| 74 | СЦТ №66 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №66 | ООО "Подольский мукомольный завод" | ООО "Подольский мукомольный завод" |
| 75 | СЦТ №67 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №67 | ООО "НКН" | ООО "НКН" |
| 76 | СЦТ №68 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №68 | ООО "Радуга-Хит" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 77 | СЦТ №69 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №69 | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | МУП "Подольская теплосеть" |
| 78 | СЦТ №110 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №110 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") |
| 79 | СЦТ №н15 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №70 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |
| 80 | СЦТ №71 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №71 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |
| 81 | СЦТ №72 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №72 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |
| 82 | СЦТ №74 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии № 74 | ООО "Импульс" | ООО "Импульс" |
| 83 | СЦТ №№73 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №73 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") |
| 84 | СЦТ №н1 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №99 | МУП "Подольская теплосеть" | МУП "Подольская теплосеть" |
| 85 | СЦТ №н2 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №100 | — | — |
| 86 | СЦТ №н3 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №101 | — | — |
| 87 | СЦТ №н4 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №102 | — | — |
| 88 | СЦТ №н5 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №103 | — | — |
| 89 | СЦТ №н6 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №104 | — | — |
| 90 | СЦТ №н7 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №105 | — | — |
| 91 | СЦТ №н8 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №106 | — | — |
| 92 | СЦТ №н9 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №107 | — | — |
| 93 | СЦТ №н10 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №108 | — | — |
| 94 | СЦТ №н11 |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №109 | — | — |
| 95 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Основные изменения связаны с предложениями по объединению зон котельных. Закольцовыванию тепловых сетей котельных ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Победы д.4 и ул. Ульяновых д.9.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

  - Решения по бесхозяйным объектам теплоснабжения. (в случае их выявления) перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении» с занесением сведений по таким сетям в электронную модель отдельным слоем

В соответствии с информацией полученной от Администрации Городского округа Подольск бесхозяйные тепловые сети на момент настоящей разработки схемы теплоснабжения на территории городского округа - отсутствуют.

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей на территории городского округа орган местного самоуправления городского округа обязан действовать в соответствии с требованиями установленными ст. 15 главы 4 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

п. 6. В течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления городского округа обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав), для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления городского округа.

п. 6.1. До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления городского округа организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.

п. 6.2. При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления городского округа организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением на возмездной основе третьих лиц.

п. 6.3. До определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления городского округа уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

п. 6.4. В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.

п. 6.5. С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления городского округа отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления городского округа.

п. 6.6. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В качестве основного топлива практически на всех источниках тепловой энергии городского округа планируется использование природного газа.

В городском округе предусматривается дальнейшее развитие сетей газоснабжения. Природным газом намечено обеспечить всех городских потребителей – сохраняемую жилую застройку, а также промышленные и отопительные котельные, за исключением новых жилых домов 10 и более этажей, в которых, как и на предприятиях общественного питания, предусматриваются электроплиты и расход газа для приготовления пищи не учитывается. В индивидуальной жилой застройке природный газ используется на приготовления пищи и в автономных источниках теплоснабжения для отопления и горячего водоснабжения.

Система газоснабжения города сохраняется двухступенчатой. В рамках Программы правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», утверждённой Постановлением правительства Московской области от 08.07.2023, предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по объектам городского округа.

Схема внешнего газоснабжения города остается прежней. Генеральным планом предусматривается развитие распределительных сетей газоснабжения. Наличие резерва мощности для технологического, присоединения объектов капитального строительства к сетям ГУП МО «Мособлгаз» необходимо уточнять в ООО «Газпромтрансгаз Москва». Необходимость перекладки сетей газораспределения и газопотребления городского округа определяется результатами диагностики существующих газопроводов.

В соответствии с настоящей схемой теплоснабжения суммарный расход природного газа на производство тепловой энергии на 2043 год, с учетом выше сказанного, не превысят значений, указанных в Отраслевой схеме газоснабжения.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Районы, в которых планируется строительство новых источников тепла в настоящее время полностью газифицированы. Проблем с газификацией перспективных котельных не выявлено.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В Отраслевой схеме газоснабжения и региональной программе газификации мероприятия по обеспечению топливом источников тепловой энергии отдельно не выделены. Тем не менее, при актуализации Отраслевой схемы газоснабжения, а также региональной программы газификации необходимо учитывать следующие мероприятия, включенные в схему теплоснабжения:

● газификация существующих источников тепловой энергии;

● строительство новых источников тепловой энергии, использующих природный газ в качестве основного топлива (список источников, адрес или границы размещения, суммарная установленная мощность, сроки строительства представлены в разделе 5 в п/п 5.1 и 5.2 утверждаемой части схемы теплоснабжения).

Предложения настоящей актуализации схемы теплоснабжения для корректировки утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций городского округа, не предусмотрены.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в городском округе нет.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство объектов функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского округа схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Проектом новой схемы теплоснабжения решения, оказывающие ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа, не предусматриваются.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения не предусматриваются, ввиду отсутствия проектов схемы теплоснабжения, оказывающих ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

  - Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации, рассчитываются в соответствии с п.15 Постановления Правительства РФ от 16 мая 2014 г. N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340" по формуле:

Pп сети от t=Nп сети от t0-1Lt0-1*(Ltn-Lзамtn)/Ltn

где:

Nп сети от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

Lзамtn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

t0-1 - 1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях приведены в таблице ниже (Таблица 53).

Таблица 53 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых

| Наименование теплоснабжающей организации |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 |
|  | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПзЭМИ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство новых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в целом по теплоснабжающей организации, рассчитываются в соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 16 мая 2014 г. N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340" по формуле:

Pп ист от t=Nп ист от t0-1Мt0-1*(Мtn-Мзамtn)/Мtn

где:

Nп ист от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

М - мощность источника тепловой энергии;

Мзамtn - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

Мtn - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

t0-1 - 1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности городского округа за период представлено в таблице

Таблица 54 –Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающей организации |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 |
|  | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПзЭМИ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство новых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) приведен в таблице.

Таблица 55 – Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающей организации |  | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии отпускаемой в сеть, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 |
|  | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 а | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 164,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 282,2 | 282,2 | 282,2 | 282,2 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 279,1 | 279,1 | 279,1 | 279,1 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 159,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПзЭМИ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
|  | Строительство новых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в таблице

Таблица 56 – Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей

|  | Наименование теплоснабжающей организации | Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 |
|  | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 1,03 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,42 | 0,419 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 1,70 | 1,70 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 а | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПзЭМИ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 2,32 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |
|  | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
|  | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
|  | Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0 |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 |  |  |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности приведен в таблице

Таблица 57 – Коэффициент использования установленной мощности

| № п/п | Источник теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2039 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,24 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,69 | 0,69 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,24 | 0,24 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,76 | 0,76 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 а | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,29 | 0,29 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,47 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0,24 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0,16 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,23 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,51 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,40 | 0,56 | 0,00 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 0,00 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 | 0,27 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке приведена в таблице.

Таблица 58 –Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Источник теплоснабжения | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке кв.м./Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2035 | 2039 | 2043 |
|  | МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 174,78 | 174,78 | 174,78 | 174,78 | 174,28 |  | 172,50 |  | 168,69 | 168,69 | 168,69 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 58,61 | 58,73 | 58,73 | 58,73 | 58,73 |  | 58,73 |  | 58,73 | 51,91 | 51,91 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 244,30 | 244,30 | 245,44 | 245,44 | 245,44 |  | 245,44 |  | 245,44 | 245,44 | 245,44 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 126,00 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 |  | 124,40 |  | 124,40 | 124,40 | 124,40 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | - | 319,5 | 318,9 | 318,9 | 318,9 |  | 282,9 |  | 319,5 | 310,5 | 320,1 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 62,48 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 123,50 |  | 123,50 |  | 123,50 | 123,50 | 123,50 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |  | 102,0 |  | 100,1 | 61,8 | 61,8 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |  | 151,5 |  | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 376,4 | 374,7 | 275,2 | 268,3 | 270,0 |  | 270,0 |  | 255,6 | 128,1 | 128,1 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 168,5 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 |  | 134,2 |  | 134,2 | 134,2 | 134,2 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 а | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |  | 19,8 |  | 19,8 | 20,3 | 20,3 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 212,5 | 213,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |  | 155,3 |  | 155,3 | 134,8 | 134,8 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 118,5 | 118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |  | 150,5 |  | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |  | 118,3 |  | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 540,3 | 553,4 | 273,2 | 123,1 | 126,9 |  | 126,9 |  | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 105,9 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |  | 104,1 |  | 104,1 | 51,8 | 51,8 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 143,8 | 143,8 |  | 143,8 |  | 143,8 | 143,8 | 143,8 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 |  | 78,7 |  | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  | 95,8 |  | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 132,8 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 131,81 | 131,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 65,00 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |  | 41,1 |  | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 140,29 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |  | 77,9 |  | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 120,38 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |  | 120,4 |  | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 162,86 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |  | 260,8 |  | 260,8 | 260,8 | 260,8 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 62,33 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |  | 62,3 |  | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 796,67 | 796,7 | 796,7 | 796,7 | 796,7 |  | 796,7 |  | 796,7 | 796,7 | 796,7 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 167,3 | 167,3 | 134,6 | 143,5 | 143,5 |  | 143,5 |  | 143,5 | 120,0 | 120,0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 305,0 | 305,0 | 312,9 | 318,3 | 318,3 |  | 318,3 |  | 318,3 | 323,6 | 323,6 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 216,1 | 216,1 | 216,1 | 216,1 | 218,5 |  | 218,5 |  | 221,2 | 163,4 | 163,4 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 |  | 189,6 |  | 189,6 | 189,6 | 189,6 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 208,4 | 208,4 | 192,2 | 195,8 | 196,8 |  | 196,8 |  | 196,8 | 163,8 | 163,8 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 |  | 182,3 |  | 186,7 | 186,7 | 186,7 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 |  | 224,8 |  | 224,8 | 224,8 | 224,8 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 |  | 169,7 |  | 169,7 | 169,7 | 169,7 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 |  | 225,7 |  | 225,7 | 225,7 | 225,7 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 218,2 | 218,2 | 219,1 | 207,0 | 207,0 |  | 207,0 |  | 207,0 | 207,0 | 207,0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 |  | 186,5 |  | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 496,1 | 496,12 | 496,12 | 496,12 | 496,12 |  | 496,12 |  | 496,12 | 496,12 | 496,12 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 5,2 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |  | 5,22 |  | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 464,8 | 464,75 | 464,75 | 464,75 | 464,75 |  | 464,75 |  | 464,75 | 464,75 | 464,75 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 437,1 | 437,13 | 437,13 | 437,13 | 437,13 |  | 437,13 |  | 437,13 | 537,91 | 537,91 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 22,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 216,8 | 211,1 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |  | 191,0 |  | 191,0 | 181,9 | 181,9 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 | 17,6 | 17,6 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |  | 49,9 |  | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,5 |  | 141,5 |  | 141,5 | 95,0 | 95,0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 253,6 | 253,6 | 253,6 | 253,6 | 253,6 |  | 253,6 |  | 253,6 | 253,6 | 253,6 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 162,2 | 107,8 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |  | 96,1 |  | 96,1 | 90,1 | 90,1 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 46,1 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |  | 46,2 |  | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 486,8 | 486,8 |  | 486,8 |  | 486,8 | 486,8 | 486,8 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 50,6 | 50,2 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |  | 49,9 |  | 49,6 | 45,8 | 45,8 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |  | 74,4 |  | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 |  | 182,2 |  | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |  | 101,2 |  | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 101,6 | 101,6 | 101,4 | 101,1 | 100,3 |  | 100,3 |  | 100,1 | 93,4 | 93,4 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 43,3 | 31,2 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |  | 21,8 |  | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 |  | 110,3 |  | 110,3 | 110,3 | 110,3 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |  | 21,8 |  | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 |  | 494,0 |  | 494,0 | 494,0 | 494,0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |  | 19,1 |  | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 42,5 | 1467,5 | 2267,5 | 2267,5 | 2267,5 |  | 2267,5 |  | 2267,5 | 2267,5 | 2267,5 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 |  | 228,5 |  | 228,5 | 228,5 | 228,5 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 77,4 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |  | 80,1 |  | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 41,4 | 39,6 | 35,8 | 35,8 | 35,3 |  | 35,4 |  | 35,4 | 33,1 | 33,1 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  | 42,0 |  | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 43,7 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |  | 18,3 |  | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |  | 94,3 |  | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 170,1 | 170,1 | 140,3 | 140,3 | 140,3 |  | 140,3 |  | 140,3 | 140,3 | 140,3 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |  | 21,8 |  | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 751,1 | 751,1 | 751,1 | 751,1 | 751,1 |  | 751,1 |  | 751,1 | 751,1 | 751,1 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |  | 154,9 |  | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 53,6 | 37,0 | 29,7 | 29,7 | 25,7 |  | 25,7 |  | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 0 | Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0,0 | 149,70 | 190,87 | 190,87 | 216,32 |  | 223,43 |  | 223,43 | 223,43 | 223,43 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0,0 | 42,87 | 85,87 | 85,87 | 85,87 |  | 85,87 |  | 109,47 | 109,47 | 109,47 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0,0 | 0,00 | 622,85 | 622,85 | 340,41 |  | 340,41 |  | 231,57 | 64,88 | 64,88 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0,0 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 |  | 9,13 |  | 9,13 | 9,13 | 9,13 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 | 5,03 | 5,03 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,03 | 6,03 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 140,28 | 140,28 |  | 140,28 |  | 67,59 | 55,36 | 55,36 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0,0 | 0,00 | 62,92 | 63,73 | 63,73 |  | 63,73 |  | 58,11 | 58,11 | 58,11 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 |  | 14,77 |  | 14,77 | 14,77 | 14,77 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,09 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0,0 | 0,83 | 0,50 | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования) не приводится в связи с отсутствием источников комбинированной выработки.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии не приводится в связи с отсутствием источников комбинированной выработки.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) не приводится в связи с отсутствием источников комбинированной выработки.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в таблице.

Таблица 59 –Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого по приборам учета

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г. | 2029 г. | 2035 г. | 2039 г. | 2043 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета | % | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 60,5 | 70,5 | 85,0 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) приведена в таблице.

Таблица 60 –Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 а | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 25 | 26 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 23 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 |
|  | ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования) приведена в таблице.

Таблица 61 –Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей  (в %)

| № п/п | Источник теплоснабжения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2039 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Подольская теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 1,76 | 0,13 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0,34 | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,64 | 1,01 | 0,38 | 1,46 | 1,60 | 0,83 | 0,00 | 0,48 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 0,12 | 0,24 | 0,32 | 0,19 | 0,49 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 1,14 | 1,22 | 0,85 | 0,84 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 1,07 | 0,32 | 0,51 | 0,87 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,55 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 1,35 | 0,40 | 0,43 | 0,74 | 0,81 | 0,40 | 0,00 | 0,18 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,46 | 0,55 | 0,97 | 0,40 | 0,74 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,08 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 1,35 | 1,10 | 0,62 | 0,50 | 0,62 | 0,50 | 0,00 | 0,62 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 а | 2,30 | 1,69 | 0,73 | 0,58 | 1,11 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 1,04 | 0,87 | 0,42 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 2,15 | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 1,32 | 4,55 | 4,50 | 1,94 | 1,32 | 3,08 | 0,00 | 4,50 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 13,87 | 8,63 | 0,00 | 5,29 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0,94 | 3,99 | 2,03 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 1,22 | 2,64 | 1,91 | 1,84 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 5,13 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 1,43 | 1,79 | 2,46 | 1,79 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,00 | 3,90 | 6,68 | 3,90 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 26,31 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,64 | 16,78 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 24,20 | 0,00 | 17,50 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0,07 | 0,16 | 0,00 | 0,25 | 0,39 | 0,11 | 0,00 | 0,15 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0,06 | 0,21 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0,27 | 0,20 | 0,44 | 0,62 | 0,69 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0,14 | 0,30 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0,25 | 0,34 | 0,13 | 0,34 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 1,76 | 1,99 | 3,86 | 4,95 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 1,99 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0,72 | 0,51 | 0,00 | 0,72 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 1,09 | 1,02 | 0,00 | 1,65 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,92 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 1,55 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,40 | 0,44 | 0,18 | 0,00 | 0,45 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,29 | 1,30 | 0,00 | 0,37 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 1,34 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 3,22 | 7,33 | 6,30 | 16,49 | 0,39 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,97 | 0,77 | 0,41 | 0,23 | 0,61 | 0,07 | 0,00 | 0,90 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,27 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,00 | 3,73 | 1,11 | 4,49 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,35 | 0,47 | 0,18 | 0,52 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,53 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования) приведена в таблице.

Таблица 62 –Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год

| № п/п | Наименование источника | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2039 | 2043 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 а | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | Источник тепловой энергии №77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Источник тепловой энергии №78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Источник тепловой энергии №79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Источник тепловой энергии №80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Источник тепловой энергии №81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Источник тепловой энергии №82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Источник тепловой энергии №83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | Источник тепловой энергии №73 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Источник тепловой энергии №63 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Источник тепловой энергии №64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "Подольский мукомольный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник тепловой энергии №65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "НКН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Источник тепловой энергии №66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "Радуга-Хит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Источник тепловой энергии №67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Источник тепловой энергии №68 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Источник тепловой энергии №69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Источник тепловой энергии №70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Источник тепловой энергии №71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Источник тепловой энергии №72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО "Ремкоммонтаж" (ООО "Импульс") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Источник тепловой энергии №74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Источник тепловой энергии №75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Источник тепловой энергии №76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | Источник тепловой энергии №98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Источник тепловой энергии №99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Источник тепловой энергии №100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | Источник тепловой энергии №101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | Источник тепловой энергии №102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | Источник тепловой энергии №103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | Источник тепловой энергии №104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Источник тепловой энергии №105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | Источник тепловой энергии №106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Источник тепловой энергии №107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | Источник тепловой энергии №108 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | Источник тепловой энергии №109 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства не обнаружены.

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменения в перспективных значениях индикаторов развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, связаны с изменениями перечня источников и организаций, оказывающих услуги централизованного теплоснабжения городского округа, и перечня источников системы централизованного теплоснабжения.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами:

Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 (далее – Требования к схемам теплоснабжения);

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (далее – Методические указания).

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использованы макроэкономические параметры, содержащиеся в наиболее актуальных на момент разработки схемы теплоснабжения официальных прогнозах и сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития России.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

Таблица 63 – Прогнозируемая динамика изменения тарифа на тепловую энергию системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Номер зоны | Наименование РСО | Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 | 2043 |
| 1 | Источник тепловой энергии №1 | ЗЭО№1.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 2 | Источник тепловой энергии №2 | ЗЭО№2.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 3 | Источник тепловой энергии №3 | ЗЭО№3.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 4 | Источник тепловой энергии №4 | ЗЭО№4.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 5 | Источник тепловой энергии №5 | ЗЭО№5.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 6 | Источник тепловой энергии №6 | ЗЭО№6.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 7 | Источник тепловой энергии №7 | ЗЭО№7.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 8 | Источник тепловой энергии №8 | ЗЭО№8.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 9 | Источник тепловой энергии №9 | ЗЭО№9.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 10 | Источник тепловой энергии №10 | ЗЭО№10.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 11 | Источник тепловой энергии №11 | ЗЭО№11.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 12 | Источник тепловой энергии №12 | ЗЭО№12.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 13 | Источник тепловой энергии №13 | ЗЭО№13.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 14 | Источник тепловой энергии №14 | ЗЭО№14.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 15 | Источник тепловой энергии №15 | ЗЭО№15.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 16 | Источник тепловой энергии №16 | ЗЭО№16.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 17 | Источник тепловой энергии №17 | ЗЭО№17.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 18 | Источник тепловой энергии №18 | ЗЭО№18.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 19 | Источник тепловой энергии №19 | ЗЭО№19.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 20 | Источник тепловой энергии №20 | ЗЭО№20.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 21 | Источник тепловой энергии №21 | ЗЭО№21.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 22 | Источник тепловой энергии №22 | ЗЭО№22.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 23 | Источник тепловой энергии №23 | ЗЭО№23.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 24 | Источник тепловой энергии №24 | ЗЭО№24.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 25 | Источник тепловой энергии №25 | ЗЭО№25.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 26 | Источник тепловой энергии №26 | ЗЭО№26.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 27 | Источник тепловой энергии №27 | ЗЭО№27.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 28 | Источник тепловой энергии №28 | ЗЭО№28.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 29 | Источник тепловой энергии №29 | ЗЭО№29.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 30 | Источник тепловой энергии №30 | ЗЭО№30.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 31 | Источник тепловой энергии №31 | ЗЭО№31.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 32 | Источник тепловой энергии №32 | ЗЭО№32.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 33 | Источник тепловой энергии №33 | ЗЭО№33.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 34 | Источник тепловой энергии №34 | ЗЭО№34.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 35 | Источник тепловой энергии №35 | ЗЭО№35.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 36 | Источник тепловой энергии №36 | ЗЭО№36.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 37 | Источник тепловой энергии №37 | ЗЭО№37.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 38 | Источник тепловой энергии №38 | ЗЭО№38.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 39 | Источник тепловой энергии №39 | ЗЭО№39.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 40 | Источник тепловой энергии №40 | ЗЭО№40.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 41 | Источник тепловой энергии №41 | ЗЭО№41.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 42 | Источник тепловой энергии №42 | ЗЭО№42.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 43 | Источник тепловой энергии №43 | ЗЭО№43.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 44 | Источник тепловой энергии №44 | ЗЭО№44.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 45 | Источник тепловой энергии №45 | ЗЭО№45.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 46 | Источник тепловой энергии №46 | ЗЭО№46.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 47 | Источник тепловой энергии №47 | ЗЭО№47.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 48 | Источник тепловой энергии №48 | ЗЭО№48.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 49 | Источник тепловой энергии №49 | ЗЭО№49.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 50 | Источник тепловой энергии №50 | ЗЭО№50.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 51 | Источник тепловой энергии №51 | ЗЭО№51.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 52 | Источник тепловой энергии №52 | ЗЭО№52.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 53 | Источник тепловой энергии №53 | ЗЭО№54.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 54 | Источник тепловой энергии №54 | ЗЭО№55.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 55 | Источник тепловой энергии №55 | ЗЭО№56.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 56 | Источник тепловой энергии №56 | ЗЭО№57.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2117,52 | 2399,11 | 2117,52 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 |
| 57 | Источник тепловой энергии №57 | ЗЭО№58.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 1810,03 | 2373,83 | 1810,03 | 2135,81 | 2373,83 | 2373,83 | 2373,83 | 2373,83 | 2373,83 |
| 58 | Источник тепловой энергии №58 | ЗЭО№59.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2117,52 | 2399,11 | 2117,52 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 |
| 59 | Источник тепловой энергии №59 | ЗЭО№60.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2117,52 | 2399,11 | 2117,52 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 | 2399,11 |
| 60 | Источник тепловой энергии №60 | ЗЭО№61.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2496,48 | 3092,20 | 2496,48 | 2871,32 | 3092,20 | 3092,20 | 3092,20 | 3092,20 | 3092,20 |
| 61 | Источник тепловой энергии №61 | ЗЭО№62.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 62 | Источник тепловой энергии №62 | ЗЭО№63.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 63 | Источник тепловой энергии №63 | ЗЭО№64.6 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | 2164,04 | 2718,38 | 2164,04 | 2575,19 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 |
| 64 | Источник тепловой энергии №64 | ЗЭО№65.3 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | 2200,44 | 2674,49 | 2200,44 | 2307,88 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 |
| 65 | Источник тепловой энергии №65 | ЗЭО№66.10 | ООО "Подольский мукомольный завод" | 1972,96 | 2379,36 | 1972,96 | 2091,29 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 |
| 66 | Источник тепловой энергии №66 | ЗЭО№67.9 | ООО "НКН" | 2518,64 | 3032,17 | 2518,64 | 2710,80 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 |
| 67 | Источник тепловой энергии №67 | ЗЭО№68.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 1936,20 | 2374,05 | 1936,20 | 2065,02 | 2374,05 | 2374,05 | 2374,05 | 2374,05 | 2374,05 |
| 68 | Источник тепловой энергии №68 | ЗЭО№69.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2025,44 | 2504,30 | 2025,44 | 2232,02 | 2504,30 | 2504,30 | 2504,30 | 2504,30 | 2504,30 |
| 69 | Источник тепловой энергии №69 | ЗЭО№70.4 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Источник тепловой энергии №70 | ЗЭО№71.5 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | 1960,17 | 1611,45 | 1960,17 | 2076,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 |
| 71 | Источник тепловой энергии №71 | ЗЭО№72.11 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | 1884,89 | 1977,47 | 1884,89 | 2104,18 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 |
| 72 | Источник тепловой энергии №72 | ЗЭО№73.7 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | 2172,15 | 2697,75 | 2172,15 | 2459,81 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 |
| 73 | Источник тепловой энергии №73 | ЗЭО№74.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 74 | Источник тепловой энергии №74 | ЗЭО№75.8 | ООО "Импульс" | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 |
| 75 | Источник тепловой энергии №75 | ЗЭО№76.2 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | 2585,07 | 3325,00 | 2585,07 | 2972,91 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 |
| 76 | Источник тепловой энергии №76 | ЗЭО№77.2 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | 2585,07 | 3325,00 | 2585,07 | 2972,91 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 |
| 77 | Источник тепловой энергии №77 | ЗЭО№78.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 78 | Источник тепловой энергии №78 | ЗЭО№79.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 79 | Источник тепловой энергии №79 | ЗЭО№80.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 80 | Источник тепловой энергии №80 | ЗЭО№81.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 81 | Источник тепловой энергии №81 | ЗЭО№82.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 82 | Источник тепловой энергии №82 | ЗЭО№83.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |
| 83 | Источник тепловой энергии №83 | ЗЭО№84.1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2254,99 | 3032,41 | 2254,99 | 2860,76 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 | 3032,41 |

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения. На момент разработки схемы теплоснабжения постановлением Администрации Городского округа Подольск от 27.01.2016 №25-п на территории города Подольск определена единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) – МУП «Подольская теплосеть».

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения. Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель для МУП «Подольская теплосеть», структура которой сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающей организации.

Таблица 64 – Прогнозируемая динамика изменения тарифа на тепловую энергию организации

| №пп | Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Подольская теплосеть" | 2209,40 | 2942,84 | 2209,40 | 2775,63 | 2942,84 | 2942,84 | 2942,84 | 2942,84 | 2942,84 |
| 2 | ФГБУ «ЦЖКУ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ООО «Ресурсно-энергетическая компания «НИКА» (ООО "РЭК "НИКА") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК") | 2164,04 | 2718,38 | 2164,04 | 2575,19 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 | 2718,38 |
| 5 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ) | 2200,44 | 2674,49 | 2200,44 | 2307,88 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 | 2674,49 |
| 6 | ООО "Подольский мукомольный завод" | 1972,96 | 2379,36 | 1972,96 | 2091,29 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 | 2379,36 |
| 7 | ООО "НКН" | 2518,64 | 3032,17 | 2518,64 | 2710,80 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 |
| 8 | ООО "Радуга-Хит" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ООО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" (ООО "ТЭИК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | АО "Подольский хлебокомбинат" (АО "Русский хлеб") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ГАСУСО МО «Пансионат «Подольский» (ПАСУСО МО "Климовский Дом-интернат") | 1960,17 | 1611,45 | 1960,17 | 2076,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 | 1611,45 |
| 12 | Филиал ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМИР "Лесные Поляны" | 1884,89 | 1977,47 | 1884,89 | 2104,18 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 |
| 13 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка РФ Оздоровительный центр. "Полюс" | 2172,15 | 2697,75 | 2172,15 | 2459,81 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 | 2697,75 |
| 14 | ООО "Импульс" | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 | 2705,99 |
| 15 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") | 2585,07 | 3325,00 | 2585,07 | 2972,91 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 | 3325,00 |

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблицах.

13